## Sheet1
工程性质 | 设备名称 | 电压等级 | 设备型号 | 实物ID | 设备类型 | 问题原因 | 发现时间 | 问题产生阶段 | 问题产生环节 | 细则问题等级 | 问题等级 | 问题描述 | 是否质量问题 | 监督专业 | 问题原因分析 | 监督意见 | 处理时间 | 实际整改措施 | 细则名称 | 阶段名称 | 所属环节 | 条款序号 | 监督要点序号 | 监督要点
技改 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 工程设计 | 2025-10-09 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 依据设计图纸，现场实地勘察发现晋江变5023间隔HGIS新基础与旧有电缆沟几乎贴合，未留下足够空间，GIS接地线无法与汇流接地母线用螺栓紧固。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 召集一次专业专责、设计人员与施工人员，进行图纸修改，将新基础位置向远离电缆沟的方向移动50cm，保证足够空间安装螺栓。 | 2025-10-17 | 召集一次专业专责、设计人员与施工人员，进行图纸修改。将主基础位置向远离电缆沟的方向移动50cm，留出足够空间进行接地扁铁及螺栓的安装。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.6 | 3.6.2 | 3.6.2 接地线与 GIS接地母线应采用螺栓连接方式。
新建 | 杆塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-10-13 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新建14#塔A腿距地面15米处塔材上，多个螺栓与螺孔错位不齐，紧固后与塔材平面有空隙。 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员组装塔材时，螺栓与角塔错孔。 | 施工人员应调整塔材组装角度，确保螺栓与铁塔平面无空隙。 | 2025-10-16 | 施工人员已重新更换螺栓，重新紧固。螺栓无错位无空隙。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 螺栓应与构件平面垂直，螺栓头与构件间的接触处不应有空隙。
新建 | 杆塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-10-13 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 新建7#塔B腿距地面15米处斜材与主材螺孔不齐，施工人员强行扩孔组装，孔开超过5mm。 | 否 | 电气设备性能 | 铁塔装配时螺孔错位，施工人员采用扩孔方式强行组装。 | 施工人员应重新更换塔材或封堵原螺孔重新打孔。 | 2025-10-16 | 施工人员已更换扩孔的角铁并紧固螺栓。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.5 | 6.1.5 杆塔部件规格应满足组装要求，组装有困难时应查明原因，不得强行组装。螺孔扩孔部分不应超过3mm；超过3mm时，应先堵焊再重新打孔，并进行防锈处理，不得用气焊扩孔或烧孔。
新建 | 跳线 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 导线 | 现场安装 | 2025-10-13 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 新建13#塔左侧下相的引流线过紧，对挂点距离为1.75米，安全距离不符合设计的1.95~2.15米。 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员施工质量不良。 | 施工单位应更换或调整引流线，确保跳线在设计电气距离内。 | 2025-10-16 | 施工人员已重新调整跳线，测得最小安全距离2.01米，符合施工规范。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 柔性引流线应呈近似悬链线状自然下垂，对铁塔及拉线等的电气间隙应符合设计规定．使用压接引流线时，中间不得有接头．刚性引流线的安装应符合设计要求。
新建 | 运行杆塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-10-13 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 新建#18全塔多处螺栓未紧固。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未紧固螺栓即开展架线工作。 | 施工人员应全塔紧固螺栓。 | 2025-10-16 | 施工人员已全塔紧固螺栓并安装防松罩。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.2 | 6.5.2 杆塔连接螺栓在组立结束时应全部紧固一次，110kV～750kV线路检查扭矩值合格后方可架线。架线后，螺栓还应复紧一遍。
新建 | 杆塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-10-13 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 新建8#塔A腿距地面红10米处斜材与主材交叉紧固处空隙大于0.8mm | 否 | 电气设备性能 | 施工人员施工装配质量不良。 | 施工人员应对斜材与主材交叉紧固的空隙加装垫片填补。 | 2025-10-16 | 施工人员已补装垫片，角铁交叉处无空隙。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.4 | 6.1.4 杆塔各构件的组装应牢固，交叉处有空隙者，应装设相应厚度的垫圈或垫板。
新建 | 导线 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 导线 | 现场安装 | 2025-10-13 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 新建12号张力放线时，发现导线接续管过悬垂线夹时未使用保护套。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位作业时未详细检查保护措施。 | 施工单位在张力放线时，应检查导线以及接续管的保护。 | 2025-10-16 | 检查验收人员发现后，施工单位已立即补装导线接续管保护套。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.3 | 5.2.3 张力放线时，直线接续管通过滑车时应加装保护套。
新建 | 金具 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 现场安装 | 2025-10-13 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 新建4#塔左侧下相大号侧的引流板螺栓3个未紧固，弹簧垫片未压平。 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员未紧固引流板螺栓。 | 施工人员使用扭力扳手，应逐个紧固引流板螺栓至符合说明书中扭矩要求。 | 2025-10-16 | 施工人员已对该处的引流板4个螺栓全部紧固，弹簧垫片已平齐。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 铝制引流连板及并沟线夹的连接面应平整，光洁，应保留电力复合脂，并应逐个均匀地紧固连接螺栓。螺栓的扭矩应符合该产品说明书的要求。
新建 | 杆塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-10-13 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新建14#塔的多个螺栓型号与紧固位置不匹配，单螺母的的螺栓与螺栓平齐，无露出螺牙。 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员未按要求紧固螺栓。 | 施工人员应更换不匹配的螺栓。 | 2025-10-16 | 施工人员已更新不匹配的螺栓。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.2 | 6.3.2 螺母拧紧后，螺栓露出螺母的长度：对单螺母，不应小于2个螺距；对双螺母，可与螺母相平。
新建 | 杆塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-10-13 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 新建14#塔A腿15米处多个螺栓长度不足，螺牙在受力切面上。 | 否 | 电气设备性能 | 螺栓过短，安装不匹配。 | 施工人员应更换螺栓。 | 2025-10-16 | 施工人员已更换长度不足的螺栓。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.4 | 6.3.4 110kV～750kV架空输电线路连接螺栓的螺纹不应进入剪切面。
新建 | F2间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | F2间隔压力释放口存在正对巡视通道问题 | 否 | 电气设备性能 | 设计人员未按规范要求设计 | F2间隔压力释放口不应正对巡视通道 | 2025-10-16 | F2间隔压力释放口已整改未正对巡视通道 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 压力释放口不应正对巡视通道，应使得有压力的气体或蒸汽逸出时，对在气体绝缘变电站内正在履行其正常运行职责的人员的危害最小。
新建 | F1间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-15 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | F1间隔存在使用麦氏真空计问题 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装不规范 | F1间隔禁止使用麦氏真空计 | 2025-10-16 | F1间隔已整改未使用麦氏真空计 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.2 | 6.5.2 禁止使用麦氏真空计。
新建 | 导线 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 导线 | 现场安装 | 2025-10-13 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 新建13#塔大号侧右相下导线压接管前导线松股。 | 否 | 电气设备性能 | 施工压接质量不良。 | 施工单位应重新梳理松股的导线。 | 2025-10-16 | 施工人员已梳理松股的导线，现已无松股。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.1 | 5.1.4 | 5.1.4 切割导线铝股时严禁伤及钢芯。导地线的连接部分不得有线股绞制不良、断股、缺股等缺陷。连接后管口附近不得有明显的松股现象。
新建 | F2间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-15 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | F2间隔快速接地开关未见采用专用接地线接地 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装不规范 | F2间隔快速接地开关应采用专用接地线接地 | 2025-10-16 | F2间隔快速接地开关已采用专用接地线接地 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.3 | 6.4.3 电压互感器、避雷器、快速接地开关应采用专用接地线接地。
新建 | F1间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-15 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | F1间隔避雷器未见采用专用接地线接地 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装不规范 | F1间隔避雷器应采用专用接地线接地 | 2025-10-16 | F1间隔避雷器已采用专用接地线接地 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.3 | 6.4.3 电压互感器、避雷器、快速接地开关应采用专用接地线接地。
新建 | 杆塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-10-13 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 新建#7塔立过程中未保护，D腿距地面6米处一个斜材变形。 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员立塔过程中对起吊角铁未保护。 | 施工单位应更换变形的斜材。 | 2025-10-16 | 组塔施工人员已更换变形的斜材。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.3 | 6.1.3 杆塔组立过程中，应采取防止构件变形或损坏的措施。
新建 | 金具 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接续金具 | 现场安装 | 2025-10-13 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 新建4#塔中相大号则下线引流压接管弯曲度越过5‰。 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员压接质量把控不到位。 | 施工人员应重新矫正弯曲的压接引流管至2‰以内。 | 2025-10-16 | 施工人员已弯曲的压接引流管矫正平直。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.4 | 6.2.4 压接后铝管不应有明显弯曲，弯曲度超过2%应校正，无法校正割断重新压接。
新建 | 杆塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-10-13 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新建#16塔未组装的材材轻微弯曲，弯曲度测量为4‰ | 否 | 电气设备性能 | 施工人员运输塔材时挤压造成。 | 施工人员应重新矫正弯曲的塔材，合格后再组装。 | 2025-10-16 | 施工人员已将#16弯曲的塔材冷处理方式扳直 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 对运至桩位的个别角钢，当弯曲度超过2‰，但未超过变形限度时，采用冷矫正法进行矫正，但矫正的角钢不得出现裂纹和锌层脱落。
新建 | F1间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-15 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F1间隔存在盆式绝缘子涂抹硅脂过量 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装不规范 | F1间隔应严格按工艺文件要求涂抹硅脂，避免因硅脂过量造成盆式绝缘子表面闪络 | 2025-10-16 | F1间隔已严格按工艺文件要求涂抹硅脂，避免因硅脂过量造成盆式绝缘子表面闪络 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.1 | 4.1.1 制造厂应严格按工艺文件要求涂抹硅脂，避免因硅脂过量造成盆式绝缘子表面闪络。
新建 | F1间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-15 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F1间隔未见对GIS及罐式断路器罐体焊缝进行无损探伤检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家未按要求提供检测报告 | F1间隔应对GIS及罐式断路器罐体焊缝进行无损探伤检测报告，保证罐体焊缝100%合格 | 2025-10-16 | F1间隔已对GIS及罐式断路器罐体焊缝进行无损探伤检测报告，保证罐体焊缝100%合格 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.5 | 4.5.3 | 4.5.3 生产厂家应对GIS及罐式断路器罐体焊缝进行无损探伤检测，保证罐体焊缝100%合格。
新建 | F2间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-15 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F2间隔防爆膜喷口存在朝向巡视通道问题 | 否 | 电气设备性能 | 设计人员未按规范要求设计 | F2间隔防爆膜喷口不应朝向巡视通道 | 2025-10-16 | F2间隔防爆膜喷口已处理，不朝向巡视通道 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.2 | 4.4.2 装配前应检查并确认防爆膜是否受外力损伤，装配时应保证防爆膜泄压方向正确、定位准确，防爆膜泄压挡板的结构和方向应避免在运行中积水、结冰、误碰。防爆膜喷口不应朝向巡视通道。
新建 | F1间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-15 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F1间隔导电部件镀银层表面存在粗糙不光滑 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装不规范 | F1间隔导电部件镀银层表面应光滑 | 2025-10-16 | F1间隔导电部件镀银层表面已处理光滑 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.5 | 4.5.2 | 4.5.2 检查导电部件镀银层应良好、表面光滑、无脱落。
新建 | F2间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-15 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F2间隔对伸缩节中的环向焊缝未进行100%着色检查 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装不规范 | F2间隔对伸缩节中的环向焊缝应进行100%着色检查 | 2025-10-16 | F2间隔对伸缩节中的环向焊缝已进行100%着色检查 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.3 | 4.3.3 对伸缩节中的直焊缝应进行100%的X射线探伤，环向焊缝进行100%着色检查，缺陷等级应不低于JB/T 4730.5规定的Ⅰ级。
新建 | F2间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-15 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F2间隔未将试验结果随出厂试验报告提交用户 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家未按要求提供试验报告 | F2间隔应将试验结果随出厂试验报告提交用户 | 2025-10-16 | F2间隔已将试验结果随出厂试验报告提交用户 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.2 | 4.2.2 252kV及以上瓷空心绝缘子应逐支进行超声纵波探伤检测，由GIS制造厂完成，并将试验结果随出厂试验报告提交用户。
新建 | F2间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-15 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F2间隔轴承（销）未提供金属材质检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家未按要求进行检测试验 | F2间隔轴承（销）应提供金属材质检测报告 | 2025-10-16 | F2间隔轴承（销）已提供金属材质检测报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.5 | 4.5.1 | 4.5.1 生产厂家应对金属材料和部件材质进行质量检测，对罐体、传动杆、拐臂、轴承（销）等关键金属部件应按工程抽样开展金属材质成分检测，按批次开展金相试验抽检，并提供相应报告。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-15 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F3间隔盆式绝缘子存在水平布置问题 | 否 | 电气设备性能 | 设计人员未按规范要求设计 | F3间隔盆式绝缘子应尽量避免水平布置 | 2025-10-16 | F3间隔盆式绝缘子已避免水平布置 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.4 | 3.4.2 | 3.4.2 盆式绝缘子应尽量避免水平布置。
新建 | F4间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-15 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F4间隔罐体金属材质成分检测未见报告 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家未按要求提供报告 | F4间隔罐体金属材质成分检测应提供报告 | 2025-10-16 | F4间隔罐体金属材质成分检测应已提供报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.5 | 4.5.1 | 4.5.1 生产厂家应对金属材料和部件材质进行质量检测，对罐体、传动杆、拐臂、轴承（销）等关键金属部件应按工程抽样开展金属材质成分检测，按批次开展金相试验抽检，并提供相应报告。
新建 | F3间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-15 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F3间隔传动杆未开展金属材质成分检测 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家未按要求开展检测试验 | F3间隔传动杆应开展金属材质成分检测 | 2025-10-16 | F3间隔传动杆已开展金属材质成分检测 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.5 | 4.5.1 | 4.5.1 生产厂家应对金属材料和部件材质进行质量检测，对罐体、传动杆、拐臂、轴承（销）等关键金属部件应按工程抽样开展金属材质成分检测，按批次开展金相试验抽检，并提供相应报告。
新建 | F1间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-15 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F1间隔拐臂金属材质成分检测抽检不合格 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家未按要求选取合格材料生产 | F1间隔拐臂金属材质成分检测应合格 | 2025-10-16 | F1间隔拐臂金属材质成分检测已合格 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.5 | 4.5.1 | 4.5.1 生产厂家应对金属材料和部件材质进行质量检测，对罐体、传动杆、拐臂、轴承（销）等关键金属部件应按工程抽样开展金属材质成分检测，按批次开展金相试验抽检，并提供相应报告。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-15 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F2间隔带金属法兰的盆式绝缘子时，未预留窗口用于特高频局部放电检测 | 否 | 电气设备性能 | 设计人员未按规范要求设计 | F2间隔带金属法兰的盆式绝缘子时，应预留窗口用于特高频局部放电检测 | 2025-10-16 | F2间隔带金属法兰的盆式绝缘子时，已预留窗口用于特高频局部放电检测 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.4 | 3.4.1 | 3.4.1 新投运GIS采用带金属法兰的盆式绝缘子时，应预留窗口用于特高频局部放电检测。采用此结构的盆式绝缘子可取消罐体对接处的跨接片，但生产厂家应提供型式试验依据。如需采用跨接片，户外GIS罐体上应有专用跨接部位，禁止通过法兰螺栓直连。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-15 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F1间隔密度继电器表计应未朝向巡视通道 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装不规范 | F1间隔密度继电器表计应应朝向巡视通道 | 2025-10-16 | F1间隔密度继电器表计均已朝向巡视通道 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.2 | 3.1.2 三相分箱的GIS母线及断路器气室，禁止采用管路连接。独立气室（含三相同类型气室通过管路连接）应安装单独的密度继电器，密度继电器表计应朝向巡视通道。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-15 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F1间隔未根据伸缩节在GIS设备中的作用，选择不同型式的伸缩节 | 否 | 电气设备性能 | 设计人员未按规范要求设计 | F1间隔应根据伸缩节在GIS设备中的作用，选择不同型式的伸缩节 | 2025-10-16 | F1间隔已根据伸缩节在GIS设备中的作用，选择不同型式的伸缩节 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.5 | 3.5.1 | 3.5.1 制造商应根据伸缩节在GIS设备中的作用，选择不同型式的伸缩节（普通安装型、压力平衡型和横向补偿型），并在设备招标技术规范书中明确。
新建 | F1间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-15 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F1间隔伸缩节两侧法兰端面对于波纹管本体轴线的垂直度公差大于0.5mm | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装不规范 | F1间隔伸缩节两侧法兰端面对于波纹管本体轴线的垂直度公差应不大于0.5mm | 2025-10-16 | F1间隔伸缩节两侧法兰端面对于波纹管本体轴线的垂直度公差已处理，不大于0.5mm | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.1 伸缩节两侧法兰端面平面度公差不大于0.2mm，密封平面的平面度公差不大于0.1mm，伸缩节两侧法兰端面对于波纹管本体轴线的垂直度公差不大于0.5mm。
新建 | 10kV框架式并联电容器成套装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 设备调试 | 2025-10-13 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未见10kV电容器Ⅰ组冲击合闸试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 电容器冲击合闸试验报告缺漏，并联电容器试验要求落实不到位。 | 补充开展10kV电容器Ⅰ组冲击合闸试验，并提供试验报告。 | 2025-10-17 | 已补充开展10kV电容器Ⅰ组冲击合闸试验，并提供试验报告，做好过程跟踪监督管控。 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.4 | 7.1.4 冲击合闸试验：在电网额定电压下，对电力电容器组的冲击合闸试验应进行3次，熔断器不应熔断。
新建 | 35kV避雷器 | 交流110kV | YH10W1-51/134 | 013010000000000078567198 | 避雷器 | 设备调试 | 2025-10-13 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 35kV永郑线371间隔线路避雷器泄漏电流表无指示。 | 否 | 电气设备性能 | 避雷器泄漏电流表未调试到位，泄漏电流表校验要求落实不到位。 | 重新对35kV永郑线371间隔线路避雷器泄漏电流表进行调试校验，确保指示正确。 | 2025-10-17 | 已重新对35kV永郑线371间隔线路避雷器泄漏电流表进行调试校验，指示正确，做好过程跟踪监督管控。 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 泄漏电流表指示良好。
新建 | 电能量采集终端 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电能采集设备 | 设备调试 | 2025-10-13 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 电能量采集终端未与主站联机。 | 否 | 电测 | 采集终端现场调试要求落实不到位。 | 对电能量采集终端现场调试，确保与主站联机正常。 | 2025-10-17 | 已对电能量采集终端现场调试，确保与主站联机正常，做好过程跟踪监督管控。 | 电测设备全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 采集终端上电、通讯检查：终端和主站能否正常联机，能否按要求正确抄读终端参数。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 导线 | 工程设计 | 2025-10-14 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 新设计的新#5-新#6塔与临近110kV输电线路风偏安装距离不足 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 联系福州电力设计院有限公司修改设计方案，调整位置 | 1899-12-31 | 未知 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.1 | 2.3.1 导线对地面、建筑物、树木、铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路的距离，应根据导线运行温度40℃（若导线按允许温度80℃设计时，导线运行温度取50℃）情况或覆冰无风情况求得的最大弧垂计算垂直距离，根据最大风情况或覆冰情况求得的最大风偏进行风偏校验。重覆冰区的线路，还应计算导线不均匀覆冰和验算覆冰情况下的弧垂增大。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 导线 | 工程设计 | 2025-10-14 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 新设计的#5-#6塔地线与下方配网线路风偏上扬安全距离不足 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 联系福州电力设计院有限公司修改设计方案，修改弧垂 | 1899-12-31 | 未知 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.1 | 2.3.1 导线对地面、建筑物、树木、铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路的距离，应根据导线运行温度40℃（若导线按允许温度80℃设计时，导线运行温度取50℃）情况或覆冰无风情况求得的最大弧垂计算垂直距离，根据最大风情况或覆冰情况求得的最大风偏进行风偏校验。重覆冰区的线路，还应计算导线不均匀覆冰和验算覆冰情况下的弧垂增大。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 物理杆 | 工程设计 | 2025-10-14 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 新设计的直线杆塔未采取有效防鸟措施 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 联系福州电力设计院有限公司修改设计方案，悬垂串采用第一片伞群加大的设备 | 1899-12-31 | 未知 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.1 | 2.4.1 鸟害多发区，66～500kV 新建线路设计时应结合涉鸟故障风险分布图，对于鸟害多发区应采取有效的防鸟措施。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 物理杆 | 工程设计 | 2025-10-14 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 新设计的新#2塔处于鸟害区，未为防风偏绝缘子加装防鸟罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 联系福州电力设计院有限公司修改设计方案，加装防鸟罩 | 1899-12-31 | 未知 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.1 | 2.4.1 鸟害多发区，66～500kV 新建线路设计时应结合涉鸟故障风险分布图，对于鸟害多发区应采取有效的防鸟措施。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 导线 | 工程设计 | 2025-10-14 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 设计阶段未考虑对新#2-新#3塔导线端安装后备线夹 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 联系福州电力设计院有限公司修改设计方案，加装后备线夹 | 1899-12-31 | 未知 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.7 | 2.7.3 | 2.7.3在1级舞动区，应在跳线金具设计、螺栓防松、预留或加装防舞装置等方面采取措施。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地线 | 工程设计 | 2025-10-14 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 设计的杆塔接地未采取有效防腐措施 | 否 | 电气设备性能 | 设计阶段未考虑土地盐度 | 联系福州电力设计院有限公司修改设计方案，采取防腐措施 | 1899-12-31 | 未知 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.1 | 2.4.1 对腐蚀严重地区，杆塔和基础设计应采取有针对性的防腐措施。
新建 | 电能量采集终端 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电能采集设备 | 设备调试 | 2025-10-13 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV间隔数字化电能表通信未通。 | 否 | 电测 | 未知 | 对110kV间隔数字化电能表开展通讯检查，确保正常通信。 | 2025-10-17 | 已对110kV间隔数字化电能表开展通讯检查调试，通信正常。 | 电测设备全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 （适用时）回路状态巡检仪上电、通讯检查：回路状态巡检仪与采集主站是否能正常通信、是否能正确读取绑定所测电能表回路的状态信息。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 地线 | 工程设计 | 2025-10-14 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 新设计杆塔地线采用0度保护角，建议采用-5保护角 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 联系福州电力设计院有限公司修改设计方案，采用-5度保护角 | 1899-12-31 | 未知 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.3 | 2.4.3 多雷区和山区的线路宜采用小保护角或负保护角的杆塔。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 物理杆 | 工程设计 | 2025-10-14 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 设计的新#8-新#9塔跨越山涧，与边坡安全距离不足 | 否 | 电气设备性能 | 设计阶段未考虑山涧大跨越段导线下垂问题 | 联系福州电力设计院有限公司修改设计方案，修正弧垂 | 1899-12-31 | 未知 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.2 | 2.3.2 导线对地面的最小距离，以及与山坡、峭壁、岩石之间的最小净空距离在最大计算弧垂与最大计算风偏的情况下的最小净空距离应符合规定数值（见附表1）。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 导线 | 工程设计 | 2025-10-14 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 设计的新#7-新#8塔跨越居民区，建议修改路径 | 否 | 电气设备性能 | 民房悉新建，设计后现场发生变化 | 联系福州电力设计院有限公司修改设计方案，调整线路路径 | 1899-12-31 | 未知 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.3 | 2.3.3 输电线路不应跨越屋顶为可燃材料的建筑物。导线与建筑物之间的距离在最大计算弧垂、最大计算风偏以及无风情况下导线与建筑物最小水平或垂直距离应符合规定数值（见附表1）。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 导线 | 工程设计 | 2025-10-14 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 设计方案中，新#2-#3段导地线与下方配网10kV线路距离不足 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 联系福州电力设计院有限公司修改设计方案，调整导线弧垂 | 1899-12-31 | 未知 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.1 | 2.3.1 导线对地面、建筑物、树木、铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路的距离，应根据导线运行温度40℃（若导线按允许温度80℃设计时，导线运行温度取50℃）情况或覆冰无风情况求得的最大弧垂计算垂直距离，根据最大风情况或覆冰情况求得的最大风偏进行风偏校验。重覆冰区的线路，还应计算导线不均匀覆冰和验算覆冰情况下的弧垂增大。
新建 | 10kV框架式并联电容器成套装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 设备调试 | 2025-10-13 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未见10kV电容器Ⅰ组放电线圈交接试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 放电线圈试验报告缺漏，电容器放电线圈试验要求落实不到位。 | 补充提供10kV电容器Ⅰ组放电线圈交接试验报告。 | 2025-10-17 | 已补充提供10kV电容器Ⅰ组放电线圈交接试验报告，做好过程跟踪监督管控 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 放电线圈交接试验报告应合格、齐全。其中：放电线圈绝缘电阻： （1）一次绕组对二次绕组、铁芯和外壳的绝缘电阻不小于1000MΩ； （2）二次绕组对铁芯和外壳的绝缘电阻不小于500MΩ。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 物理杆 | 工程设计 | 2025-10-14 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 新设计杆塔位于鸟害高发区，建议加装防鸟刺 | 否 | 电气设备性能 | 设计阶段未考虑鸟害环境 | 联系福州电力设计院有限公司修改设计方案，加装防鸟刺 | 1899-12-31 | 未知 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.2 | 2.4.2 66～500kV新建线路设计时应结合涉鸟故障风险分布图，对于鸟害多发区应采取有效的防鸟措施。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 工程设计 | 2025-10-14 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 新设计杆塔新#3-#4塔跨越公路，建议使用双串耐张绝缘子串 | 否 | 电气设备性能 | 设计阶段未考虑跨越公路的问题 | 联系福州电力设计院有限公司修改设计方案，采用双串耐张绝缘子串 | 1899-12-31 | 未知 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.1 | 2.5.1 跨越110kV（66kV）及以上线路、铁路和等级公路、通航河流及居民区等，直线塔悬垂串应采用双联结构，宜采用双挂点，且单联应满足断联工况荷载的要求。
新建 | 35kV避雷器 | 交流110kV | YH10W1-51/134 | 013010000000000078567198 | 避雷器 | 设备调试 | 2025-10-13 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未见#2主变35kV侧避雷器放电计数器动作试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 避雷器放电计数器检测记录缺漏，放电计数器动作试验要求落实不到位。 | 补充开展#2主变35kV侧避雷器放电计数器动作试验，并提供试验报告。 | 2025-10-17 | 已补充开展#2主变35kV侧避雷器放电计数器动作试验，并提供试验报告，做好过程跟踪监督管控。 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 放电计数器动作应可靠。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 工程设计 | 2025-10-14 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 新设计杆塔新#2塔周边风力较大，需安装双串防风偏绝缘子 | 否 | 电气设备性能 | 设计阶段未考虑短时大风力条件，未使用双串防风偏绝缘子 | 联系福州电力设计院有限公司修改方案，使用双串防风偏绝缘子 | 1899-12-31 | 未知 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.7 | 2.7.4 | 2.7.4在2级和3级舞动区，应在导线、绝缘子、金具设计、杆塔加强、螺栓防松、加装防舞装置等方面采取综合措施。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 工程设计 | 2025-10-14 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 新设计杆塔处于鸟害频发区，绝缘子建议加装防鸟罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 联系福州电力设计院有限公司修改方案，增加防鸟罩 | 1899-12-31 | 未知 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.1 | 2.4.1 鸟害多发区，66～500kV 新建线路设计时应结合涉鸟故障风险分布图，对于鸟害多发区应采取有效的防鸟措施。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 物理杆 | 工程设计 | 2025-10-14 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 新设计杆塔新#7塔存在滑坡风险，需修筑排水沟 | 否 | 电气设备性能 | 设计阶段未考虑杆塔滑坡风险 | 联系福州电力设计院有限公司修改设计方案，修筑排水沟 | 1899-12-31 | 未知 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.5 | 2.1.5 线路设计时应避让可能引起杆塔倾斜和沉降的崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷、地裂缝等不良地质灾害区；宜避让采动影响区，无法避让时，应进行稳定性评估，合理选择基础型式。
新建 | 35kV高压开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-10-13 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未见35kV备用Ⅱ线376开关行程曲线测试报告。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充开展35kV备用Ⅱ线376开关行程曲线测试，并提供试验报告。 | 2025-10-17 | 已补充开展35kV备用Ⅱ线376开关行程曲线测试，并提供试验报告。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 断路器交接试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 物理杆 | 工程设计 | 2025-10-14 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 新设计杆塔新#6塔位于山坡面，建议采用高低塔腿立塔 | 否 | 电气设备性能 | 设计阶段未考虑坡度相关要求 | 联系福州电力设计院有限公司修改设计方案，新#6塔采用高低塔腿 | 1899-12-31 | 未知 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.1 | 2.4.1 对于山区线路杆塔，应依据地形特点，配合不等高基础，采用全方位长短腿结构形式。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 物理杆 | 工程设计 | 2025-10-14 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 新设计杆塔新#5-新#6塔边坡存在速生林，建议加高杆塔高度 | 否 | 电气设备性能 | 设计阶段未考虑边坡超高树竹问题 | 联系福州电力设计院有限公司修改设计方案，加高杆塔呼称高 | 1899-12-31 | 未知 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.4 | 2.3.4 输电线路经过经济作物和集中林区时，导线与树木（考虑自然生长高度）之间的最小垂直距离、导线与树木（公园、绿化区或防护林）之间最大风偏情况下的最小净空距离、导线与果树、经济作物、城市绿化灌木及街道树木之间的最小垂直距离应符合规定数值（见附表1）。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变本体铁芯接地线未下引 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应把#1主变本体铁芯接地线下引 | 2025-10-14 | 已把#1主变本体铁芯接地线下引 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | #1主变部分二次电缆高挂低走，未采取防止雨水顺电缆倒灌的措施 | 否 | 电气设备性能 | 设计人员未按规范要求设计 | #1主变二次电缆应该采取防止雨水顺电缆倒灌的措施，应在最低点开排水孔 | 2025-10-14 | #1主变二次电缆已采取防止雨水顺电缆倒灌的措施，已在最低点开排水孔 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.2 | 3.7.2 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | #1主变集气盒未安装在便于取气的位置 | 否 | 电气设备性能 | 设计人员未按规范要求设计 | #1主变集气盒应安装在便于取气的位置 | 2025-10-14 | #1主变集气盒已安装在便于取气的位置 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.3 | 3.7.3 油灭弧有载分接开关应选用油流速动继电器，不应采用具有气体报警（轻瓦斯）功能的气体继电器；真空灭弧有载分接开关应选用具有油流速动、气体报警（轻瓦斯）功能的气体继电器。新安装的真空灭弧有载分接开关，宜选用具有集气盒的气体继电器。集气盒应安装在便于取气的位置。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | #1主变绝缘油色谱在线监测取样口未设置在循环油回路上 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装不规范 | #1主变绝缘油色谱在线监测取样口应设置在循环油回路上 | 2025-10-14 | #1主变绝缘油色谱在线监测取样口已设置在循环油回路上 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.8 | 3.8.2 | 3.8.2 绝缘油色谱在线监测取样口应设置在循环油回路上。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | #1主变排油及注氮阀动作线圈功率不符合功率应大于220V*6A(DC)的要求 | 否 | 电气设备性能 | 设计人员未按规范要求设计 | #1主变应更换排油及注氮阀动作线圈，其功率应大于220V*6A(DC) | 2025-10-14 | #1主变已更换排油及注氮阀动作线圈，符合功率应大于220V*6A(DC)的要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.10 | 3.10.1 | 3.10.1 排油注氮灭火系统装置动作逻辑关系应满足本体重瓦斯保护、主变压器断路器跳闸、油箱超压开关(火灾探测器)同时动作才能启动排油充氮保护；排油注氮启动（触发）功率应大于 220V*5A(DC)；排油及注氮阀动作线圈功率应大于220V*6A(DC)；注氮阀与排油阀间应设有机械连锁阀门。装有排油注氮装置的变压器本体储油柜与气体继电器间应增设断流阀。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变冷却装置无法按设置条件联动 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应使#1主变冷却装置按设置条件联动 | 2025-10-14 | 已使#1主变冷却装置按设置条件联动 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.3 | 8.4.3 冷却装置应试运行正常，联动正确。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#1主变冷却系统有双独立电源切换装置 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在#1主变冷却系统上安装双独立电源切换装置 | 2025-10-14 | 已在#1主变冷却系统上安装双独立电源切换装置 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.2 | 8.4.2 对强迫油循环冷却系统的两个独立电源的自动切换装置，有关信号装置应齐全可靠。冷却系统电源应有三相电压监测，任一相故障失电时，应保证自动切换至备用电源供电。强迫油循环结构的潜油泵启动应逐台启用，延时间隔应在30秒以上，以防止气体继电器误动。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | F1间隔气体密度继电器表计上未粘贴接点动作压力值 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1间隔气体密度继电器表计上应粘贴接点动作压力值 | 2025-10-14 | F1间隔气体密度继电器表计上已粘贴接点动作压力值 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变本体缺少铁芯接地标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在#1主变本体增加铁芯接地标识 | 2025-10-14 | 已在#1主变本体增加铁芯接地标识 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #1主变220kV套管C相及中性点套管油位不足观察窗的2/3 | 否 | 电气设备性能 | 厂家套管注油工艺不良 | #1主变220kV套管C相及中性点套管油位应补充至观察窗的2/3 | 2025-10-14 | #1主变220kV套管C相及中性点套管油位已补充至观察窗的2/3 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 套管清洁、无损伤、油位正常；法兰连接螺栓齐全、紧固（用力矩扳手检查）。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F1间隔断路器机构箱液压蝶簧储能状态不明确 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在F1间隔断路器机构箱液压蝶簧储能标识牌上粘贴“已储能”及“未储能”标识 | 2025-10-14 | 已在F1间隔断路器机构箱液压蝶簧储能标识牌上粘贴“已储能”及“未储能”标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | F4间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F4间隔未见SF6密度继电器产品 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供F4间隔SF6密度继电器产品资料 | 2025-10-14 | 已提供F4间隔SF6密度继电器产品资料 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #1主变110kV套管ABC相油位均不足观察窗的2/3 | 否 | 电气设备性能 | 厂家套管注油工艺不良 | #1主变110kV套管ABC相油位应补充至观察窗的2/3 | 2025-10-14 | #1主变110kV套管ABC相油位已补充至观察窗的2/3 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 套管清洁、无损伤、油位正常；法兰连接螺栓齐全、紧固（用力矩扳手检查）。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | F1间隔快速接地开关未见双接地引下线。 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂商制造工艺不佳 | F1间隔快速接地开关应有独立明显可见双接地。 | 2025-10-14 | F1间隔快速接地开关已有独立明显可见双接地。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.3 | 6.4.3 电压互感器、避雷器、快速接地开关应采用专用接地线接地。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔汇控柜外壳多处地方存在掉漆现象 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对F1间隔汇控柜外壳进行补漆 | 2025-10-14 | 已对F1间隔汇控柜外壳进行补漆 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F3间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F3间隔底件隔板强度不足 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应更换F3间隔强度足够的底件隔板 | 2025-10-14 | 已更换F3间隔强度足够的底件隔板 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | F5间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F5间隔伸缩节标尺变形 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应更换F5间隔伸缩节标尺 | 2025-10-14 | 已更换F5间隔伸缩节标尺 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | F3间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F3间隔断路器机构箱温湿度控制器下方端子排未见二次编号标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对F3间隔断路器机构箱温湿度控制器下方端子排粘贴二次编号标识 | 2025-10-14 | 已对F3间隔断路器机构箱温湿度控制器下方端子排粘贴二次编号标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F1间隔工装性孔洞未全部使用热镀锌螺栓或不锈钢螺栓进行封堵 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂商制造工艺不佳 | F1间隔工装性孔洞应全部使用热镀锌螺栓或不锈钢螺栓进行封堵 | 2025-10-14 | F1间隔工装性孔洞已全部使用热镀锌螺栓或不锈钢螺栓进行封堵 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.2 | 4.1.2 户外GIS法兰对接面宜采用双密封，并在法兰接缝、安装螺孔、跨接片接触面周边、法兰对接面注胶孔、盆式绝缘子浇注孔等部位涂防水胶。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F1间隔未提供压力释放装置、各密封圈出厂报告 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未提供报告 | F1间隔应提供压力释放装置、各密封圈出厂报告 | 2025-10-14 | F1间隔已提供压力释放装置、各密封圈出厂报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.1 | 4.4.1 压力释放装置应根据其动作原理，对安全动作值进行试验验证，其安全动作值应大于或等于规定动作值。对不可恢复型的压力释放装置，每批次的抽检量不得小于10%，最少抽取按2件。
新建 | 110kVSF6瓷柱式断路器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备调试 | 2025-10-13 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未提供对110kV永顺线172断路器充气过程中检查气体密度继电器及压力动作阀的动作值检查记录。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充对110kV永顺线172断路器充气过程中检查气体密度继电器及压力动作阀的动作值检查记录。 | 2025-10-17 | 已补充对110kV永顺线172断路器充气过程中检查气体密度继电器及压力动作阀的动作值检查记录。 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 在充气过程中检查气体密度继电器及压力动作阀的动作值，应符合产品技术条件的规定。对单独运到现场的表计，应进行核对性检查。
新建 | 预制舱式二次组合设备 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-10-13 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未见110kV组合电器气体密度继电器调试报告。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充开展110kV组合电器气体密度继电器调试，并提供试验报告。 | 2025-10-17 | 已补充开展110kV组合电器气体密度继电器调试，并提供试验报告。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
新建 | 110kV线路保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-10-13 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV华永线171线路保护装置“运行异常”信息在自动化监控系统未能正确显示。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 对自动化监控系统进行调试，确保保护装置异常信息正确显示。 | 2025-10-17 | 已对自动化监控系统进行调试，110kV华永线171线路保护装置“运行异常”信息在自动化监控系统正确显示。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.9 | 7.9.6 | 7.9.6 调试单位进行保护装置整组传动时应检查各保护装置的“装置故障”、“运行异常”、“链路告警”等信息在自动化监控系统显示正确。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
新建 | 10kV框架式并联电容器成套装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 出厂试验 | 2025-10-13 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未提供10kV电容器Ⅱ组9C2试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 并联电容器组试验报告不全，并联电容器组要求落实不到位。 | 补充提供10kV电容器Ⅱ组9C2试验报告。 | 2025-10-17 | 已补充提供10kV电容器Ⅱ组9C2试验报告，做好过程跟踪监督管控。 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 电容器组试验报告应合格、齐全。其中：测量绝缘电阻：应在电极对外壳之间进行，并应采用1000V兆欧表测量小套管对地绝缘电阻，绝缘电阻均不应低于500MΩ。
新建 | 10kV高压开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-10-13 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未见10kV备用Ⅰ线912开关柜内电流互感器试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 开关柜内电流互感器试验报告缺失，开关柜元器件试验要求落实不到位。 | 补充提供10kV备用Ⅰ线912开关柜内电流互感器试验报告。 | 2025-10-17 | 已补充提供10kV备用Ⅰ线912开关柜内电流互感器试验报告，做好过程跟踪监督管控。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.4 | 7.4.1 | 7.4.1 高压开关柜中的互感器、电容器、避雷器等各元器件的试验参照相关试验标准执行。
新建 | 线路在线监测装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 输电视频/图像监测 | 设备调试 | 2025-10-13 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未见110kV永顺线线路在线监测装置安装调试记录。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充提供110kV永顺线线路在线监测装置安装调试记录。 | 2025-10-17 | 已补充提供110kV永顺线线路在线监测装置安装调试记录。 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.5 | 7.1.5 对装置的安装调试记录相关内容予以核查，确认安装调试结果正常。
新建 | 110kV油浸有载变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-10-13 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 110kV#1主变新油未开展简化分析。 | 否 | 电气设备性能 | 变压器新油简化分析未开展，绝缘油试验要求落实不到位。 | 对110kV#1主变新油开展简化分析。 | 2025-10-17 | 已对110kV#1主变新油开展简化分析，做好过程跟踪监督管控。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.5 | 7.5.3 | 7.5.3 准备注入变压器、电抗器的新油应按要求开展简化分析；绝缘油当需要进行混合时，在混合前，应按混油的实际使用比例先取混油样进行分析，其结果应符合现行国家标准《变压器油维护管理导则》GB/T14542有关规定。
新建 | 110kV油浸有载变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-10-13 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未见#2主变有载分接开关绝缘油击穿电压试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 变压器绝缘油击穿电压试验报告缺漏，绝缘油试验要求落实不到位。 | 补充提供#2变压器绝缘油电压击穿试验报告。 | 2025-10-17 | 已补充提供#2变压器绝缘油电压击穿试验报告，做好过程跟踪监督管控。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.5 | 7.5.4 | 7.5.4 变压器本体、有载分接开关绝缘油击穿电压应符合 GB50150-2016的规定。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#1主变所用螺栓力矩值 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变所用螺栓力矩值 | 2025-10-14 | 已提供#1主变所用螺栓力矩值 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | F1间隔断路器分合闸指示无箭头指示 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂商制造工艺不佳 | F1间隔断路器分合闸指示应补装箭头指示 | 2025-10-14 | F1间隔断路器分合闸指示已补装箭头指示 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 断路器远方、就地操作功能切换正常。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔GIS外壳未标注一次主接线图 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1间隔GIS外壳上应标注一次主接线图 | 2025-10-14 | F1间隔GIS外壳上已标注一次主接线图 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F2间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F2间隔GIS筒体支撑板的固定螺栓力矩标示线发生偏移 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应重新刻画F2间隔GIS筒体支撑板的固定螺栓力矩标示线 | 2025-10-14 | 已重新刻画F2间隔GIS筒体支撑板的固定螺栓力矩标示线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F2间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 现场未见F2间隔GIS设备铭牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应补装F2间隔GIS设备铭牌，并在铭牌上标注SF6气体总量方面的信息 | 2025-10-14 | 已补装F2间隔GIS设备铭牌，并在铭牌上标注SF6气体总量方面的信息 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔隔离/接地开关机构箱内二次元器件功能标识贴纸多处发生脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应使用胶水将F1间隔隔离/接地开关机构箱内已发生脱落的二次元器件功能标识贴纸重新贴牢 | 2025-10-14 | 已使用胶水将F1间隔隔离/接地开关机构箱内发生脱落的二次元器件功能标识贴纸重新贴牢 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔隔断盆式绝缘子的外表面磨损 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应修补F1间隔隔断盆式绝缘子的外表面磨损处 | 2025-10-14 | 已修补F1间隔隔断盆式绝缘子的外表面磨损处 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔CT气室外壳上无粘贴P1、P2标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1间隔CT气室外壳上应粘贴P1、P2标识 | 2025-10-14 | F1间隔CT气室外壳上已粘贴P1、P2标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔GIS外壳法兰片间跨接地排未喷涂为黑色 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1间隔GIS外壳法兰片间跨接地排应喷涂为黑色 | 2025-10-14 | F1间隔GIS外壳法兰片间跨接地排已喷涂为黑色 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔GIS外露螺栓无力矩标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1间隔应对所有螺栓进行排查、打力矩并进行标识 | 2025-10-14 | F1间隔已对所有螺栓进行排查、打力矩并进行标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔机构箱内部润滑剂涂抹散乱 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1间隔应重新涂抹润滑剂 | 2025-10-14 | F1间隔已重新涂抹润滑剂 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔观察窗未配不锈钢或铝制防护罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1间隔观察窗应配不锈钢或铝制防护罩 | 2025-10-14 | F1间隔观察窗已配不锈钢或铝制防护罩 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔二次电缆槽盒上层金属盖板弯曲且与侧板间存在缝隙 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1间隔二次电缆槽盒上层金属盖板应重新制作 | 2025-10-14 | F1间隔二次电缆槽盒上层金属盖板已重新制作 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔盆式绝缘子未加装通/隔盆不锈钢标识牌，且无唯一编号 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1间隔盆式绝缘子应使用不锈钢标识牌标明通盆和隔盆，并有独立唯一的编号 | 2025-10-14 | F1间隔盆式绝缘子已使用不锈钢标识牌标明通盆和隔盆，并有独立唯一的编号 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F3间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F3间隔隔离/接地开关气室未配置观察窗；分合闸指示标识非主传动直接输出处，未配置端口观察窗 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F3间隔隔离/接地开关气室应配置观察窗；分合闸指示标识非主传动直接输出处，应配置端口观察窗 | 2025-10-14 | F3间隔隔离/接地开关气室已配置观察窗；分合闸指示标识非主传动直接输出处，已配置端口观察窗 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔汇控柜内热继电器、接触器等二次元器件未加装防护罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1间隔汇控柜内热继电器、接触器等二次元器件应加装防护罩 | 2025-10-14 | F1间隔汇控柜内热继电器、接触器等二次元器件已加装防护罩 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 现场未见F1间隔GIS间隔剖面图 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应补装F1间隔GIS间隔剖面图 | 2025-10-14 | 已补装F1间隔GIS间隔剖面图 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔对于SF6/N2混合气室，未在充气口附近粘贴“SF6/N2混合气室”标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1间隔对于SF6/N2混合气室，应在充气口附近粘贴“SF6/N2混合气室”标识 | 2025-10-14 | F1间隔对于SF6/N2混合气室，已在充气口附近粘贴“SF6/N2混合气室”标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F2间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F2间隔隔离/接地开关分合闸指示器未零位居中对齐 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F2间隔隔离/接地开关分合闸指示器应零位居中对齐 | 2025-10-14 | F2间隔隔离/接地开关分合闸指示器已零位居中对齐 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔隔离/接地开关机构箱门密封条脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应检查并重新安装F1间隔已脱落的隔离/接地开关机构箱门密封条 | 2025-10-14 | 已检查并重新安装F1间隔脱落的隔离/接地开关机构箱门密封条 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔断路器机构箱内温、湿度传感器未区分标注 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1间隔断路器机构箱内温、湿度传感器应进行区分标注 | 2025-10-14 | F1间隔断路器机构箱内温、湿度传感器已进行区分标注 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变未见接线板镀层报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变接线板镀层报告 | 2025-10-14 | 已提供#1主变接线板镀层报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变未见跨接地线导通试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变跨接地线导通试验报告 | 2025-10-14 | 已提供#1主变跨接地线导通试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变未见套管最大取油量及紧固力矩要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变套管最大取油量及紧固力矩要求 | 2025-10-14 | 已提供#1主变套管最大取油量及紧固力矩要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变未见抽真空试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变抽真空试验报告 | 2025-10-14 | 已提供#1主变抽真空试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#1主变的金属材质检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变的金属材质检测报告 | 2025-10-14 | 已提供#1主变的金属材质检测报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#1主变所用密封材料报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变所用密封材料报告 | 2025-10-14 | 已提供#1主变所用密封材料报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#1主变电缆绝缘试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变电缆绝缘试验报告 | 2025-10-14 | 已提供#1主变电缆绝缘试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#1主变短路承受能力试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变短路承受能力试验报告 | 2025-10-14 | 已提供#1主变短路承受能力试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#1主变绝缘油试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变绝缘油试验报告 | 2025-10-14 | 已提供#1主变绝缘油试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变未见型式试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变型式试验报告 | 2025-10-14 | 已提供#1主变型式试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | F1间隔压力释放口正对巡视通道 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂商制造工艺不佳 | 应调整F1间隔压力释放口方向 | 2025-10-14 | 已调整F1间隔压力释放口方向 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 压力释放口不应正对巡视通道，应使得有压力的气体或蒸汽逸出时，对在气体绝缘变电站内正在履行其正常运行职责的人员的危害最小。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | F1间隔伸缩节未标明极限变形参数和变形尺寸范围 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂商制造工艺不佳 | F1间隔伸缩节应标明极限变形参数和变形尺寸范围 | 2025-10-14 | F1间隔伸缩节已标明极限变形参数和变形尺寸范围 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 伸缩节安装完成后，应根据生产厂家提供的“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应参数明细表等技术资料进行调整和验收。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | F1间隔现场未见继电器传动试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按规程要求提供相关试验报告 | F1间隔应对断路器操动机构二次回路中的防跳继电器、非全相继电器进行传动，防跳继电器动作时间应小于辅助开关切换时间，并保证在模拟手合于故障时不发生跳跃现象 | 2025-10-14 | F1间隔已提供继电器传动试验报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 应对断路器操动机构二次回路中的防跳继电器、非全相继电器进行传动。防跳继电器动作时间应小于辅助开关切换时间，并保证在模拟手合于故障时不发生跳跃现象。
新建 | F2间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | F2间隔汇控柜内防跳继电器未见动作时间参数 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按规程要求提供相关试验报告 | 应提供F2间隔汇控柜内防跳继电器动作时间参数设置方式 | 2025-10-14 | 已提供F2间隔汇控柜内防跳继电器动作时间参数设置方式 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 应对断路器操动机构二次回路中的防跳继电器、非全相继电器进行传动。防跳继电器动作时间应小于辅助开关切换时间，并保证在模拟手合于故障时不发生跳跃现象。
新建 | 变压器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 其他 | 2025-10-10 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 变压器储油柜外表面漆膜存在破损、开裂并剥落 | 否 | 材料 | 未知 | 厂家应在破损处补漆，且补完后防腐涂层应无流挂、发花、针孔、开裂和剥落等现象 | 1899-12-31 | 未知 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.3 | 5.9.3 变压器油箱、储油柜、散热装置及连管等的外表面均应涂漆变压器油箱内表面、铁心上下夹件等均应涂以浅色漆，并与变压器油有良好的相容性。所有需要涂漆的表面在涂漆前应进行彻底的表面处理（如采用喷砂处理或喷丸处理）。
新建 | 变压器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 其他 | 2025-10-10 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未见变压器散热器防腐涂层表面涂漆及进行表面处理的相关质量报告 | 否 | 材料 | 未知 | 厂家应补测变压器散热器防腐涂层表面质量，且漆膜应均匀，无流挂、发花、针孔、开裂和剥落，并提供相应报告。 | 1899-12-31 | 未知 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.3 | 5.9.3 变压器油箱、储油柜、散热装置及连管等的外表面均应涂漆变压器油箱内表面、铁心上下夹件等均应涂以浅色漆，并与变压器油有良好的相容性。所有需要涂漆的表面在涂漆前应进行彻底的表面处理（如采用喷砂处理或喷丸处理）。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-10-10 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未见变压器抱箍铜含量80%以上要求的相关检测合格报告 | 否 | 材料 | 未知 | 厂家应对变压器抱箍铜含量进行检测，并提供相应检测合报告。 | 1899-12-31 | 未知 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.11 | 3.11.2 | 3.11.2 抱箍禁止采用铜含量80%以下的黄铜或铸造成型工艺，黄铜宜经过应力腐蚀检测。变压器套管、升高座、带阀门的油管等法兰连接面跨接软铜线及铁心、夹件接地引下线、纸包铜扁线、换位导线及组合导线，铜含量不应低于99.9%。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-10-10 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未见变压器散热器防腐涂层不少于120µm，附着力不应少于5Mpa的相关报告 | 否 | 材料 | 未知 | 厂家应对变压器散热器防腐涂层进行检测，并提供相应检测合格报告 | 1899-12-31 | 未知 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.11 | 3.11.3 | 3.11.3 油箱、油枕、散热器等壳体的防腐涂层应满足腐蚀环境要求，其涂层厚度应不少于120µm，附着力不应少于5Mpa；波纹油枕的不锈钢芯体宜为奥氏体型不锈钢，重腐蚀环境散热片表面宜采用锌铝合金镀层防腐。
新建 | 输电杆塔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 塔材质量检测设备 | 其他 | 2025-10-10 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 7号铁塔塔材存在多处镀锌层破损和锈蚀问题，外观不合格 | 否 | 材料 | 未知 | 对塔材镀锌层外观不合格位置进行消缺并刷涂富锌漆 | 2025-10-11 | 已对塔材镀锌层破损和锈蚀位置进行消缺并刷涂富锌漆 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.5 | 5.5.1 | 5.5.1 镀锌层表面应连续、完整，并且具有实用性光滑，不得有过酸洗、漏镀、结瘤、积锌、毛刺等缺陷。。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | F1间隔罐体上未配备导体插入深度观察窗，且未提供相关测试报告 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂商制造工艺不佳 | F1间隔罐体上应配备导体插入深度观察窗，且应提供相关测试报告 | 2025-10-14 | F1间隔罐体上已配备导体插入深度观察窗，且已提供相关测试报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.2 | 6.3.2 套管的安装、套管的导体插入深度均应符合产品技术文件要求。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F1间隔绝缘盆子跨接地排与GIS外壳间未加装铜铝过渡片 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂商制造安装工艺不佳 | 应在F1间隔绝缘盆子跨接地排与GIS外壳间加装铜铝过渡片 | 2025-10-14 | 已在F1间隔绝缘盆子跨接地排与GIS外壳间加装铜铝过渡片 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.4 | 3.4.1 | 3.4.1 新投运GIS采用带金属法兰的盆式绝缘子时，应预留窗口用于特高频局部放电检测。采用此结构的盆式绝缘子可取消罐体对接处的跨接片，但生产厂家应提供型式试验依据。如需采用跨接片，户外GIS罐体上应有专用跨接部位，禁止通过法兰螺栓直连。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F2间隔母线侧隔离开关气室盆式绝缘子为水平方向布置，未提供盆式绝缘子外观尺寸图，以证明高压导体高于盆式底部至少50mm | 否 | 电气设备性能 | 设备厂商制造工艺不佳 | F2间隔母线侧隔离开关气室盆式绝缘子为水平方向布置，应提供盆式绝缘子外观尺寸图，以证明高压导体高于盆式底部至少50mm | 2025-10-14 | F2间隔母线侧隔离开关气室盆式绝缘子为水平方向布置，已提供盆式绝缘子外观尺寸图，以证明高压导体高于盆式底部至少50mm | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.4 | 3.4.2 | 3.4.2 盆式绝缘子应尽量避免水平布置。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F10间隔跨接地排未安装 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂商制造工艺不佳 | F10间隔跨接地排应安装 | 2025-10-14 | F10间隔跨接地排已安装 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.4 | 3.4.1 | 3.4.1 新投运GIS采用带金属法兰的盆式绝缘子时，应预留窗口用于特高频局部放电检测。采用此结构的盆式绝缘子可取消罐体对接处的跨接片，但生产厂家应提供型式试验依据。如需采用跨接片，户外GIS罐体上应有专用跨接部位，禁止通过法兰螺栓直连。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F3间隔断路器机构箱密封条断点处未可靠密封 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂商制造工艺不佳 | 应在F3间隔断路器机构箱密封条断点处涂抹胶水，以保证密封条断点处在最低运行温度下依旧保持过盈配合 | 2025-10-14 | 已在F3间隔断路器机构箱密封条断点处涂抹胶水，以保证密封条断点处在最低运行温度下依旧保持过盈配合 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.8 | 3.8.1 | 3.8.1 户外汇控箱或机构箱的防护等级应不低于IP45W，箱体应设置可使箱内空气流通的迷宫式通风口，并具有防腐、防雨、防风、防潮、防尘和防小动物进入的性能。带有智能终端、合并单元的智能控制柜防护等级应不低于IP55。非一体化的汇控箱与机构箱应分别设置温度、湿度控制装置。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F1间隔电缆槽螺栓处有孔洞未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂商制造工艺不佳 | F1间隔电缆槽螺栓处孔洞应封堵 | 2025-10-14 | F1间隔电缆槽螺栓处孔洞已封堵 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.8 | 3.8.1 | 3.8.1 户外汇控箱或机构箱的防护等级应不低于IP45W，箱体应设置可使箱内空气流通的迷宫式通风口，并具有防腐、防雨、防风、防潮、防尘和防小动物进入的性能。带有智能终端、合并单元的智能控制柜防护等级应不低于IP55。非一体化的汇控箱与机构箱应分别设置温度、湿度控制装置。
新建 | F2间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F2间隔断路器机构箱内二次元器件功能标识贴纸多处发生脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 使用胶水将F2间隔断路器机构箱内已发生脱落的二次元器件功能标识贴纸重新贴牢 | 2025-10-10 | 已使用胶水将F2间隔断路器机构箱内已发生脱落的二次元器件功能标识贴纸重新贴牢 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F2间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F2间隔盆式绝缘子通/隔盆不锈钢标识牌无唯一编号（设联会纪要第44条） | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在F2间隔盆式绝缘子应使用有独立唯一的编号不锈钢标识牌标明通盆和隔盆（编号及条形码规则参见设联会纪要第44条） | 2025-10-10 | 已在F2间隔盆式绝缘子使用不锈钢标识牌标明通盆和隔盆，并有独立唯一的编号 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔盆式绝缘子未加装通/隔盆不锈钢标识牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在F1间隔盆式绝缘子使用不锈钢标识牌标明通盆和隔盆 | 2025-10-10 | 已在F1间隔盆式绝缘子使用不锈钢标识牌标明通盆和隔盆 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F2间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F2间隔隔离/接地开关分合闸指示器未有5mm刻度线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应补增F2间隔隔离/接地开关分合闸指示器标识5mm刻度线 | 2025-10-10 | 已应补增F2间隔隔离/接地开关分合闸指示器标识5mm刻度线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔隔离/接地开关分合闸指示器未零位居中对齐 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应调整F1间隔隔离/接地开关分合闸指示器标识，使其零位居中对齐 | 2025-10-10 | 已调整F1间隔隔离/接地开关分合闸指示器标识，使其零位居中对齐 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔隔离/接地开关机构箱门密封条脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 建议全量检查并重新安装F1间隔已脱落的隔离/接地开关机构箱门密封条 | 2025-10-10 | 已检查并重新安装F1间隔已脱落的隔离/接地开关机构箱门密封条 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔断路器机构箱内温、湿度传感器未区分标注 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 建议对F1间隔断路器机构箱内温、湿度传感器进行区分标注 | 2025-10-10 | 已对F1间隔断路器机构箱内温、湿度传感器进行区分标注 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔隔离/接地开关机构箱内二次元器件功能标识贴纸多处发生脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 使用胶水将F1间隔隔离/接地开关机构箱内已发生脱落的二次元器件功能标识贴纸重新贴牢 | 2025-10-10 | 已使用胶水将F1间隔隔离/接地开关机构箱内已发生脱落的二次元器件功能标识贴纸重新贴牢 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F2间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F2间隔断路器机构箱门密封条脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 建议全量检查并重新安装F2间隔已脱落的断路器机构箱门密封条 | 2025-10-10 | 已检查并重新安装F2间隔已脱落的断路器机构箱门密封条 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔GIS筒体支撑板的固定螺栓力矩标示线发生偏移 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 建议重新检查F1间隔GIS筒体支撑板的螺栓力矩，并重新刻画力矩标示线 | 2025-10-10 | 已重新检查F1间隔GIS筒体支撑板的螺栓力矩，并重新刻画力矩标示线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F2间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F2间隔断路器机构箱内温度传感器未进行标注 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 建议对F2间隔断路器机构箱内温度传感器应进行标注 | 2025-10-10 | 已对F2间隔断路器机构箱内温度传感器应进行标注 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔隔断盆式绝缘子的外表面磨损 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 建议对F1间隔隔断盆式绝缘子的外表面磨损处进行修补 | 2025-10-10 | 已对F1间隔隔断盆式绝缘子的外表面磨损处进行修补 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔GIS外壳法兰片间跨接地排未喷涂为黑色 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应将F1间隔GIS外壳法兰片间跨接地排喷涂为黑色 | 2025-10-10 | 已将F1间隔GIS外壳法兰片间跨接地排喷涂为黑色 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔GIS外壳上无特殊用途的工装孔洞未封堵处理（设联会纪要第55条） | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 建议使用合适大小的热镀锌或不锈钢螺栓对F1间隔GIS外壳上无特殊用途的工装孔洞进行封堵处理 | 2025-10-10 | 已使用合适大小的热镀锌或不锈钢螺栓对F1间隔GIS外壳上无特殊用途的工装孔洞进行封堵处理 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F2间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F2间隔盆式绝缘子的固定螺栓力矩标示线发生偏移 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 建议重新检查F2间隔盆式绝缘子的螺栓力矩，并重新刻画力矩标示线 | 2025-10-10 | 已重新检查F2间隔盆式绝缘子的螺栓力矩，并重新刻画力矩标示线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 现场未见F1间隔GIS间隔剖面图 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 建议补装F1间隔GIS间隔剖面图，应在剖面图上标注各气室SF6质量（设联会纪要第40条），及气室导体、吸附剂（设联会纪要第116条） | 2025-10-10 | 已补装F1间隔GIS间隔剖面图，应在剖面图上标注各气室SF6质量，及气室导体、吸附剂 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F2间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F2间隔GIS筒体的外表面存在磨损 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 建议对F2间隔GIS筒体的外表面磨损处进行修补 | 2025-10-10 | 已对F2间隔GIS筒体的外表面磨损处进行修补 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 现场未见F1间隔GIS设备铭牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 建议补装F1间隔GIS设备铭牌，并在铭牌上标注SF6气体总量方面的信息（设联会纪要第40条） | 2025-10-10 | 已补装F1间隔GIS设备铭牌，并在铭牌上标注SF6气体总量方面的信息 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F2间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 现场F2间隔GIS间隔剖面图未标注各气室SF6质量 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 建议F2间隔应在剖面图上标注各气室SF6质量（设联会纪要第40条），及气室导体、吸附剂（设联会纪要第116条） | 2025-10-10 | 已在F2间隔剖面图上标注各气室SF6质量（设联会纪要第40条），及气室导体、吸附剂（设联会纪要第116条） | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F2间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 现场未见F2间隔盆式绝缘子不锈钢标示牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 建议补装F2间隔隔盆式绝缘子不锈钢标示牌 | 2025-10-10 | 已补装F2间隔隔盆式绝缘子不锈钢标示牌 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔GIS外壳未标注一次主接线图 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 建议在F1间隔GIS外壳上标注一次主接线图，带电体采用朱红色，接地体采用黑色 | 2025-10-10 | 已在F1间隔GIS外壳上标注一次主接线图，带电体采用朱红色，接地体采用黑色 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F2间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F2间隔元器件未有3C认证标志 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 建议在F2间隔元器件补充3C认证标志 | 2025-10-10 | 已F2间隔元器件补充3C认证标志 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1间隔CT气室外壳上无粘贴P1、P2标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 建议在F1间隔CT气室外壳朝向巡视通道侧粘贴P1、P2标识 | 2025-10-10 | 已在F1间隔CT气室外壳朝向巡视通道侧粘贴P1、P2标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F2间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F2间隔GIS外壳法兰片间跨接地排喷涂红色 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应将F2间隔GIS外壳法兰片间跨接地排喷涂为黑色 | 2025-10-10 | 已将F2间隔GIS外壳法兰片间跨接地排喷涂为黑色 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-10-09 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F1间隔伸缩节未配备伸缩计量尺 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1间隔按要求配备伸缩节的伸缩计量尺 | 2025-10-10 | F1间隔已按要求配备伸缩节的伸缩计量尺 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.5 | 3.5.2 | 3.5.2 用于轴向补偿的伸缩节应配备伸缩量计量尺。
新建 | F1间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-10-09 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | F1间隔断路器、隔离/接地开关机构箱门均未可靠接地 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 建议在F1间隔断路器、隔离/接地开关机构箱门上补装接地线 | 2025-10-10 | 已在F1间隔断路器、隔离/接地开关机构箱门上补装接地线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | F2间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-10-09 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | F2间隔断路器、隔离/接地开关机构箱门均未可靠接地 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 建议在F2间隔断路器、隔离/接地开关机构箱门上补装接地线 | 2025-10-10 | 已在F2间隔断路器、隔离/接地开关机构箱门上补装接地线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | F1间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-10-09 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | F1间隔二次电缆槽盒未可靠接地 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 刮除F1间隔L型角铁与底座槽钢、电缆槽盒接触面的防腐漆，以确保二次电缆槽盒可靠接地 | 2025-10-10 | 已刮除F1间隔L型角铁与底座槽钢、电缆槽盒接触面的防腐漆，保证二次电缆槽盒可靠接地 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | F2间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-10-09 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | F2间隔L型角铁与底座槽钢、电缆槽盒接触面的防腐漆，二次电缆槽盒未能可靠接地 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 刮除F2间隔L型角铁与底座槽钢、电缆槽盒接触面的防腐漆，以确保二次电缆槽盒可靠接地 | 2025-10-10 | 已刮除F2间隔L型角铁与底座槽钢、电缆槽盒接触面的防腐漆，并确保二次电缆槽盒可靠接地 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | F1间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-10-09 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | F1间隔汇控柜外壳及箱门接地处未粘贴有接地标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 建议在F1间隔汇控柜外壳及箱门接地处粘贴（黄色）接地标识 | 2025-10-10 | 已在F1间隔汇控柜外壳及箱门接地处粘贴（黄色）接地标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | F2间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-10-09 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | F2间隔二次线缆槽盒接地线未粘贴有接地标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 建议在F2间隔二次线缆槽盒接地处粘贴（黄色）接地标识 | 2025-10-10 | 已在F2间隔二次线缆槽盒接地处粘贴（黄色）接地标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | F3间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-10-09 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | F3间隔汇控柜外壳及箱门接地引下线未用两个M12的螺栓进行紧固 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F3间隔汇控柜外壳及箱门接地引下线用两个M12或一个M16的螺栓进行紧固 | 2025-10-10 | F3间隔汇控柜外壳及箱门接地引下线已用两个M12或一个M16的螺栓进行紧固 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | F1间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 现场未见F1间隔伸缩节及GIS罐体焊缝的X射线探伤报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提供F1间隔伸缩节及GIS罐体焊缝的X射线探伤报告 | 2025-10-10 | 已提供F1间隔伸缩节及GIS罐体焊缝的X射线探伤报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.2 | 4.3.2 伸缩节中的波纹管本体不允许有环向焊接头，所有焊接缝要修整平滑；伸缩节中波纹管若为多层式，纵向焊接接头应沿圆周方向均匀错开；多层波纹管直边端部应采用熔融焊，使端口各层熔为整体。
新建 | F2间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F2间隔伸缩节及GIS罐体焊接缝未修整平滑 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F2间隔伸缩节及GIS罐体焊接缝应修整平滑 | 2025-10-10 | F2间隔伸缩节及GIS罐体焊接缝已修整平滑 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.2 | 4.3.2 伸缩节中的波纹管本体不允许有环向焊接头，所有焊接缝要修整平滑；伸缩节中波纹管若为多层式，纵向焊接接头应沿圆周方向均匀错开；多层波纹管直边端部应采用熔融焊，使端口各层熔为整体。
新建 | F1间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-09 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | F1间隔气体密度继电器表计上未粘贴接点动作压力值 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1间隔气体密度继电器表计上应粘贴接点动作压力值 | 2025-10-10 | F1间隔气体密度继电器表计上已粘贴接点动作压力值 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | SF6密度继电器 | 现场安装 | 2025-10-09 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F2间隔密度继电器表计有遮挡，无法观察表计压力 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整表计位置，使其能够便于观察 | 2025-10-10 | 已调整表计位置，使其能够便于观察 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.5 | 3.1.5 密度继电器需靠近巡视走道安装表计，不应有遮挡，其安装位置和朝向应充分考虑巡视的便利性和安全性。密度继电器表计安装高度不宜超过2米（距离地面或检修平台底板）。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | SF6密度继电器 | 现场安装 | 2025-10-09 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F1间隔部分密度继电器未朝向巡视通道 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整表计朝向，使其朝向巡视通道 | 2025-10-10 | 已调整表计朝向，使其朝向巡视通道 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.5 | 3.1.5 密度继电器需靠近巡视走道安装表计，不应有遮挡，其安装位置和朝向应充分考虑巡视的便利性和安全性。密度继电器表计安装高度不宜超过2米（距离地面或检修平台底板）。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | SF6密度继电器 | 现场安装 | 2025-10-09 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F1间隔母线气室密度继电器表计安装位高度超2米未下引 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将F1间隔母线气室密度继电器表计下引至便于检修补气及巡视观察的位置 | 2025-10-10 | 已将F1间隔母线气室密度继电器表计下引至便于检修补气及巡视观察的位置 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.5 | 3.1.5 密度继电器需靠近巡视走道安装表计，不应有遮挡，其安装位置和朝向应充分考虑巡视的便利性和安全性。密度继电器表计安装高度不宜超过2米（距离地面或检修平台底板）。
新建 | F2间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-10-10 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | F2间隔气体密度继电器表计上未粘贴接点返回值 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F2间隔气体密度继电器表计上应粘贴接点返回值 | 2025-10-11 | F2间隔气体密度继电器表计上已粘贴接点返回值 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备选型 | 2025-10-09 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F1间隔混气气室的密度继电器未粘贴混气标签 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1间隔混气气室的密度继电器应粘贴混气标签 | 2025-10-10 | F1间隔混气气室的密度继电器已粘贴混气标签 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.4 | 3.1.4 密度继电器充/取气口位置应考虑检修维护便捷，且接口型号规格应统一。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-10-09 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F2间隔部分接地线与GIS接地线未采用螺栓方式连接 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F2间隔所有接地线与GIS接地线都应采用螺栓方式连接 | 2025-10-10 | F2间隔所有接地线与GIS接地线都已采用螺栓方式连接 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.6 | 3.6.2 | 3.6.2 接地线与 GIS接地母线应采用螺栓连接方式。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-10-09 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F2间隔工程伸缩节的配置方案未提供 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F2间隔按要求提供工程伸缩节配置方案 | 2025-10-10 | F2间隔已按要求提供工程伸缩节配置方案 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.5 | 3.5.3 | 3.5.3 生产厂家应在设备投标、资料确认等阶段提供工程伸缩节配置方案。方案内容包括伸缩节类型、数量、位置、及“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应明细表等调整参数。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-10-09 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F2间隔密度继电器充气口型号不统一，不利于检修 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F2间隔密度继电器充气口型号应采用统一的 | 2025-10-10 | F2间隔密度继电器充气口型号已采用统一的 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.4 | 3.1.4 密度继电器充/取气口位置应考虑检修维护便捷，且接口型号规格应统一。
新建 | #6监控 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 监控终端 | 设备调试 | 2025-10-07 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 装置传回图像位置偏移目标点 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 督促厂家调整装置位置参数 | 1899-12-31 | 未知 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.5 | 7.1.5 对装置的安装调试记录相关内容予以核查，确认安装调试结果正常。
新建 | #4监控 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 监控终端 | 设备调试 | 2025-09-16 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 装置传回图像位置偏移目标点 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 督促厂家调整装置位置参数 | 1899-12-31 | 未知 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.4 | 7.1.4 开展现场比对，对装置的主要参数准确度进行检查。
新建 | #12监控 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 监控终端 | 设备调试 | 2025-09-16 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 装置传回图像位置偏移目标点 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 督促厂家调整装置位置参数 | 1899-12-31 | 未知 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.3 | 7.1.3 通过主站对装置的预置位、拍照时间等参数进行设置和调试。
新建 | #6监控 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 监控终端 | 设备调试 | 2025-09-16 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 装置传回图像有干扰，卡顿现象 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 督促厂家装置外壳应可靠接地，排除信号干扰 | 1899-12-31 | 未知 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.2 | 7.1.2 装置能与主站正常通讯，监测数据能够及时、准确传送至主站。
新建 | #3监控 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 监控终端 | 设备调试 | 2025-09-16 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 装置传回图像有干扰，卡顿现象 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 督促厂家装置外壳应可靠接地，排除信号干扰 | 1899-12-31 | 未知 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 装置正常运行，监测数据能够正常发出。
新建 | #25塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 铁塔螺栓露出螺母的长度小于2个螺距 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换铁塔螺栓，拧紧后，螺栓露出螺母的长度不小于2个螺距 | 1899-12-31 | 未知 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.2 | 6.3.2 螺母拧紧后，螺栓露出螺母的长度：对单螺母，不应小于2个螺距；对双螺母，可与螺母相平。
新建 | #27塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 铁塔斜材螺栓头与构件间的接触处有空隙 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 增加垫圈，使螺栓头与构件间的接触处无空隙 | 1899-12-31 | 未知 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 螺栓应与构件平面垂直，螺栓头与构件间的接触处不应有空隙。
新建 | #18视频监控 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 输电视频/图像监测 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 铁塔视频监控装置外观破损。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 联系厂家，重新更换监控装置。 | 1899-12-31 | 未知 | 在线监测装置全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1外观整洁无破损，监测装置的电路、油路、气路布线规范、美观，铭牌、标志规范清晰。
新建 | #22接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 接地线未采取防止机械损伤的措施。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 对接地线焊接处采取防止机械损伤的措施。 | 1899-12-31 | 未知 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
新建 | #27接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 防腐处理不到位，反腐前未进行除锈。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 重新进行表面除锈并重新开展刷漆。 | 1899-12-31 | 未知 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
新建 | #28接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 接地引下线与接地网焊接处未采取可靠的反腐措施。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 在焊痕外100mm范围内应采取可靠的防腐处理 | 1899-12-31 | 未知 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
新建 | #24接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 接地网焊接接头存在大量贯彻气孔 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 重新开展接地网接头焊接，去除贯彻气孔 | 1899-12-31 | 未知 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.5 | 5.5.4 | 5.5.4 接头应无贯穿性的气孔。
新建 | #21接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 接地网焊接部分存在大量虚焊，被连接的导体接头表面未完全熔合 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 重新进行焊接，将被连接的导体接头表面完全熔合 | 1899-12-31 | 未知 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.5 | 5.5.3 | 5.5.3 被连接的导体接头表面应完全熔合。
新建 | #06接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 接地网焊接部位存在大量毛刺 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 重新制作接地网焊接部分，并去除毛刺 | 1899-12-31 | 未知 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.5 | 5.5.2 | 5.5.2 接头的表面应平滑。
新建 | #17接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 连接的导体截面未完全包裹在接头内 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 重新制作被连接的导体，将截面完全包裹在接头内 | 1899-12-31 | 未知 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.5 | 5.5.1 | 5.5.1 被连接的导体截面应完全包裹在接头内。
新建 | #13接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 接地网的外缘各角为方形 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 重新制作接地网的外缘各角为圆形 | 1899-12-31 | 未知 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 接地网的外缘应闭合，外缘各角应做成固弧形，圆弧的半径不宜小于临近均压带间距的一半。
新建 | #12避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 构架式安装的避雷器高度低于设计高度20cm | 否 | 辅助设施 | 未知 | 重新按设计图纸安装避雷器 | 1899-12-31 | 未知 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.3 | 5.3.2 | 5.3.2 构架式安装的避雷器安装高度、构架及横担的强度应满足设计规定，与其它设备或构架的距离应满足要求，低栏式布置的避雷器与围栏距离应满足要求。
新建 | #10避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 避雷器A/B/C三相均压环最低处未打排水孔。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 督促厂家对避雷器三相的均压环最低处补打排水孔 | 1899-12-31 | 未知 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.3 | 5.3.3 | 5.3.3 均压环安装深度和水平度应满足设计要求，安装应牢固、平整、无变形，相色应正确，在最低处应有排水孔。
新建 | #8避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 避雷器B相底座螺栓锈蚀严重，螺栓外表面热镀锌层破损，导致避雷器长期放置过程中逐渐锈蚀。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 督促厂家更换已锈蚀螺栓并排查更换本次工程使用的同一批次法兰螺栓，确保使用材质合格的螺栓 | 1899-12-31 | 未知 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 避雷器各连接部位必须紧固可靠，使用螺栓必需与螺孔尺寸相配套且具有良好的防锈蚀性能。
新建 | #31塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 铁塔螺栓垫圈为3片 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 拆除多余的螺栓垫圈，每端不宜超过2个垫圈 | 1899-12-31 | 未知 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.3 | 6.3.3 螺栓必须加垫者，每端不宜超过2个垫圈。
新建 | #10避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 避雷器安装基础长度超出设计长度10cm。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 督促厂家更换安装基础符合设计长度的避雷器 | 1899-12-31 | 未知 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 避雷器安装基础的布设、强度、尺寸（长×宽×深）应符合设计要求。对于低栏式安装的避雷器，还应检查基础的预留的安装螺栓是否符合避雷器总装图的要求。
新建 | 接地引下线 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷针 | 现场安装 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 避雷针引下线与接地网连接螺栓松动 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新紧固避雷针引下线与接地网连接的螺栓 | 2025-09-26 | 已将避雷针引下线与接地网连接的螺栓重新紧固牢靠 | 避雷针全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 引下线与接地网的连接可靠；引下线固定牢固；断接卡设置与连接符合设计文件要求;用作避雷针接地引线的金属筒体与接地极的连接两点对称、可靠。
新建 | 螺栓 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷针 | 现场安装 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 避雷针外露螺栓未做防锈处理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对避雷针螺栓的外露部分涂抹二硫化钼或者黄油 | 2025-09-26 | 已对避雷针螺栓的外露部分涂抹黄油，防止腐蚀 | 避雷针全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 6.1 | 6.1.3 | 6.1.3 对螺栓外露部位进行检查，应涂抹二硫化钼或黄油等，防止锈蚀。
新建 | 电缆沟 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电缆沟 | 现场安装 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 电缆沟内杂物未清理干净 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将电缆沟内的杂物清理干净 | 2025-09-26 | 已将电缆沟内的所有杂物清理干净整洁 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 电缆支架的加工应符合下列要求： （1）钢材应平直，无明显扭曲。下料误差应在5mm范围内，切口应无卷边、毛刺。支架焊接应牢固，无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm。金属电缆支架必须进行防腐处理。位于湿热、盐雾以及有化学腐蚀地区时，应根据设计做特殊的防腐处理。 （2）电缆沟内应无杂物，无积水，盖板齐全；隧道内应无杂物，照明、通风、排水等设施应符合设计要求。 （3）直埋电缆路径标志，应与实际路径相符。路径标志应清晰、牢固。 （4）水底电缆线路两岸，禁锚区内的标志和夜间照明装置应符合设计要求。 （5）110（66）kV及以上电缆应采用金属支架。 （6）电缆支架的层间允许最小距离不应小于2倍电缆外径加10mm。35kV及以上高压电缆不应小于2倍电缆外径加50mm。 （7）电缆支架应安装牢固，横平竖直,托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。各支架的同层横档应在同一水平面上，其高低偏差不应大于 5mm。托架支吊架沿桥架走向左右的偏差不应大10mm。
新建 | 电缆挂牌 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 电缆未挂标示牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 悬挂电缆标示牌，其内容应符合相关要求 | 2025-09-26 | 已制作并悬挂符合相关要求的电缆标示牌 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 电缆型号、规格应符合设计规定；电缆排列整齐，无机械损伤；标志牌应装设齐全、正确、清晰。
新建 | 排水沟 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 排水系统 | 其他 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 排水沟内的杂物未清理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将排水沟内的杂物清理干净，确保排水顺畅 | 2025-09-26 | 已对线路上的排水沟进行清理，确保无堵塞、排水顺畅 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.5 | 5.5.1 | 5.5.1 排水沟不应堵塞、填埋或有淤积，排水应保持畅通。排水沟无坍塌，无破损。
新建 | 智能装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 合并单元智能终端装置集成 | 现场安装 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 智能装置光纤备用端口未套防尘护套 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将智能装置的光纤端口加套防尘护套 | 2025-09-26 | 已将所有智能装置的备用光纤端口加套防尘护套 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.12 | 8.12.1 | 8.12.1 备用光纤端口及备用光纤有防尘护套。
新建 | 控制把手 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 192断路器远方/就地操作把手无法切换 | 否 | 电气设备性能 | 远方/就地操作把手卡涩，内部机构损坏 | 更换192断路器远方/就地操作把手 | 2025-09-26 | 已更换192断路器远方/就地操作把手，现能正常切换远方/就地位置 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 断路器远方、就地操作功能切换正常。
新建 | 试验报告 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 其他 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提交交接试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 制作并提交交接试验报告 | 2025-09-26 | 已根据试验数据及报告标准制作交接试验报告并提交 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 在交接验收时，应提交下列资料和文件：（1）符合实际施工的图纸；（2）设计变更的证明文件；（3）接地器材、降阻材料及新型接地装置检测报告及质量合格证明；（4）安装技术记录，其内容应包括隐蔽工程记录；（5）接地测试记录及报告，其内容应包括接地电阻测试、接地导通测试等。
新建 | 试验报告 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 其他 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提交交接试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 制作并提交交接试验报告 | 2025-09-26 | 已根据试验数据及报告标准制作交接试验报告并提交 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 交接试验报告试验项目齐全，试验数据符合标准规程要求。
新建 | 试验报告 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电压互感器 | 其他 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提交交接试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 制作并提交交接试验报告 | 2025-09-26 | 已根据试验数据及报告标准制作交接试验报告并提交 | 电压互感器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 交接试验报告试验项目齐全，试验数据符合标准规程要求。
新建 | 试验报告 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 其他 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提交交接试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 制作并提交交接试验报告 | 2025-09-26 | 已根据试验数据及报告标准制作交接试验报告并提交 | 电流互感器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验报告的数量与实际设备应相符，试验项目齐全，并符合标准规程要求。
新建 | 穿柜套管 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV母分开关柜穿柜套管用穿心CT代替，空隙太大，柜子之间可相通 | 否 | 电气设备性能 | 采用穿心CT代替穿柜套管，未增加隔离挡板 | 做好柜间封堵，防止开关柜火灾蔓延 | 2025-09-26 | 已采取隔离措施，确保柜间封堵完好，防止开关柜火灾的蔓延 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 开关柜间连通部位应采取有效的封堵隔离措施，防止开关柜火灾蔓延。
新建 | 滑轨 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV母分开关柜滑轨变形 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整滑轨，确保其平滑顺畅 | 2025-09-26 | 已将变形的滑轨进行复位，现能平滑顺畅的滑动 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 带电显示器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 192间隔带显装置A相指示灯不亮 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查带电显示器接线或更换带显装置 | 2025-09-26 | 已更换192间隔带电显示装置，测试A、B、C三相均能正确显示 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 接地标示 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地变 | 现场安装 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 1号站用变接地装置明显的接地标示脱落 | 否 | 电气设备性能 | 接地标示未固定牢固 | 在接地装置旁做好接地标示 | 2025-09-26 | 已制作并在接地装置旁明显处固定接地标示 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.5 | 8.2.5 变压器的接地装置应可靠，接地电阻应合格，变压器的接地装置应有防锈层及明显的接地标志。
新建 | 消弧线圈控制器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消弧线圈控制器 | 设备调试 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 消弧线圈控控制器通信中断 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查控制器地址及相关通信接线 | 2025-09-26 | 已修改控制器的地址，线通信正常 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 通讯正常，数据正确。
新建 | 温度计 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 1号主变现场温度计温度与综自后台温度不一致 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查温度计二次接线及温度系数等 | 2025-09-26 | 已正确接入温度计二次接线，现1号主变现场温度计温度与综自后台温度一致 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | 防雨罩 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 1、2号主变瓦斯继电器、温度计、油位表未装防雨罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 加装瓦斯继电器、温度计、油位表加装防雨罩 | 2025-09-26 | 已将1、2号主变的瓦斯继电器、温度计、油位表加装防雨罩 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | 接地线 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 1、2号主变铁芯、夹件接地线不便于运行时的测量作业 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整接地引线的位置以便于运行时的测量 | 2025-09-26 | 已将1、2号主变铁芯、夹件的接地引线引至便于测量的位置 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | 分接开关 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 2号主变档位指示未对中 | 否 | 电气设备性能 | 调档过程中档位指示机构变位 | 调整档位机构，确保档位指示正确 | 2025-09-26 | 已调整2号主变档位机构，现指针能正确对中 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 分接头的位置应符合运行要求，且指示位置正确。
新建 | 套管 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 1号主变110kV侧套管有脏污未清理 | 否 | 电气设备性能 | 施工过程中造成脏污附着 | 将套管脏污清理干净 | 2025-09-26 | 已将1号主变110kV侧套管的脏污清理干净，确保套管清洁 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 套管清洁、无损伤、油位正常；法兰连接螺栓齐全、紧固（用力矩扳手检查）。
新建 | 电缆沟 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电缆沟 | 现场安装 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 电缆沟内杂物未清理干净 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将电缆沟内的杂物清理干净 | 2025-09-26 | 已将电缆沟内的所有杂物清理干净整洁 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
新建 | 电缆沟 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电缆沟 | 现场安装 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 电缆沟内杂物未清理干净 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将电缆沟内的杂物清理干净 | 2025-09-26 | 已将电缆沟内的所有杂物清理干净整洁 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 电缆夹层、隧（廊）道、竖井、电缆沟内应保持整洁，不得堆放杂物，电缆沟洞严禁积油。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 工程规划 | 2025-09-25 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 10kV开关柜内10kV零序电压互感器的设计说明未见相关型号。违反《电流互感器全过程技术监督实施细则》第1.1.1条相关规定 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位未落实《提升地区电网可靠性若干措施》的技术要求，未按照要求开展10kV零序CT的选型工作 | 督促设计单位按照规范开展10kV零序CT的选型工作 | 2025-09-28 | 设计单位已按规范在设计说明书中明确零序CT选型要求 | 电流互感器全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 电流互感器选型、额定输出、变比、准确级、二次绕组数量、结构设计、、短路电流、动热稳定性能、外绝缘水平、环境适用性（海拔、污秽、温度、抗震、风速等）应满足现场实际运行要求和远景发展规划要求。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 工程规划 | 2025-09-25 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 10kV配电装置清单中未体现具体型号、参数，对于站内用10-35kV避雷器，应选用标称放电电流10kA避雷器。设计说明不满足《电容器全过程技术监督实施细则》第1.4.1条相关规定 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位设计标准化管控不严，未按照要求开展10kV避雷器的选型工作 | 设计单位应补充10kV避雷器的具体型号、参数，并确保参数符合相关技术规范要求 | 2025-09-28 | 设计单位已按要求补充10kV避雷器的具体型号、参数，并确保参数符合相关技术规范要求 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.4 | 1.4.1 | 1.4.1 选用电容器组用金属氧化物避雷器时，应充分考虑其通流容量。避雷器的2ms方波通流能力应满足标准中通流容量的要求。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 工程规划 | 2025-09-25 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 10kV配电装置清单中未体现具体型号、参数，对于站内用10-35kV避雷器，应选用标称放电电流10kA避雷器。设计说明不满足《电容器全过程技术监督实施细则》第1.4.1条相关规定 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位设计标准化管控不严，未按照要求开展10kV避雷器的选型工作 | 设计单位应补充10kV避雷器的具体型号、参数，并确保参数符合相关技术规范要求 | 2025-09-28 | 设计单位反馈在设计说明书中增加标称放电电流10kA避雷器要求 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.4 | 1.4.1 | 1.4.1 选用电容器组用金属氧化物避雷器时，应充分考虑其通流容量。避雷器的2ms方波通流能力应满足标准中通流容量的要求。
新建 | #1主变进线柜 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #1主变10kV97A进线柜不在试验位置时，接地小车可以推入 | 否 | 电气设备性能 | #1主变10kV97A主变进线柜不在试验位置时，接地小车可以推入 | 修改五防逻辑 | 2025-09-26 | 已修改五防逻辑，确保可靠联锁闭锁 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 高压开关柜防误功能应齐全、性能良好；新投开关柜应装设具有自检功能的带电显示装置，并与接地开关及柜门实现强制闭锁；配电装置有倒送电源时，间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。
新建 | #1主变进线柜 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #1主变10kV97A开关柜中柜内挡板遮挡不够严实 | 否 | 电气设备性能 | #1主变10kV97A开关柜中柜内挡板遮挡不够严实 | 调整限位螺钉 | 2025-09-26 | 已调整限位螺钉，确保可靠遮挡 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
新建 | #1主变进线柜 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变10kV97A进线柜加热板未按长轴方向水平安装 。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 请将#1主变10kV97A进线柜加热板应按长轴方向水平安装 | 2025-09-26 | 已将#1主变10kV97A进线柜加热板应按长轴方向水平安装 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | #1主变进线柜 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变10kV97A进线柜底部接地线触碰加热板。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整#1主变10kV97A进线柜底部接地线使其远离加热板 | 2025-09-26 | 已调整#1主变10kV97A进线柜底部接地线使其远离加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | #1主变进线柜 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变10kV97A进线柜手车活门传动机构未进行润滑 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#1主变10kV97A进线柜手车活门传动机构进行润滑 | 2025-09-26 | 已对#1主变10kV97A进线柜手车活门传动机构进行润滑 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | #1主变进线柜 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变10kV97A进线柜手车开关C相上动触头梅花触指存在轻微变形，操作卡涩。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 请更换#1主变10kV97A进线柜手车开关C相上动触头 | 2025-09-26 | 已更换#1主变10kV97A进线柜手车开关C相上动触头 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 工程规划 | 2025-09-25 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 10kV开关柜内10kV零序电压互感器未体现相关型号，设计说明不满足要求。违反《电流互感器全过程技术监督实施细则》第1.1.1条相关规定 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位未落实《提升地区电网可靠性若干措施》的技术要求，未按照要求开展10kV零序CT的选型工作 | 督促设计单位按照规范开展10kV零序CT的选型工作 | 2025-09-28 | 设计单位已按规范要求在说明书中明确10kV零序CT的选型工作 | 电流互感器全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 电流互感器选型、额定输出、变比、准确级、二次绕组数量、结构设计、、短路电流、动热稳定性能、外绝缘水平、环境适用性（海拔、污秽、温度、抗震、风速等）应满足现场实际运行要求和远景发展规划要求。
改扩建 | 220kV组合电器 | 交流220kV | 8DN9-2 | 013010000000000069668651 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-09-25 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 220kV组合电器D03-18间隔刀闸气室表计未面向巡视通道 | 否 | 电气设备性能 | 厂家安装的表计不满足规范要求 | 应调整D03-18间隔刀闸气室表计朝向，确保面向巡视通道 | 2025-09-27 | 已调整D03-18间隔刀闸气室表计朝向，确保面向巡视通道。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 3.1 | 3.1.2 | 3.1.2 三相分箱的GIS母线及断路器气室，禁止采用管路连接。独立气室（含三相同类型气室通过管路连接）应安装单独的密度继电器，密度继电器表计应朝向巡视通道。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | AMS12 | 013010000000000069631488 | 开关柜 | 其他 | 2025-09-25 | 设备制造 | 设备采购 | 重大 | 重大 | 母线PT柜剖面图避雷器位置画错 | 否 | 电气设备性能 | 厂家绘制的剖面图未与现场实际进行核对 | 重新绘制母线PT柜剖面图，确保与现场实际一致 | 2025-09-27 | 已重新绘制母线PT柜剖面图，并与现场实际核对一致。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 4.1 | 4.1.1 | 4.1.1 开关柜门模拟显示图必须与其内部接线一致。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 房屋土建设施 | 工程规划 | 2025-09-25 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 变电站约有三分之一没有护坡，应当补齐，防止水土流失。不符合《环保全过程技术监督实施细则》第1.1.4条相关规定 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 设计人员应当补齐缺少的护坡，防止水土流失 | 2025-09-28 | 设计人员已在说明书中增补环水保相关章节及要求 | 环保全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.4 | 1.1.4 可行性研究报告应符合水土保持的相关法律法规要求，项目的选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 道路 | 工程规划 | 2025-09-25 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 环形道路区域回填土6米左右，未设计打桩，道路存在沉降风险。不符合《消防设备设施全过程技术监督实施细则》第1.6.2条相关规定 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 设计人员应考虑环形道路沉降问题，在相关区域增加地基处理方案 | 2025-09-28 | 设计单位已按要求在设计说明书中修改站内地基打桩要求的文字 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.6 | 1.6.2 | 1.6.2 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场，回车场的面积不应小于12m×12m。
技改 | 500kV金泉I路5052开关HGIS设备 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合互感器分相 | 设备调试 | 2025-09-24 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 50522刀闸气室密度继电器显示压力值较实际压力值偏低，无法反应真实气室压力 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换新的合格密度继电器 | 2025-09-26 | 厂家已按要求更换新的合格密度继电器 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
技改 | ＃2联变500kV侧5013开关HGIS设备 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合互感器分相 | 其他 | 2025-09-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提供金属部件材质检测报告 | 否 | 材料 | 未知 | 及时提供相应检测报告 | 2025-09-26 | 厂家已按要求提供金属部件材质检测报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
技改 | 500kV晋紫II路5022开关HGIS设备 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合互感器分相 | 设备调试 | 2025-09-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 5022开关CT1、CT2铭牌与设备实际信息不符 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换为信息正确的CT铭牌 | 2025-09-26 | 厂家已重新制作正确的CT名牌 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
技改 | 500kV晋紫II路5022开关HGIS设备 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合互感器分相 | 其他 | 2025-09-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提供金属部件材质检测报告 | 否 | 材料 | 未知 | 及时提供相应报告 | 2025-09-26 | 厂家已按要求提供金属部件材质检测报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-09-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主变中性点接地焊接处有残留焊药 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 去除焊接处的残留焊药 | 2025-09-26 | 施工单位已去除所有焊接处的残留焊药。 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
新建 | 接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-09-25 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 主变区域接地极顶面埋深不足0.8米 | 否 | 电气设备性能 | 接地极埋深不足 | 增加接地极埋深 | 2025-09-26 | 施工单位已增加主变区域接地极顶埋深，均已满足要求。 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1 接地网的埋设深度与间距应符合设计要求。当无具体规定时，接地极顶面埋设深度不宜小于0.8m ；冻土地区埋设深度不应小于冻土层厚度。
新建 | #1电容器组 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 设备制造工艺 | 2025-09-25 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV电容器组端子与汇流母线间的连接的哈弗线夹螺母含铜量不合格 | 是 | 材料 | 厂家配的螺母含铜量不合格 | 更换合格的螺母 | 2025-09-26 | 施工单位已将10kV电容器组端子与汇流母线间的连接的哈弗线夹螺母更改为不锈钢螺母。 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 电容器端子间或端子与汇流母线间的连接应采用带绝缘护套的软铜线。
新建 | #1电容器组 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 现场安装 | 2025-09-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1电容器组金属围栏没有明显的隔离断开段 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 电容器组金属围栏设置明显的隔离断开段 | 2025-09-26 | 施工单位已在电容器组金属围栏设置明显的隔离断开段 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 干式空心电抗器下方接地线不应构成闭合回路，围栏采用金属材料时，金属围栏禁止连接成闭合回路,应有明显的隔离断开段，并不应通过接地线构成闭合回路。
新建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-25 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 所有10kV开关柜柜内接地母线还未与接地网连接 | 否 | 电气设备性能 | 还未进行结地线连接工序 | 将10kV开关柜内接地母线与接地网连接 | 2025-09-26 | 施工单位已将所有10kV开关柜内接地母线与接地网连接 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 柜内接地母线与接地网可靠连接，每段柜接地引下线不少于两点。
新建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV母线上7处紧固螺母未装有弹簧垫圈或锁紧螺母 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 10kV母线上7处紧固螺母安装弹簧垫圈 | 2025-09-26 | 施工单位已给10kV母线上7处紧固螺母加装弹簧垫圈 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
新建 | 220kV、110kVGIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-09-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220kV、110kVGIS外壳盆式绝缘子分隔处未安装短接排 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kV、110kVGIS外壳盆式绝缘子分隔处安装短接排 | 2025-09-26 | 施工单位已给220kV、110kVGIS外壳盆式绝缘子分隔处安装短接排 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.4 | 6.4.4 分箱式的GIS外壳（特别是额定电流较大的GIS套管处）应设短接线，其截面应能承受长期通过的最大感应电流和短时耐受电流。外壳接地应从短接线上引出与接地母线连接，其截面应满足短时耐受电流的要求。
新建 | 220kV、110kVGIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-09-25 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 220kV、110kVGIS电压互感器、避雷器、快速接地开关还未接地 | 否 | 电气设备性能 | GIS接地线还未连接 | 220kV、110kVGIS电压互感器、避雷器、快速接地开关采用专用接地线接地 | 2025-09-26 | 施工单位已将220kV、110kVGIS电压互感器、避雷器、快速接地开关采用专用接地线接地。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.3 | 6.4.3 电压互感器、避雷器、快速接地开关应采用专用接地线接地。
新建 | 220kV、110kVGIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-09-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220kV、110kVGIS外壳接地点未标接地符号 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在220kV、110kVGIS外壳接地点标记接地符号 | 2025-09-26 | 施工单位已在220kV、110kVGIS外壳接地点标记接地符号 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变本体器身存在2处脱漆返锈 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#1主变本体脱漆处进行除锈补漆 | 2025-09-26 | 施工单位已对#1主变本体脱漆处进行除锈补漆 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | AMS12 | 013010000000000069631488 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 部分10kV开关柜锈蚀部位未除锈 | 否 | 电气设备性能 | 施工结束未对设备表面进行检查清扫 | 进行除锈工作，喷涂银灰漆 | 2025-09-27 | 已完成除锈工作，并喷涂银灰漆。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
新建 | #1主变进线柜 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 备用一开关柜前中柜门挡板无法可靠封闭 | 否 | 电气设备性能 | 厂家现场装配工艺不良，导致备用一开关柜前中柜门挡板无法可靠封闭 | 重新装配，确保前中柜门挡板可靠封闭 | 2025-09-26 | 已重新装配，确保前中柜门挡板可靠封闭 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
新建 | #1主变进线柜 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #1主变10kV97A开关柜下柜孔洞封堵不严 | 否 | 电气设备性能 | 施工队伍未严格按工艺施工，遗漏部分孔洞未封堵 | 按要求重新进行封堵 | 2025-09-26 | 已按要求进行封堵 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.2 | 8.6.2 高压开关柜在安装后应对其一、二次电缆进线处采取有效封堵措施。
改扩建 | 一体化直流电源 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 直流配电屏 | 现场安装 | 2025-08-29 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 直流系统平衡桥接地点未接至一次地网 | 否 | 继电保护 | 施工人员将直流系统平衡桥接地点接至屏柜二次地网上，未满足反措要求 | 直流系统平衡桥接地点改接至一次地网 | 2025-09-27 | 直流系统平衡桥接地点已改接至一次地网。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 新笏石变#2主变 | 交流220kV | SSZ20-240000/220-NX2 | 013010000000000069634564 | 主变压器 | 工程规划 | 2025-09-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变接地排未与接地网连接 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将#2主变接地排与接地网连接 | 2025-09-27 | 已将#2主变接地排与接地网连接。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
改扩建 | 新笏石变#2主变 | 交流220kV | SSZ20-240000/220-NX2 | 013010000000000069634564 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变接地线黄绿漆未画 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#2主变接地线粉刷黄绿漆 | 2025-09-27 | 已对#2主变接地线粉刷黄绿漆。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
改扩建 | 新笏石变#2主变 | 交流220kV | SSZ20-240000/220-NX2 | 013010000000000069634564 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变端子箱内接地排未接地 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#2主变端子箱内接地排进行接地安装 | 2025-09-27 | 已将#2主变接地排与接地网连接。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | AMS12 | 013010000000000069631488 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 所有10kV开关柜接地排未涂黄绿漆 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位现场工序遗漏 | 刷涂所有10kV开关柜接地排黄绿漆 | 2025-09-27 | 已刷涂所有10kV开关柜接地排黄绿漆。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | AMS12 | 013010000000000069631488 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 所有开关柜设备铭牌均未粘贴 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按要求提供设备铭牌 | 粘贴所有开关柜设备铭牌 | 2025-09-27 | 已粘贴所有开关柜设备铭牌。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
改扩建 | 220kV主变 | 交流220kV | SSZ20-240000/220-NX2 | 013010000000000069634564 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-09-25 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | HP2200033082主变：高、中压侧套管引线皱纹纸存在多处破损，且主变本体大盘根密封圈凹槽处有较多碎屑需清理 | 否 | 电气设备性能 | 厂家生产制造工艺管控不良 | 使用皱纹纸等材料对破损部位进行重新包扎，并清理内部碎屑 | 2025-09-27 | 已使用皱纹纸等材料对破损部位重新包扎，并清理内部碎屑。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.5 | 4.5.4 | 4.5.4 引线制作和装配要求引线支架及绝缘件配置检验合格，且实物无损伤、开裂和变形；引线联接要求焊接要有一定的搭界面积（依工艺文件），焊面饱满，表面处理后无氧化皮、尖角毛刺；引线的屏蔽紧贴导线，包扎紧实，表面圆滑，屏蔽管的等电位线固定良好，连接牢靠，不受牵力；引线绝缘包扎要紧实，包厚符合图纸要求；引线排列和图纸相符，排列整齐，均匀美观；所有夹持有效，引线无松动；引线距离符合相互间的最小要求。
改扩建 | 220kV主变 | 交流220kV | SSZ20-240000/220-NX2 | 013010000000000069634564 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-09-25 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | HP2200033081主变：主变高压侧套管下方绝缘纸板破损 | 否 | 电气设备性能 | 厂家生产制造工艺管控不良 | 对破损纸板进行修复，必要时更换破损绝缘纸板 | 2025-09-27 | 已修复破损纸板，必要时更换破损绝缘纸板。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.5 | 4.5.4 | 4.5.4 引线制作和装配要求引线支架及绝缘件配置检验合格，且实物无损伤、开裂和变形；引线联接要求焊接要有一定的搭界面积（依工艺文件），焊面饱满，表面处理后无氧化皮、尖角毛刺；引线的屏蔽紧贴导线，包扎紧实，表面圆滑，屏蔽管的等电位线固定良好，连接牢靠，不受牵力；引线绝缘包扎要紧实，包厚符合图纸要求；引线排列和图纸相符，排列整齐，均匀美观；所有夹持有效，引线无松动；引线距离符合相互间的最小要求。
改扩建 | 220kV主变 | 交流220kV | SSZ20-240000/220-NX2 | 013010000000000069634564 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-09-25 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | HP2200033081主变：主变多处引线支架的绝缘垫木及螺栓存在松动 | 否 | 电气设备性能 | 厂家生产制造工艺管控不良 | 对松动的绝缘垫木及螺栓进行紧固处理 | 2025-09-27 | 已对松动的绝缘垫木及螺栓进行紧固处理。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.5 | 4.5.4 | 4.5.4 引线制作和装配要求引线支架及绝缘件配置检验合格，且实物无损伤、开裂和变形；引线联接要求焊接要有一定的搭界面积（依工艺文件），焊面饱满，表面处理后无氧化皮、尖角毛刺；引线的屏蔽紧贴导线，包扎紧实，表面圆滑，屏蔽管的等电位线固定良好，连接牢靠，不受牵力；引线绝缘包扎要紧实，包厚符合图纸要求；引线排列和图纸相符，排列整齐，均匀美观；所有夹持有效，引线无松动；引线距离符合相互间的最小要求。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | AMS12 | 013010000000000069631488 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-09-25 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 10千伏开关柜交接试验回路电阻测试电流未标明 | 否 | 电气设备性能 | 调试单位开展设备调试过程存在不规范 | 标明实际测试电流，若测试电流小于100A，应使用大于100A的测试电流重新测试 | 2025-09-28 | 已标明实际测试电流，若小于100A已重新使用大于100A测试。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 回路电阻试验采用电流不小于100A的直流压降法，测量值不应超过1.2倍的型式试验时温升试验前测得的电阻。
改扩建 | D03-18间隔刀闸气室 | 交流220kV | 8DN9-2 | 013010000000000069668651 | 组合电器 | 工程规划 | 2025-09-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV组合电器D03-18间隔刀闸气室表计未面向巡视通道 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整220kV组合电器D03-18间隔刀闸气室表计位置使之面向巡视通道 | 2025-09-27 | 已调整220kV组合电器D03-18间隔刀闸气室表计位置面向巡视通道。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 220kV组合电器D13间隔 | 交流220kV | 8DN9-2 | 013010000000000069668651 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-09-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV组合电器D13间隔背部气室表计位置离地面过近 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kV组合电器D13间隔背部气室表计引至下方合适位置 | 2025-09-27 | 已将220kV组合电器D13间隔背部气室表计引至下方合适位置。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 后台监控主机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-08-27 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 后台主机加固问题：X11未禁用，远程root登录未禁用，密码输入错误锁定时间建议设为600，密码有效期未设置，账户超时退出未设置，usb未禁用 | 否 | 电力监控系统网络安全 | 厂家未按要求进行系统加固 | 厂家应按加固手册对后台主机进行加固 | 2025-09-27 | 厂家已按加固手册对后台主机进行加固。 | 电力监控系统网络安全全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 电力监控系统投运前，应由建设管理部门委托专业测评机构开展上线安全防护评估工作，评估合格并经验收通过后方可投入运行。
改扩建 | 二区站控层交换机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 交换机 | 设备调试 | 2025-08-27 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 辅助控制系统通讯线缆接入二区站控层交换机 | 否 | 电力监控系统网络安全 | 施工单位未按规定进行设备调试 | 辅控系统禁止接入生产控制大区，应按要求接入管理信息大区 | 2025-09-27 | 辅控系统已按要求接入管理信息大区，禁止接入生产控制大区。 | 电力监控系统网络安全全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 在电力监控系统调试期间，应遵照《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）》加强对人员、调试工具和调试行为的管控，防范恶意代码感染、恶意程序植入，避免违规外联。
改扩建 | 站控层防火墙 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 防火墙 | 设备调试 | 2025-08-27 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 全站防火墙未接入网监系统 | 否 | 电力监控系统网络安全 | 施工单位未按要求开展设备调试 | 施工单位应落实站端监测对象“应接尽接”要求，将全站防火墙接入网监系统 | 2025-09-27 | 施工单位已将全站防火墙接入网监系统，满足“应接尽接”要求。 | 电力监控系统网络安全全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 在电力监控系统调试期间，应遵照《国家电网公司电力安全工作规程（电力监控部分）》加强对人员、调试工具和调试行为的管控，防范恶意代码感染、恶意程序植入，避免违规外联。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | AMS12 | 013010000000000069631488 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-27 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 开关柜剖面图错误，与实际不一致：母线设备柜剖面图避雷器位置画在后下柜内，实际在手车上；馈线柜（包括接地变柜）剖面图的图例4位置标错 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未核对开关柜内实际设备的位置正确画图 | 厂家重新核对现场实际开关柜内部结构，重新画图并粘贴 | 2025-09-27 | 厂家已重新核对开关柜内部结构，重新画图并粘贴。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.3 | 8.3.3 开关柜门模拟显示图必须与其内部接线一致。
改扩建 | 新笏石变#2主变 | 交流220kV | SSZ20-240000/220-NX2 | 013010000000000069634564 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变部分法兰无跨接地线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 安装#2主变法兰跨接地线 | 2025-09-27 | 已安装#2主变法兰跨接地线。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
改扩建 | 站控层交换机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | I区站控层交换机 | 设备调试 | 2025-08-27 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 站控层交换机加固不到位 | 否 | 电力监控系统网络安全 | 厂家未落实加固措施 | 厂家应按加固手册将站控层交换机加固到位 | 2025-09-27 | 厂家已按加固手册将站控层交换机加固到位。 | 电力监控系统网络安全全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 现场实施需严格按照调控机构的审核的电力监控系统安全防护实施方案要求开展，实施完成后应当通过相应调控机构参与的验收。
改扩建 | 220kV智能变电站变压器保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-09-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主变保护屏柜内备用芯未贴标签，备用光口未封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | 施工单位需对备用芯贴标签明确用途，使用专用封堵材料封堵备用光口 | 2025-09-27 | 施工单位已对220kV间隔汇控柜备用光纤贴标签，备用光口已封堵。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.12 | 8.12.1 | 8.12.1 备用光纤端口及备用光纤有防尘护套。
改扩建 | 220kV线路保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-09-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV汇控柜备用光纤未贴标签，备用光口未封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | 施工单位对220kV间隔汇控柜备用光纤贴标签明确用途，备用光口使用专用封堵材料做好封堵 | 2025-09-27 | 施工单位已对备用芯贴标签，备用光口已使用专用封堵材料封堵。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.12 | 8.12.1 | 8.12.1 备用光纤端口及备用光纤有防尘护套。
改扩建 | 110kV智能变电站线路保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 现场安装 | 2025-09-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV间隔汇控柜备用光纤未贴标签，备用光口未封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | 施工单位对110kV间隔汇控柜备用光纤贴标签明确用途，备用光口使用专用封堵材料封堵 | 2025-09-27 | 施工单位已对110kV间隔汇控柜备用光纤贴标签，备用光口已封堵。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.12 | 8.12.1 | 8.12.1 备用光纤端口及备用光纤有防尘护套。
改扩建 | 220kV线路保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 现场安装 | 2025-09-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV间隔智能汇控柜部分间隔防火封堵未做 | 否 | 继电保护 | 未知 | 施工单位对220kV间隔智能汇控柜部分未做防火封堵间隔进行封堵 | 2025-09-27 | 施工单位已完成220kV间隔智能汇控柜部分防火封堵。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | 110kV智能变电站线路保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 现场安装 | 2025-09-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV间隔智能汇控柜部分间隔防火封堵未做 | 否 | 继电保护 | 未知 | 施工单位对110kV间隔智能汇控柜部分防火封堵未做间隔进行封堵 | 2025-09-27 | 施工单位已完成110kV间隔智能汇控柜部分防火封堵。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | 线路保护通讯屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 现场安装 | 2025-09-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 线路通讯屏未做防火封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | 施工单位对线路通讯屏进行防火封堵 | 2025-09-27 | 施工单位已完成线路通讯屏防火封堵。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | 220kV智能变电站变压器保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-09-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2、#3主变保护屏未做防火封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | 施工单位对#2、#3主变保护屏进行防火封堵 | 2025-09-27 | 施工单位已完成#2、#3主变保护屏防火封堵。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 现场安装 | 2025-09-18 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 1.10kV开关室：北侧墙面左边、中间的电缆竖井内低压动力电缆与控制电缆层间未装设防火隔板。 2.地下电缆层：部分区域存在低压动力电缆与控制电缆同层敷设、层间未装设防火隔板，以及控制电缆与通信光缆同层敷设、通信线缆未敷设在槽盒内的问题。 | 否 | 辅助设施 | 施工单位未按设计要求进行电缆敷设。 | 按照二次及低压电缆敷设规范整改：动力电缆应在最上层，控制电缆在中间层，两者之间采用防火隔板隔离；通信电缆及光纤等敷设在最下层并放置在耐火槽盒内。 | 2025-09-28 | 1.10kV开关室：北侧墙面左边、中间的电缆竖井内低压动力电缆与控制电缆层间已装设防火隔板；2.经排查，部分区域存在低压动力电缆与控制电缆同层敷（主要涉及辅控系统），已制定整改方案，设预计11月底前完成整改。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.10 | 2.10.8 | 2.10.8 各类电缆同侧敷设时，动力电缆应在最上层，控制电缆在中间层，两者之间采用防火隔板隔离；通信电缆及光纤等敷设在最下层并放置在耐火槽盒内。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 设备调试 | 2025-09-18 | 设备调试 | 安装调试 | 重大 | 重大 | #2主变水喷雾灭火系统自动启动联动公式不正确。 主变消防联动控制器联动公式0002为“058 08×061 82×039 74×040 74×041 74+059 82×060 08×039 74×040 74+041 74=014 25 000”，其中第2个“+”应为“×”。 | 否 | 辅助设施 | 调试人员在调试时联动公式输入错误 | 修改错误的联动公式后在运维验收人员的见证下开展正反逻辑校验。 | 2025-09-28 | #2主变水喷雾灭火系统自动启动联动公式不正确已修改 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.5 | 2.3.5 水喷雾灭火系统自动启动应同时满足以下2个条件：①有2个及以上独立的火灾探测器同时发信号（应包括感温电缆故障信号）；②主变压器断路器跳闸。
新建 | #1主变进线柜 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 备用一开关柜地刀断开后，后柜门可以打开 | 否 | 电气设备性能 | 因厂家装配问题，备用一开关柜闭锁节点异常 | 重新调整闭锁节点，完善五防逻辑 | 2025-09-26 | 已重新调整相关闭锁节点，修改五防逻辑 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 高压开关柜防误功能应齐全、性能良好；新投开关柜应装设具有自检功能的带电显示装置，并与接地开关及柜门实现强制闭锁；配电装置有倒送电源时，间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。
改扩建 | 10kV并联电抗器 | 交流220kV | BKSC-10000/10 | 013010000000000069634410 | 电抗器 | 设备调试 | 2025-09-17 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 电抗器绝缘电阻测试时间不足1min | 否 | 电气设备性能 | 调试单位绝缘电阻测试时间不够，小于一分钟不满足要求 | 应重新进行绝缘电阻测试，2500V兆欧表测试时间持续至1分钟后才能停止 | 2025-09-27 | 已重新进行绝缘电阻测试，2500V兆欧表测试时间持续至1分钟。 | 干式电抗器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 绝缘电阻不低于产品出厂试验值的70%或不低于3000MΩ；采用2500V兆欧表测量，持续时间为1min，应无闪络及击穿现象。
改扩建 | 110kV组合电器 | 交流220kV | ZF52A-126 | 013010000000000069632614 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-09-17 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 断路器试验中断路器合闸电阻数据缺失 | 否 | 电气设备性能 | 调试单位未进行断路器合闸电阻阻值测试 | 重新测量断路器合闸电阻，并与相关规程标准或厂家技术要求对照 | 2025-09-27 | 已重新测量断路器合闸电阻，并与规程标准或厂家技术要求对照。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 交接试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试，并测量合闸电阻的阻值。
改扩建 | 110kV组合电器 | 交流220kV | ZF52A-126 | 013010000000000069632614 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-09-17 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 部分110kV组合电器断路器试验结果未见行程曲线 | 否 | 电气设备性能 | 调试单位试验缺项或试验结果记录不全 | 重新进行试验或核查试验记录是否合格并完整录入试验报告 | 2025-09-27 | 已重新试验并核查试验记录，完整录入试验报告。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.4 | 7.4.1 | 7.4.1 断路器交接试验及例行试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形。
改扩建 | 220kV组合电器 | 交流220kV | 8DN9-2 | 013010000000000069668651 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-09-17 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 220kV组合电器隔离开关手动分合闸操作存在卡涩现象 | 否 | 电气设备性能 | 隔离开关传动部位安装工艺不足，没有充足的润滑 | 对220kV组合电器隔离开关机构传动部位进行润滑处理 | 2025-09-27 | 已对220kV组合电器隔离开关机构传动部位进行润滑处理。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 电动、手动操作应平稳、灵活、无卡涩，电动机的转向应正确，分合闸指示应与实际位置相符、限位装置应准确可靠、辅助开关动作应正确。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | AMS12 | 013010000000000069631488 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-09-17 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV开关柜充气断路器未见表计校验报告 | 否 | 电气设备性能 | 充气柜表计未校验或资料提供不全 | 提供真实的10kV开关柜充气断路器表计校验报告 | 2025-09-27 | 已提供真实的10kV开关柜充气断路器表计校验报告。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.5 | 7.5.1 | 7.5.1 对于充气柜，还需要对绝缘气体进行气体湿度测量、气体密封性试验、气体密度继电器校验。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 其他 | 2025-09-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 302电抗器（五）等开关柜内实际有电缆出线，但模拟图上显示没有电缆 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未考虑实际使用时内部存在电缆，部分开关柜为备用，内部无电缆的，在投运后，应更新内部模拟图与实际一致 | 检查所有开关柜，更改模拟图，部分开关柜为备用，内部无电缆的，在投运后，应更新内部模拟图与实际一致 | 2025-09-28 | 开关柜模拟显示图已修改与实际一致 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.3 | 8.3.3 开关柜门模拟显示图必须与其内部接线一致。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 现场安装 | 2025-09-17 | 设备安装 | 安装调试 | 重大 | 重大 | 10kV开关室北侧、南侧墙面的电缆竖井内未装设灭火装置，南侧墙面电缆竖井内未装设火灾探测器。 | 否 | 辅助设施 | 施工单位未按设计要求安装火灾探测及灭火装置。 | 10kV开关室电缆竖井内应装设线型感温、感烟或吸气式感烟探测器，缆式线型感温火灾探测器在电缆表面以“S型”缠绕方式敷设；应装设超细干粉、热气溶胶、灭火弹等自动灭火设施。 | 2025-09-28 | 10kV开关室北侧、南侧墙面的电缆竖井内未装设灭火装置设计进行说明，南侧墙面电缆竖井内已装设火灾探测器。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.5 | 1.5.3 | 1.5.3 220kV及以上变电站电缆夹层和竖井还应设置灭火弹等自动灭火设施。
改扩建 | 五防主机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 防误主机 | 设备调试 | 2025-09-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 五防主机加固问题：VNC未禁用，密码输入错误锁定时间建议设为600，密码有效期未设置，账户超时退出未设置，usb未禁用 | 否 | 电力监控系统网络安全 | 厂家未按要求进行系统加固 | 厂家应按加固手册对五防主机进行加固 | 2025-09-27 | 厂家已按加固手册对五防主机进行加固。 | 电力监控系统网络安全全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 电力监控系统投运前，应由建设管理部门委托专业测评机构开展上线安全防护评估工作，评估合格并经验收通过后方可投入运行。
改扩建 | 一体化直流系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 直流电源系统 | 设备调试 | 2025-09-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220V直流系统接地电阻告警未设置为25kΩ | 否 | 继电保护 | 未知 | 由现场调试人员将220V直流系统接地电阻告警设置为25kΩ | 2025-09-27 | 现场调试人员已将220V直流系统接地电阻告警设置为25kΩ。 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 直流绝缘监测装置整定值应满足：220V设置25kΩ，110V设置15kΩ。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | AMS12 | 013010000000000069631488 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 324开关柜地刀合闸前下柜门无法开启 | 否 | 电气设备性能 | 厂家闭锁模块位置调整不到位 | 调整闭锁模块至满足地刀处于合位柜门应顺利打开 | 2025-09-27 | 已调整闭锁模块，满足地刀处于合位时柜门顺利打开。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 高压开关柜防误功能应齐全、性能良好；新投开关柜应装设具有自检功能的带电显示装置，并与接地开关及柜门实现强制闭锁；配电装置有倒送电源时，间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | AMS12 | 013010000000000069631488 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-09-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 大电流柜手车闭锁电磁铁只闭锁手动合闸，手车未到工作位置时电动可以合闸 | 否 | 电气设备性能 | 厂家现场安装调试不到位 | 调整至满足手车在中间位置时不可电动合闸 | 2025-09-27 | 已调整至满足手车在中间位置时不可电动合闸。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 高压开关柜防误功能应齐全、性能良好；新投开关柜应装设具有自检功能的带电显示装置，并与接地开关及柜门实现强制闭锁；配电装置有倒送电源时，间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。
改扩建 | #2主变 | 交流220kV | SSZ20-240000/220-NX2 | 013010000000000069634564 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #2主变110kV侧中性点放电间隙对中度有偏差 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位现场安装工艺较差 | 调整至#2主变110kV侧中性点放电间隙合格位置 | 2025-09-27 | 已调整#2主变110kV侧中性点放电间隙至合格位置。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.4 | 8.5.4 110～220kV不接地变压器的中性点过电压保护应采用水平布置的棒间隙保护方式。对于110kV变压器，当中性点绝缘的冲击耐受电压≤185kV 时，还应在间隙旁并联金属氧化物避雷器，避雷器为主保护，间隙为避雷器的后备保护，间隙距及避雷器参数配合应进行校核。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | AMS12 | 013010000000000069631488 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 开关柜内的加热板直接贴在开关柜柜体上，且无防烫措施 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 架空开关柜内的加热板并安装防烫装置 | 2025-09-27 | 已架空开关柜内的加热板并安装防烫装置。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | AMS12 | 013010000000000069631488 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-09-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 305/371/214/215/217/218/219/220开关柜手车摇入爬坡 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家应调试至手车开关摇进摇出顺畅无卡涩 | 2025-09-27 | 厂家已调试至手车开关摇进摇出顺畅无卡涩。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | AMS12 | 013010000000000069631488 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 202/302/309/313/314/317/321/322/323/324/325开关柜地刀卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家应调试至地刀操作应顺畅到位无卡涩 | 2025-09-27 | 厂家已调试至地刀操作顺畅到位无卡涩。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 220kV新笏石变#2主变 | 交流220kV | SSZ20-240000/220-NX2 | 013010000000000069634564 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #2主变10kV侧穿墙套管上有油漆未清理 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未及时进行清洁 | 对#2主变10kV侧穿墙套管上的油漆进行清理 | 2025-09-27 | 已清理#2主变10kV侧穿墙套管上的油漆。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 套管清洁、无损伤、油位正常；法兰连接螺栓齐全、紧固（用力矩扳手检查）。
改扩建 | 新笏石变#2主变 | 交流220kV | SSZ20-240000/220-NX2 | 013010000000000069634564 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变呼吸器刻度标尺缺少5/6标示 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 粘贴#2主变呼吸器刻度标识 | 2025-09-27 | 已粘贴#2主变呼吸器刻度标识。 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.4 | 8.2.4 注入吸湿器油杯的油量要适中，在顶盖下应留出1/5～1/6高度的空隙。
改扩建 | 一体化直流系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 交直流一体化电源系统 | 设备调试 | 2025-08-26 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 直流系统各回路未进行绝缘测试 | 否 | 继电保护 | 施工人员未开展直流系统绝缘测试 | 补充直流系统绝缘测试报告 | 2025-09-27 | 已补充直流系统绝缘测试报告。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.8 | 7.8.1 | 7.8.1 调试单位应开展电流、电压、直流控制、信号回路的绝缘测试，用1000V绝缘电阻表测量各回路对地和各回路相互间绝缘电阻，其阻值均应大于10MΩ。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 全站过程层交换机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 过程层交换机 | 设备调试 | 2025-08-26 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未提供全站过程层交换机Vlan配置表 | 否 | 继电保护 | 施工人员未编制Vlan配置表 | 提供全站过程层交换机Vlan配置表 | 2025-09-27 | 已提供全站过程层交换机Vlan配置表。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.5 | 7.5.1 | 7.5.1 调试单位应检查交换机配置正确，VLAN划分符合要求。网络交换机管理IP配置以及各端口组播、镜像与VLAN划分正确，并形成交换机及端口配置记录表。
改扩建 | 网络分析装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 网络报文分析仪 | 设备调试 | 2025-08-26 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未提供网络分析装置试验报告 | 否 | 继电保护 | 现场配置未确定，合并单元CT变比实际与网分设置不一致。试验报告未编制 | 按实际更改CT变比更改配置后，调试并出去试验报告 | 2025-09-27 | 已按实际更改CT变比并调试，出具试验报告。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 110kV线路关口屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-08-26 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 屏内关口表使用的UPS电源与屏内插座所使用的交流站用电源互串 | 否 | 继电保护 | 图纸中的短接线标注现场需拆除，现场安装未按图纸施工 | 核查并拆除全站图纸中标注需拆除的短接线，拆除后相关回路需重新调试 | 2025-09-27 | 已核查并拆除全站图纸中标注需拆除的短接线，拆除后重新调试相关回路。 | 电力监控系统网络安全全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.4 | 7.4.1 | 7.4.1 UPS电源供电可靠性应满足系统运行要求；UPS电源负载应合理。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-09-17 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220千伏GIS伸缩节没有安装伸缩量与温度对应关系表，此外伸缩节刻度尺没有正负，无法直接判断是伸长还是压缩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换具有正负的刻度尺，并安装伸缩量与环境温度对应表 | 2025-09-28 | 已更换具有正负的刻度尺，并安装伸缩量与环境温度对应表。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.5 | 3.5.3 | 3.5.3 生产厂家应在设备投标、资料确认等阶段提供工程伸缩节配置方案。方案内容包括伸缩节类型、数量、位置、及“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应明细表等调整参数。
新建 | #1主变进线柜 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变进线柜手车开关分合闸机械指示位置错位，就地分合闸指示异常。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 请调整#1主变进线柜手车开关分合闸机械指示到居中位置。 | 2025-09-26 | 已调整#1主变进线柜手车开关分合闸机械指示到居中位置。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | AMS12 | 013010000000000069631488 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-09-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 318、321、325开关柜后下柜门闭锁不到位 | 否 | 电气设备性能 | 厂家设备现场调试不到位 | 调整闭锁模块位置至满足手车摇到中间位置不能够合闸 | 2025-09-27 | 已调整闭锁模块位置，满足手车摇到中间位置不能合闸。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 高压开关柜防误功能应齐全、性能良好；新投开关柜应装设具有自检功能的带电显示装置，并与接地开关及柜门实现强制闭锁；配电装置有倒送电源时，间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 开关室空调出风口对着976等开关柜，且没有安装空调挡板 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未考虑到开关柜冷风直吹会导致柜内冷凝受潮的问题 | 加装空调挡板，或调整空调位置，防止冷气直吹开关柜造成冷凝 | 2025-09-28 | 已加装空调挡板，防止冷气直吹开关柜造成冷凝 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 空调出风口不得朝向柜体，防止凝露导致绝缘事故。
新建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-01 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 开关柜内接地母线与接地网1处焊点不严密 | 否 | 电气设备性能 | 焊接工艺问题 | 重新焊接，测试接地电阻，并补充防腐 | 2025-09-26 | 施工单位已对焊点不严密处重新焊接，测试接地电阻，并补充防腐。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 柜内接地母线与接地网可靠连接，每段柜接地引下线不少于两点。
新建 | 组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220千伏构架接地点无接地符号（标识） | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充构架接地点接地符号或标示 | 2025-09-25 | 施工单位已补充220千伏构架接地点接地符号。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | 组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220千伏装置部分外壳未完成接地 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 尽快补充相关接地 | 2025-09-25 | 施工单位已对220千伏装置外壳完成接地。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 焊接现场未见焊接文件，部分参数无法明确 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充焊接文件方便查询焊接相关技术要求 | 2025-09-25 | 施工单位已补充焊接文件，焊接相关技术符合要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.2 | 6.5.2 现场补焊要求：a)从事受监部位焊接工作的焊工，应取得相应的资格证书。对有特殊要求部件的焊接，焊工应做焊前模拟性练习，熟悉该部件材料的焊接特性。b)受监金属部位的焊接应进行工艺评定，并在焊接施工中严格执行相应的焊接工艺规程。c)焊接材料（包括焊条、焊剂、焊丝、钨极、保护气体等）的质量应符合相应的国家标准或行业标准。焊条使用前按规定进行烘干。焊条、焊丝使用前应检查确认未受潮、无油污、无锈迹。d)焊接前应检查焊接文件、焊工资格、焊接参数测量仪器、焊材、待焊表面和焊接环境等，符合要求方可施焊。焊接文件中应明确焊接工艺参数。e)受监焊接接头的技术资料应包含焊缝等级、检测方法、检测比例以及验收等级。
新建 | 接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-09-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变中性点下发接地网焊接痕外不满足100mm范围内防腐要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充焊痕处焊接防腐范围 | 2025-09-25 | 施工单位已补充焊痕处焊接防腐范围，满足100mm范围内防腐要求。 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
新建 | 接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-09-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主变室1处接地网上方走道未敷设碎石 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充敷设碎石满足相关要求 | 2025-09-25 | 施工单位已补充敷设主变室1处接地网上方走道碎石，满足相关要求 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.3 | 5.3.2 | 5.3.2 35kV及以上变电站接地网边缘有人出入的走道处，应铺设碎石、沥青路面或在地下装设两条与接地网相连的均压带。
技改 | 主变保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 工程设计 | 2025-09-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV孔里变1号主变本体具备油面温度告警功能，而图纸1号主变主变非电量油面温度告警信号未设计。 | 否 | 继电保护 | 设计未正确核对一次设备功能遗漏主变非电量油面温度告警信号。 | 应补充设计1号主变非电量油面温度告警信号。 | 2025-09-26 | 设计人员已变更施工图纸，1号主变非电量油面温度告警信号现场重新核对正确。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.2 | 8.1.2 应成立验收工作组，编制整体验收方案和细则，对验收发现的问题、隐患、缺陷应要求相关单位及时整改并对整改情况复查验收，编制验收报告，明确验收是否合格。验收内容应包括资料、专业检测一致性、安装及工艺、二次回路、装置、整组传动试验、带负荷试验。
技改 | 主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV孔里变1号主变端子箱至1号主变保护屏间隙、零序CT二次线号头套反，1号主变间隙、零序CT套管备用纤芯未套套头，二次线未包扎。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 1号主变端子箱至1号主变保护屏间隙、零序CT二次线号头套反，现场施工人员应重新核对线芯确认接线正确，现场监护人应旁站监护到位。1号主变间隙、零序CT套管备用纤芯套头应补充。 | 2025-09-25 | 已重新核对线芯，更改号头，通流试验正确，备用线芯也已用专用套头套上。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 隐蔽工程（二次电缆埋管敷设、电缆头制作、等电位接地网安装、变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器二次接线盒接线）、中间验收是否按要求开展，资料（含影像资料）是否齐全完备。
技改 | 主变保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV孔里变1号主变保护屏、1号主变测控屏二次电缆敷设至1号主变端子箱穿墙二次电缆未涂防火涂料 | 否 | 继电保护 | 未知 | 110kV孔里变1号主变保护屏、1号主变测控屏二次电缆敷设至1号主变端子箱穿墙二次电缆应涂防火涂料 | 2025-09-24 | 110kV孔里变1号主变保护屏、1号主变测控屏二次电缆敷设至1号主变端子箱穿墙二次电缆已用防火涂料均匀涂至电缆上。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 隐蔽工程（二次电缆埋管敷设、电缆头制作、等电位接地网安装、变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器二次接线盒接线）、中间验收是否按要求开展，资料（含影像资料）是否齐全完备。
改扩建 | 220kV组合电器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-09-02 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 气体密封性试验密封包扎破损 | 否 | 电气设备性能 | 作业人员包扎马虎，从而导致螺栓处包扎破损 | 重新进行包扎 | 2025-09-25 | 重新进行包扎，符合要求时间后进行气体检测 | 未知 | 设备制造 | 设备采购 | 2 | 未知 | 对所有装配法兰面、铸造壳体、焊缝、表计接头、管路接头、轴密封面塑料薄膜包扎，充额定压力SF6气体。
改扩建 | 220kV组合电器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-09-02 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 电流互感器铭牌装反 | 否 | 电气设备性能 | 工作人员先安装电流互感器铭牌，再进行组合电器总装，未提前判断铭牌方向 | 正确安装电流互感器铭牌 | 2025-09-25 | 重新正确安装电流互感器铭牌 | 未知 | 设备制造 | 设备采购 | A.3.5 | 未知 | 组合电器验收细则组合电器壳体、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器等功能单元应有独自的铭牌标志，其出厂编号为唯一并可追溯。
改扩建 | 220kV组合电器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-09-02 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 气体密封性试验充气静置不足24h | 否 | 电气设备性能 | 现场工期较赶，压缩了气体静置时间 | 静置24h后再次进行气密性试验 | 2025-09-25 | 静置24h后再次进行气密性试验，试验结果合格。 | 未知 | 设备制造 | 设备采购 | 2 | 未知 | 充气静置24小时后检查各包扎部位SF6气体浓度。
改扩建 | 220kV组合电器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-09-03 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 局部放电试验时间仅1min | 否 | 电气设备性能 | 未严格按照试验方案进行试验 | 重新进行局部放电试验，试验时间不少于5min | 2025-09-25 | 重新进行局部放电试验，试验时间不少于5min | 未知 | 设备制造 | 设备采购 | 10 | 未知 | 局部放电量应小于5pC,局部放电试验时间不小于5min。
改扩建 | 220kV组合电器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-09-02 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 气室SF6气体湿度测试充气静置不足48h | 否 | 电气设备性能 | 由于工期较赶，气体静置时间被压缩 | 静置48h后再次进行气体湿度测试 | 2025-09-25 | 静置48h后再次进行气体湿度测试，试验结果合格。 | 未知 | 设备制造 | 设备采购 | 3 | 未知 | 每个气室单独进行微水检测，静置48h后，进行气体湿度测量。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220kV新碧湖变户外变压器本体及附件部分位置2处（磕碰）不同程度脱漆和锈蚀情况 | 否 | 电气设备性能 | 安装工程工艺问题 | 对主变锈蚀部分进行除锈，并刷涂防腐漆。 | 2025-09-25 | 施工单位已对#1对主变锈蚀部分进行除锈，并刷涂防腐漆。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
技改 | 未知 | 交流1000kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-09-15 | 工程设计 | 工程设计 | 重大 | 重大 | 断路器三相分闸位置接点在消防控制回路中应为串接，而非并接，或漏接。 | 否 | 电气设备性能 | 设计对图纸把关不严导致消防逻辑错误。应判断断路器三相都在分闸时，确认设备高中压侧三相开关都在断开时，消防才可以出口，所以，断路器三相分闸位置接点在消防控制回路中应为串接。 | 请设计修改图纸，将断路器三相分闸位置接点在消防控制回路中改为串接。 | 2025-09-24 | 设计也按要求修改，断路器三相分闸位置接点在消防控制回路中改为串接 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.6 | 2.4.6 泡沫喷雾灭火系统自动启动应同时满足以下2个条件：①有2个及以上独立的火灾探测器同时发信号（应包括感温电缆故障信号）②主变压器断路器跳闸。
新建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV开关柜母线部分螺栓及垫圈缺失 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题 | 补充缺失的螺栓及平垫圈 | 2025-09-25 | 施工单位已补充10kV开关柜母线部分缺失的螺栓及平垫圈 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
新建 | 1号主变压器 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#1主变绝缘油试验报告 | 否 | 继电保护 | 未知 | 应提供#1主变绝缘油试验报告 | 2025-09-25 | 已提供#1绝缘油试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #2主变压器 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变本体表计下端引出电缆部分缺少防潮封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在#2主变本体表计下端引出电缆部分增加防潮封堵 | 2025-09-25 | #2主变本体表计下端引出电缆部分已增加防潮封堵 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | 1号主变压器 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#1主变套管绝缘介损等试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应按要求提供#1主变套管相关检测报告 | 2025-09-25 | 已补充提供套管检测试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | 大泮线 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-09-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2杆塔部分铁件镀锌层不完整 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换镀锌不完整的相关铁件 | 2025-09-25 | 已按要求更换相关铁件 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 镀锌层表面应连续、完整，并且具有实用性光滑，不得有过酸洗、漏镀、结瘤、积锌、毛刺等缺陷。。
新建 | 大泮线 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-09-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 大泮线#1杆塔部分塔材镀锌层未与金属基体结合牢固 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换镀锌不满足条件的相关塔材 | 2025-09-25 | 已完成塔材更换，镀锌符合要求 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.3 | 8.5.3 镀锌层应与金属基体结合牢固，应保证在无外力作用下没有剥落或起皮现象。经落锤试验后，镀锌层不应凸起或剥离
新建 | 1号主变压器 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 1号主变存在部分等电位线未连接完好（此前发现的问题，未完全整改） | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员未逐条落实整改，安装不规范 | 应检查所有等电位线并连接完好 | 2025-09-25 | 已将所有等电位线连接完好 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
新建 | #2主变压器 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变本体油温表计红色指针显示错误，未与实际指示重合 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应重新调整#2主变本体油温表计红色指针 | 2025-09-25 | 已重新调整#2主变本体油温表计红色指针与实际指示重叠 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变油位与油温-油位曲线不一致 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整#1主变油位与油温油位曲线一致 | 2025-09-26 | 施工单位已调整#1主变油位与油温油位曲线一致 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | 1号主变压器 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 1号主变压力释放阀导油管喷口距离鹅卵石大于50cm | 否 | 电气设备性能 | 设计未按规范开展设计，导致1号主变就位后压力释放阀导油管喷口距离鹅卵石大于50cm。 | 将1号主变就位后压力释放阀导油管延长至距离鹅卵石50cm内 | 2025-09-25 | 已延长压力释放阀导油管至距离鹅卵石50cm内。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.2 | 8.6.2 本体压力释放阀喷口不应靠近控制柜或其它附件。本体压力释放阀导向管方向不应直喷巡视通道，威胁到运维人员的安全，并且不致喷入电缆沟、母线及其它设备上。新安装的主变，安全管道将油导至离地面500mm高处，喷口朝向鹅卵石。
新建 | 大泮线 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-09-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #1杆塔的线路名称标示未悬挂 | 否 | 辅助设施 | 施工队伍未能统筹施工力量，及时安装线路标识牌 | 按要求补充悬挂线路标示 | 2025-09-25 | 已按要求悬挂线路标示牌 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 工程验收时，杆塔应有下列固定标志，其式样及悬挂位置应符合设计及建设方相关规定要求：线路名称或代号及塔号；耐张型、换位型杆塔及换位杆塔前后相邻的各一基杆塔的相位标志（直流线路的极性标志）；高塔按设计规定装设的航行障碍标志；多回杆塔上的每回路位置及线路名称；警示标志。
新建 | 1号主变压器 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变为自冷主变，报告中错误描述为强油循环主变 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应修订相关报告，明确#1主变冷却方式 | 2025-09-25 | 已重新修订相关报告，已删除强油循环相关内容 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.2 | 8.4.2 对强迫油循环冷却系统的两个独立电源的自动切换装置，有关信号装置应齐全可靠。冷却系统电源应有三相电压监测，任一相故障失电时，应保证自动切换至备用电源供电。强迫油循环结构的潜油泵启动应逐台启用，延时间隔应在30秒以上，以防止气体继电器误动。
新建 | 大泮线 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-09-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 35kV大泮线#1塔线路基础有一处破损 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对线路基础进行修整 | 2025-09-25 | 已对线路基础进行修整 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2 基础无破损、水泥脱落、疏松、裂纹、露筋、下沉及基础腐蚀等现象。
新建 | 1号主变压器 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器防雨罩偏小 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应更换相应的防雨罩，确保防雨防潮性能 | 2025-09-25 | 施工队伍已更换防雨罩，现场防雨罩已满足防雨要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #2主变压器 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变二次电缆未采取防止雨水顺电缆倒灌的措施 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #2主变二次电缆应应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施，增加滴水孔等 | 2025-09-25 | #2主变二次电缆已增加滴水孔等防止雨水顺电缆倒灌的措施 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #2主变压器 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-09-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#2主变抽真空试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#2主变抽真空试验报告 | 2025-09-25 | 已提供#2主变主变抽真空试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | 1号主变压器 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-09-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变油温1后台与本体偏差超过10℃ | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 查明油温显示异常原因，并消缺 | 2025-09-25 | 已更换故障温控器，主变油温显示正确 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | 接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-09-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主变接地网接地扁铁弯折处镀锌层破损 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工单位更换主变接地网破损的接地扁铁。 | 2025-09-26 | 施工单位已更换镀锌层破损的接地扁铁。 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
新建 | 1号主变压器 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-09-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变无冷却装置，相关的报告中有冷却装置联动检查记录，应剔除 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整相关的报告，剔除冷却装置联动检查记录 | 2025-09-25 | 已重新调整报告，剔除冷却装置联动检查记录 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.3 | 8.4.3 冷却装置应试运行正常，联动正确。
新建 | 1号主变压器 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变变压器铁心、夹件接地引线分别引出的测量位置不便于观察 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置 | 2025-09-25 | #1主变已重新调整变压器铁心、夹件接地引线，分别引至便于测量的适当位置 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | 大泮线 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程设计 | 2025-09-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1杆塔未按要求安装防鸟装置 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队伍按要求安装防鸟装置 | 2025-09-25 | 已按要求安装防鸟装置 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 在线监测装置、防鸟装置、防雷装置、附属通信设施等是否存在安装不牢或缺损；航空障碍灯是否部分失效。
新建 | #2主变压器 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变铁芯、夹件引下部位在主变油箱无标识。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #2主变应在主变油箱铁芯、夹件引下部位进行标识。 | 2025-09-25 | #2主变油箱铁芯、夹件引下部位已进行标识 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | #2主变压器 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变本体瓦斯继电器跨接地线安装不规范 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应规范安装#2主变本体瓦斯继电器跨接地线 | 2025-09-25 | 已规范安装#2主变本体瓦斯继电器跨接地线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
新建 | #2主变压器 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 2号主变压力释放阀排油管底部与地面距离过大 | 否 | 电气设备性能 | 设计人员未按规范要求设计，导致排油管距离地面过远 | 应按要求整改，压力释放阀排油管底部距离地面500mm内 | 2025-09-25 | 已按要求整改，压力释放阀排油管底部距离地面500mm内 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.2 | 8.6.2 本体压力释放阀喷口不应靠近控制柜或其它附件。本体压力释放阀导向管方向不应直喷巡视通道，威胁到运维人员的安全，并且不致喷入电缆沟、母线及其它设备上。新安装的主变，安全管道将油导至离地面500mm高处，喷口朝向鹅卵石。
新建 | 1号主变压器 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变本体上油温表计防雨罩螺丝松动 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应紧固#1主变本体上油温表计防雨罩螺丝 | 2025-09-25 | 已重新紧固#1主变本体上油温表计防雨罩螺丝 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #2主变压器 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变本体上油温表计防雨罩螺丝松动 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应紧固#2主变本体上油温表计防雨罩螺丝 | 2025-09-25 | 已重新紧固#2主变本体上油温表计防雨罩螺丝 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #2主变压器 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#2主变绝缘油试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#2主变绝缘油试验报告 | 2025-09-25 | 已提供绝缘油试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #2主变压器 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变有载分接开关瓦斯继电器防雨罩未安装牢固 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将#2主变有载分接开关瓦斯继电器防雨罩安装牢固 | 2025-09-25 | 已重新安装牢固#2主变有载分接开关瓦斯继电器防雨罩 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | 1号主变压器 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变有载分接开关瓦斯继电器防雨罩未安装牢固 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将#1主变有载分接开关瓦斯继电器防雨罩安装牢固 | 2025-09-25 | 已重新安装紧固#1主变有载分接开关瓦斯继电器防雨罩 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | 1号主变压器 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变本体表计下端引出电缆部分缺少防潮封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在#1主变本体表计下端引出电缆部分增加防潮封堵 | 2025-09-25 | 在#1主变本体表计下端引出电缆部分已增加封堵，落实防潮防渗要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #2主变压器 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变为自冷主变，不应有相关冷却系统的维护记录。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 报告中应删除相关冷却系统维护记录 | 2025-09-25 | 已剔除相关冷却系统维护记录，并重新校核 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.2 | 8.4.2 对强迫油循环冷却系统的两个独立电源的自动切换装置，有关信号装置应齐全可靠。冷却系统电源应有三相电压监测，任一相故障失电时，应保证自动切换至备用电源供电。强迫油循环结构的潜油泵启动应逐台启用，延时间隔应在30秒以上，以防止气体继电器误动。
新建 | 1号主变压器 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变为自冷主变，不应有冷却系统的一些检查内容 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应剔除相关主变冷却系统检查的相关内容 | 2025-09-25 | 已剔除主变冷却系统检查相关内容，并重新校核 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.2 | 8.4.2 对强迫油循环冷却系统的两个独立电源的自动切换装置，有关信号装置应齐全可靠。冷却系统电源应有三相电压监测，任一相故障失电时，应保证自动切换至备用电源供电。强迫油循环结构的潜油泵启动应逐台启用，延时间隔应在30秒以上，以防止气体继电器误动。
新建 | 1号主变压器 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变压力释放阀管道法兰无跨接线、二次电缆线槽接续部位无跨接线、有载顶盖连接油管法兰面未安装跨接线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对压力释放阀管道法兰、二次电缆线槽接续部位、有载顶盖连接油管法兰面安装截面积不小于25平方毫米的黄绿跨接线 | 2025-09-25 | 已经对压力释放阀管道法兰、二次电缆线槽接续部位、有载顶盖连接油管法兰面安装截面积不小于25平方毫米的黄绿跨接线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
新建 | 保护装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-09-16 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV馈线保护信号缺失“重合闸未充电满”信号 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 增加“重合闸未充电满”信号 | 2025-09-19 | 已在综自信通增加“重合闸未充电满信号，并核对信号与装置报警相对应 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.9 | 7.9.6 | 7.9.6 调试单位进行保护装置整组传动时应检查各保护装置的“装置故障”、“运行异常”、“链路告警”等信息在自动化监控系统显示正确。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
新建 | 消弧线圈控制器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消弧线圈控制器 | 设备调试 | 2025-09-16 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 消弧线圈相关报警信号与综自后台报警不对应 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查报警接点，确保报警信号与综自后台相对应 | 2025-09-19 | 已重新检查修改报警接线，已与综自后台信号相对应 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.4 | 7.4.1 | 7.4.1 输出信号检查：接地报警等遥信信号正常。
新建 | 接地线 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地线 | 现场安装 | 2025-09-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 地线引下线未与杆身固定 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将地线引下线与杆身固定 | 2025-09-19 | 已将地线引下线每隔一段距离与杆身固定牢固 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.2.2 | 6.2.2 当引下线直接从架空地线引下时，引下线应紧靠杆身，并应每隔一定距离与杆身固定。
新建 | 接地线 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-09-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 接地装置焊接部分及两侧未作防腐处理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将接地装置焊接部分及两侧作防腐处理 | 2025-09-19 | 已将接地装置焊接部分及两侧100mm范围内按规定要求作防腐处理 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.3.2 | 6.3.2 接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位及其两侧100mm范围内应防腐处理。
新建 | 接地 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-09-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 焊接处的焊渣及溅射点未处理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将焊接的焊药及溅射点清理干净再做防腐措施 | 2025-09-19 | 已将焊接产生的焊药及溅射点清理干净并除锈后重新做防腐处理 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
新建 | 接地线 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地线 | 现场安装 | 2025-09-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 接地引下线与杆塔的连接点不便于断开检修 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将接地引下线与杆塔的连接点改至便于断开及检修的位置 | 2025-09-19 | 已将接地引下线与杆塔的连接点变更至便于断开测试及检修的位置 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.2.1 | 6.2.1 接地引下线与杆塔的连接应接触良好，并便于断开以测量接地电阻和检修。
新建 | 绝缘子 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 现场安装 | 2025-09-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 绝缘子表面脏污未清理干净 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将绝缘子表面脏污清理干净 | 2025-09-19 | 已按规定将绝缘子表面存在的脏污清洁干净 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 应对每片（支）绝缘子进行外观检查，表面应清洁干净。
新建 | 合智一体装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 合并单元智能终端装置集成 | 现场安装 | 2025-09-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 部分合智一体及保护装置备用光口无防尘帽 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将合智一体及保护备用光口加盖防尘帽 | 2025-09-19 | 已按要求将合智一体及保护装置的备用光口加盖防尘帽 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.1 | 6.9.1 光纤与装置的连接应牢固可靠、无松动，光口处不应受力，光纤头应清洁无尘，备用光口、尾纤应带防尘帽。
新建 | 防火封堵 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-09-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 汇控柜的电缆孔洞封堵不严密 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将汇控柜的电缆孔洞封堵严密 | 2025-09-19 | 按标准将汇控柜的电缆孔洞封堵严密 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.6 | 6.6.6 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
新建 | #6监控 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 监控终端 | 设备调试 | 2025-09-16 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 装置传回图像位置偏移目标点 | 否 | 通信 | 未知 | 督促厂家调整装置位置参数 | 2025-09-23 | 厂家调整安装位置，图像显示正常 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.5 | 7.1.5 对装置的安装调试记录相关内容予以核查，确认安装调试结果正常。
新建 | #8监控 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 监控终端 | 设备调试 | 2025-09-16 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 装置传回图像位置偏移目标点 | 否 | 通信 | 未知 | 督促厂家调整装置位置参数 | 2025-09-23 | 厂家调整安装位置，图像显示正常 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.5 | 7.1.5 对装置的安装调试记录相关内容予以核查，确认安装调试结果正常。
新建 | 电缆挂牌 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 低压电缆 | 现场安装 | 2025-09-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 二次电缆未挂电缆标示牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将控缆悬挂电缆标示牌 | 2025-09-19 | 已按要求二次控缆悬挂标示牌，其内容符合要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。
新建 | 蓄电池 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 蓄电池组 | 现场安装 | 2025-09-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 蓄电池未按顺序标明编号 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按顺序将蓄电池标明编号 | 2025-09-19 | 已按顺序在蓄电池外表标明编号 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.3 | 6.2.3 蓄电池组的每个蓄电池应在外表面用耐酸材料按顺序标明编号。蓄电池外观应无裂纹、无损伤；密封应良好，应无渗漏,接线柱无锈蚀现象。
新建 | 避雷器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV开关柜避雷器底座未锁紧 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 紧固10kV开关柜避雷器底座 | 2025-09-19 | 将10kV开关柜避雷器重新紧固牢靠 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 避雷器各连接部位必须紧固可靠，使用螺栓必需与螺孔尺寸相配套且具有良好的防锈蚀性能。
新建 | 接地线 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV母线PT柜部分接地螺栓超过两个接地线鼻 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 拆分10kV母线PT柜接地线鼻，确保每个接地螺栓固定的线鼻不超过2个 | 2025-09-19 | 已利用备用接地螺栓拆分10kV母线PT柜接地线鼻，使每个螺栓固定的线鼻不超过2个 | 电压互感器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.2 | 6.3.2 每个接地螺栓固定不得超过2个接地线鼻。
新建 | 加热器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 端子箱 | 现场安装 | 2025-09-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV母线 PT端子箱加热器接线端子在加热器上方 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将110kV母线 PT端子箱加热器接线端子设置在加热器的下方位置 | 2025-09-19 | 已更改110kV母线PT端子箱加热器接线端子的位置，将其设置在加热器下方 | 电压互感器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 箱体内部加热器的位置应与电缆保持一定距离（不小于50mm），无烧烫伤可能，加热器接线端子应设置在加热器下方。
新建 | 接地线 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-09-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 接地引下线接地点无接地标示 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在接地点制作接地标示 | 2025-09-19 | 已在接地点制作清晰的接地标示 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | 端子箱 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-09-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 机构箱外壳接地线松脱 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将机构箱外壳接地线螺栓锁紧 | 2025-09-19 | 已将机构箱外壳接地线螺栓重新锁紧牢固 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 现场存在部分的焊条有油污 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 清除有油污、受潮、锈迹的焊条，不得使用 | 2025-09-19 | 将有油污、受潮、锈迹的焊条清理掉，在使用前认真检查，确保所使用的焊条未受潮、无油污、无锈迹 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.2 | 6.5.2 现场补焊要求：a)从事受监部位焊接工作的焊工，应取得相应的资格证书。对有特殊要求部件的焊接，焊工应做焊前模拟性练习，熟悉该部件材料的焊接特性。b)受监金属部位的焊接应进行工艺评定，并在焊接施工中严格执行相应的焊接工艺规程。c)焊接材料（包括焊条、焊剂、焊丝、钨极、保护气体等）的质量应符合相应的国家标准或行业标准。焊条使用前按规定进行烘干。焊条、焊丝使用前应检查确认未受潮、无油污、无锈迹。d)焊接前应检查焊接文件、焊工资格、焊接参数测量仪器、焊材、待焊表面和焊接环境等，符合要求方可施焊。焊接文件中应明确焊接工艺参数。e)受监焊接接头的技术资料应包含焊缝等级、检测方法、检测比例以及验收等级。
新建 | 主变压器身 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 其他 | 2025-09-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主变压器身局部有划痕 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补涂防腐材料及面漆 | 2025-09-19 | 将划痕用防腐材料及面漆补涂完整 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
新建 | 呼吸器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 其他 | 2025-09-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主变本体吸湿器油杯内未见呼吸的气泡 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查吸湿器管路无堵塞，确保气流正常 | 2025-09-19 | 重新通畅主变本体吸湿器的管道，油杯内有可见气泡 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
改扩建 | 917开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 917开关柜动触头挡板卡涩，未可靠关闭 | 否 | 电气设备性能 | 制造工艺不良 | 重新调整917开关柜动触头挡板 | 2025-09-24 | 已重新调整917开关柜动触头挡板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
改扩建 | 915开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 915开关柜动触头挡板卡涩，未可靠关闭 | 否 | 电气设备性能 | 制造工艺不良 | 重新调整915开关柜动触头挡板 | 2025-09-24 | 已重新调整915开关柜动触头挡板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
新建 | 变电站 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 变电站 | 其他 | 2025-09-04 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 水保方案设计变电站有40个泥浆沉淀池，缺少施工过程影像资料 | 否 | 环保 | 施工人员对水土保持监测过程不了解，从而未按要求及时留存施工过程中泥浆沉淀池等临时措施的影像。 | 依据水保方案，补充施工过程泥浆沉淀池的影像资料，并和水保监测单位统一泥浆沉淀池的数量 | 2025-09-25 | 经核实施工过程中有设置与水保方案相一致的泥浆池，已补充影响资料。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 混凝土搅拌和灌注桩施工应设置沉淀池，有组织收集泥浆等废水，废水不得直接排入农田、池塘。
新建 | 变电站 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 变电站 | 其他 | 2025-09-04 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 表土堆土场缺少编织袋拦挡、临时排水沟等临时措施 | 否 | 环保 | 未知 | 应在表土堆土场设置标识，设置临时拦挡和临时排水沟对表土进行保护，防止水土流失 | 2025-09-25 | 已对表土堆场设置标识，并设置临时排水沟的措施。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.5 | 6.9.5 变电站站区、线路塔基区采用生熟土分离方式开挖，分类存放，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。
改扩建 | 927开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 927开关柜动触头挡板卡涩，未可靠关闭 | 否 | 电气设备性能 | 制造工艺不良 | 重新调整927开关柜动触头挡板 | 2025-09-24 | 已重新调整927开关柜动触头挡板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
改扩建 | 924开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 924开关柜动触头挡板卡涩，未可靠关闭 | 否 | 电气设备性能 | 制造工艺不良 | 重新调整924开关柜动触头挡板 | 2025-09-24 | 已重新调整924开关柜动触头挡板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
改扩建 | 928开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 928开关柜动触头挡板卡涩，未可靠关闭 | 否 | 电气设备性能 | 制造工艺不良 | 重新调整928开关柜动触头挡板 | 2025-09-24 | 已重新调整928开关柜动触头挡板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
改扩建 | 932开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 932开关柜上柜小母线穿孔未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装工艺不良 | 采用防火堵泥对932开关柜上柜小母线穿孔封堵 | 2025-09-24 | 已采用防火堵泥对932开关柜上柜小母线穿孔封堵 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 开关柜间连通部位应采取有效的封堵隔离措施，防止开关柜火灾蔓延。
改扩建 | 912开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 912开关柜后下柜门门沿变形 | 否 | 电气设备性能 | 制造工艺不良 | 重新将912开关柜返厂维修，将柜体平整 | 2025-09-24 | 已重新将912开关柜返厂维修，将柜体平整 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
改扩建 | 922开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 922开关柜后下柜门门沿变形 | 否 | 电气设备性能 | 制造工艺不良 | 重新将922开关柜返厂维修，将柜体平整 | 2025-09-24 | 已重新将922开关柜返厂维修，将柜体平整 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
改扩建 | 917开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 917开关柜后柜空鼓掉漆 | 否 | 电气设备性能 | 制造工艺不良 | 重新将917开关柜返厂维修，将柜体平整重新整体刷漆 | 2025-09-24 | 已重新将917开关柜返厂维修，将柜体平整重新整体刷漆 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
改扩建 | 914开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 914开关柜后柜空鼓掉漆 | 否 | 电气设备性能 | 制造工艺不良 | 重新将914开关柜返厂维修，将柜体平整重新整体刷漆 | 2025-09-24 | 已重新将914开关柜返厂维修，将柜体平整重新整体刷漆 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
改扩建 | 916开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 916开关柜上柜门密封圈变形 | 否 | 电气设备性能 | 安装工艺不良 | 重新安装916开关柜上柜门密封圈 | 2025-09-24 | 已重新安装916开关柜上柜门密封圈 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
改扩建 | 923开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 923开关柜上柜门密封圈变形 | 否 | 电气设备性能 | 安装工艺不良 | 重新安装923开关柜上柜门密封圈 | 2025-09-24 | 已重新安装923开关柜上柜门密封圈 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
改扩建 | 915开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 915开关柜后下柜门门沿变形 | 否 | 电气设备性能 | 制造工艺不良 | 重新将915开关柜返厂维修，将柜体平整 | 2025-09-24 | 已重新将915开关柜返厂维修，将柜体平整 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
改扩建 | 924开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 924开关柜后柜空鼓掉漆 | 否 | 电气设备性能 | 制造工艺不良 | 重新将924开关柜返厂维修，将柜体平整重新整体刷漆 | 2025-09-24 | 已重新将924开关柜返厂维修，将柜体平整重新整体刷漆 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
改扩建 | 9034PT柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 9034PT柜下柜加热板距离PT边相接线端子距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整9034PT柜下柜加热板 | 2025-09-24 | 已重新调整9034PT柜下柜加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 9024PT柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 9024PT柜下柜加热板距离PT边相接线端子距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整9024PT柜下柜加热板 | 2025-09-24 | 已重新调整9024PT柜下柜加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 9014PT柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 9014PT柜下柜加热板距离PT边相接线端子距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整9014PT柜下柜加热板 | 2025-09-24 | 已重新调整9014PT柜下柜加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 912开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 912开关柜接地刀闸手动合闸卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整912开关柜接地刀闸传动杆 | 2025-09-24 | 已重新调整912开关柜接地刀闸传动杆 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 932开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 932开关柜接地刀闸手动合闸卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整932开关柜接地刀闸传动杆 | 2025-09-24 | 已重新调整932开关柜接地刀闸传动杆 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 927开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 927开关柜接地刀闸手动合闸卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整927开关柜接地刀闸传动杆 | 2025-09-24 | 已重新调整927开关柜接地刀闸传动杆 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 913开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 913开关柜接地刀闸手动合闸卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整913开关柜接地刀闸传动杆 | 2025-09-24 | 已重新调整913开关柜接地刀闸传动杆 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 924开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 924开关柜接地刀闸手动合闸卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整924开关柜接地刀闸传动杆 | 2025-09-24 | 已重新调整924开关柜接地刀闸传动杆 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 922开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 922开关柜紧急分闸连杆行程不够 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整922开关柜紧急分闸连杆行程 | 2025-09-24 | 已重新调整922开关柜紧急分闸连杆行程 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 933开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 933开关柜紧急分闸连杆行程不够 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整933开关柜紧急分闸连杆行程 | 2025-09-24 | 已重新调整933开关柜紧急分闸连杆行程 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 915开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 915开关柜紧急分闸连杆行程不够 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整915开关柜紧急分闸连杆行程 | 2025-09-24 | 已重新调整915开关柜紧急分闸连杆行程 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 916开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 916开关柜紧急分闸连杆行程不够 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整916开关柜紧急分闸连杆行程 | 2025-09-24 | 已重新调整916开关柜紧急分闸连杆行程 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 934开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 934开关柜储能指示灯不亮 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查934开关柜储能回路并消缺 | 2025-09-24 | 已检查934开关柜储能回路并消缺 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 929开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 929开关柜储能指示灯不亮 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查929开关柜储能回路并消缺 | 2025-09-24 | 已检查929开关柜储能回路并消缺 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 923开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 923开关柜储能指示灯不亮 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查923开关柜储能回路并消缺 | 2025-09-24 | 已检查923开关柜储能回路并消缺 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 918开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 918开关柜储能指示灯不亮 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查918开关柜储能回路并消缺 | 2025-09-24 | 已检查918开关柜储能回路并消缺 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 926开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 926开关柜储能指示灯不亮 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查926开关柜储能回路并消缺 | 2025-09-24 | 已检查926开关柜储能回路并消缺 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 928开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 928开关柜紧急分闸连杆行程不够 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整928开关柜紧急分闸连杆行程 | 2025-09-24 | 已重新调整928开关柜紧急分闸连杆行程 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 917手车开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 917手车开关手摇卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整917手车底盘丝杆 | 2025-09-24 | 已重新调整917手车底盘丝杆 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 926手车开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 926手车开关手摇卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整926手车底盘丝杆 | 2025-09-24 | 已重新调整926手车底盘丝杆 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 914开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 914开关柜上柜小母线穿孔未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装工艺不良 | 采用防火堵泥对914开关柜上柜小母线穿孔封堵 | 2025-09-24 | 已采用防火堵泥对914开关柜上柜小母线穿孔封堵 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 开关柜间连通部位应采取有效的封堵隔离措施，防止开关柜火灾蔓延。
改扩建 | 922开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 922开关柜电缆室加热板距离出线电缆距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整922开关柜电缆室加热板 | 2025-09-24 | 已重新调整922开关柜电缆室加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 918开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 918开关柜中柜加热板与手车距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整918开关柜中柜加热板 | 2025-09-24 | 已重新调整918开关柜中柜加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 936开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 936开关柜中柜加热板与手车距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整936开关柜中柜加热板 | 2025-09-24 | 已重新调整936开关柜中柜加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 925开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 925开关柜中柜加热板与手车距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整925开关柜中柜加热板 | 2025-09-24 | 已重新调整925开关柜中柜加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 914开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 914开关柜中柜加热板与手车距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整914开关柜中柜加热板 | 2025-09-24 | 已重新调整914开关柜中柜加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 变电站 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 变电站 | 其他 | 2025-09-23 | 设备安装 | 安装调试 | 重大 | 重大 | 业主项目部公示栏未见水保监测季报，未提供水保监测季报问题的整改资料 | 否 | 环保 | 项目管理人员对水土保持信息公开要求理解有误，导致未及时公示和留存影像资料 | 在业主和施工项目部公示栏对水保监测季报进行公示，保留影像资料，水保监测提出的问题留存有整改闭环的资料 | 2025-09-25 | 已在业主项目部和施工项目部公示栏公示水保监测季报，对监测提出的问题已提供整改闭环材料 | 环保全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 开工前，建设单位（或建设管理单位）应委托具有相应能力、熟悉相关业务、工作业绩优良的水土保持监测单位开展电网建设项目水土保持监测，组织报送水土保持监测季报，工程建设期间在建设单位官网、业主项目部和施工项目部公开水土保持监测季报。
改扩建 | 919开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 919开关柜电缆室加热板距离出线电缆距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整919开关柜电缆室加热板 | 2025-09-24 | 已重新调整919开关柜电缆室加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 935开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 935开关柜电缆室加热板距离出线电缆距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整935开关柜电缆室加热板 | 2025-09-24 | 已重新调整935开关柜电缆室加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 912开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 912开关柜电缆室加热板距离出线电缆距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整912开关柜电缆室加热板 | 2025-09-24 | 已重新调整912开关柜电缆室加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 927开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 927开关柜电缆室加热板距离出线电缆距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整927开关柜电缆室加热板 | 2025-09-24 | 已重新调整927开关柜电缆室加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 917开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 917开关柜电缆室加热板距离出线电缆距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整917开关柜电缆室加热板 | 2025-09-24 | 已重新调整917开关柜电缆室加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 924开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 924开关柜中柜加热板与手车距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整924开关柜中柜加热板 | 2025-09-24 | 已重新调整924开关柜中柜加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 913手车开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 913手车开关手摇卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整913手车底盘丝杆 | 2025-09-24 | 已重新调整913手车底盘丝杆 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 925手车开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 925手车开关手摇卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整925手车底盘丝杆 | 2025-09-24 | 已重新调整925手车底盘丝杆 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 915手车开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 915手车开关手摇卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整915手车底盘丝杆 | 2025-09-24 | 已重新调整915手车底盘丝杆 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 220kV组合电器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-09-18 | 设备制造 | 设备采购 | 重大 | 重大 | 组合电器隔离开关分合闸指示三相一体，不满足220kV组合电器技术协调会上每相应单独设置分合闸指示的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 生产工艺不严导致刀闸分合闸指示不正确 | 隔离开关(含地刀)每一相应单独设置分合闸指示标识，固定可靠，分合指示准确(厂家提供刻度指示说明) | 2025-09-24 | 厂家已按要求分相设置分合闸指示标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 断路器及其操动机构操动正常、无卡涩，分、合闸标识及动作指示正确。
改扩建 | 934开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 934开关柜电缆室加热板距离出线电缆距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整934开关柜电缆室加热板 | 2025-09-24 | 已重新调整934开关柜电缆室加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 组合电器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-09-16 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未见500kV组合电器瓷空心绝缘子超声波探伤报告 | 否 | 材料 | 厂商生产过程管控不严，未开展组合电器瓷空心绝缘子超声波探伤 | 厂商对组合电器瓷空心绝缘子进行超声波探伤，并出具检测报告 | 2025-09-23 | 厂商已对绝缘子开展超声探伤，并出具检测合格报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.2 | 4.2.2 252kV及以上瓷空心绝缘子应逐支进行超声纵波探伤检测，由GIS制造厂完成，并将试验结果随出厂试验报告提交用户。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-22 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 厂家提供的断路器耐压试验报告缺少相间耐压试验数据 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按照规定进行试验 | 要求厂家按照规范重新进行断路器耐压试验 | 2025-09-23 | 厂家已按照规范重新进行断路器耐压试验 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 应在断路器合闸及分闸状态下分别进行交流电压试验，试验中不应发生贯穿性放电。对于额定电压为12kV、24kV、40.5kV的开关柜，相间、相对地和断路器断口的试验电压分别为42kV、65kV、95kV。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-22 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 备用四开关柜的主回路电阻测试大于出厂值的1.2倍，试验数据不合格 | 否 | 电气设备性能 | 开关柜主回路搭接面未锁紧 | 要求厂家进行处理并重新进行回路电阻测试 | 2025-09-23 | 厂家已重新进行处理并重新进行回路电阻测试 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 主回路电阻试验采用电流不小于100A的直流压降法，测量值不大于厂家规定值，且不得超过120%的出厂值。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-22 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 厂家提供的断路器试验报告未体现行程曲线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家提供断路器行程曲线，电流波形试验报告 | 2025-09-23 | 厂家已提供断路器行程曲线，电流波形试验报告 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 断路器交接试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-09-22 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 厂家未提供互感器的介损测试试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按照规定提供文件 | 要求厂家提供互感器的试验报告 | 2025-09-23 | 厂家已提供互感器的试验报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.8 | 7.8.1 | 7.8.1 互感器应开展绝缘电阻测量、介质损耗因数（tan）及电容量测量、局部放电试验、交流耐压试验、绝缘介质性能试验、绕组直流电阻测量、接线绕组组别和极性检查、误差及变比测量、电流互感器励磁特性曲线测量、电磁式电压互感器励磁特性测量、电容式电压互感器(CVT)检测、密封性能检查，试验结果应合格。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-09-22 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 新扩建备用一线路的开关无法正常储能 | 否 | 电气设备性能 | 开关储能回路存在异常 | 要求厂家查明问题，并对开关进行储能测试 | 2025-09-23 | 厂家已查明问题，并对开关进行储能测试 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 弹簧机构储能接点及储能电机可靠性、弹簧储能时间等应满足制造厂要求，合闸操作后应在20s内完成储能，在85％～110％的额定电压下应能正常储能。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-09-22 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 厂家未对气体密度继电器进行校验 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家对气体密度继电器进行校验并提供相应的报告 | 2025-09-23 | 厂家已对气体密度继电器进行校验并提供相应的报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-09-22 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 厂家未提供气体微水含量测试试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按照规范提供文件 | 要求厂家提供微水测试的试验报告 | 2025-09-23 | 厂家已提供微水测试的试验报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.3 | 7.1.3 有电弧分解的隔室，SF6气体含水量应小于150uL/L;无电弧分解的隔室，应小于250uL/L:
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-09-22 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 厂家未提供混气比例测试的报告 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按照规范提供文件 | 要求厂家提供混气测试比例报告 | 2025-09-23 | 厂家已提供混气测试比例报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 SF6气体注入设备后应对设备内气体进行SF6纯度检测。对于使用SF6混合气体的设备，应测量混合气体的比例。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-22 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 厂家未提供有载分接开关绝缘油击穿电压试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按照规定提供文件 | 要求厂家提供绝缘油击穿电压试验报告 | 2025-09-23 | 厂家已提供绝缘油击穿电压试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.5 | 7.5.4 | 7.5.4 变压器本体、有载分接开关绝缘油击穿电压应符合 GB50150-2016的规定。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-22 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 有载分接开关手动操作升降档时存在卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未对传动机构进行润滑调整 | 要求厂家对润滑机构进行调整 | 2025-09-23 | 厂家已对润滑机构进行调整 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.2 | 7.3.2 在变压器无电压下，手动操作不少于2个循环、电动操作不少于5个循环。其中电动操作时电源电压为额定电压的85%及以上。操作无卡涩，连动程序、电气和机械限位正常。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-22 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 厂家未提供有载分接开关切换时间测试试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按照规定提供文件 | 要求厂家提供切换时间测试报告 | 2025-09-23 | 厂家已提供切换时间测试报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 新投或检修后的有载分接开关，应对切换程序与时间进行测试。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-22 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 厂家未提供局放试验前后绝缘油试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按照规定提供报告 | 要求厂家提供局放前后试验报告 | 2025-09-23 | 厂家已提供局放前后试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.3 | 7.2.3 局部放电测量前、后本体绝缘油色谱试验比对结果应合格。
技改 | 未知 | 交流1000kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-09-15 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 设计中未提供电缆布置图，未明确6kV及以上动力电缆不应与低压电缆共沟敷设。 | 否 | 电气设备性能 | 设计把关不严，未明确动力电缆的具体布置走向，导致后期运行过程发生火灾的风险，动力电缆不应与低压电缆共沟敷设。 | 请设计提供电缆布置图，明确6kV及以上动力电缆不应与低压电缆共沟敷设。 | 2025-09-24 | 设计已按要求提供电缆布置图，并明确6kV及以上动力电缆不应与低压电缆共沟敷设 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.10 | 2.10.7 | 2.10.7 6kV及以上动力电缆不应与低压电缆共沟敷设。
技改 | 未知 | 交流1000kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-09-15 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 移动机器人泡沫泵接合器的位置不合理，应设计在主变附近，便于移动机器人使用，且应设计配置专用的工具箱。 | 否 | 电气设备性能 | 设计对泡沫泵接合器位置设计不合理，导致后期现场使用不方便问题，泡沫泵接合器未设置在便于移动机器人使用的地点。 | 泡沫泵接合器应设计在主变附近，便于移动机器人使用，且应设计配置专用的工具箱。 | 2025-09-24 | 设计已按要求修改移动机器人泡沫泵接合器的位置 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.6 | 2.6.1 | 2.6.1 水泵接合器应设置在便于消防车使用的地点，与供消防车取水的室外消火栓或消防水池取水口距离应为15m~40m。
技改 | 未知 | 交流1000kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-09-15 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 未明确贮油设施内的卵石直径应为50mm~80mm | 否 | 材料 | 设计把关不严，设计中未明确贮油设施内的卵石直径范围，实施细则要求贮油设施内的卵石直径应为50mm~80mm。 | 请设计明确贮油设施内的卵石直径应为50mm~80mm。 | 2025-09-24 | 设计已按要求明确贮油设施内的卵石直径应为50mm~80mm | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.6 | 2.2.6 贮油设施内的卵石直径应为50mm~80mm。
新建 | 杆塔#8 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-09-01 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 钢材表面有锈蚀，其深度大于该钢材厚度负允许偏差值的1/2。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换为符合要求的合格钢材。 | 1899-12-31 | 未知 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 钢材表面不应有裂缝、折叠、结疤、夹杂和重皮，表面有锈蚀、麻点、划痕时，其深度不应大于该钢材厚度负允许偏差值的1/2，且累计误差应在负允许偏差范围内。
新建 | 杆塔#13 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-09-01 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 杆塔#13螺栓锈蚀不符合要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换为符合要求的合格螺栓。 | 1899-12-31 | 未知 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 螺栓、脚钉产品应在头部顶面用凸字或凹字制出性能等级标记代号和制造者识别标志。弯头脚钉应在杆部用凸字或凹字制出性能等级标记代号和制造者识别标志。
新建 | 杆塔#2 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-09-01 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2塔存在3处表面划痕深度大于0.5mm的塔材 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对不符合要求的塔材进行更换。 | 1899-12-31 | 未知 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.2 | 4.2.2 零件制弯后，其边缘应圆滑过渡，表面不应有裂纹和明显的折皱，凹面和损伤，划痕深度不应大于0.5mm，角钢边厚最薄处不应小于原厚度的70%。
新建 | 角钢塔钢材 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-09-01 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 部分角钢塔钢材切割后，其断口上有裂纹和大于1mm的边缘缺棱。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对照监督标准整改不合格角钢塔钢材，无法修复的需更换。 | 1899-12-31 | 未知 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1 钢材切割后，其断口上不应有裂纹和大于1mm的边缘缺棱，切断处切割面平面度不大于0.05t（t为厚度)，且不大于2mm，割纹深度不大于0.3mm，局部缺口深度允许偏差1mm。
改扩建 | 变压器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 其他 | 2025-09-16 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未见2号主变本体端子箱材质检测报告 | 否 | 材料 | 未知 | 对2号主变本体端子箱进行材质检测，并出具检测报告 | 2025-09-24 | 已对2号主变本体端子箱进行材质检测，并出具检测合格报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.2 | 5.9.2 户外密闭箱体（控制、操作及检修电源箱等）应具有良好防腐性能，其户外密闭箱体的材质应为奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金，不能使用2系或7系铝合金；防雨罩材质应为奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金。
改扩建 | 变压器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 变压器本体防腐漆膜存在多处破损返锈 | 否 | 材料 | 未知 | 对变压器本体锈蚀位置进行除锈并修复 | 2025-09-22 | 已对变压器本体锈蚀部位进行除锈并修复 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
改扩建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 其他 | 2025-09-16 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未见变压器壳体防腐涂层厚度不少于120μm，附着力不小于5Mpa的相关质量报告 | 否 | 材料 | 未知 | 要求厂家提供防腐涂层质量检测报告，或开展防腐涂层质量检测，并出具检测报告 | 2025-09-24 | 厂家已提供防腐涂层厚度和附着力质量检测合格报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.11 | 3.11.3 | 3.11.3 油箱、油枕、散热器等壳体的防腐涂层应满足腐蚀环境要求，其涂层厚度应不少于120µm，附着力不应少于5Mpa；波纹油枕的不锈钢芯体宜为奥氏体型不锈钢，重腐蚀环境散热片表面宜采用锌铝合金镀层防腐。
改扩建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 其他 | 2025-09-16 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未见变压器抱箍铜含量80％以上要求的相关检测报告 | 否 | 材料 | 未知 | 要求厂家提供变压器抱箍材质检测报告，或开展抱箍材质检测，并出具检测报告 | 2025-09-24 | 已对变压器抱箍进行材质检测，并出具检测合格报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.11 | 3.11.2 | 3.11.2 抱箍禁止采用铜含量80%以下的黄铜或铸造成型工艺，黄铜宜经过应力腐蚀检测。变压器套管、升高座、带阀门的油管等法兰连接面跨接软铜线及铁心、夹件接地引下线、纸包铜扁线、换位导线及组合导线，铜含量不应低于99.9%。
新建 | 220kVⅠ、Ⅱ段母联22M间隔智能汇控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 现场安装 | 2025-09-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kVⅠ、Ⅱ段母联22M间隔智能汇控柜内存在部分信号回路端子排螺丝松动问题。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促河南平芝高压开关有限公司厂家紧固或更换相应螺丝，并提交验收人员检查。 | 2025-09-22 | 厂家已更换相应螺丝，现场验收人员已核验，满足规范要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.14 | 8.14.1 | 8.14.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象。端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
新建 | 220kV保北Ⅱ路226间隔智能汇控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 现场安装 | 2025-09-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV保北Ⅱ路226间隔智能汇控柜内存在部分信号回路端子排螺丝松动问题。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促河南平芝高压开关有限公司厂家紧固或更换相应螺丝，并提交验收人员检查。 | 2025-09-22 | 厂家已更换相应螺丝，现场验收人员已核验，满足规范要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.14 | 8.14.1 | 8.14.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象。端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
新建 | 220kV保北Ⅰ路225间隔智能汇控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 现场安装 | 2025-09-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV保北Ⅰ路225间隔智能汇控柜内存在部分信号回路端子排螺丝松动问题。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促河南平芝高压开关有限公司厂家紧固或更换相应螺丝，并提交验收人员检查。 | 2025-09-22 | 厂家已更换相应螺丝，现场验收人员已核验，满足规范要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.14 | 8.14.1 | 8.14.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象。端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
新建 | 220kVA网故障录波装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 设备制造工艺 | 2025-09-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kVA网故障录波装置对时误差超过±500µs。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促设备厂家现场核查并更换相应板件，并提交现场验收人员审核。 | 2025-09-22 | 厂家已更换插件，现场验收人员已核验，满足规范要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.19 | 8.19.2 | 8.19.2 故障录波装置的记录端口不应向外发出任何形式的报文。故障录波装置对时误差不应超过±500µs，在外部同步时钟信号中断的情况下应具备守时功能并能正常录波。故障录波装置应具备原始报文检索和分析功能，应显示原始 SV 报文的波形曲线。故障录波装置应具备远方启动录波、远方召唤定值等功能。
新建 | 220kV塔保Ⅱ路222间隔NSR-303A保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 现场安装 | 2025-09-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV塔保Ⅱ路222间隔NSR-303A保护装置背板上备用光纤端口无防尘护套。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促现场调试人员对备用光纤端口加装防尘护套，并提交现场验收人员审核。 | 2025-09-22 | 现场已加装防尘护套，现场验收人员已核验，满足规范要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.12 | 8.12.1 | 8.12.1 备用光纤端口及备用光纤有防尘护套。
新建 | #2主变CSC-326T2保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-09-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变CSC-326T2保护装置背板上备用光纤端口无防尘护套。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促现场调试人员对备用光纤端口加装防尘护套，并提交现场验收人员审核。 | 2025-09-22 | 现场已加装防尘护套，现场验收人员已核验，满足规范要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.12 | 8.12.1 | 8.12.1 备用光纤端口及备用光纤有防尘护套。
新建 | 110kV保商线127间隔智能汇控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 现场安装 | 2025-09-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV保商线127间隔智能汇控柜存在部分备用光纤无防尘护套。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促现场调试人员对备用光纤加装防尘护套，并提交现场验收人员审核。 | 2025-09-22 | 现场已加装防尘护套，现场验收人员已核验，满足规范要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.12 | 8.12.1 | 8.12.1 备用光纤端口及备用光纤有防尘护套。
新建 | 110kV保铜线133间隔智能汇控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 现场安装 | 2025-09-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV保铜线133间隔智能汇控柜存在部分备用光纤无防尘护套。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促现场调试人员对备用光纤加装防尘护套，并提交现场验收人员审核。 | 2025-09-22 | 现场已加装防尘护套，现场验收人员已核验，满足规范要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.12 | 8.12.1 | 8.12.1 备用光纤端口及备用光纤有防尘护套。
新建 | #3主变110kV侧间隔智能汇控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 现场安装 | 2025-09-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #3主变110kV侧间隔智能汇控柜内部分光纤接头损耗超过规定值，衰耗大于0.5dB。 | 否 | 继电保护 | 施工调试过程管控不严，导致未发现光纤接头损耗过大。 | 督促现场施工调试人员进行重新熔接不合格的光纤，并经检测通过提交验收人员审核。 | 2025-09-23 | 现场施工调试人员已重新熔接不合格的光纤，测试合格，现场验收人员已核验，满足规范要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.12 | 8.12.2 | 8.12.2 光纤接头损耗应达到设计规定值，1310nm和850nm光纤回路（包括光纤熔接盒）的衰耗不应大于0.5dB，光纤熔接后应采用热熔套管保护。
新建 | 110kVⅠ、Ⅱ段母联12M间隔智能汇控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 现场安装 | 2025-09-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kVⅠ、Ⅱ段母联12M间隔智能汇控柜内部分光纤接头损耗超过规定值，衰耗大于0.5dB。 | 否 | 继电保护 | 施工调试过程管控不严，导致未发现光纤接头损耗过大。 | 督促现场施工调试人员进行重新熔接不合格的光纤，并经检测通过提交验收人员审核。 | 2025-09-23 | 现场施工调试人员已重新熔接不合格的光纤，测试合格，现场验收人员已核验，满足规范要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.12 | 8.12.2 | 8.12.2 光纤接头损耗应达到设计规定值，1310nm和850nm光纤回路（包括光纤熔接盒）的衰耗不应大于0.5dB，光纤熔接后应采用热熔套管保护。
新建 | 110kV保西Ⅰ线126保测装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-09-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV保西Ⅰ线126间隔保测装置调试报告有缺漏，试验项目不完整 | 否 | 继电保护 | 设备调试过程管控不严，导致调试过程试验项目出现遗漏。 | 督促现场调试人员补全试验项目，完善调试报告并提交验收人员审核。 | 2025-09-23 | 现场施工调试人员已补全试验项目，并更新调试报告，现场验收人员已核验，满足规范要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 提供资料要求：全站 SCD 配置文件、IED 工程配置文件应与设计一致且包含版本信息及修改记录，全站网络拓扑结构图、交换机端口配置图、全站链路告警信息表、交换机VLAN划分表、二次设备软件版本等资料应齐全完整，与现场实际一致。全站保护装置及相关一次设备的合格证、出厂检验报告、出厂图纸资料、ICD模型文件一致性检测报告等资料应齐全。保护装置调试报告（或调试原始记录）齐全，试验项目完整，数据正确。保护通道设备的电力通信网高频、光纤及微波（可删）通道的相关数据测试报告齐全，试验项目完整、数据正确。智能变电站装置应采用检测机构通过专业检测和工程应用标准化检测并发布的ICD文件。
新建 | 220kV塔保Ⅰ路221间隔NSR-303A保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-09-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV塔保Ⅰ路221间隔NSR-303A保护装置调试报告有缺漏，试验项目不完整 | 否 | 继电保护 | 设备调试过程管控不严，导致调试过程试验项目出现遗漏。 | 督促现场调试人员补全试验项目，完善调试报告并提交验收人员审核。 | 2025-09-23 | 现场施工调试人员已补全试验项目，并更新调试报告，现场验收人员已核验，满足规范要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 提供资料要求：全站 SCD 配置文件、IED 工程配置文件应与设计一致且包含版本信息及修改记录，全站网络拓扑结构图、交换机端口配置图、全站链路告警信息表、交换机VLAN划分表、二次设备软件版本等资料应齐全完整，与现场实际一致。全站保护装置及相关一次设备的合格证、出厂检验报告、出厂图纸资料、ICD模型文件一致性检测报告等资料应齐全。保护装置调试报告（或调试原始记录）齐全，试验项目完整，数据正确。保护通道设备的电力通信网高频、光纤及微波（可删）通道的相关数据测试报告齐全，试验项目完整、数据正确。智能变电站装置应采用检测机构通过专业检测和工程应用标准化检测并发布的ICD文件。
新建 | #1站用变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 设备调试 | 2025-08-04 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未查阅到#1站用变铁芯绝缘电阻测试报告，违反了《 站用变压器全过程技术监督实施细则》7.2.2 铁芯绝缘电阻应满足：≥1000MΩ。 设备调试人员的材料提供不全导致未查阅到#1站用变铁芯绝缘电阻测试报告的问题。 要求设备调试人员针对未查阅到#1站用变铁芯绝缘电阻测试报告的问题采用供完整齐全的测试报告的方式解决。 | 否 | 电气设备性能 | 设备调试人员的材料提供不全导致未查阅到#1站用变铁芯绝缘电阻测试报告的问题。 | 要求设备调试人员针对未查阅到#1站用变铁芯绝缘电阻测试报告的问题采用供完整齐全的测试报告的方式解决。 | 2025-09-28 | 调试人员已按要求对#1站用变重新出具规范检测报告 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.2 | 7.2.2 铁芯绝缘电阻应满足：≥1000MΩ。
新建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-09-18 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未查阅到#3主变分接开关、套管、套管 CT 等部件的试验报告，违反了《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》7.1.1 试验项目齐全，包括分接开关、套管、套管 CT 等部件的试验，本体绝缘油试验、本体绝缘电阻、铁心及夹件绝缘电阻、直流电阻、变比、介质损耗、绕组变形(对于66kV及以上主变压器应包含频响法、低电压短路阻抗法两种方法)、局部放电等相关试验。试验方案、试验结果满足标准要求。 | 否 | 电气设备性能 | 设备调试人员的材料提供不全导致未查阅到#3主变分接开关、套管、套管 CT 等部件的试验报告的问题。 | 要求设备调试人员针对未查阅到#3主变分接开关、套管、套管 CT 等部件的试验报告的问题采用提供完整齐全的试验报告的方式解决。 | 2025-09-28 | 调试人员已完成#3主变分接开关、套管、套管 CT 等部件试验报告，并提供交接试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 试验项目齐全，包括分接开关、套管、套管 CT 等部件的试验，本体绝缘油试验、本体绝缘电阻、铁心及夹件绝缘电阻、直流电阻、变比、介质损耗、绕组变形(对于66kV及以上主变压器应包含频响法、低电压短路阻抗法两种方法)、局部放电等相关试验。试验方案、试验结果满足标准要求。
新建 | #2接地变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地变 | 现场安装 | 2025-09-19 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2接地变外壳箱体未安装接地，违反了《消弧线圈全过程技术监督实施细则》6.1.2接地线与接地极的连接，宜用焊接；接地线与消弧线圈接地端子的连接，宜用螺栓连接，并应加设防松垫片。 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装工艺不合格导致#2接地变外壳箱体未安装接地线的问题。 | 督促施工人员针对#2接地变外壳箱体未安装接地线的问题采用安装接地线的方式解决。 | 2025-09-28 | 调试人员已对#2接地变外壳箱体补装有效接地 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 接地线与接地极的连接，宜用焊接；接地线与消弧线圈接地端子的连接，宜用螺栓连接，并应加设防松垫片。
新建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #3主变吸湿器油杯内无可见气泡，违反了《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装工艺不合格导致#3主变吸湿器油杯内无可见气泡的问题。 | 督促施工人员针对#3主变吸湿器油杯内无可见气泡的问题采取检查#3主变吸湿器情况，重新调试安装的方式解决。 | 2025-09-28 | 施工方已对#3主变吸湿器油封重新调整处理，已无气泡 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
新建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-06-15 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未查阅到#2主变有关线圈绕向、段数、匝数、线圈形式的设计图纸，违反了《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》4.4.4线圈绕向、段数、匝数、线圈形式符合产品设计图纸。 | 否 | 电气设备性能 | 生产厂家提供的图纸材料不全导致无法查阅到#2主变有关线圈绕向、段数、匝数、线圈形式的设计图纸的问题。 | 要求生产厂家针对无法查阅到#2主变有关线圈绕向、段数、匝数、线圈形式的设计图纸的问题采取尽快提供的图纸的方式解决。 | 2025-09-28 | 厂家已补充#2主变内部关键参数资料 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.4 | 4.4.4 线圈绕向、段数、匝数、线圈形式符合产品设计图纸。
新建 | #3主变220kV侧的22C断路器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-09-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #3主变220kV侧的22C断路器机构箱的铭牌未安装牢固、脱落。违反了《组合电器全过程技术监督实施细则》8.2.1设备外观重点关注：4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确。 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装工艺不合格导致#3主变220kV侧的22C断路器机构箱的铭牌未安装牢固、脱落的问题。 | 督促安装人员针对#3主变220kV侧的22C断路器机构箱的铭牌未安装牢固、脱落的问题采取固定脱落铭牌的方式解决。 | 2025-09-19 | 施工方已重新安装#3主变220kV侧的22C断路器机构箱的铭牌，核查采用的固定措施牢靠满足要求 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变铁心、夹件接地引线未在油箱下部分标识，违反了《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工工艺不合格导致#2主变铁心、夹件接地引线未在油箱下部分标识的问题。 | 督促安装人员针对#2主变铁心、夹件接地引线未在油箱下部分标识的问题采用增加标识的方式解决。 | 2025-09-28 | 施工方已在#2主变铁芯、夹件部位补充标识 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-07-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变吸湿器油杯内无可见气泡，违反了《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装工艺不合格导致#2主变吸湿器油杯内无可见气泡的问题。 | 督促施工人员针对#2主变吸湿器油杯内无可见气泡的问题采取检查#2主变吸湿器情况，重新调试安装的方式解决。 | 2025-09-28 | 施工单位已对#2主变吸湿器油杯重新处理油封，已无气泡。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
新建 | 钢材 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 其他 | 2025-09-09 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 杆塔的部分焊渣和飞溅物未清除干净 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将焊渣和飞溅物清理干净 | 2025-09-12 | 按标准要求将杆塔的焊渣和飞溅物清除干净 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.1 | 4.4.1 焊缝感观应达到外观均匀，成型较好，焊道与焊道、焊缝与基本金属间圆滑过渡，焊渣和飞溅物清除干净，发现裂纹时应对该批次中同类焊缝进行100%的表面探伤，怀疑有裂纹时，应对怀疑的部位进行表面探伤。
新建 | 垫块 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 其他 | 2025-09-09 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 主变垫块未倒角倒棱 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将主变垫块进行倒角倒棱 | 2025-09-12 | 将主变垫块按照标准要求进行倒角倒棱 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.3 | 4.4.3 垫块、撑条要求预处理，倒角、倒棱、去毛刺。750kV 及以上电压等级的变压器在高场强区应避免使用胶粘撑条，要求使用整张厚纸板制作撑条，撑条制作完毕后需检查是否存在起层等缺陷。
新建 | 硅钢片 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 其他 | 2025-09-09 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 主变部分铁芯有油污 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将油污清除干净 | 2025-09-12 | 按标准将铁芯的油污清除干净 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.2 | 4.3.2 铁心叠片平整，叠装后尺寸与产品设计一致，要求洁净、无油污，无杂物，无损伤。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 水喷雾设备 | 设备选型 | 2025-09-03 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 报警阀门过滤网未采用防腐蚀金属材料 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 将过滤网更换为防腐蚀材料 | 2025-09-19 | 已将过滤网更换为防腐蚀材，并检验合格。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.4 | 3.1.4 雨淋报警阀前的管道应设置可冲洗的过滤器，过滤器滤网应采用耐腐蚀金属材料，其网孔基本尺寸应为0.600mm～0.710mm。
新建 | #1接地变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地变 | 现场安装 | 2025-07-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1接地变本体未安装接地线，违反了《消弧线圈全过程技术监督实施细则》6.1.2接地线与接地极的连接，宜用焊接；接地线与消弧线圈接地端子的连接，宜用螺栓连接，并应加设防松垫片。 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装工艺不合格导致#1接地变本体未安装接地线的问题。 | 督促施工人员针对#1接地变本体未安装接地线的问题采用安装接地线的方式解决。 | 2025-09-03 | 厂家已完成#1接地变本体接地线安装 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 接地线与接地极的连接，宜用焊接；接地线与消弧线圈接地端子的连接，宜用螺栓连接，并应加设防松垫片。
新建 | 110kV 保西Ⅱ路1281刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-09-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV 保西Ⅱ路1281刀闸操作机构箱缺少铭牌。违反了《组合电器全过程技术监督实施细则》8.2.1设备外观重点关注：4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确。 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装工艺不合格导致110kV保西Ⅱ路 1281刀闸操作机构箱缺少铭牌的问题。 | 督促安装人员针对110kV 保西Ⅱ路1281刀闸操作机构箱缺少铭牌的问题采用安装铭牌的方式解决。 | 2025-09-25 | 厂家已补发110kV 保西Ⅱ路1281刀闸操作机构箱铭牌，施工方已完成安装 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 消防配电线路 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 现场安装 | 2025-09-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 进消防水泵房消防控制柜的二次电缆与一次电缆共一个电缆沟进入室内，且未分别布置在两侧。违反了《消防设备设施全过程技术监督实施细则》6.6.2消防配电线路应与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内；确有困难需敷设在同一电缆井沟内时，应分别布置在电缆井、沟的两侧，且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。 | 否 | 电气设备性能 | 电缆敷设工艺不良导致进消防水泵房消防控制柜的二次电缆与一次电缆共一个电缆沟进入室内，且未分别布置在两侧的问题。 | 督促施工人员针对进消防水泵房消防控制柜的二次电缆与一次电缆共一个电缆沟进入室内，且未分别布置在两侧的问题采取重新分沟敷设的措施解决。 | 2025-09-28 | 施工方已完成一二次电缆分沟敷设，无法分沟的已按设计要求进行防火隔离 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.2 | 6.6.2 消防配电线路应与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内；确有困难需敷设在同一电缆井沟内时，应分别布置在电缆井、沟的两侧，且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
新建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变现场油温计存在现场最高温度的指针指向48度，实际温度指针指向40度，两个指针不重叠，违反了《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》“变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | #2主变油温计现场安装工艺不合格导致变压器投运前，#2主变油面温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针不重叠的问题。 | 督促安装人员针对#2主变油面温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针不重叠的问题采取表计调教的方式解决。 | 2025-09-28 | 厂家已配合完成#2主变现场油温计指针调整，目前指针已一致。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
改扩建 | 变电站 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变电站 | 其他 | 2025-09-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 目前站内水土保持工程措施和植物措施未完成施工，复绿效果有限 | 否 | 环保 | 未知 | 督促施工单位按照时序，及时完成相应水保措施 | 2025-09-28 | 已要求10月20日前完成复绿等水保措施。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.4 | 6.9.4 施工完成后，施工临时占地（包括牵张场地、临时道路、临时设施占地）、塔基永久占地应完成植被恢复工作。
改扩建 | 网络报文记录分析装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 网络报文分析仪 | 设备调试 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 网络报文记录分析装置安全加固不到位。网络报文记录分析装置未设置屏保及屏保锁定屏幕策略；未设置普通用户账户，打开终端即可获得超级管理员root 用户权限； | 否 | 自动化 | 厂家网络安全意识薄弱，地市公司前期技术监督不到位 | 应按规范要求，对网络报文记录分析装置设备开展安全加固工作，应向调控部门提交盖章版电力监控系统接入设备加固验收单和厂站网络安全监测装置接入测试大纲。 | 2025-09-28 | 已对网络报文记录分析装置设备开展安全加固工作，并向调控部门提交盖章版加固验收单和测试大纲。 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 应满足《智能变电站一体化监控系统技术规范》（Q/GDW 10678-2018）的技术要求。
改扩建 | 220kV变压器测控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 测控装置 | 现场安装 | 2025-09-22 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 220kV变压器测控屏柜端子排相邻端子接入2路直流电源未用隔片隔开 | 否 | 继电保护 | 施工单位的安装工艺不佳 | 在220kV变压器测控屏端子排不同直流电源的相邻端子上增加隔片 | 2025-09-28 | 已在220kV变压器测控屏端子排不同直流电源的相邻端子上增加隔片。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.11 | 6.11.1 | 6.11.1 屏柜及箱体内的交流回路与直流回路接线端子，不应布置在同一段端子排。
改扩建 | 消防设备设施 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 设备调试 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 未出具建筑、主变火灾报警控制器联动编程、系统调试记录 | 否 | 辅助设施 | 施工单位未及时编制、交底火灾报警控制器联动编程情况 | 按照《GB50166-2019火灾自动报警系统施工及验收标准》附录D格式出具建筑、主变火灾报警控制器联动编程记录 | 2025-09-28 | 已出具建筑、主变火灾报警控制器联动编程、系统调试记录。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 施工单位应提供设计变更通知书、竣工图、工程质量事故处理报告、施工现场质量管理检查记录、系统安装过程质量检查记录、系统部件的现场设置情况记录、系统联动编程设计记录、系统调试记录、系统设备的检验报告、合格证及相关材料。
改扩建 | 变电站监控系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变电站监控系统 | 设备调试 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 监控后台主机存在中、高危漏洞。监控后台主机数据库服务存在缓冲区溢出漏洞(CVE-2022-37434)等高风险漏洞8项，远程代码执行漏洞(CVE-2023-0465)等中风险漏洞16项 | 否 | 自动化 | 监控后台主机数据库服务版本较旧 | 应按规范要求，对监控后台主机设备开展漏洞修复工作 | 2025-09-28 | 已对监控后台主机设备开展漏洞修复工作。 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 应满足《智能变电站一体化监控系统技术规范》（Q/GDW 10678-2018）的技术要求。
新建 | 10kV母分92M1隔离手车 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-09-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV母分92M1隔离手车摇进、摇出均操作卡涩。违反了《开关柜全过程技术监督实施细则》8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装工艺不合格导致10kV母分92M1隔离手车摇进、摇出均操作卡涩的问题。 | 督促安装人员针对10kV母分92M1隔离手车摇进、摇出均操作卡涩的问题采取检查隔离手车底盘与柜内轨道，重新安装调试的方式解决。 | 2025-09-28 | 安装人员已对10kV母分92M1隔离手车重新调试，目前操作无卡涩 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-18 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 10kV开关柜上方电缆室顶部的泄压盖板泄压侧有部分位置缺少尼龙螺栓固定，违反了《开关柜全过程技术监督实施细则》5.7.2 泄压盖板泄压侧应选用尼龙螺栓进行固定。 | 否 | 电气设备性能 | 生产工艺不良导致10kV开关柜上方电缆室顶部的泄压盖板泄压侧有部分位置缺少尼龙螺栓固定的问题。 | 督促生产厂家针对10kV开关柜上方电缆室顶部的泄压盖板泄压侧有部分位置缺少尼龙螺栓固定的问题采用全面排查10kV开关柜泄压盖板，在泄压测选用尼龙螺栓进行固定。 | 2025-09-28 | 厂家已完要求补充尼龙螺栓，调试人员已完成10kV开关柜上方电缆室顶部的泄压盖板调试 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.7 | 5.7.2 | 5.7.2 泄压盖板泄压侧应选用尼龙螺栓进行固定。
改扩建 | 变电站 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变电站 | 其他 | 2025-09-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 现场施工的施工机具、材料铺垫、苫盖措施不到位 | 否 | 环保 | 未知 | 督促施工单位及时补充铺垫及苫盖措施 | 2025-09-28 | 施工单位已补充铺垫及苫盖措施。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.5 | 6.9.5 变电站站区、线路塔基区采用生熟土分离方式开挖，分类存放，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。
改扩建 | 变电站 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变电站 | 其他 | 2025-09-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 现场未有洒水等抑扬尘措施，混凝土车经过后，现场扬尘明显 | 否 | 环保 | 未知 | 施工单位应及时及时补充洒水车或围墙提供喷淋装置 | 2025-09-28 | 现场道路面层已浇筑，洒水养护抑尘，禁止车辆通行。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 施工过程中，应对易产生扬尘污染的物料（砂、水泥等）、混凝土搅拌场所及裸露土地实施遮盖、封闭、洒水等措施，减少扬尘对大气的污染。
改扩建 | 变电站 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变电站 | 其他 | 2025-09-23 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 站区临时用地内建筑垃圾仍未清理，未见有垃圾分类措施 | 否 | 环保 | 站区内仍在施工，暂未完成垃圾清理 | 督促施工单位及时清理站内施工垃圾，并做好垃圾分类 | 2025-09-28 | 施工单位已清理站内施工垃圾，并做好垃圾分类。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.2 | 6.5.2 施工、生活垃圾分类回收，按规定清运消纳。
改扩建 | 消防设备设施 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 其他 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 全站消防信号接入辅控系统调试尚未完成 | 否 | 辅助设施 | 施工单位未及时开展消防信号接入辅控系统调试 | 按照《国网福建电力设备部关于发布变电站消防接入主辅设备监控系统信号清单及典型处置措施的函》（设备变电〔2023〕21号）文件要求，将全站消防信号接入辅控系统，并经运维监控人员验收合格 | 2025-09-28 | 全站消防信号接入辅控系统调试已完成。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.2 | 8.1.2 相关反措施已落实。
新建 | 10kV备用线（6）开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-06-15 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 10kV备用线（6）开关柜前下柜门未短接接地，违反了《开关柜全过程技术监督实施细则》5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。 | 否 | 电气设备性能 | 生产厂家生产工艺不良导致10kV备用线（6）开关柜前下柜门未短接接地的问题。 | 要求生产厂家针对10kV备用线（6）开关柜前下柜门未短接接地的问题采取安装短接接地的方式解决。 | 2025-09-28 | 施工单位已配合厂家对10kV备用线（6）开关柜前下柜门完成接地连接 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
改扩建 | 消弧线圈控制屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消弧线圈控制器 | 现场安装 | 2025-09-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 消弧线圈控制屏，10kV公用测控柜，二次设备室内多个屏柜门的接地线未安装 | 否 | 继电保护 | 未知 | 排查二次设备室屏柜门地线，将地线规范安装 | 2025-09-28 | 已排查二次设备室屏柜门地线，并规范安装。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.10 | 6.10.3 | 6.10.3 微机保护和控制装置的屏柜下部应设有截面积不小于100mm²的铜排（不要求与保护屏绝缘），屏柜内所有装置、电缆屏蔽层、屏柜门体的接地端应用截面积不小于4mm²的多股铜线与其相连，铜排应用截面不小于50mm²的铜缆接至保护室内的等电位接地网。
改扩建 | 消防设备设施 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 其他 | 2025-09-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 未取得当地住建部门消防验收备案正式批复 | 否 | 辅助设施 | 因分阶段投运原因，尚未完成数据中心建设，未完成消防验收备案手续 | 变电站投运前应取得当地住建部门消防验收备案正式批复 | 2025-09-28 | 本工程为多站融合试点工程，新建变电站、数据中心楼共用一套消防系统及消防水池。因数据中心楼在2026年6月方可完工，受工规证等影响需全部完成后再申请住建系统消防备案；当前新建变电站部分已完成消防第三方检测，满足投运要求。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.4 | 8.1.4 全站应经过消防审核验收（或备案）。
改扩建 | 事故排油系统检查井 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 公共-井盖 | 其他 | 2025-09-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 事故排油系统检查井井盖标识错误（误标为电缆通道）；事故油池水封井表面表示不清晰 | 否 | 环保 | 未知 | 尽快修改更改检查井井盖标识为“油”并且增加标识牌；事故油池水封井表面标识修改 | 2025-09-28 | 已修改检查井井盖标识为“油”并增加标识牌；事故油池水封井表面标识已修改。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.4 | 8.2.4 事故排油管道内杂物清除；井盖标识清晰正确。
新建 | 10kV#4电容器939开关柜电缆室电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 站内电缆 | 现场安装 | 2025-09-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV#4电容器939开关柜电缆室电缆孔洞未封堵。违反了《电缆全过程技术监督实施细则》8.5防水、防火措施（6）在封堵电缆孔洞时，封堵应严实可靠，不应有明显的裂缝和可见的缝隙，孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装工艺不合格导致10kV#4电容器939开关柜电缆室电缆孔洞未封堵的问题。 | 督促安装人员针对10kV#4电容器939开关柜电缆室电缆孔洞未封堵的问题采取加耐火衬板后再进行封堵的措施。 | 2025-09-28 | 施工方已完成10kV#4电容器939开关柜电缆室电缆孔洞封堵 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 防水、防火措施应满足以下要求：（1）防水要求的电缆应有纵向和径向阻水措施。电缆接头的防水应采用铜套，必要时可增加玻璃钢防水外壳。 （2）有防火要求的电缆，除选用阻燃外护套外，还应在电缆通道内采取必要的防火措施。 （3）在电缆穿过竖井、变电站夹层、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，应进行防火封堵。 （4）在隧道、竖井、电缆沟、变电站夹层和进出线等电缆密集区域应采用阻燃电缆或采取防火措施。 （5）未采用阻燃电缆时，电缆接头两侧及相邻电缆2-3m长的区段应采取涂刷防火涂料、缠绕防火包带等措施。 （6）在封堵电缆孔洞时，封堵应严实可靠，不应有明显的裂缝和可见的缝隙，孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。
新建 | 10kV开关柜验电手车 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV开关柜验电手车推入开关柜至试验位置时，隔离带电部位的挡板随即打开1/3，违反了《开关柜全过程技术监督实施细则》8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装工艺不合格导致10kV开关柜验电手车推入开关柜至试验位置时，隔离带电部位的挡板随即打开1/3的问题。 | 督促安装人员针对10kV开关柜验电手车推入开关柜至试验位置时，隔离带电部位的挡板随即打开1/3的问题采取检查10kV开关柜验电手车底盘与开关柜柜内轨道，重新安装调试的方式解决。 | 2025-09-28 | 调试人员已配合厂家重新安装电手车底盘与开关柜柜内轨道，带电挡板开合已满足要求 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
新建 | 10kVⅡ、Ⅲ段母分92M开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 工程规划 | 2025-09-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kVⅡ、Ⅲ段母分92M开关柜顶部的未安装平整，违反了《开关柜全过程技术监督实施细则》8.2.1柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装工艺不合格导致10kVⅡ、Ⅲ段母分92M开关柜顶部的未安装平整的问题。 | 督促安装人员针对10kVⅡ、Ⅲ段母分92M开关柜顶部的未安装平整的问题采用重新安装调整开关柜顶部的方式解决。 | 2025-09-28 | 调试人员已重新完成10kVⅡ、Ⅲ段母分92M开关柜顶部安装调试，目前顶部平整 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 其他附属设施 | 工程设计 | 2025-09-01 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 封闭电缆沟未设计两处下人孔，并使用双层盖板，工井应配置固定爬梯满足人员上下需求。违反了《电力电缆及通道运维规程》“5.6.5工作井技术要求工作井顶盖板处应设置2个安全孔。位于公共区域的工作井，安全孔井盖的设置宜使非专业人员难以开启,人孔内径应不小于800mm。” | 否 | 辅助设施 | 设计单位对电缆运维考虑不充分，导致设计图纸未满足2处下人孔及使用双层盖板的要求。 | 要求设计进行整改，增补电缆沟2处下人孔及双层盖板等相关内容，并反馈监督方。 | 2025-09-02 | 已增补电缆沟2处下人孔及双层盖板等相关内容，并反馈监督方。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.2 | 2.2.2 110kV及以上电力电缆站外户外终端应有检修平台，并满足高度和安全距离要求。
改扩建 | #2主变220kV侧中性点接地刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-09-17 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2、#3主变220kV侧、110kV侧中性点接地刀闸定位止钉未紧固，长期运行存在刀闸跑位风险 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工单位在完成刀闸分合闸调试后，上紧定位止钉 | 2025-09-28 | 施工单位已在完成刀闸分合闸调试后上紧定位止钉。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | #2主变220kV侧中性点间隙CT | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 现场安装 | 2025-09-17 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #2、#3主变220kV侧、110kV侧中性点成套装置中，中性点接地刀闸、间隙CT、避雷器本体外壳底座未安装接地线 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位对设备外壳接地要求的认识不到位，安装工艺规范执行不到位 | 督促施工单位在设备本体外壳底座处加装接地线 | 2025-09-28 | 施工单位已在设备本体外壳底座处加装接地线。 | 电流互感器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 电流互感器外壳、末屏、备用二次绕组、倒立式互感器二次绕组的金属导管等应接地可靠。
改扩建 | 10kV#3电抗器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电抗器 | 设备调试 | 2025-09-17 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV并联电抗器交接试验报告不完整：（1）交接试验报告仅有10kV#3并联电抗器，但现场实际有2台10kV并联电抗器；（2）交接报告中未包含电抗值测量 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位对交接试验报告的编制、审核管控不严谨，导致交接试验报告存在明显缺漏未发现 | 督促施工单位补齐10kV并联电抗器交接试验报告内容 | 2025-09-28 | 施工单位已补齐10kV并联电抗器交接试验报告内容。 | 干式电抗器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.4 | 7.4.1 | 7.4.1 对于干式并联电抗器，在额定电压和额定频率下测量电抗值与额定电抗值之差不超过±5%。对于三相干式并联电抗器或单相干式并联电抗器组成的三相组，若连接到电压基本对称的系统时，当三个相的电抗偏差都在±5%容许范围内时，每相电抗与三个相电抗平均值间的偏差不应超过±2%。
改扩建 | #2主变220kV侧中性点接地刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备调试 | 2025-09-17 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #2、#3主变220kV侧、110kV侧中性点接地刀闸交接试验报告中回路电阻项目仅有交接值，无出厂值，无法比对交接值是否超出厂值的1.2倍 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位对交接试验报告的编制、审核管控不严谨，在未比对出厂值的情况下，仅按厂家标准值对回路电阻试验是否合格 | 督促施工单位在交接试验报告中补充回路电阻出厂值，并核实交接值是否超出厂值1.2倍 | 2025-09-28 | 施工单位已在交接试验报告中补充回路电阻出厂值，并核实交接值未超出厂值1.2倍。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 回路电阻测试结果不应大于出厂值的1.2倍。
改扩建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-09-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 设计单位未提供#2、#3主变引流线对套管接线柱作用力校核报告 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位对十八项反措落实不到位，未开展引流线对套管接线柱作用力校核 | 督促设计单位补充#2、#3主变引流线（含金具）对套管接线柱的作用力核算报告 | 2025-09-28 | 设计单位已补充#2、#3主变引流线（含金具）对套管接线柱的作用力核算报告。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 新安装的220kV及以上电压等级变压器，应检查引流线（含金具）对套管接线柱的作用力核算报告，确保不大于套管及接线端子弯曲负荷耐受值。
改扩建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2、#3主变铁心、夹件在线监测装置二次电缆的金属保护软管搭靠在铁心、夹件接地回路上，存在铁心、夹件多点接地风险 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工单位对#2、#3主变铁心、夹件在线监测装置二次电缆、#2主变铁心及夹件接地排进行绑扎固定，确保不因二次电缆的金属保护软管造成铁心、夹件回路多点接地。 | 2025-09-28 | 施工单位已对#2、#3主变铁心、夹件在线监测装置二次电缆、#2主变铁心及夹件接地排进行绑扎固定，确保无多点接地。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
改扩建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-09-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2、#3主变油面温度计一、油面温度计二、绕组温度计最高油温指针在85℃刻度附近，未与实际油温重叠 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工单位在投产前，将#2、#3主变油温计的最高油温指针调整至与实际油温重叠的位置 | 2025-09-28 | 施工单位已将#2、#3主变油温计的最高油温指针调整至与实际油温重叠位置。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
改扩建 | 数据网通信网柜电源模块 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电源切换装置 | 设备运维 | 2025-09-17 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 数据网通信网柜电源模块存在异常告警 | 否 | 通信 | 未知 | 对存在异常告警的数据网通信网柜电源模块进行更换 | 2025-09-28 | 已更换存在异常告警的数据网通信网柜电源模块。 | 通信专业全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 9.2 | 9.2.3 | 9.2.3通信运行设备及相关辅助设备的告警及指示信号功能应正常，不应有影响设备正常运行及监视的告警。
改扩建 | 故障录波装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 设备调试 | 2025-09-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 故障录波装置安全加固不到位。主变故障录波装置和220kV线路故障录波装置未设置三权分立账户；未设置连续登录失败次数和账户锁定时间；口令周期更换策略不符合要求；未向调控部门提交盖章版电力监控系统接入设备加固验收单和厂站网络安全监测装置接入测试大纲 | 否 | 自动化 | 厂家未按照相关要求进行加固 | 应按规范要求，对故障录波装置开展安全加固工作，应向调控部门提交盖章版电力监控系统接入设备加固验收单和厂站网络安全监测装置接入测试大纲 | 2025-09-28 | 已对故障录波装置开展安全加固工作，并向调控部门提交盖章版加固验收单和测试大纲。 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 应满足《智能变电站一体化监控系统技术规范》（Q/GDW 10678-2018）的技术要求。
改扩建 | 微机消弧线圈测控装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消弧线圈控制器 | 设备调试 | 2025-09-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 微机消弧线圈测控装置开放高危端口。微机消弧线圈测控装置开启ftp服务，并存在匿名登录漏洞 | 否 | 自动化 | 微机消弧线圈测控装置安全配置不合理 | 应按规范要求，对微机消弧线圈测控装置开展安全加固工作 | 2025-09-28 | 已对微机消弧线圈测控装置开展安全加固工作。 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 应满足《智能变电站一体化监控系统技术规范》（Q/GDW 10678-2018）的技术要求。
改扩建 | 网络设备、远动设备等 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 网络设备 | 设备调试 | 2025-09-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | I区数据通信网关机柜，网络记录分析I柜，II、IV区数据通信网关机柜，调度数据网柜1工控设备及网络设备空闲网口未物理封堵 | 否 | 自动化 | 未知 | 应按规范要求，对相关设备进行空闲端口物理封堵 | 2025-09-28 | 已对相关设备进行空闲端口物理封堵。 | 电力监控系统网络安全全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 9.4 | 9.4.2 | 9.4.2 生产控制大区和安全Ⅲ区应禁止非法接入，需采取物理封堵闲置的USB、光驱、网口等接口或卸载驱动等措施。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 其他附属设施 | 工程设计 | 2025-09-01 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 未核实电缆终端是否满足大型检修车辆能够到达。违反了《电力电缆及通道运维规程》 4.12 ”35kV及以上架空线入地，应保障抢修及试验车辆能到达终端站、终端塔（杆）现场。“ | 否 | 辅助设施 | 设计单位对电缆运维考虑不充分，导致设计图纸未体现终端是否满足大型检修车辆到达的要求。 | 要求设计单位进行整改，核实并补充终端是否满足大型检修车辆能够到达的相关内容，并及时反馈整改情况。 | 2025-09-02 | 已核实并补充终端是否满足大型检修车辆能够到达的相关内容，并及时反馈整改情况。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.2 | 2.2.2 110kV及以上电力电缆站外户外终端应有检修平台，并满足高度和安全距离要求。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 其他附属设施 | 工程设计 | 2025-09-01 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 易盗区的户外电缆终端未设置防盗措施，违反了《电力电缆及通道运维规程》“5.5.2c）终端站、终端塔（杆、T接平台）应设置围墙或围栏，终端站宜采取防盗、报警措施”。 | 否 | 辅助设施 | 设计单位对电缆运维考虑不充分，导致设计图纸未体现易盗区的户外电缆终端防盗措施。 | 要求设计单位进行整改，建议使用扁钢将接地线引至终端下端接地箱，并对扁钢做绝缘处理。 | 2025-09-02 | 已使用扁钢将接地线引至终端下端接地箱，并对扁钢做绝缘处理。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.1 | 2.4.1 同一户外终端塔，电缆回路数不应超过2回。设计阶段应充分考虑耐压试验作业空间、安全距离并根据需求配置GIS试验套管。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 其他附属设施 | 工程设计 | 2025-09-01 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 图纸未明确GIS是否配置试验套管、GIS终端与变电其他设备之间是否跟隔离开关或者刀闸。以方便电缆设备进行试验。 | 否 | 辅助设施 | 设计单位对电缆运维考虑不充分，导致设计图纸未明确GIS是否配置试验套管、GIS终端与变电其他设备之间是否跟隔离开关或者刀闸的相关内容。 | 要求设计单位进行整改，明确GIS是否配置试验套管、GIS终端与变电其他设备之间是否跟隔离开关或者刀闸，并及时反馈整改情况。 | 2025-09-02 | 已明确GIS是否配置试验套管、GIS终端与变电其他设备之间是否跟隔离开关或者刀闸，并及时反馈整改情况。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.1 | 2.4.1 同一户外终端塔，电缆回路数不应超过2回。设计阶段应充分考虑耐压试验作业空间、安全距离并根据需求配置GIS试验套管。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 其他附属设施 | 工程设计 | 2025-09-01 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 电缆终端塔的接地未与电缆线路接地独立设计，违反《国家电网公司高压电缆专业管理规定（国家电网运检〔2016〕1152号）》第三章第十六条 电缆终端塔的接地与电缆线路的接地应分别独立设置。 | 否 | 辅助设施 | 设计单位对电缆运维考虑不充分，导致设计图纸未体现电缆终端塔的接地应与电缆线路接地独立设计的相关内容。 | 要求设计单位进行整改，增补电缆终端塔的接地应与电缆线路接地独立设计的相关内容，并及时反馈整改进度。 | 2025-09-02 | 已增补电缆终端塔的接地应与电缆线路接地独立设计的相关内容，并及时反馈整改进度。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.1 | 2.4.1 同一户外终端塔，电缆回路数不应超过2回。设计阶段应充分考虑耐压试验作业空间、安全距离并根据需求配置GIS试验套管。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 其他附属设施 | 工程设计 | 2025-09-01 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 设计未考虑电缆户外终端平台安全带挂点设置，违反《线路安规》“10.10 高出作业人员在转移作业位置时不准失去安全保护”。 | 否 | 辅助设施 | 设计单位对电缆运维考虑不充分，导致设计图纸未体现电缆户外终端平台安全带挂点相关内容。 | 要求设计单位进行整改，增补电缆户外终端平台安全带挂点相关内容，并及时反馈整改进度。 | 2025-09-02 | 已增补电缆户外终端平台安全带挂点相关内容，并及时反馈整改进度。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.1 | 2.4.1 同一户外终端塔，电缆回路数不应超过2回。设计阶段应充分考虑耐压试验作业空间、安全距离并根据需求配置GIS试验套管。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 其他附属设施 | 工程设计 | 2025-09-01 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 图纸未明确避雷器计数器安装位置，违反了《电力电缆及通道运维规程》5.4.1“避雷器技术要求：避雷器安装位置便于在线监测，配套在线监测仪应安装到位，监测仪视读方便。” | 否 | 辅助设施 | 设计单位对电缆运维考虑不充分，导致设计图纸未明确避雷器计数器安装位置。 | 要求设计单位进行整改，明确避雷器计数器安装位置，并及时反馈整改情况。 | 2025-09-02 | 已明确避雷器计数器安装位置，并及时反馈整改情况。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.1 | 2.4.1 同一户外终端塔，电缆回路数不应超过2回。设计阶段应充分考虑耐压试验作业空间、安全距离并根据需求配置GIS试验套管。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 其他附属设施 | 工程设计 | 2025-09-01 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 设计说明中终端站采用围墙，与图纸中采用围栏相悖。违反《电力电缆及通道运维规程》“5.5.2c）终端站、终端塔（杆、T接平台）应设置围墙或围栏，终端站宜采取防盗、报警措施”。 | 否 | 辅助设施 | 设计单位图纸设计不严谨，导致设计说明中终端站采用围墙，与图纸中采用围栏相悖。 | 要求设计单位整改，明确终端站采用围墙或围栏的方式。 | 2025-09-02 | 已明确终端站采用围墙或围栏的方式。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.1 | 2.4.1 同一户外终端塔，电缆回路数不应超过2回。设计阶段应充分考虑耐压试验作业空间、安全距离并根据需求配置GIS试验套管。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 其他附属设施 | 工程设计 | 2025-09-01 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 未安装护层环流在线监测装置，违反《电力电缆及通道运维规程》9.6.1运维单位宜对重要电缆、电缆附件等设备进行温度、局部放电、金属护层接地电流监测。 | 否 | 辅助设施 | 设计单位对电缆运维考虑不充分，导致设计图纸未体现护层环流在线监测装置相关内容。 | 要求设计单位进行整改，增补护层环流在线监测装置相关内容。 | 2025-09-02 | 已增补护层环流在线监测装置相关内容。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.1 | 2.4.1 同一户外终端塔，电缆回路数不应超过2回。设计阶段应充分考虑耐压试验作业空间、安全距离并根据需求配置GIS试验套管。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 其他附属设施 | 工程设计 | 2025-09-01 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 电缆沟支架长度仅500mm，《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（国家电网设备[2018]979号），13.1.2.4 电缆通道、夹层及管孔等应满足电缆弯曲半径的要求，110（66）kV 及以上电缆的支架应满足电缆蛇形敷设的要求。 | 否 | 辅助设施 | 设计单位未考虑全面，导致设计图纸未核实支架长度是否满足电缆敷设要求。 | 要求设计单位重新核实支架是否满足双拼电缆的蛇形敷设要求。 | 2025-09-02 | 已重新核实支架是否满足双拼电缆的蛇形敷设要求。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.2 | 2.5.2 单芯电缆的排管通道应选用非铁磁性管材。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆终端 | 工程规划 | 2025-09-01 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 电缆终端下方应有一米垂直段。不符合《电力电缆及通道运维规程》“5.3.9 电缆终端处应预留适量电缆，长度不小于制作一个电缆终端的裕度”。 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位对电缆运维考虑不充分，导致设计图纸未明确电缆终端下方是否满足一米垂直段要求。 | 要求设计单位整改，明确终端下方应有一米垂直段，并及时反馈整改情况。 | 2025-09-02 | 已明确终端下方应有一米垂直段，并及时反馈整改情况。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.1电缆敷设方式的选择应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素，以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的要求选择。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆终端 | 工程规划 | 2025-09-01 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 户外终端未见防盗措施，不符合《电力电缆及通道运维规程》“5.5.2c）终端站、终端塔（杆、T接平台）应设置围墙或围栏，终端站宜采取防盗、报警措施”。 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位对电缆运维考虑不充分，导致设计图纸未明确终端防盗相关事宜。 | 要求设计单位进行整改，终端护层接地线应改为铝芯接地电缆。 | 2025-09-02 | 终端护层接地线已改为铝芯接地电缆。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.1电缆敷设方式的选择应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素，以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的要求选择。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆终端 | 工程规划 | 2025-09-01 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 未标明电缆终端是否有便道与市政道路相连，便于运检抢修等车辆到达终端所在区域。不符合《电力电缆及通道运维规程》 4.12 35kV及以上架空线入地，应保障抢修及试验车辆能到达终端站、终端塔（杆）现场。 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位对电缆运维考虑不充分，导致设计图纸未明确标注相关事项。 | 要求设计单位进行整改，并及时反馈整改进度。 | 2025-09-02 | 已标明电缆终端是否有便道与市政道路相连，便于运检抢修等车辆到达终端所在区域。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.1电缆敷设方式的选择应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素，以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的要求选择。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 在线监测装置 | 工程规划 | 2025-09-01 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 未见在线监测系统安装图纸，不符合《66 千伏及以上电缆线路在线监测装置配置及运维管理规定》需要配置光纤测温系统、护层接地电流监测系统、终端塔视频监控系统以及红外热成像在线监测装置，所有数据应符合公司通信协议要求，并接入电缆运检中心。 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位对电缆运维考虑不充分，导致设计图纸未明确说明是否安装在线监测装置。 | 要求设计单位重新设计安装在线监测装置，并及时反馈整改进度。 | 2025-09-02 | 已重新设计安装在线监测装置，并及时反馈整改进度。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.1电缆敷设方式的选择应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素，以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的要求选择。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆通道设施 | 工程规划 | 2025-09-01 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 未见通道三维坐标及复勘费用。违反《电力电缆及通道运维规程》 4.12 35kV及以上架空线入地，应保障抢修及试验车辆能到达终端站、终端塔（杆）现场。 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位对电缆运维考虑不充分，导致设计图纸未明确通道三维坐标复勘相关事项。 | 要求设计单位整改，列支通道三维坐标复勘费用，并及时反馈整改情况。 | 2025-09-02 | 已列支通道三维坐标复勘费用，并及时反馈整改情况。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.1电缆敷设方式的选择应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素，以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的要求选择。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆沟 | 工程规划 | 2025-09-01 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 电缆两侧终端未设置盘缆区。不符合《电力电缆及通道运维规程》“5.3.9 电缆终端处应预留适量电缆，长度不小于制作一个电缆终端的裕度”。 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位对电缆运维考虑不充分，导致未按规程要求设计盘缆区。 | 要求设计单位重新设计电缆终端盘缆区，并及时反馈整改情况。 | 2025-09-02 | 已重新设计电缆终端盘缆区，并及时反馈整改情况。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.1电缆敷设方式的选择应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素，以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的要求选择。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 防护金具 | 设备选型 | 2025-09-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 设计中220kV架空线路的小于20°转角塔外侧跳线未按规程要求加挂单串跳线串 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按规程要求（6.4防止风偏闪络事故）沿海台风地区，110～220kV架空线路小于20°转角塔，两侧均应加挂单串跳线串 | 2025-09-04 | 已调整设计方案，220kV架空线路的小于20°转角塔外侧跳线按规程要求加挂单串跳线串 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 推荐路径方案主要设计气象条件：说明设计基本风速情况；说明设计覆冰情况，有无重冰区；对特殊气象区需较详细调查、论证。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备选型 | 2025-09-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | #3、#7杆塔为悬垂直线杆塔兼小角度转角（未增加杆塔头部尺寸），转角度数为5°，不满足规程要求（对于悬垂直线杆塔，当需要兼小角度转角，且不增加杆塔头部尺寸时，其转角度数不宜大于3°） | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010）要求整改，对于带小角度转角的悬垂直线杆塔，将转角度数改为小于等于3°，或增加杆塔头部尺寸 | 2025-09-04 | 已按要求整改，对于带小角度转角的悬垂直线杆塔，将转角度数改为小于等于3° | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.2 | 1.2.4 | 1.2.4 悬垂直线杆塔兼小角度转角时，其转角度数不宜大于3°，悬垂转角杆塔的转角度数，对于330kV及以下线路杆塔不宜大于10°，对500kV及以上线路杆塔不宜大于20°。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备选型 | 2025-09-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 线路路径方案设计需要根据沿线气象台站资料，并结合附近已建线路的设计及运行经验，目前材料仅有运用了沿线气象台站资料的证明，未体现结合了附近已建线路的设计及运行经验 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 根据《220千伏及110（66）千伏输变电工程可行性研究内容深度规定》（Q/GDW10270一2017）修改，在设计方案中给出附近已建线路的一些信息，证明结合了了附近已建线路的设计及运行经验。 | 2025-09-04 | 已更新设计方案，体现结合了附近已建线路的设计及运行经验 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 推荐路径方案主要设计气象条件：根据沿线气象台站资料，结合附近已建线路的设计及运行经验，参考公司发布的冰区、风区、舞动等分布图，提出推荐的设计基本风速、覆冰情况，对特殊气象区较详细调查取证。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 导线 | 设备选型 | 2025-09-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 设计方案中220kV杆塔使用了4分裂导线设计，增大了同电压等级线路的差异化，减少运维、抢修低使用率物资的库存备件，不符合监督细则中“据系统要求的输送容量，结合沿线地形、海拔、气象、大气腐蚀、电磁环境影响及施工运维等要求，通过综合技术经济比较，推荐导线型式”的要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 建议使用630截面双分裂导线 | 2025-09-04 | 已按要求重新调整设计方案 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.1 根据系统要求的输送容量，结合沿线地形、海拔、气象、大气腐蚀、电磁环境影响及施工运维等要求，通过综合技术经济比较，推荐导线型式。
技改 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-09-01 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | #1主变电气一次安装图中，主变未设计2个与主接地网相连的接地点 | 否 | 电气设备性能 | 设计人员未按照规范要求设计 | 设计单位应更改设计，#1主变应设计2个与主接地网相连的接地点 | 2025-09-15 | 设计人员已对涂寨变#1主变电气一次安装图进行修改，主变增加一处与主接地网相连的接地点 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.2 | 2.5.2 变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。
新建 | #1主变10kV侧智能组件柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-09-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变10kV侧智能组件柜电流芯线回路号错误 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知施工队依据图纸整改#1主变10kV侧智能组件柜电流回路号头 | 2025-09-20 | 施工队已按照图纸整改#1主变10kV侧智能组件柜电流回路号头 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.3 | 6.7.3 电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。
新建 | 182线路汇控柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 工程规划 | 2025-09-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 182线路汇控柜尾纤标识内容不全 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知施工队整改，完善182线路汇控柜尾纤标识 | 2025-09-21 | 施工队已完善182线路汇控柜尾纤标识 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.2 | 6.9.2 尾纤两端均应标识，标签宜采用专用贴纸，标签粘贴位置宜选择的距离尾纤插头1-2cm处，尾纤标识内容应包含本侧及对侧接线信息和尾纤主要用途。
新建 | 181线路汇控柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 现场安装 | 2025-09-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 181线路汇控柜备用光口无防尘塞 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知施工队整改，补充完善181线路汇控柜备用光口防尘塞 | 2025-09-20 | 施工队已补充完善181线路汇控柜备用光口防尘塞 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.1 | 6.9.1 光纤与装置的连接应牢固可靠、无松动，光口处不应受力，光纤头应清洁无尘，备用光口、尾纤应带防尘帽。
新建 | #2主变10kV侧98D组件柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-09-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变10kV侧98D组件柜未接入地网 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知施工队整改，完善#2主变10kV侧98D组件柜地网连接 | 2025-09-20 | 施工队已完善#2主变10kV侧98D组件柜地网连接 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.10 | 6.10.1 | 6.10.1 保护屏柜下层的电缆室（或电缆沟道）内，沿屏柜布置的方向逐排敷设截面积不小于100mm²的铜排（缆），将铜牌（缆）的首端、末端分别连接，形成保护室的等电位地网。该等电位地网应与变电站主地网一点相连，连接点设置在保护室的电缆沟道入口处。为保证连接可靠，等电位地网与主地网的连接应使用4根及以上，每根截面积不小于50mm²的铜排（缆）。
改扩建 | 220kV组合电器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-09-18 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 组合电器通盆和死盆贴纸未黏贴3M胶带或刷漆 | 否 | 电气设备性能 | 生产工艺不佳导致设备油漆不完好，相色标志，内部元件标示不正确 | 根据220kVGIS技术协调会纪要补贴红绿3M胶带，并在红色隔盆处贴不锈钢标识牌(注明不通气),在绿色隔盆处贴不锈钢标识牌(注明相通) | 2025-09-24 | 厂家已按要求黏贴胶带和不锈钢标识牌 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | #2主变保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-09-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变保护屏尾纤无正式标签 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知施工队整改，完善#2主变保护装置尾纤正式标签 | 2025-09-21 | 施工队已完善#2主变保护装置尾纤正式标签 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.2 | 6.9.2 尾纤两端均应标识，标签宜采用专用贴纸，标签粘贴位置宜选择的距离尾纤插头1-2cm处，尾纤标识内容应包含本侧及对侧接线信息和尾纤主要用途。
新建 | 110kV备自投装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 备用电源自投装置 | 现场安装 | 2025-09-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV备自投装置背板光纤受力弯折 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知施工队整改，调整110kV备自投装置背板光纤防止光口受力 | 2025-09-21 | 施工队已调整110kV备自投装置背板光纤防止光口受力 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.1 | 6.9.1 光纤与装置的连接应牢固可靠、无松动，光口处不应受力，光纤头应清洁无尘，备用光口、尾纤应带防尘帽。
改扩建 | 220kV组合电器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-09-18 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供HGIS出线套管外购件检测记录 | 否 | 电气设备性能 | 过程管控不严导致厂家未及时提供HGIS出线套管外购件检测记录 | 依据<国家电网公司变电验收通用管理规定第3分册>组合电器验收细则补充套管出厂质量证书、合格证、试验报告 | 2025-09-24 | 厂家已按要求提供检测记录 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 114馈线柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变10kV114馈线柜手车开关操作时不顺畅。 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题。导致110kV龙江变10kV114馈线柜设备安装后手车开关进出有轻微卡涩感。 | 调整110kV龙江变10kV114馈线柜体安装水平度。 | 2025-09-16 | 调整柜体安装水平度后车操作顺畅无卡涩。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 104馈线柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变10kV104馈线柜手车开关操作时不顺畅。 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题。导致110kV龙江变10kV104馈线柜设备安装后手车开关进出有轻微卡涩感。 | 调整110kV龙江变10kV104馈线柜体安装水平度。 | 2025-09-16 | 调整柜体安装水平度后车操作顺畅无卡涩。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 102馈线柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变10kV102馈线柜手车开关操作时不顺畅。 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题。导致110kV龙江变10kV102馈线柜设备安装后手车开关进出有轻微卡涩感。 | 调整110kV龙江变10kV102馈线柜体安装水平度。 | 2025-09-16 | 调整柜体安装水平度后车操作顺畅无卡涩。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 116馈线柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变10kV116馈线柜手车开关操作时不顺畅。 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题。导致110kV龙江变10kV116馈线柜设备安装后手车开关进出有轻微卡涩感。 | 调整110kV龙江变10kV116馈线柜体安装水平度。 | 2025-09-16 | 调整柜体安装水平度后车操作顺畅无卡涩。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 411母线PT柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变10kV411母线PT柜下室内加热器与上方二次线距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 工艺问题。导致110kV龙江变10kV411母线PT柜下室内有二次线从加热器上方通过，二次线距离小于50mm | 调整110kV龙江变10kV411母线PT柜下室内加热器与二次线距离，使加热器与二次线距离大于50mm | 2025-09-17 | 已调整10kV411母线PT柜下室内加热器与二次线距离大于50mm。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 312母线PT柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变10kV312母线PT柜下室内的加热器与上方二次线距离小于50mm。 | 否 | 电气设备性能 | 工艺问题。导致110kV龙江变10kV312母线PT柜下室内有二次线从加热器上方通过，二次线距离小于50mm | 调整110kV龙江变10kV312母线PT柜下室内加热器与二次线距离，使加热器与二次线距离大于50mm | 2025-09-17 | 已调整10kV312母线PT柜下室内加热器与二次线距离大于50mm。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 107母线PT柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变10kV107母线PT柜下室内加热器与上方二次线距离小于50mm | 否 | 继电保护 | 工艺问题。导致110kV龙江变10kV107母线PT柜下室内有二次线从加热器上方通过，二次线距离小于50mm | 调整110kV龙江变10kV107母线PT柜下室内加热器与二次线距离，使加热器与二次线距离大于50mm | 2025-09-17 | 已调整10kV107母线PT柜下室内加热器与二次线距离大于50mm。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 205母线PT柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变10kV205母线PT柜下室内加热器与上方二次线距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 工艺问题。导致110kV龙江变10kV205母线PT柜下室内有二次线从加热器上方通过，二次线距离小于50mm | 调整110kV龙江变10kV205母线PT柜下室内加热器与二次线距离，使加热器与二次线距离大于50mm | 2025-09-17 | 已调整10kV205母线PT柜下室内加热器与二次线距离大于50mm。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 119馈线柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变10kV119馈线柜手车开关操作时不顺畅。 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题。导致110kV龙江变10kV119馈线柜设备安装后手车开关进出有轻微卡涩感。 | 调整110kV龙江变10kV119馈线柜体安装水平度。 | 2025-09-18 | 调整柜体安装水平度后车操作顺畅无卡涩。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 115馈线柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变10kV115馈线柜手车开关操作时不顺畅。 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题。导致110kV龙江变10kV115馈线柜设备安装后手车开关进出有轻微卡涩感。 | 调整110kV龙江变10kV115馈线柜体安装水平度。 | 2025-09-23 | 调整柜体安装水平度后车操作顺畅无卡涩。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 108馈线柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变10kV108馈线柜手车开关操作时不顺畅。 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题。导致110kV龙江变10kV108馈线柜设备安装后手车开关进出有轻微卡涩感。 | 调整110kV龙江变10kV108馈线柜体安装水平度。 | 2025-09-17 | 调整柜体安装水平度后车操作顺畅无卡涩。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 110馈线柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变10kV110馈线柜手车开关操作时不顺畅。 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题。导致110kV龙江变10kV110馈线柜设备安装后手车开关进出有轻微卡涩感。 | 调整110kV龙江变10kV110馈线柜体安装水平度。 | 2025-09-16 | 调整柜体安装水平度后车操作顺畅无卡涩。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 106馈线柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变10kV106馈线柜手车开关操作时不顺畅。 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题。导致110kV龙江变10kV106馈线柜设备安装后手车开关进出有轻微卡涩感。 | 调整110kV龙江变10kV106馈线柜体安装水平度。 | 2025-09-16 | 调整柜体安装水平度后车操作顺畅无卡涩。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 109馈线柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变10kV109馈线柜手车开关操作时不顺畅。 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题。导致110kV龙江变10kV109馈线柜设备安装后手车开关进出有轻微卡涩感。 | 调整110kV龙江变10kV109馈线柜体安装水平度。 | 2025-09-16 | 调整柜体安装水平度后车操作顺畅无卡涩。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 105馈线柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变10kV105馈线柜手车开关操作时不顺畅。 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题。导致110kV龙江变10kV105馈线柜设备安装后手车开关进出有轻微卡涩感。 | 调整110kV龙江变10kV105馈线柜体安装水平度。 | 2025-09-16 | 调整柜体安装水平度后车操作顺畅无卡涩。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 103馈线柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变10kV103馈线柜手车开关操作时不顺畅。 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题。导致110kV龙江变10kV103馈线柜设备安装后手车开关进出有轻微卡涩感。 | 调整110kV龙江变10kV103馈线柜体安装水平度。 | 2025-09-16 | 调整柜体安装水平度后车操作顺畅无卡涩。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 111馈线柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变10kV111馈线柜手车开关操作时不顺畅。 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题。导致110kV龙江变10kV111馈线柜设备安装后手车开关进出有轻微卡涩感。 | 调整110kV龙江变10kV111馈线柜安装水平度。 | 2025-09-16 | 调整柜体安装水平度后车操作顺畅无卡涩。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 118馈线柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变10kV118馈线柜手车开关操作时不顺畅。 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题。导致110kV龙江变10kV118馈线柜设备安装后手车开关进出有轻微卡涩感。 | 调整110kV龙江变10kV118馈线柜体安装水平度。 | 2025-09-17 | 调整柜体安装水平度后车操作顺畅无卡涩。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | #1主变低压侧智能终端 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 智能终端 | 现场安装 | 2025-09-17 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变低压侧智能终端部分光纤标签错误 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知施工队整改，更换错误标签 | 2025-09-20 | 施工队已更换#1主变低压侧智能终端错误标签 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.8 | 6.8.5 | 6.8.5 光缆标牌应记录光缆编号、类型、使用及备用芯数、长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。
新建 | #1主变汇控柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 现场安装 | 2025-09-17 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变本体备用芯线多跟绑扎且无号头 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知施工队整改，将备用芯线分电缆绑扎并套入对应号头 | 2025-09-20 | 施工队已将#1主变本体备用芯线分电缆绑扎并套入对应号头 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.1 | 6.7.1 屏（柜）内每根电缆应分别成束，分开排列，接线应工艺美观，牢固可靠，线芯排列整齐，留有裕度，不宜在保护屏端子排内侧接入二次电缆芯线，一个端子的每一端应只接一根导线，使用多股导线时，应采用冷压接端头，冷压连接应牢靠、接触良好。
新建 | 二次屏 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-09-17 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 二次屏内电缆孔洞未封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知施工队完善电缆孔洞封堵 | 2025-09-20 | 施工队已完善二次屏电缆孔洞封堵 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.6 | 6.6.6 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
新建 | 直流馈线屏 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-09-17 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 直流屏内电缆无正式电缆牌 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知施工队整改，完善直流屏正式电缆牌 | 2025-09-20 | 施工队已完善直流屏正式电缆牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。
新建 | 接地变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地变 | 现场安装 | 2025-09-17 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 接地变低压侧CT变比不符合要求 | 否 | 继电保护 | 安装管控不严导致接地变低压侧采用错误变比的电流互感器 | 通知厂家整改，重新安装正确变比电流互感器 | 2025-09-21 | 厂家已重新安装正确变比的接地变低压侧电流互感器并试验合格 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 调试单位应开展保护级（P级）绕组的伏安特性（励磁特性）试验，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-17 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #1主变本体B相套管电流芯线绝缘异常，芯线存在磨损破皮 | 否 | 继电保护 | 安装管控不严导致#1主变本体B相套管电流芯线存在磨损破皮，绝缘降低 | 通知施工队整改，更换绝缘异常电缆并确认试验合格 | 2025-09-21 | 施工队已更换#1主变本体绝缘异常电缆并试验合格 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.8 | 7.8.1 | 7.8.1 调试单位应开展电流、电压、直流控制、信号回路的绝缘测试，用1000V绝缘电阻表测量各回路对地和各回路相互间绝缘电阻，其阻值均应大于10MΩ。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
新建 | 远动装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变电站监控系统 | 设备调试 | 2025-09-17 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 远动装置配置未下装，未进行监控系统调试 | 否 | 继电保护 | 未按规程、规范要求开展安装调试 | 通知施工队整改，按规范要求进行远动机调试 | 2025-09-20 | 厂家已将远动配置下装，施工队已按规范要求进行远动机调试。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.2 | 7.7.2 调试单位应开展监控及保护信息主机与保护装置间隔整组设备以及相关设备联调，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
新建 | 故障录波 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 设备调试 | 2025-09-17 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 故障录波装置未进调试 | 否 | 继电保护 | 未按规程、规范要求开展安装调试 | 通知施工队整改，对故障录波装置进行调试并出具相关报告 | 2025-09-21 | 施工队已对故障录波装置进行调试并出具相关佐证报告 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
新建 | 交换机 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 交换机 | 设备调试 | 2025-09-17 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 交换机VLAN未划分 | 否 | 继电保护 | 未按规范要求开展安装调试 | 通知厂家整改，对交换机VLAN进行划分 | 2025-09-21 | 厂家已对交换机VLAN进行划分，并确认通讯数据正常 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.5 | 7.5.1 | 7.5.1 调试单位应检查交换机配置正确，VLAN划分符合要求。网络交换机管理IP配置以及各端口组播、镜像与VLAN划分正确，并形成交换机及端口配置记录表。
新建 | 182线路保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 现场安装 | 2025-09-17 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 182线路保护光纤衰耗大于0.5dB | 否 | 继电保护 | 安装管控不严导致182线路保护光纤熔接盒处光衰过大 | 通知施工队整改，重新进行182线路保护光纤熔接，并确认衰耗正常 | 2025-09-20 | 施工队已重新进行182线路保护光纤熔接，并测试衰耗正常 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.4 | 7.4.1 | 7.4.1 调试单位应开展光纤衰耗和光功率测试，1310nm和850nm光纤回路（包括光纤熔接盒）的衰耗不应大于0.5dB，光波长1310光纤发送功率-20dBm～-14dBm，光接受灵敏度-31dBm～-14dBm。光波长850光纤发送功率-20dBm～-14dBm，光接受灵敏度-31dBm～-14dBm。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
新建 | #1主变汇控柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 现场安装 | 2025-09-17 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #1主变汇控柜交直流端子无明显分隔标志 | 否 | 继电保护 | 安装管控不严导致#1主变汇控柜交直流端子无明显分隔标志 | 通知厂家整改，对#1主变汇控柜交直流端子安装分隔标志 | 2025-09-20 | 厂家已安装#1主变汇控柜交直流端子分隔标志 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.11 | 6.11.3 | 6.11.3 不同端子段间应有明显分隔标志。交流与直流端子或由不同直流电源供电的直流端子不应相邻布置。
新建 | 光缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 光缆 | 现场安装 | 2025-09-17 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 电缆沟内光缆敷设未穿管 | 否 | 继电保护 | 安装管控不严导致电缆沟内光缆敷设未穿管 | 通知施工队整改，将电缆沟内光缆穿管敷设 | 2025-09-20 | 施工队已将电缆沟内光缆穿管敷设 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.8 | 6.8.2 | 6.8.2 光缆敷设应与动力电缆有效隔离，电缆沟内光缆敷设应穿管或经槽盒保护并分段固定。
新建 | #2主变本体汇控柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 现场安装 | 2025-09-17 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #2主变本体汇控柜直流端子排和交流端子排无明显隔离标识 | 否 | 继电保护 | 安装管控不严导致#2主变本体汇控柜交直流端子排无明显隔离标识 | 通知厂家整改，将#2主变本体汇控柜直流、交流回路布置在不同端子排 | 2025-09-20 | 厂家已将#2主变本体汇控柜直流、交流回路布置在不同端子排 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.11 | 6.11.1 | 6.11.1 屏柜及箱体内的交流回路与直流回路接线端子，不应布置在同一段端子排。
新建 | #1主变保护屏 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-09-17 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #1主变保护屏内不同保护装置光缆接于同一配线架 | 否 | 继电保护 | 安装过程管控不严导致#1主变保护屏内不同保护装置光缆接于同一配线架 | 通知施工队整改，将#1主变保护屏内不同保护装置光缆接于不同配线架 | 2025-09-21 | 施工队已将#1主变保护屏内不同保护装置光缆接于不同配线架 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.8 | 6.8.4 | 6.8.4 同一小室内跨屏（柜）的保护用光缆应使用尾缆或铠装光缆，同一屏（柜）内设备间连接应使用尾纤，尾纤线径应与所敷设光缆线径一致，同一屏内的不同继电保护装置不应共用光缆、尾缆，其所用光缆不应接于同一组光纤配线架。
新建 | 110kVI段母线保护装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 母线保护 | 其他 | 2025-09-02 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kVI段母线保护装置的电子标签未贴在保护设备的面板正面。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请厂家将110kVI段母线保护装置的电子标签改至保护设备的面板正面。 | 2025-09-15 | 厂家已将110kVI段母线保护装置的电子标签改至保护设备的面板正面。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.2 | 4.1.2 在保护设备的制造阶段，制造厂家应在装置外部建立电子标签。应设置在保护设备的面板正面，宜设置在装置右侧、下方位置。标签应贴附牢固随装置一同出厂。标签外观包括国家电网表示、二维码表示、实物“ID”区、设备信息区四部分。二维码符号中存储的信息为继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”，码制应采用快速响应矩阵码(QR码)。实物“ID”区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”的明文。设备信息区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的参数信息，如产品型号、工作电源的直流额定电压、CT二次额定电流等，印制内容用户自行定义。
新建 | 110kV备用一线线路保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 其他 | 2025-09-02 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kV备用一线线路保护缺少产品合格证书。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 联系厂家补发110kV备用一线线路保护产品合格证书 | 2025-09-15 | 厂家已补发110kV备用一线线路保护产品合格证书。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.1 | 4.1.1 每台保护装置出厂前均应经过出厂检测，并具备产品合格证书。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 母线保护 | 其他 | 2025-08-27 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 母线保护说明书中未标明使用年限。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请厂家在母线保护说明书中补充标明母线保护装置使用年限。 | 2025-09-09 | 厂家已在母线保护说明书中补充标明母线保护装置使用年限。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.3 | 3.2.3 制造厂家应在微机保护装置说明书中标明使用年限，使用年限不应小于15年，并保证保护装置使用年限内的备用插件供应。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 其他 | 2025-08-27 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 线路保护的订货合同中的技术要求未标明保护装置软件版本。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请厂家对线路保护的订货合同中的技术要求进行修改，补充保护装置软件版本。 | 2025-09-08 | 厂家在线路保护的订单合同中的技术要求补充保护装置软件版本 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.2 | 3.2.2 继电保护设备订货合同中的技术要求应标明微机保护装置软件版本。制造厂商提供的微机保护装置软件版本及说明书，应与订货合同中的技术要求一致。
改扩建 | #2主变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-06 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 主变本体压力释放阀喷口朝向正对二次线缆 | 否 | 电气设备性能 | 安装过程中未注意压力释放阀喷油口朝向要求。 | 调整二次线缆走向或管道方向，避免喷口直对其他设备。 | 2025-09-25 | 现场二次线缆埋管已调整位置，已避开压力释放阀喷口。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.2 | 8.6.2 本体压力释放阀喷口不应靠近控制柜或其它附件。本体压力释放阀导向管方向不应直喷巡视通道，威胁到运维人员的安全，并且不致喷入电缆沟、母线及其它设备上。新安装的主变，安全管道将油导至离地面500mm高处，喷口朝向鹅卵石。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 工程设计 | 2025-08-15 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 设计时，密度继电器没有装设在与被监测气室处于同一运行环境温度的位置 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将密度继电器装设在与被监测气室处于同一运行环境温度的位置 | 2025-09-19 | 已和厂家沟通完成，将密度继电器装设在与被监测气室处于同一运行环境温度的位置，便于观察 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.3 | 3.2.3 密度继电器应装设在与被监测气室处于同一运行环境温度的位置。对于严寒地区的设备，其密度继电器应满足环境温度在-40℃～-25℃时准确度不低于2.5级的要求。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备选型 | 2025-08-15 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 密度继电器充/取气接口型号不统一 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将密度继电器充/取气接口型号更换为统一型号 | 2025-09-19 | 已和厂家沟通，采用同一型号密度继电器充/取气接口 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.4 | 3.1.4 密度继电器充/取气口位置应考虑检修维护便捷，且接口型号规格应统一。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 工程规划 | 2025-08-15 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 部分密度继电器表计安装高度超过2米 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将密度继电器表计安装高度不超过2米 | 2025-09-19 | 已安排厂家将密度继电器表计安装高度不超过2米。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.5 | 3.1.5 密度继电器需靠近巡视走道安装表计，不应有遮挡，其安装位置和朝向应充分考虑巡视的便利性和安全性。密度继电器表计安装高度不宜超过2米（距离地面或检修平台底板）。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消防类辅助设备 | 现场安装 | 2025-09-13 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 配电装置楼室外消防柜内水雾喷头防尘帽缺失3.1.2 室外设置的水雾喷头应带防尘帽。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 要求厂家重新提供防尘帽，现场施工队补充安装室外消防柜内水雾喷头防尘帽 | 2025-09-20 | 厂家已重寄防尘帽，现场已安装完成。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.2 | 3.1.2 室外设置的水雾喷头应带防尘帽。
新建 | 1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-09 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变1号主变本体及散热器多处存在脱漆现象。 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题，导致110kV龙江变1号主变就位安装后，发现本体及散热器多处存在脱漆锈蚀问题。 | 对110kV龙江变1号主变脱漆部位进位防腐覆漆处理。 | 2025-09-17 | 已去除#1主变本体及散热器锈蚀痕迹，重新喷涂防腐漆。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
新建 | 2号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-09-09 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变2号主变本体及散热器多处存在脱漆锈蚀现象。 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题，导致110kV龙江变2号主变就位安装后，发现本体及散热器多处存在脱漆锈蚀问题。 | 对110kV龙江变2号主变脱漆锈蚀部位进行防腐覆漆。 | 2025-09-17 | 已去除#2主变本体及散热器锈蚀痕迹，重新喷涂防腐漆。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
新建 | 接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 设备制造工艺 | 2025-09-16 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 土建过程中发现装置楼部分接地网热镀锌层厚度小于70μm，不满足监督标准4.1.2 镀层厚度应符合要求： （1）热浸镀锌层最小值70μm，最小平均值85μm； | 否 | 材料 | 施工队安装工艺不严导致接地网热镀锌层厚度不满足要求 | 要求亿力施工方整改热镀锌层厚度的问题 | 2025-09-22 | 亿力施工方已整改热镀锌层厚度问题，检查满足监督要求。 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.2 | 4.1.2 镀层厚度应符合要求： （1）热浸镀锌层最小值70μm，最小平均值85μm； （2）锌覆钢锌层任意点最小厚度不得低于0.5mm； （3）单根或绞线单股铜覆钢铜层厚度，任意点最小值不得小于0.25mm。
新建 | 梁野出现汇控柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-10 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 加热器与部分元件的距离不大于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将加热器与元件的距离增加，大于50mm | 2025-09-19 | 已和厂家沟通完成，柜内加热器与各元件、槽盒、电缆及电线的距离大于50mm | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.3 | 4.2.3 加热器的数量和功率应满足需求，加热器与各元件、槽盒、电缆及电线的距离应大于50mm，且安装地点要利于对流并不会对相邻元器件造成损害，推荐采用小功率常投加手动投运的方式。
新建 | 220kV备用（1）间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-09-01 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220kV备用（1）间隔气室SF6气体密度继电器信号与后台不符 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工方及时进行整改，SF6气体密度继电器信号现场与后台一致 | 2025-09-28 | 调试人员已完成信号调试，目前220kV备用（1）间隔气室SF6气体密度继电器信号与后台一致 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
新建 | 2号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变2号主变爬梯门、人孔、低压升高座未安装等电位跨接线。 | 否 | 电气设备性能 | 工艺质量问题。导致110kV龙江变2号主变出厂前爬梯门、人孔、低压升高座未安装等电位跨接线。 | 要求项目承建单位联系设备生产厂家加装110kV龙江变2号主变的爬梯门、人孔、低压升高座等电位跨接线。 | 2025-09-17 | 已在2号主变爬梯门、人孔、低压升高座安装等电位跨接线。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
新建 | 2号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-09 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变2号主变油位5格偏高。 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题，导致110kV龙江变2号主变油温为30摄氏度时本体油位5格，偏高。 | 根据现场油对照油位与油温-油位曲线，调整110kV龙江变2号主变油位。 | 2025-09-17 | 2号主变放油调整后油位与油温-油位曲线一致。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | 1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-09 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变1号主变本体油位6格偏高 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题，导致110kV龙江变1号主变本体在油温为30摄氏度时油位在6格，偏高。 | 根据现场油对照油位与油温-油位曲线，调整110kV龙江变1号主变有载调压开关油位。 | 2025-09-17 | 1号主变放油调整后油位与油温-油位曲线一致。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | 2号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-09 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变2号主变有载调压开关油位在最高位。 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题，导致110kV龙江变2号主变有载调压开关油位在最高位。 | 根据现场油对照油位与油温-油位曲线，调整110kV龙江变2号主变有载调压开关油位。 | 2025-09-17 | 1号主变载调压开关油位放油调整后油位与油温-油位曲线一致。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | 1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变1号主变爬梯门、人孔、低压升高座手孔处未安装等电位跨接线。 | 否 | 电气设备性能 | 工艺质量问题。导致110kV龙江变1号主变出厂前爬梯门、人孔、低压升高座未安装等电位跨接线。 | 要求项目承建单位联系设备生产厂家加装110kV龙江变1号主变的爬梯门、人孔、低压升高座等电位跨接线。 | 2025-09-17 | 已在1号主变爬梯门、人孔、低压升高座安装等电位跨接线。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
新建 | 1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变1号主变铁芯、夹件接地引线未标识。 | 否 | 电气设备性能 | 工艺质量问题。导致110kV龙江变1号主变铁芯、夹件接地引线未标识。 | 要求项目承建单位联系设备生产厂家补充110kV龙江变1号主变铁芯、夹件接地引线标识，整改 | 2025-09-17 | 已在#1主变本体喷涂铁芯夹件接地标识。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | 2号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变2号主变铁芯夹件接地引线未标识。 | 否 | 电气设备性能 | 工艺质量问题。导致110kV龙江变2号主变铁芯、夹件接地引线未标识。 | 要求项目承建单位联系设备生产厂家补充110kV龙江变2号主变铁芯、夹件接地引线标识，整改 | 2025-09-17 | 已在#2主变本体喷涂铁芯夹件接地标识。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | 1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-09-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变1号主变1交接试验结束后，试验报告未及时录入生产系统。 | 否 | 电气设备性能 | 管理问题。导致110kV龙江变1号主变试验结束后，试验报告报告未及时录入系统。 | 请项目单位督促施工单位，及时将110kV龙江变2号主变试验报告录入PMS系统 | 2025-09-17 | 施工单位已提供2号主变电子版交接试验报告并录入生产系统。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | 2号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-09-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV龙江变2号主变试验报告未及时录入生产系统。 | 否 | 电气设备性能 | 管理问题。导致110kV龙江变2号主变试验结束后，试验报告报告未及时录入系统。 | 请项目单位督促施工单位，及时将110kV龙江变2号主变试验报告录入PMS系统 | 2025-09-17 | 施工单位已提供2号主变电子版交接试验报告并录入生产系统。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | 2号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV龙江2号主变就位后压力释放阀导油管喷口距离鹅卵石大于50cm。 | 否 | 电气设备性能 | 设计问题。导致110kV龙江变2号主变就位后压力释放阀导油管喷口距离鹅卵石大于50cm。 | 联系主变压器生产厂家将110kV龙江变2号主变就位后压力释放阀导油管延长至距离鹅卵石50处， | 2025-09-17 | 已延长压力释放阀导油管至距离鹅卵石50cm处。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.2 | 8.6.2 本体压力释放阀喷口不应靠近控制柜或其它附件。本体压力释放阀导向管方向不应直喷巡视通道，威胁到运维人员的安全，并且不致喷入电缆沟、母线及其它设备上。新安装的主变，安全管道将油导至离地面500mm高处，喷口朝向鹅卵石。
新建 | 1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV龙江变1号主变压力释放阀导油管喷口距离鹅卵石大于50cm | 否 | 电气设备性能 | 设计问题。导致110kV龙江变1号主变就位后压力释放阀导油管喷口距离鹅卵石大于50cm。 | 联系主变压器生产厂家将110kV龙江变1号主变就位后压力释放阀导油管延长至距离鹅卵石50处， | 2025-09-17 | 已延长压力释放阀导油管至距离鹅卵石50cm处。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.2 | 8.6.2 本体压力释放阀喷口不应靠近控制柜或其它附件。本体压力释放阀导向管方向不应直喷巡视通道，威胁到运维人员的安全，并且不致喷入电缆沟、母线及其它设备上。新安装的主变，安全管道将油导至离地面500mm高处，喷口朝向鹅卵石。
新建 | 电容3-3柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-09-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 电容3-3柜开关手车由试验至检修位置过程中存在卡涩现象 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工方及厂家及时整改，确保手车开关摇进摇出顺畅无卡涩 | 2025-09-28 | 厂家已按要求对电容3-3柜开关手车轨道进行调试，重新调整还有已无卡涩 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 220kVGIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-09-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | GIS间隔厂家尚未提供焊缝检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促厂家及时提供相关检测合格报告 | 2025-09-19 | 厂家已提供厂内焊缝检测报告，施工方也已完成现场检测 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 设备选型 | 2025-09-09 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 1号主变穿墙套管安装底座只预留1个接地点。 | 否 | 电气设备性能 | 设计不规范问题，导致110kV龙江变1号主变10kV穿墙套管基础接地不满足“主设备及设备构架，应有不少于两根的接地引线与主接地网网格的不同边可靠连接”的要求。 | 要求项目设计单位变更设计，为110kV龙江变2号主变10kV穿墙套管基座增加1个接地点，并与地网可靠连接。 | 2025-09-17 | 已变更设计110kV龙江变2号主变10kV穿墙套管基座增加1个接地点。 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.3 | 2.4.3 变电站内接地装置宜采用同一种材料。当采用不同材料进行混连时，应采用有效的防腐措施，地下部分应采用同一种材料连接。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 工程设计 | 2025-09-09 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 110kV龙江变2号主变10kV穿墙套管的安装底座只预置1个接地点。 | 否 | 电气设备性能 | 设计不规范问题，导致110kV龙江变2号主变10kV穿墙套管基础接地不满足“主设备及设备构架，应有不少于两根的接地引线与主接地网网格的不同边可靠连接”的要求。 | 要求项目设计单位变更设计，为110kV龙江变2号主变10kV穿墙套管基座增加1个接地点，并与地网可靠连接。 | 2025-09-17 | 已变更设计110kV龙江变1号主变10kV穿墙套管基座增加1个接地点。 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.3 | 2.4.3 变电站内接地装置宜采用同一种材料。当采用不同材料进行混连时，应采用有效的防腐措施，地下部分应采用同一种材料连接。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-09-02 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 变压器防雨罩采未采用奥氏体不锈钢 | 否 | 材料 | 未知 | 采用傲视不锈钢作为变压器防雨罩的材料 | 2025-09-05 | 更换变压器防雨罩的材料，采用傲视不锈钢作为防雨罩等的材料 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.11 | 3.11.1 | 3.11.1 不锈钢连接螺栓、油管连接波纹管、传动连杆及抱箍、本体油位计、压力释放阀、气体继电器、排油注氮继电器、油流速动继电器及压力突变继电器等外露附件的防雨罩和电缆槽盒等部件应选用奥氏体不锈钢。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 其他 | 2025-09-02 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 杆塔螺栓未见原材料入库管理记录 | 否 | 材料 | 未知 | 根据规定提供杆塔螺栓原材料入库管理记录 | 2025-09-05 | 补充提交杆塔螺栓等原材料的入库管理记录 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.2 | 3.2.2 加工角钢铁塔的原材料质量应符合设计文件、现行有关标准和本标准要求，所有原材料应有质量证明书，投标人对所有的钢板、角钢、螺栓应按炉批号对进行复验。有原材料入库、出库管理记录，原材料的使用应具有可追溯性。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | UPS电源设备 | 其他 | 2025-09-02 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | UPS装置的风扇配置了对锁螺母，不便于拆卸 | 否 | 继电保护 | 未知 | 更改UPS装置的风扇安装方式，使其便于拆卸更换 | 2025-09-05 | UPS装置的风扇固定方式改为固定内部螺帽，面板开螺牙的方式确保其方便拆卸 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.9 | 3.9.6 | 3.9.6 UPS装置风扇应在运行状态下可拆除，便于装置不停电状态下进行除尘。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | UPS电源设备 | 其他 | 2025-09-02 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 不间断电源未配置监控模块 | 否 | 继电保护 | 未知 | 根据规定为不间断电源配置监控模块 | 2025-09-05 | 增加具有液晶汉显人机对话界面和与一体化监控装置进行信息交互功能的不间断电源装置监控模块 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.9 | 3.9.5 | 3.9.5应配置监控模块，并具有液晶汉显人机对话界面和与一体化监控装置进行信息交互功能。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 直流绝缘监察检测装置 | 其他 | 2025-09-02 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 直流系统绝缘检查装置缺少支路对地电阻的数据 | 否 | 继电保护 | 未知 | 增加支路对地电阻数据显示 | 2025-09-05 | 调整并增加直流系统绝缘检查装置记录支路对地电阻的数据的功能 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.4 | 3.4.4 | 3.4.4 直流系统绝缘监测装置应能实时监测并显示直流系统母线电压、正负母线对地电压、正负母线对地交流电压、正负母线对地绝缘电阻及支路对地绝缘电阻等数据。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 交直流一体化电源系统 | 其他 | 2025-09-02 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 直流系统在绝缘测试时直流对地电压波动大于10%Un | 否 | 继电保护 | 未知 | 调整绝缘测试机制，确保在测试时的对地电压波动小于10%Un | 2025-09-05 | 重整绝缘测试环节及稳压模块使测试时对地电压波动小于10%Un | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.4 | 3.4.2 | 3.4.2进行绝缘检测时引起的直流对地电压波动不大于10%额定电压。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 仪器仪表 | 其他 | 2025-09-02 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 直流充电屏内测量表计未采用数字式表计 | 否 | 继电保护 | 未知 | 依据规定将直流充电屏内的测量表计更换成数字式的表计 | 2025-09-05 | 更改配置采用数字式的表计作为直流充电屏内的测量表计 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.5 | 3.2.5测量表计采用4位半精度数字式表计，准确度不应低于1.0级。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接触器 | 其他 | 2025-09-02 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 直流充电屏内的交流接触器缺失合格证 | 否 | 继电保护 | 未知 | 根据规定提供接触器的合格证 | 2025-09-05 | 补充并重新提供接触器等相关的合格证 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.4 | 3.2.4 屏内所安装的元器件应有型式试验报告和合格证，应具有通用性和互换性。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-02 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 10kV开关柜加热器位置距离二次线缆小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整加热器与相邻二次线缆的距离，确保其大于50mm | 2025-09-05 | 调整加热器的安装位置，确保其与相邻二次线缆的距离大于50mm | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.1 | 3.3.1 柜内各隔室均安装常加热型驱潮加热器，加热器应与温湿度控制器相结合，且在每柜安装一控制开关（带辅助触点）。加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-09-02 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 变压器本体气体采集盒位置偏高，不利于取气 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整气体采集盒的位置，确保便于后期取气工作 | 2025-09-05 | 降低气体采集盒的安装位置方便取气作业 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.5 | 3.7.5 变压器本体气体继电器应配备采气盒，采气盒应安装在便于取气的位置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地线 | 其他 | 2025-09-02 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 接地线与GIS接地母线采用焊接的方式连接 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按规定采用螺栓的方式将接地线与GIS的接地母线相连 | 2025-09-05 | 将接地线与GIS的接地母线的连接方式改为采用螺栓的方式 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.6 | 3.6.2 | 3.6.2 接地线与 GIS接地母线应采用螺栓连接方式。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地线 | 其他 | 2025-09-02 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | GIS基座上的每一根接地母线只有两根接地线与变电站接地装置连接 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | GIS基座的接地按规定要求不少于4根的接地线与接地装置连接 | 2025-09-05 | 增加GIS基座的接地线数量确保其不少于4根的接地线与接地装置连接 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.6 | 3.6.1 | 3.6.1 GIS基座上的每一根接地母线，应采用分设其两端且不少于4根的接地线与发电厂或变电站的接地装置连接。接地线应与GIS区域环形接地母线连接。接地母线较长时，其中部应另设接地线，并连接至接地网。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 密度继电器 | 其他 | 2025-09-02 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 密度继电器面板未朝向巡视走廊，不利于巡视检查 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 调整密度继电器面板的朝向，以便于后期的运维巡视 | 2025-09-05 | 根据现场巡视位置将密度继电器面板的朝向巡视位置 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.5 | 3.1.5 密度继电器需靠近巡视走道安装表计，不应有遮挡，其安装位置和朝向应充分考虑巡视的便利性和安全性。密度继电器表计安装高度不宜超过2米（距离地面或检修平台底板）。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 密度继电器 | 运行环境 | 2025-09-02 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | GIS取气口位置被相邻设备阻挡不利于后期检修维护 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 调整取气口位置，使其便于后期的维护及检修 | 2025-09-05 | 调整取气口与相邻设备的位置，保留足够的作业空间 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.4 | 3.1.4 密度继电器充/取气口位置应考虑检修维护便捷，且接口型号规格应统一。
新建 | 220kVGIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-08-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220kVGIS设备SF6表计未提供检验合格报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | SF6表计应经检验合格，并提供试验报告 | 2025-09-28 | 调试单位已提供SF6表计检验合格报告 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 密度继电器和压力表应经检验，并应有产品合格证明和检验报告。
新建 | 110kVGIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-08-30 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | GIS气室SF6表计未提供检验合格报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | GIS气室SF6表计应检验合格，并提供相应报告 | 2025-09-28 | 施工方已补充提供GIS气室SF6表计校验报告 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 密度继电器和压力表应经检验，并应有产品合格证明和检验报告。
新建 | #8避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 避雷器B相底座螺栓锈蚀严重，螺栓外表面热镀锌层破损，导致避雷器长期放置过程中逐渐锈蚀。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 督促厂家更换已锈蚀螺栓并排查更换本次工程使用的同一批次法兰螺栓，确保使用材质合格的螺栓 | 2025-09-17 | 厂家已全部更换锈蚀螺栓，并更换本次工程使用的同一批次法兰螺栓，确保使用材质合格的螺栓 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 避雷器各连接部位必须紧固可靠，使用螺栓必需与螺孔尺寸相配套且具有良好的防锈蚀性能。
新建 | #13避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 避雷器B相底座螺栓锈蚀严重，螺栓外表面热镀锌层破损，导致避雷器长期放置过程中逐渐锈蚀。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 督促厂家更换已锈蚀螺栓并排查更换本次工程使用的同一批次法兰螺栓，确保使用材质合格的螺栓 | 2025-09-17 | 厂家已全部更换锈蚀螺栓，并更换本次工程使用的同一批次法兰螺栓，确保使用材质合格的螺栓 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 避雷器各连接部位必须紧固可靠，使用螺栓必需与螺孔尺寸相配套且具有良好的防锈蚀性能。
新建 | #10避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 避雷器B相底座螺栓锈蚀严重，螺栓外表面热镀锌层破损，导致避雷器长期放置过程中逐渐锈蚀。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 督促厂家更换已锈蚀螺栓并排查更换本次工程使用的同一批次法兰螺栓，确保使用材质合格的螺栓 | 2025-09-17 | 厂家已全部更换锈蚀螺栓，并更换本次工程使用的同一批次法兰螺栓，确保使用材质合格的螺栓 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 避雷器各连接部位必须紧固可靠，使用螺栓必需与螺孔尺寸相配套且具有良好的防锈蚀性能。
新建 | #4避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 避雷器B相底座螺栓锈蚀严重，螺栓外表面热镀锌层破损，导致避雷器长期放置过程中逐渐锈蚀。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 督促厂家更换已锈蚀螺栓并排查更换本次工程使用的同一批次法兰螺栓，确保使用材质合格的螺栓 | 2025-09-17 | 厂家已全部更换锈蚀螺栓，并更换本次工程使用的同一批次法兰螺栓，确保使用材质合格的螺栓 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 避雷器各连接部位必须紧固可靠，使用螺栓必需与螺孔尺寸相配套且具有良好的防锈蚀性能。
新建 | #7避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 避雷器B相底座螺栓锈蚀严重，螺栓外表面热镀锌层破损，导致避雷器长期放置过程中逐渐锈蚀。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 督促厂家更换已锈蚀螺栓并排查更换本次工程使用的同一批次法兰螺栓，确保使用材质合格的螺栓 | 2025-09-17 | 厂家已全部更换锈蚀螺栓，并更换本次工程使用的同一批次法兰螺栓，确保使用材质合格的螺栓 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 避雷器各连接部位必须紧固可靠，使用螺栓必需与螺孔尺寸相配套且具有良好的防锈蚀性能。
新建 | #10避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 避雷器A/B/C三相均压环最低处未打排水孔。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 督促厂家对避雷器三相的均压环最低处补打排水孔 | 2025-09-17 | 厂家已对避雷器三相的均压环最低处补打排水孔 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.3 | 5.3.3 | 5.3.3 均压环安装深度和水平度应满足设计要求，安装应牢固、平整、无变形，相色应正确，在最低处应有排水孔。
新建 | #3避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 设备调试 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 避雷器A/B/C三相均压环最低处未打排水孔。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 督促厂家对避雷器三相的均压环最低处补打排水孔 | 2025-09-17 | 厂家已对避雷器三相的均压环最低处补打排水孔 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.3 | 5.3.3 | 5.3.3 均压环安装深度和水平度应满足设计要求，安装应牢固、平整、无变形，相色应正确，在最低处应有排水孔。
新建 | #12避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 避雷器A/B/C三相均压环最低处未打排水孔。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 督促厂家对避雷器三相的均压环最低处补打排水孔 | 2025-09-17 | 厂家已对避雷器三相的均压环最低处补打排水孔 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.3 | 5.3.3 | 5.3.3 均压环安装深度和水平度应满足设计要求，安装应牢固、平整、无变形，相色应正确，在最低处应有排水孔。
新建 | #9避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 避雷器A/B/C三相均压环最低处未打排水孔。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 督促厂家对避雷器三相的均压环最低处补打排水孔 | 2025-09-17 | 厂家已对避雷器三相的均压环最低处补打排水孔 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.3 | 5.3.3 | 5.3.3 均压环安装深度和水平度应满足设计要求，安装应牢固、平整、无变形，相色应正确，在最低处应有排水孔。
新建 | #6避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-09-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 避雷器A/B/C三相均压环最低处未打排水孔。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 督促厂家对避雷器三相的均压环最低处补打排水孔 | 2025-09-17 | 厂家已对避雷器三相的均压环最低处补打排水孔 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.3 | 5.3.3 | 5.3.3 均压环安装深度和水平度应满足设计要求，安装应牢固、平整、无变形，相色应正确，在最低处应有排水孔。
新建 | #7监控 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 监控终端 | 设备调试 | 2025-09-16 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 装置传回图像有干扰，卡顿现象 | 否 | 通信 | 未知 | 装置外壳应可靠接地，排除信号干扰 | 2025-09-17 | 厂家外壳安装接地，图像显示正常 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 装置正常运行，监测数据能够正常发出。
新建 | #12监控 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 监控终端 | 设备调试 | 2025-09-16 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 装置传回图像位置偏移目标点 | 否 | 通信 | 未知 | 督促厂家调整装置位置参数 | 2025-09-17 | 厂家调整安装位置，图像显示正常 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.3 | 7.1.3 通过主站对装置的预置位、拍照时间等参数进行设置和调试。
新建 | #10监控 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 监控终端 | 设备调试 | 2025-09-16 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 装置传回图像位置偏移目标点 | 否 | 通信 |  | 督促厂家调整装置位置参数 | 2025-09-17 | 厂家调整安装位置，图像显示正常 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.5 | 7.1.5 对装置的安装调试记录相关内容予以核查，确认安装调试结果正常。
新建 | #4监控 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 监控终端 | 设备调试 | 2025-09-16 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 装置传回图像位置偏移目标点 | 否 | 通信 | 未知 | 督促厂家调整装置位置参数 | 2025-09-17 | 厂家调整安装位置，图像显示正常 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.4 | 7.1.4 开展现场比对，对装置的主要参数准确度进行检查。
新建 | #2监控 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 监控终端 | 设备调试 | 2025-09-16 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 装置传回图像有干扰，卡顿现象 | 否 | 通信 | 未知 | 装置外壳应可靠接地，排除信号干扰 | 2025-09-17 | 厂家外壳安装接地，图像显示正常 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.2 | 7.1.2 装置能与主站正常通讯，监测数据能够及时、准确传送至主站。
新建 | #6监控 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 监控终端 | 设备调试 | 2025-09-16 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 装置传回图像有干扰，卡顿现象 | 否 | 通信 | 未知 | 督促厂家装置外壳应可靠接地，排除信号干扰 | 2025-09-17 | 厂家外壳安装接地，图像显示正常 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.2 | 7.1.2 装置能与主站正常通讯，监测数据能够及时、准确传送至主站。
新建 | #3监控 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 监控终端 | 设备调试 | 2025-09-16 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 装置传回图像有干扰，卡顿现象 | 否 | 通信 | 未知 | 督促厂家装置外壳应可靠接地，排除信号干扰 | 2025-09-17 | 厂家外壳安装接地，图像显示正常 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 装置正常运行，监测数据能够正常发出。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 其他 | 2025-09-02 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 开关柜附属温控器等元件无第三方检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按规定要求提供开关柜内的附属元件第三方检测报告 | 2025-09-05 | 重新提供开关柜内的附属温控器等元件的第三方检测报告 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.2 | 3.2.2 温控器（加热器）、继电器等二次元件应取得“3C”认证或通过与“3C”认证同等的性能试验，外壳绝缘材料阻燃等级应满足V-0级，并提供第三方检测报告。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 水泵控制终端 | 其他 | 2025-09-02 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 水泵控制采用变频启动的方式 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将水泵启动控制改为非变频启动方式 | 2025-09-05 | 调整水泵启动方式，将水泵启动控制改为非变频启动方式 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.5 | 3.5.3 | 3.5.3 水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。
新建 | #3监控 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 监控终端 | 设备调试 | 2025-09-16 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 装置传回图像位置偏移目标点 | 否 | 通信 | 未知 | 督促厂家调整装置位置参数 | 2025-09-23 | 厂家调整安装位置，图像显示正常 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.5 | 7.1.5 对装置的安装调试记录相关内容予以核查，确认安装调试结果正常。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-15 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 监督人员出厂验收过程中10kV开关柜线路PT引线连接排与开关柜安全距离不足12.5㎝，不满足五通验收标准中开关柜内相与相、相与地间距离应达到125mm（12kV）的要求 | 否 | 电气设备性能 | 厂家生产工艺管控不严导致开关柜内线路PT引线连接排与开关柜安全距离不足 | 要求厂家重新整改安全距离，使柜内线路PT引线连接排与开关柜安全距离满足五通验收要求 | 2025-09-22 | 厂家重新整改安全距离，经验收，柜内线路PT引线连接排与开关柜安全距离满足五通验收要求 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.2 | 4.1.2 开关柜可触及隔室、不可触及隔室、活门和机构等关键部位在出厂时应设置明显的安全警示标识，并加以文字说明。柜内隔离活门、静触头盒固定板应采用金属材质并可靠接地，与带电部位满足空气绝缘净距离要求。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消防类辅助设备 | 现场安装 | 2025-09-14 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 现场检查发现部分管道连接处防火涂料厚度较薄且涂抹不均匀，不满足监督标准3.3.5 细水雾管道、连接处、支架应采用耐火极限不小于2h的膨胀性防火涂料保护，且涂刷厚度不应小于2mm。 | 否 | 辅助设施 | 现场安装工艺不严导致部分管道连接处防火涂料厚度较薄且涂抹不均匀 | 要求现场施工队重新检查防火涂料涂抹不到位处并进行补涂，要求厚度达到2mm以上。 | 2025-09-22 | 现场施工队已整改防火涂料涂抹不到位处并进行补涂，经检查满足监督要求。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.5 | 3.3.5 细水雾管道、连接处、支架应采用耐火极限不小于2h的膨胀性防火涂料保护，且涂刷厚度不应小于2mm。
新建 | 接地网接地极钢管 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 设备制造工艺 | 2025-09-04 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 接地网DN50*6M垂直接地极钢管镀锌层局部厚度值为26-41μm，小于70μm，不符合标准要求。 | 是 | 材料 | 制造厂商对接地网镀锌层出厂质量把控不严，导致镀锌层厚度不足问题。 | 对不合格接地网进行更换并复测，合格后方可使用 | 2025-09-17 | 已对不合格接地极进行整批次更换，并复检合格 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.2 | 4.1.2 镀层厚度应符合要求： （1）热浸镀锌层最小值70μm，最小平均值85μm； （2）锌覆钢锌层任意点最小厚度不得低于0.5mm； （3）单根或绞线单股铜覆钢铜层厚度，任意点最小值不得小于0.25mm。
改扩建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 设备选型 | 2025-09-15 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供110kV桐琳线绝缘子单端或双端均压环选项 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家应提供110kV桐琳线绝缘子单端或双端均压环选项 | 2025-09-18 | 厂家已提供110kV桐琳线绝缘子单端或双端均压环选项，目前明确采用双端均压环 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.3 | 3.2.3 110kV及以下，一端或两端是否装均压环由买方选择。
改扩建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备选型 | 2025-09-15 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供角钢塔原材料出入库记录 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家应提供角钢塔原材料出入库记录 | 2025-09-18 | 厂家已提供角钢塔原材料出入库记录 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.2 | 3.2.2 加工角钢铁塔的原材料质量应符合设计文件、现行有关标准和本标准要求，所有原材料应有质量证明书，投标人对所有的钢板、角钢、螺栓应按炉批号对进行复验。有原材料入库、出库管理记录，原材料的使用应具有可追溯性。
改扩建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备选型 | 2025-09-15 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家矫正后的钢材表面存在明显损伤 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家应提供矫正后无明显损伤及凹面的钢材 | 2025-09-18 | 厂家已提供矫正后无明显损伤及凹面的钢材 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.2 | 3.3.2 钢管塔、钢管杆的主柱、横担主材不应冷矫正，矫正后构件截面偏差应符合相应标准的规定，矫正后的钢材表面不应有明显的凹面和损伤，表面划痕深度不应大于0.5mm。
新建 | 10kV高压开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-09-12 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 10kV开关柜内进出线套管未采取倒角处理。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对10kV开关柜内进出线套管进行倒角处理。 | 2025-09-16 | 已对10kV开关柜内进出线套管进行倒角处理。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.1 高压开关柜内的进出线套管、机械活门、母排拐弯处等场强较为集中的部位，应采取倒角处理等措施。
新建 | 110kV油浸有载变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-09-12 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 主变本体至储油柜间主连管转角超过4处。 | 否 | 电气设备性能 | 材料审核不充分，未落实总装配要求。 | 更改主变本体至储油柜间的主连管。 | 2025-09-16 | 已更改主变本体至储油柜间的主连管。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.6 | 4.6.2 | 4.6.2 变压器本体至储油柜间主连管转角不应超过3处；330kV、750kV强油循环风冷变压器（电抗器）的冷却器与本体连接管路应采用硬连接方式，禁止装设波纹管。
新建 | 110kV油浸有载变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-09-12 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 主变分接开关位置不正确。 | 否 | 电气设备性能 | 材料审核不充分，未落实器身装配要求。 | 调整主变分接开关位置。 | 2025-09-16 | 已调整主变分接开关位置。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.5 | 4.5.3 | 4.5.3 分接开关位置正确，不受引线的牵拉力；分接开关特性测试满足产品设计要求。
新建 | 110kV油浸有载变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-09-12 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 气体继电器两端均未采用波纹管连接安装。 | 否 | 电气设备性能 | 材料审核不充分，总装配未落实到位。 | 将气体继电器至少一端用波纹管连接。 | 2025-09-16 | 已将气体继电器至少一端用波纹管连接。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.6 | 4.6.3 | 4.6.3 气体继电器在安装时，至少一端应采用波纹管进行连接。气体继电器接线盒电缆引出孔应封堵严密，出口电缆应设反水弯。
新建 | 110kV油浸有载变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-09-12 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 有载分接开关抽真空前本体与开关油室未接通。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 用连通管接通本体与开关油室。 | 2025-09-16 | 已用连通管接通本体与开关油室。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.6 | 4.6.1 | 4.6.1 采用有载分接开关的变压器油箱应同时按要求抽真空，但应注意抽真空前应用连通管接通本体与开关油室。真空注油要求注入油温应高于器身温度，注油速度不宜大于100L/min。热油循环时要维持一定的真空度；油箱底部出油，箱顶进油；滤油机出口温度宜在 60-80℃间，时间＞48h。
新建 | 110kV油浸有载变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-09-12 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 主变线圈绕向不符合设计图纸。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换符合产品设计的线圈。 | 2025-09-16 | 已更换符合产品设计的线圈。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.4 | 4.4.4 线圈绕向、段数、匝数、线圈形式符合产品设计图纸。
新建 | 110kV油浸有载变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-09-12 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 主变垫块有毛刺。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 去除主变垫块毛刺。 | 2025-09-16 | 已去除主变垫块毛刺。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.3 | 4.4.3 垫块、撑条要求预处理，倒角、倒棱、去毛刺。750kV 及以上电压等级的变压器在高场强区应避免使用胶粘撑条，要求使用整张厚纸板制作撑条，撑条制作完毕后需检查是否存在起层等缺陷。
新建 | 110kV油浸有载变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-09-12 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 作业环境无防尘、净化措施。 | 否 | 电气设备性能 | 预控措施不到位，未落实线圈制作要求。 | 增加作业环境防尘、净化措施。 | 2025-09-16 | 已增加作业环境防尘、净化措施。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.1 | 4.4.1 作业环境有防尘、净化措施，绝缘件有防脏污措施。
新建 | 110kV油浸有载变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-09-12 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 主变铁心对地绝缘电阻小于0.5MΩ。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查试验接线，重做绝缘电阻测试。 | 2025-09-16 | 已检查试验接线，重做绝缘电阻测试。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.3 | 4.3.3 铁心对地绝缘、铁心对夹件绝缘要求用500V 或1000V 摇表，电阻＞0.5MΩ。
新建 | 110kV油浸有载变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-09-12 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 主变铁心叠片存在脏污。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 清除铁心叠片上的脏污。 | 2025-09-16 | 已清除铁心叠片上的脏污。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.2 | 4.3.2 铁心叠片平整，叠装后尺寸与产品设计一致，要求洁净、无油污，无杂物，无损伤。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 工程设计 | 2025-08-13 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 虚端子母联都是正接入，与母联图册和母差图册的主接线图不一致，请确认是哪里有误 | 否 | 继电保护 | 设计原因 | 虚端子母联、母联图册、母差图册的主接线图极性保持一致 | 2025-09-12 | 已整改，虚端子母联、母联图册、母差图册的主接线图极性保持一致 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.6 | 2.6.7 | 2.6.7 智能变电站采用电子式互感器时，双重化配置的两套保护的电压（电流）采样值应分别取自相互独立的MU；双重化配置的MU应与电子式互感器两套独立的二次采样系统一一对应；双重化配置保护使用的GOOSE（SV）网络应遵循相互独立的原则，当一个网络异常或退出时不应影响另一个网络的运行；两套保护的跳闸回路应与两个智能终端分别一一对应；两个智能终端应与断路器的两个跳闸线圈分别一一对应；双重化配置的两套保护、安自装置及智能终端等辅助设备不应跨接两个过程层网络；单套配置的保护、安自装置及智能终端等辅助设备如需接入双重化配置的两个过程层网络时，应通过装置不同网络插件接入，不能通过同一插件的不同网口接入，防止因网络风暴原因同时影响两个网络。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 时间同步装置 | 工程设计 | 2025-09-12 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 同步时钟不具备对时监测功能 | 否 | 继电保护 | 设计问题 | 同步时钟应具备对时监测功能 | 2025-09-13 | 已整改，同步时钟具备对时监测功能 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.14 | 2.14.3 | 2.14.3 二次设备在线监视与分析系统主站端应包括数据平台、监视、分析、管理、发布功能。厂站端应包括信息采集、模型维护、监视分析功能。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 交换机 | 工程设计 | 2025-09-12 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 03图中，主变故障录波柜中的交换机不是站控层II区交换机A、B | 否 | 继电保护 | 设计问题 | 03图中，主变故障录波柜中的交换机应为站控层II区交换机A、B | 2025-09-12 | 已整改，主变故障录波柜中的交换机是站控层II区交换机A、B | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.14 | 2.14.3 | 2.14.3 二次设备在线监视与分析系统主站端应包括数据平台、监视、分析、管理、发布功能。厂站端应包括信息采集、模型维护、监视分析功能。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 工程设计 | 2025-09-12 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 未对站用直流系统的各母线段（控制、保护）对地电压进行录波。 | 否 | 继电保护 | 设计问题 | 故障录波器应能对站用直流系统的各母线段（控制、保护）对地电压进行录波。 | 2025-09-12 | 已整改，对站用直流系统的各母线段（控制、保护）对地电压进行录波。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.14 | 2.14.3 | 2.14.3 二次设备在线监视与分析系统主站端应包括数据平台、监视、分析、管理、发布功能。厂站端应包括信息采集、模型维护、监视分析功能。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 工程设计 | 2025-08-13 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 未对站用直流系统的各母线段（控制、保护）对地电压进行录波。 | 否 | 继电保护 | 工程设计 | 为采集和分析方便，宜将同间隔、同串、同段母线等有密切关联的模拟量信号和开关量信号记录在同一台录波器中 | 2025-09-12 | 对站用直流系统的各母线段（控制、保护）对地电压进行录波。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.14 | 2.14.3 | 2.14.3 二次设备在线监视与分析系统主站端应包括数据平台、监视、分析、管理、发布功能。厂站端应包括信息采集、模型维护、监视分析功能。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 工程设计 | 2025-08-13 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 1号主变10kV侧过程层GOOSE信息逻辑图未体现至10kV备自投装置的回路 | 否 | 继电保护 | 设计原因 | 1号主变10kV侧过程层GOOSE信息逻辑图应体现至10kV备自投装置的回路 | 2025-09-12 | 已整改，1号主变10kV侧过程层GOOSE信息逻辑图体现至10kV备自投装置的回路 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.7 | 2.7.2 | 2.7.2 SCD配置文件应与装置实际运行数据、装置ICD模型文件版本号、校验码、数字签名一致；SCD配置文件IP地址、MAC地址、APPID 等通信参数设置应正确；SCD配置文件命名应符合国家电网公司统一的标准文件命名规则，文件名中应包含文件校验码等标识信息；SCD配置文件中保护装置的配置信息应使用调度规范命名。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 工程设计 | 2025-08-13 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 1号主变本体过程层GOOSE信息逻辑图未体现至110kV备自投装置的回路 | 否 | 继电保护 | 设计原因 | 1号主变本体过程层GOOSE信息逻辑图要体现至110kV备自投装置的回路 | 2025-09-12 | 已整改，1号主变本体过程层GOOSE信息逻辑图要体现至110kV备自投装置的回路 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.7 | 2.7.2 | 2.7.2 SCD配置文件应与装置实际运行数据、装置ICD模型文件版本号、校验码、数字签名一致；SCD配置文件IP地址、MAC地址、APPID 等通信参数设置应正确；SCD配置文件命名应符合国家电网公司统一的标准文件命名规则，文件名中应包含文件校验码等标识信息；SCD配置文件中保护装置的配置信息应使用调度规范命名。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 继电保护室 | 工程设计 | 2025-08-14 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 未提供非电量跳闸出口名称（调压重瓦斯跳闸、油面温度高跳闸、绕组温度高跳闸） | 否 | 继电保护 | 设计原因 | 补充非电量跳闸出口名称（调压重瓦斯跳闸、油面温度高跳闸、绕组温度高跳闸） | 2025-09-12 | 已整改，补充非电量跳闸出口名称（调压重瓦斯跳闸、油面温度高跳闸、绕组温度高跳闸） | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.12 | 2.12.1 | 2.12.1 当变压器、电抗器的非电量保护采用就地跳闸方式时，应向监控系统发送动作信号。未采用就地跳闸方式的非电量保护应设置独立的电源回路（包括直流空气开关及其直流电源监视回路）和出口跳闸回路，且必须与电气量保护完全分开。220kV及以上电压等级变压器、电抗器的非电量保护应同时作用于断路器的两个跳闸线圈。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 智能终端 | 工程设计 | 2025-07-10 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 开关合闸回路缺少本体门行程开关 | 否 | 继电保护 | 设计的问题 | 开关合闸回路需要本体门行程开关 | 2025-09-12 | 已整改，增加开关合闸回路本体门行程开关 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.6 | 2.6.1 | 2.6.1 220kV及以上电压等级线路、变压器、母线、高压电抗器、串联电容器补偿装置等输变电设备的保护应按双重化配置，330kV变电站内的110kV母线保护宜按双套配置。当保护采用双重化配置时，相关断路器的选型应与保护双重化配置相适应，220kV及以上电压等级断路器必须具备双跳闸线圈机构，两套保护装置的跳闸回路应与断路器的两个跳闸线圈分别一一对应；两套保护装置与其他保护、设备配合的回路应遵循相互独立的原则。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 工程设计 | 2025-08-12 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 线路保护测控电压母线、同期电压拉的有问题（与图纸说明不一致） | 否 | 继电保护 | 设计原因 | 正确关联线路保护测控电压母线、同期电压拉的有问题（与图纸说明不一致） | 2025-09-12 | 已整改，正确关联线路保护测控电压母线、同期电压 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.7 | 2.7.2 | 2.7.2 SCD配置文件应与装置实际运行数据、装置ICD模型文件版本号、校验码、数字签名一致；SCD配置文件IP地址、MAC地址、APPID 等通信参数设置应正确；SCD配置文件命名应符合国家电网公司统一的标准文件命名规则，文件名中应包含文件校验码等标识信息；SCD配置文件中保护装置的配置信息应使用调度规范命名。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 智能终端 | 工程设计 | 2025-08-12 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 两套保护缺少互相闭锁重合闸回路 | 否 | 继电保护 | 设计问题 | 两套保护需互相闭锁重合闸回路 | 2025-09-12 | 已整改，添加两套保护互相闭锁重合闸回路 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.8 | 2.8.1 | 2.8.1 智能站单间隔保护装置与本间隔智能终端、合并单元之间应采用点对点方式通信。跨间隔智能站保护（如：母线保护）与各间隔合并单元之间应采用点对点方式通信、与各间隔智能终端之间宜采用点对点方式通信，如确有必要采用其它跳闸方式，相关设备应满足保护对可靠性和快速性的要求。智能化装置过程层 GOOSE 信号应直接链接，不应由其它装置转发。当装置之间无网络连接，但又需要配合时，宜通过智能终端输出触点建立配合关系。如：三重方式下两套保护间的闭锁重合闸信号。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 工程设计 | 2025-08-20 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 测控的关联母线和同期电压拉的有问题 | 否 | 继电保护 | 设计原因 | 正确关联测控的关联母线和同期电压 | 2025-09-12 | 已整改，正确关联测控的关联母线和同期电压 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.7 | 2.7.2 | 2.7.2 SCD配置文件应与装置实际运行数据、装置ICD模型文件版本号、校验码、数字签名一致；SCD配置文件IP地址、MAC地址、APPID 等通信参数设置应正确；SCD配置文件命名应符合国家电网公司统一的标准文件命名规则，文件名中应包含文件校验码等标识信息；SCD配置文件中保护装置的配置信息应使用调度规范命名。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-09-01 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kV孔里变1号主变提供的新油未包括总油量10%的备用油 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提供的新油应包括总油量10%的新油并单独封装 | 2025-09-08 | 已提供的新油应包括总油量10%的新油并单独封装 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.12 | 3.12.2 | 3.12.2 提供的新油，应包括总油量10%的备用油，单独封装。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV孔里变1号主变冷却系统电源未配备三相电压监测 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 冷却系统电源应配备三相电压监测 | 2025-09-08 | 冷却系统电源已配备三相电压监测 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.2 | 8.4.2 对强迫油循环冷却系统的两个独立电源的自动切换装置，有关信号装置应齐全可靠。冷却系统电源应有三相电压监测，任一相故障失电时，应保证自动切换至备用电源供电。强迫油循环结构的潜油泵启动应逐台启用，延时间隔应在30秒以上，以防止气体继电器误动。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV孔里变1号主变油面及绕组温度计记忆最高温度的指针未与指示实际温度的指针重叠 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 变压器投运前，应调整油面及绕组温度计记忆最高温度的指针与指示实际温度的指针重叠 | 2025-09-08 | 已调整油面及绕组温度计记忆最高温度的指针与指示实际温度的指针重叠 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV孔里变1号主变本体及附件的对接法兰未用等电位跨接线（片）连接 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接 | 2025-09-08 | 本体及附件的对接法兰已用等电位跨接线（片）连接 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-09-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV孔里变1号主变油位调整与油温-油位曲线不一致且油温-油位曲线未以-10℃作为起始点 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 请按要求调整油位与油位-油位曲线一致，且油温-油位曲线起始点应设置在-10℃ | 2025-09-08 | 已按要求调整油位与油位-油位曲线一致，且油温-油位曲线起始点应设置在-10℃ | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-09-01 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kV孔里变1号主变厂家未提供油中颗粒度报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供油中颗粒度报告 | 2025-09-08 | 已提供油中颗粒度报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.12 | 3.12.3 | 3.12.3 厂家须提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告。对500kV及以上电压等级的变压器还应提供T501等检测报告。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-09-01 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kV孔里变1号主变未设置方便运维检修人员观察主变气体继电器集气情况的检修平台 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应按要求整改，在适当位置加装检修平台，以便运维检修人员观察主变本体气体继电器集气情况 | 2025-09-08 | 已按要求整改，在适当位置加装检修平台，以便运维检修人员观察主变本体气体继电器集气情况 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.5 | 3.7.5 变压器本体气体继电器应配备采气盒，采气盒应安装在便于取气的位置。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kV孔里变1号主变未采用合适的垫圈及挡圈以防止密封垫被挤出或过量压缩和焊渣溅入油箱内部 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应补装合适的垫圈及挡圈 | 2025-09-08 | 已补装合适的垫圈及挡圈 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.3 | 3.2.3 变压器本体油箱的箱沿若是焊接密封，则应采用可重复焊接法兰(重复次数不少于3次)，并设有合适的垫圈及挡圈等以防止密封垫被挤出或过量压缩和焊渣溅入油箱内部。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV孔里变1号主变有载开关转轴、压力释放阀未安装防雨罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应加装有载开关转轴、压力释放阀的防雨罩 | 2025-09-08 | 已加装有载开关转轴、压力释放阀的防雨罩 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV孔里变1号主变气体继电器未安装防雨罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 气体继电器应加装防雨罩 | 2025-09-08 | 气体继电器已加装防雨罩 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV孔里变1号主变部分螺丝未锁 | 否 | 电气设备性能 | 安装时存在工艺遗漏 | 应检查主变所有螺丝规范锁紧 | 2025-09-08 | 已将主变所有螺丝规范锁紧 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 套管清洁、无损伤、油位正常；法兰连接螺栓齐全、紧固（用力矩扳手检查）。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV孔里变1号主变本体油枕油位计二次接线盒存在中间搭接盒，未按要求连接 | 否 | 电气设备性能 | 厂家设计或表计选型问题 | 应取消过渡盒，其他非电量参照执行 | 2025-09-08 | 已取消过渡盒，其他非电量参照执行 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.2 | 8.1.2 相关反措施已落实。
新建 | 铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-09-10 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新建#10塔基面不平整，A腿和C腿之间标高相差约+300mm | 否 | 电气设备性能 | 施工人员对基础施工质量管控不严。 | 施工单位应重新浇筑基础，保证标高符合要求。 | 2025-09-11 | 施工单位已补浇筑#10塔基础，目前A腿和C腿之间标高相差约50mm已符合规范。 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1 塔基基面标高允许偏差为-100mm～+200mm。
新建 | 铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-09-10 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 新建#6塔的爬梯塔材变形，爬梯弯曲。 | 否 | 电气设备性能 | 塔材运输过程中，塔材受到挤压。 | 施工单位应重新矫正爬梯。 | 2025-09-11 | 施工单位已重新矫正弯曲的爬梯。现爬梯已无变形无弯曲。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.3 | 6.1.3 杆塔组立过程中，应采取防止构件变形或损坏的措施。
新建 | 钢管塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-09-10 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #新建21号钢管塔接头缝隙大于10mm。 | 否 | 电气设备性能 | 铁塔施工作业时施工质量管控不良。 | 施工单位应对钢管塔接头之间的缝隙使用垫片填补。 | 2025-09-11 | 施工单位已对新建21号A腿接头缝隙加补垫片，塔身塔材之间已无缝隙。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.4 | 6.1.4 杆塔各构件的组装应牢固，交叉处有空隙者，应装设相应厚度的垫圈或垫板。
新建 | 接地引下线 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地装置 | 现场安装 | 2025-09-10 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #13塔接地引下线不服贴，没有沿着塔身敷设。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位施工质量管控不严 | 施工单位应重新敷设接地引下线，沿塔身固定敷设。 | 2025-09-11 | 施工单位已对不服贴塔身的接地引下线全部加工按塔身和基础角度弯曲安装至服贴。 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.2.2 | 6.2.2 当引下线直接从架空地线引下时，引下线应紧靠杆身，并应每隔一定距离与杆身固定。
新建 | 铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-09-10 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 新建#12塔两处地脚螺栓与地脚螺母不匹配，施工人员采用扩孔方式强行组装，螺母损坏。 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员野蛮施工造成螺母螺纹损坏。 | 施工人员应重新更换地脚螺栓紧固。 | 2025-09-11 | 施工单位已更换两颗受损的地脚螺母，并重新紧固。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.5 | 6.1.5 杆塔部件规格应满足组装要求，组装有困难时应查明原因，不得强行组装。螺孔扩孔部分不应超过3mm；超过3mm时，应先堵焊再重新打孔，并进行防锈处理，不得用气焊扩孔或烧孔。
新建 | 基础 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 现场安装 | 2025-09-10 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 新建#14塔基础施工后无回填土，基础浮土已下沉。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未按要求施工。 | 施工单位基础施工后对基础应回填，并保证回填土高于原层50cm以上。 | 2025-09-11 | 施工单位已回填#14塔基础，现有回填土已高于原土层80 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 4.7 | 4.7.1 | 4.7.1 基础工程验收包括以下内容： （1）以立方体试块为代表的现浇混凝土或预制混凝土构件的抗压强度； （2）整基尺寸偏差； （3）现浇基础断面尺寸； （4）同组地脚螺栓中心或插入式角钢形心对立柱中心的偏移； （5）回填土情况； （6）基础护坡； （7）排水沟、挡土墙。
新建 | 铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-09-10 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新建#19塔塔材其中一塔材变形，弯曲度约5‰。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位运输过程中挤压造成。 | 施工单位应对弯曲的塔材进行冷矫正，保证弯曲度在2‰以内。 | 2025-09-11 | 施工人员已重新矫正弯曲的塔材，并组装上塔，塔材目测已无弯曲。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 对运至桩位的个别角钢，当弯曲度超过2‰，但未超过变形限度时，采用冷矫正法进行矫正，但矫正的角钢不得出现裂纹和锌层脱落。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 110kV孔里变1号主变未见铁芯夹件接地排，未引出且没有软连接 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装不规范 | 应将铁芯夹件接地排引出并有软连接 | 2025-09-08 | 已将铁芯夹件接地排引出并有软连接 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.6 | 3.6.1 | 3.6.1 应将变压器铁心、夹件接地引线引至便于测量的适当位置，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-09-01 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 110kV孔里变1号主变未提供有载油枕满足50L容量要求的相关证明资料 | 否 | 电气设备性能 | 设计人员未按规范要求设计 | 应自查并补充提交材料，证明有载油枕满足50L容量要求 | 2025-09-08 | 已自查并补充提交材料，证明有载油枕满足50L容量要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.1 | 3.3.1 储油柜的容积应保证在变压器允许的极端工况下，应能正确显示油位并不发生高/低油位信号报警，推荐容积按油箱内油重的10%考虑。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 水喷雾设备 | 运行环境 | 2025-09-02 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 水喷雾系统未配置防尘帽 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 对水喷雾系统未配置的水琳喷头配置相应规格且合格的防尘帽。 | 2025-09-19 | 已对水喷雾系统未配置的水琳喷头配置配置合格的防尘帽。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.2 | 3.1.2 室外设置的水雾喷头应带防尘帽。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-10 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 黄田变#1主变未提交待安装的气体继电器校验报告 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位对主变非电量检验工作完成后的安装工序转序管控不到位，在未提交校验报告的情况下，先行安装气体继电器 | 督促施工单位提交#1主变气体继电器校验报告 | 2025-09-28 | 调试队伍已提供气体继电器校验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.3 | 6.2.3 气体继电器应在真空注油完毕后再安装；新安装的气体继电器、压力释放阀、温度计应经校验合格后方可使用。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-09-10 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 黄田变#2主变吊罩检查过程中发现待更换的大盘根密封件存在挤压变形痕迹 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家对新密封件的存储保管不当，导致密封件在使用前受到挤压变形 | 督促厂家更换大盘根密封件 | 2025-09-28 | 厂家已按监督要求，结合返厂检查，更换大盘根密封件 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.3 | 6.1.3 所有法兰连接处应用耐油密封垫圈密封；密封垫圈应必须无扭曲、变形、裂纹和毛刺，密封垫圈应与法兰面的尺寸相配合。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-10 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 黄田变#1、#2主变吊罩检查过程中，厂家人员不具备对有载调压开关进行吊芯检查的能力，且未准备相关的专用工作，导致有载调压开关吊芯检查相关的交接试验未按计划开展。 | 否 | 电气设备性能 | 生产厂家对现场吊罩检查的工艺管控不到位，对现场交接试验要求重视不足，未提前做好吊芯检查及试验的相关准备工作 | 督促设备厂家沟通有载调压开关厂家技术人员配合重新对黄田变#1、#2主变进行吊芯检查及试验，并更换相关密封件 | 2025-09-28 | 针对吊芯检查问题，厂家已采用返厂处理、现场 更换密封件等方式分别对#1、#2主变进行整改 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 变压器隐蔽工程检查（器身检查、组部件安装）应该按要求开展、资料应该齐全完备。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-09-10 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 黄田变#2主变吊罩检查过程中发现大盘根密封件安装法兰面表面粗糙，且部分位置存在严重脱漆、锈蚀痕迹，存在投运后主变大盘根密封不良渗油的隐患。 | 否 | 材料 | 设备生产厂家厂内生产制造工艺管控不严，对于安装法兰的平整度、喷漆工艺验收管控不到位 | 督促厂家结合#2主变返厂检查，对大盘根部位密封圈安装法兰面进行平整处理并重新喷漆。 | 2025-09-15 | 已结合返厂检查，对大盘根部位密封圈安装法兰面进行平整处理并重新喷漆。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.4 | 6.1.4 法兰连接面应平整、清洁；密封垫圈应使用产品技术文件要求的清洁剂擦拭干净，安装位置应准确；其搭接处的厚度应与其原厚度相同，橡胶密封垫的压缩量不宜超过其厚度的 1/3。
新建 | 接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 设备制造工艺 | 2025-09-10 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 抽检黄田变站内接地扁铁10处，有6处镀锌层最小厚度在30.5-63.5μm，不符合热浸锌层最小值70μm，最小平均值85μm的标准要求。 | 是 | 材料 | 供应商制造工艺及产品质量管控不良，产品出厂前未检出供货的接地扁铁镀锌层厚度不足问题 | 要求对不合格的接地扁铁进行全面处理，待完成整改后对接地网接地扁铁镀锌层进行复测 | 2025-09-15 | 已对不合格接地扁铁进行处理，整改后接地网接地扁铁镀锌层复测合格 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.2 | 4.1.2 镀层厚度应符合要求： （1）热浸镀锌层最小值70μm，最小平均值85μm； （2）锌覆钢锌层任意点最小厚度不得低于0.5mm； （3）单根或绞线单股铜覆钢铜层厚度，任意点最小值不得小于0.25mm。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-09-10 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 黄田变#1主变就位后，未及时打印三维冲击记录数据，并经四方签字后提供用户留存。 | 否 | 电气设备性能 | 设备生产厂家山东鲁能泰山电力设备有限公司对主变压器运输、就位过程管控不严，导致关键资料的准备、签证流程滞后 | 督促生产厂家尽快完成三维冲击记录的打印，经四方签字确认无误后提交用户留存 | 2025-09-28 | 建设部门会同监理已提供现场核查三维冲撞相关原始记录及见证佐证。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.7 | 5.7.1 | 5.7.1 110（66）kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。变压器就位后，制造厂、运输部门、监理单位、用户四方人员应共同验收，记录纸和押运记录应提供给用户留存。
新建 | 引下线 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地装置 | 现场安装 | 2025-09-10 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 全线接地引下线入地段未做防腐。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未完成施工项目 | 施工单位应补刷引下线防腐涂料。 | 2025-09-11 | 施工单位已对全线=部引下线的入地段涂刷防腐沥青。 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.3.2 | 6.3.2 接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位及其两侧100mm范围内应防腐处理。
新建 | 电容器组 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 设备材质 | 2025-09-10 | 设备安装 | 安装调试 | 未知 | 较大 | 抽检黄田变10kV电容器组哈弗线夹材质发现其铜含量为60%-61%，低于80%的标准值，不符合要求 | 否 | 材料 | 设备生产厂家对零配件材质检测与质量管控不严 | 督促厂家对黄田变10kV电容器组哈弗线夹进行全批次更换，更换前应对新哈弗线夹进行抽检，检测合格后方可更换 | 2025-09-16 | 厂家已对不合格哈弗线夹进行全批次更换，新线夹抽检合格 | 未知 | 设备安装 | 安装调试 | 16.2.5 | 未知 | 16.2.5电力金具用材质及加工工艺应符合以下要求：b）以铜合金材料制造的金具，其铜含量不应低于80%
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV孔里变1号主变有载油枕油位计防雨罩尺寸未按要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应更换符合要求的防雨罩，至少遮蔽二次电缆进线50mm，且45°向下雨水不能直淋 | 2025-09-08 | 已更换符合要求的防雨罩，至少遮蔽二次电缆进线50mm，且45°向下雨水不能直淋 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV孔里变1号主变本体油枕刻度表防雨罩安装不合格 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 本体油枕防雨罩应三面延伸10cm，并至少遮蔽二次电缆进线50mm，且45°向下雨水不能直淋 | 2025-09-08 | 已修改本体油枕防雨罩三面延伸10cm，并至少遮蔽二次电缆进线50mm，且45°向下雨水不能直淋 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV孔里变1号主变二次电缆浪管最低点未开排水孔 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在二次电缆浪管最低点开排水孔 | 2025-09-08 | 已在二次电缆浪管最低点开排水孔 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV孔里变1号主变未见铁芯夹件接地排，未引出且没有软连接 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应将铁芯夹件接地排引出，并有软连接 | 2025-09-08 | 已将铁芯夹件接地排引出，并有软连接 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-09-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV孔里变1号主变多处部位涂漆未完全或存在锈蚀 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应除锈再补涂漆 | 2025-09-08 | 已除锈再补涂漆 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
改扩建 | #4联变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-09-09 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 配套箱沿紧固件渡层厚度不足（部分区域渡锌厚度约30 微米） | 否 | 材料 | 厂家对供应商管理存在漏洞，材料检查监管不力，并且对国网关于变电站内金属材料的选型存在盲区 | 更换紧固件，并加强质量检测 | 2025-09-10 | 已对此台紧固件全检，紧固件镀层厚度不达标的进行更换。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.2 | 4.2.2 对频繁出现问题的变压器厂家产品，应加大抽检力度、频度，包括整体、组附件、原材料、工艺等，可结合实际委托第三方进行抽检。
改扩建 | #4联变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-09-09 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 中性点套管末屏封板采用2系铝合金材料 | 否 | 材料 | 厂家对供应商管理存在漏洞，材料检查监管不力，并且对国网关于变电站内金属材料的选型存在盲区 | 更换封板，建议采用3系、5系、6系等铝合金 | 2025-09-10 | 对照国网公司关于变电站内金属材料的选型要求，总装已前完成2系铝合金末屏封板更换。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.2 | 4.2.2 对频繁出现问题的变压器厂家产品，应加大抽检力度、频度，包括整体、组附件、原材料、工艺等，可结合实际委托第三方进行抽检。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV孔里变1号主变压力释放阀排油管底部未安装防小动物进入网格 | 否 | 电气设备性能 | 设计人员未按规范要求设计 | 应在主变压力释放阀排油管底部安装防小动物进入网格 | 2025-09-08 | 已在主变压力释放阀排油管底部安装防小动物进入网格 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
改扩建 | 2号变10kV侧智能控制柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-09-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 2号变10kV侧智能控制柜电压电流对线结果不正确，经查为电压电流二次回路接线错误 | 否 | 继电保护 | 未知 | 2号变10kV侧智能控制柜的电压电流二次回路应正确接线 | 2025-09-23 | 2号变10kV侧智能控制柜的电压电流二次回路已正确接线 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 装置外观检查。检查接地端子及接地标志；压板、空气开关、切换把手、按钮等；装置安装工艺及导线、端子材质；装置显示屏；装置插件；装置端子排螺丝及后板配线；插件内的选择跳线和拨动开关；装置与合格产品一致性。
改扩建 | 963间隔开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 220kV新山兜变10kV963开关柜分合位红绿灯未安装正确 | 否 | 继电保护 | 未知 | 220kV新山兜变10kV963开关柜分合位红绿灯应正确安装 | 2025-09-23 | 220kV新山兜变10kV963开关柜分合位红绿灯已正确安装 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 装置外观检查。检查接地端子及接地标志；压板、空气开关、切换把手、按钮等；装置安装工艺及导线、端子材质；装置显示屏；装置插件；装置端子排螺丝及后板配线；插件内的选择跳线和拨动开关；装置与合格产品一致性。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV孔里变1号主变注放油管未见油流标识 | 否 | 电气设备性能 | 设计人员未按规范要求设计 | 注放油管应有油流标识 | 2025-09-08 | 已加装注放油管油流标识 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV孔里变1号主变压力释放阀排油管底部与地面距离过大 | 否 | 电气设备性能 | 设计人员未按规范要求设计 | 应按要求整改，压力释放阀排油管底部距离地面500mm | 2025-09-08 | 已按要求整改，压力释放阀排油管底部距离地面500mm | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.2 | 8.6.2 本体压力释放阀喷口不应靠近控制柜或其它附件。本体压力释放阀导向管方向不应直喷巡视通道，威胁到运维人员的安全，并且不致喷入电缆沟、母线及其它设备上。新安装的主变，安全管道将油导至离地面500mm高处，喷口朝向鹅卵石。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV孔里变1号主变存在部分接地线未安装良好，安装时绝缘封皮压装入接触面 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装不规范 | 应重新规范安装接地线 | 2025-09-08 | 已重新规范安装接地线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV孔里变1号主变调档装置未使用完整的密封圈，存在缺口 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装不规范 | 应使用完整的密封圈重新规范安装 | 2025-09-08 | 已使用完整的密封圈重新规范安装 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV孔里变1号主变存在部分等电位线未连接完好 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装不规范 | 应检查所有等电位线并连接完好 | 2025-09-08 | 已将所有等电位线连接完好 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV孔里变1号主变有载开关端子箱未安装加热装置 | 否 | 电气设备性能 | 设计人员未按规范要求设计 | 应在有载开关端子箱内加装加热装置 | 2025-09-08 | 已在有载开关端子箱内加装加热装置 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV孔里变1号主变未安装部分阀门的铭牌及状态标识 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装不规范 | 应加装阀门钢制铭牌，并标识名称及运行状态 | 2025-09-08 | 已加装阀门钢制铭牌，并标识名称及运行状态 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV孔里变1号主变套管相序未标明，且散热片未安装编号 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装不规范 | 应标明主变套管相序，并安装散热片编号 | 2025-09-08 | 已标明主变套管相序，并安装散热片编号 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV孔里变1号主变未安装主变本体端子箱、油温表、瓦斯继电器集气盒、接地电流检测装置 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装不规范 | 应未安装主变本体端子箱、油温表、瓦斯继电器集气盒、接地电流检测装置 | 2025-09-08 | 已安装主变本体端子箱、油温表、瓦斯继电器集气盒、接地电流检测装置 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
改扩建 | 933线路间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-09-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 933间隔进行保护单体调试时电压采样精度未满足要求，经查为933间隔电压二次回路接线错误 | 否 | 继电保护 | 未知 | 933间隔电压二次回路应正确接线 | 2025-09-19 | 933间隔电压二次回路已正确进行接线 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.5 | 5.1.5 每面继电保护柜（屏）出厂前，应整柜（屏）做整组试验。
改扩建 | 971电容器保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电容器保护 | 现场安装 | 2025-09-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 971电容器保护现场整组传动无法跳闸，经查为971电容器保护跳闸二次回路接线错误 | 否 | 继电保护 | 未知 | 971电容器保护的跳闸二次回路应正确接线 | 2025-09-23 | 971电容器保护的跳闸二次回路已正确接线 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.5 | 5.1.5 每面继电保护柜（屏）出厂前，应整柜（屏）做整组试验。
改扩建 | 163兜华线线路保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-09-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 163兜华线线路对侧的线路保护版本型号为升级到最新版，163兜华线线路本侧和对侧两侧线路保护版本应都是最新版 | 否 | 继电保护 | 未知 | 163兜华线线路两侧的线路保护都应升级到最新版 | 2025-09-23 | 163兜华线线路本侧和对侧两侧的线路保护都已升级到最新版 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.4 | 5.1.4 生产厂家提供给公司电网应用的装置性能和技术指标应与通过专业检测装置的硬件、软件版本及校验码相同。
改扩建 | 母差保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 母线保护 | 设备调试 | 2025-09-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 站内两套220kV母差保护的scd配置未下装，无法对220kV母差保护进行保护单体调试 | 否 | 继电保护 | 未知 | 220kV母差保护应尽快下装并调试 | 2025-09-19 | 220kV母差保护已下装SCD并完成保护单体调试 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.5 | 5.1.5 每面继电保护柜（屏）出厂前，应整柜（屏）做整组试验。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV孔里变1号主变未安装主变本体铭牌 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装不规范 | 应安装主变本体铭牌 | 2025-09-08 | 已安装主变本体铭牌 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-09-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 220kV新山兜变现场所有10kV开关柜接地线，装置标签等未安装到位 | 否 | 继电保护 | 未知 | 220kV新山兜变现场所有10kV开关柜接地线，装置标签等应安装到位 | 2025-09-23 | 220kV新山兜变现场所有10kV开关柜接地线，装置标签等已安装到位 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 装置外观检查。检查接地端子及接地标志；压板、空气开关、切换把手、按钮等；装置安装工艺及导线、端子材质；装置显示屏；装置插件；装置端子排螺丝及后板配线；插件内的选择跳线和拨动开关；装置与合格产品一致性。
改扩建 | 2号主变保护，3号主变保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-09-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 2号主变保护和3号主变保护的scd未下装，无法对2号主变保护和3号主变保护进行保护单体调试 | 否 | 继电保护 | 未知 | 2号主变保护和3号主变保护应尽快下装scd并进行调试 | 2025-09-19 | 2号主变保护和3号主变保护已下装SCD并完成单体调试 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.5 | 5.1.5 每面继电保护柜（屏）出厂前，应整柜（屏）做整组试验。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV孔里变1号主变爬梯部分未安装防震垫 | 否 | 电气设备性能 | 设计人员未按规范要求设计 | 应安装主变爬梯部分防震垫并适当调整护笼位置 | 2025-09-08 | 已安装主变爬梯部分防震垫并适当调整护笼位置 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 110kV孔里变1号主变有载开关顶部放气口未见密封圈 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装不规范 | 应加装主变有载开关顶部放气口的密封圈 | 2025-09-08 | 已加装主变有载开关顶部放气口的密封圈 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.3 | 6.1.3 所有法兰连接处应用耐油密封垫圈密封；密封垫圈应必须无扭曲、变形、裂纹和毛刺，密封垫圈应与法兰面的尺寸相配合。
技改 | 110kV孔里变1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV孔里变1号主变波纹管与法兰连接处未涂防水胶 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装不规范 | 应在主变本体波纹管与法兰连接部位涂防水胶 | 2025-09-08 | 已在主变本体波纹管与法兰连接部位涂防水胶 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.2 | 8.1.2 相关反措施已落实。
技改 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-09-01 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 一次设计图纸中#2主变10kV侧母排固定金具热缩套材料未开具、10kV电抗器室内新增10kV侧母排热缩套及固定金具热缩套材料未开具 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位遗漏 | 设计单位应在一次设计图纸中补充开具#2主变10kV侧母排固定金具热缩套材料、10kV电抗器室内新增10kV侧母排热缩套及固定金具热缩套材料 | 2025-09-09 | 设计单位已在一次设计图纸中补充开具#2主变10kV侧母排固定金具热缩套材料、10kV电抗器室内新增10kV侧母排热缩套及固定金具热缩套材料 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.3 | 1.3.3 220kV及以下主变压器的6kV～35kV中（低）压侧引线、户外母线（不含架空软导线型式）及接线端子应绝缘化；500（330）kV变压器35kV套管至母线的引线应绝缘化，变电站出口2km内的10kV线路应采用绝缘导线。新（改、扩）建工程应优先选用安全可靠、便于抢修的导电排、半绝缘管母，受空间狭窄、额定电流等原因限制，可采用浇注式或挤包式全绝缘管母，禁止选用绕包式全绝缘管母。
新建 | 同集变#1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-09-02 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 有载调压开关引线的支撑支架弯曲变形 | 否 | 电气设备性能 | 引线支撑支架强度不足 | 更换足够强度的引线支撑支架 | 2025-09-12 | 已更换足够强度的支撑支架 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.5 | 4.5.4 | 4.5.4 引线制作和装配要求引线支架及绝缘件配置检验合格，且实物无损伤、开裂和变形；引线联接要求焊接要有一定的搭界面积（依工艺文件），焊面饱满，表面处理后无氧化皮、尖角毛刺；引线的屏蔽紧贴导线，包扎紧实，表面圆滑，屏蔽管的等电位线固定良好，连接牢靠，不受牵力；引线绝缘包扎要紧实，包厚符合图纸要求；引线排列和图纸相符，排列整齐，均匀美观；所有夹持有效，引线无松动；引线距离符合相互间的最小要求。
新建 | 同集变#1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-09-02 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 主变铁心硅钢片安装不平整 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对主变铁心硅钢片进行重新调整 | 2025-09-12 | 已对主变铁心硅钢片进行重新调整平整 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.2 | 4.3.2 铁心叠片平整，叠装后尺寸与产品设计一致，要求洁净、无油污，无杂物，无损伤。
新建 | 同集变#1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-09-02 | 设备制造 | 设备采购 | 未知 | 较大 | 高压侧、中压侧套管放气塞未位于套管法兰最高处，油位指示未面向外侧 | 否 | 电气设备性能 | 高压侧、中压侧套管放气塞与油位指示装配错误 | 高压侧、中压侧套管放气塞与油位指示需进行重新装配 | 2025-09-12 | 高压侧、中压侧套管厂内已重新装配 | 未知 | 设备制造 | 设备采购 | 3 | 未知 | 油位指示面向外侧，放气塞位于套管法兰最高处
新建 | 同集变#2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-09-02 | 设备制造 | 设备采购 | 未知 | 较大 | 变压器下箱体密封圈槽部分脱漆 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员工艺不到位，导致密封圈槽部分脱漆 | 变压器下箱体密封圈槽进行补漆 | 2025-09-12 | 变压器下箱体密封圈槽已重新补漆 | 未知 | 设备制造 | 设备采购 | 13 | 未知 | 油箱内部应无任何异物，无浮尘，无漆膜脱落，光亮，清洁
新建 | 同集变#2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-09-02 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 有载调压开关引线的支撑支架弯曲变形 | 否 | 电气设备性能 | 支撑支架强度不足 | 更换足够强度的支撑支架 | 2025-09-12 | 已更换足够强度的支撑支架 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.5 | 4.5.4 | 4.5.4 引线制作和装配要求引线支架及绝缘件配置检验合格，且实物无损伤、开裂和变形；引线联接要求焊接要有一定的搭界面积（依工艺文件），焊面饱满，表面处理后无氧化皮、尖角毛刺；引线的屏蔽紧贴导线，包扎紧实，表面圆滑，屏蔽管的等电位线固定良好，连接牢靠，不受牵力；引线绝缘包扎要紧实，包厚符合图纸要求；引线排列和图纸相符，排列整齐，均匀美观；所有夹持有效，引线无松动；引线距离符合相互间的最小要求。
新建 | 同集变#2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-09-02 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 导线绝缘纸包扎不紧实 | 否 | 电气设备性能 | 安装工人责任心不强，绝缘纸未安装到位 | 导线绝缘纸重新缠绕紧实 | 2025-09-12 | 导线绝缘纸已重新缠绕紧实 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.5 | 4.5.4 | 4.5.4 引线制作和装配要求引线支架及绝缘件配置检验合格，且实物无损伤、开裂和变形；引线联接要求焊接要有一定的搭界面积（依工艺文件），焊面饱满，表面处理后无氧化皮、尖角毛刺；引线的屏蔽紧贴导线，包扎紧实，表面圆滑，屏蔽管的等电位线固定良好，连接牢靠，不受牵力；引线绝缘包扎要紧实，包厚符合图纸要求；引线排列和图纸相符，排列整齐，均匀美观；所有夹持有效，引线无松动；引线距离符合相互间的最小要求。
新建 | 500kV组合电器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-08-13 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | HGIS出线套管超声波检测报告不规范 | 否 | 材料 | 厂商生产过程管控不严，未严格按照标准要求试验，导致出厂试验报告存在不规范 | 依据《电网在役支柱绝缘子及瓷套超声检测》（DL/T303-2014）要求进行超声波检测，并按要求出具检测报告。 | 2025-09-23 | 厂商已按要求对HGIS出线套管进行超声波检测，并出具检测报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.2 | 4.2.2 252kV及以上瓷空心绝缘子应逐支进行超声纵波探伤检测，由GIS制造厂完成，并将试验结果随出厂试验报告提交用户。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 金具 | 工程设计 | 2025-08-06 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 雷害频发的线路，未选用机电性能较高的瓷质或玻璃绝缘子。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应选用机电性能较高的瓷质或玻璃绝缘子。 | 2025-08-19 | 在雷害多发地段，已选用机电性能较高的瓷质或玻璃绝缘子。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1 雷害频发线路或大跨越段、重冰区及沿线地势高差较大的线路，应选用机电性能较高的瓷质或玻璃绝缘子。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 工程设计 | 2025-08-06 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 接地导体与接地极之间的焊接点未要求涂防腐材料。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求在接地导体与接地极之间的焊接点涂防腐材料。 | 2025-08-19 | 已按要求在接地导体与接地极之间的焊接点涂防腐材料。 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.1 | 2.4.1 钢接地材料应采用热镀锌。接地导体（线）与接地极或接地极之间的焊接点，应涂防腐材料。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 避雷针 | 工程设计 | 2025-08-05 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 避雷针针尖部分长度为5.5米，大于5米。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求避雷器针尖部分长度小于5米。 | 2025-08-15 | 已将避雷器针尖部分长度设计为3.8米，小于5米。 | 避雷针全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.2 | 2.2.2 避雷针针尖部分长度不宜大于5m；钢管支架的最小管径不宜小于150mm,针尖部分的管壁厚度不应小于3mm。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 工程设计 | 2025-08-05 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 10kV高压开关柜配电室排风机控制开关安装在室内。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 将10kV高压开关柜配电室排风机控制开关安装在室外。 | 2025-08-15 | 已将10kV高压开关柜配电室排风机控制开关安装在室外。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.8 | 2.8.2 | 2.8.2 配电室内环境温度超过5℃～30℃范围，应配置空调等有效的调温设施，室内日最大相对湿度超过95%或月最大相对湿度超过75％的，应配置工业除湿机或空调。配电室排风机控制开关应在室外。
改扩建 | #4联变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-01 | 设备制造 | 设备采购 | 未知 | 重大 | 东岗扩主变三相高中线圈自粘换位导线“S”弯处结构不合理，未采用楔形垫块并绑扎固定，局部机械稳定性不足，存在轴向变形风险。 | 是 | 电气设备性能 | 厂家自粘换位导线“S”弯处结构设计不合理。 | 1.对东岗扩主变，三相线圈的所有自粘换位导线“S”弯垫块全部绑扎加固整改。 2.对500千伏崇儒扩等后续工程，改进设计，所有自粘换位导线“S”弯垫块全部采用楔形并进行绑扎等方式加固。 | 2025-09-10 | 根据国网标准要求进行整改。即在高压、中压线圈的 S 弯处采用楔形垫块（“牛角垫块”）固定并附件绑扎，以提高其机械稳定性。 | 未知 | 设备制造 | 设备采购 | 6.5.3.5 | 未知 | 自粘性换位导线的“S”弯应采用楔形垫块（又称牛角垫块）固定并附加绑扎，提高其机械稳定性。
改扩建 | #4联变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-08-01 | 设备制造 | 设备采购 | 重大 | 重大 | 硅钢片原材料进厂检测报告未见绝缘膜检测记录，与《变电站设备验收规范 第1部分：油浸式变压器（电抗器）》（Q/GDW11651.1-2017）表A.2 一、材料验收“④对硅钢片厚度、绝缘膜、导磁性能、单位铁耗等性能参数进行抽样检查”的要求不符 | 是 | 电气设备性能 | 厂家原材料质检项目待核实。 | 确认硅钢片进厂检测项目，补充绝缘膜进厂检测或第三方送检报告。 | 2025-09-10 | 硅钢片来料阶段已取样送检第三方，绝缘膜检测项详见附件1：硅钢片第三方检测报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1 在变压器制造阶段，应进行电磁线、绝缘材料等抽检，并抽样开展变压器短路承受能力试验验证。
改扩建 | #4联变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-08-01 | 设备制造 | 设备采购 | 重大 | 重大 | 绝缘纸板原材料进厂检测报告未见电气强度、密度检测记录，与《变电站设备验收规范 第1部分：油浸式变压器（电抗器）》（Q/GDW11651.1-2017）表A.2 一、材料验收“⑥对绝缘纸板及成型件电气强度、密度等性能进行现场抽检”的要求不符。 | 是 | 电气设备性能 | 厂家原材料质检项目待核实。 | 确认绝缘纸板及成型件进厂检测项目，补充电气强度、密度等进厂检测或第三方送检报告 | 2025-09-10 | 绝缘纸板及成型件开工前已取样送检第三方，电气强度及密度测试，详见绝缘纸板第三方检测报告。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1 在变压器制造阶段，应进行电磁线、绝缘材料等抽检，并抽样开展变压器短路承受能力试验验证。
改扩建 | #4联变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-08-01 | 设备制造 | 设备采购 | 重大 | 重大 | 电磁线进厂检测报告未见拉伸力检测记录，与《变电站设备验收规范 第1部分：油浸式变压器（电抗器）》（Q/GDW11651.1-2017）表A.2 一、材料验收“⑤对电磁线电阻率、拉伸力、延伸率、屈服强度等性能参数进行抽样检查”的要求不符 | 是 | 电气设备性能 | 厂家原材料质检项目待核实。 | 确认电磁线进厂检测项目，补充拉伸力进厂检测或第三方送检报告 | 2025-09-10 | 电磁线来料阶段已取样，详见拉伸力测试报告，福建东岗项目电磁线记录。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1 在变压器制造阶段，应进行电磁线、绝缘材料等抽检，并抽样开展变压器短路承受能力试验验证。
改扩建 | 220kV主变 | 交流220kV | SSZ20-240000/220-NX2 | 013010000000000069634564 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变本体油枕油位偏高1个刻度，根据油温油位曲线，油位应不超过6 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调节#2主变本体油枕油位，确保满足油温油位曲线 | 2025-09-05 | 已调节#2主变本体油枕油位，确保满足油温油位曲线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
改扩建 | 220kV主变 | 交流220kV | SSZ20-240000/220-NX2 | 013010000000000069634564 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #3主变本体油枕油位偏高约1.5个刻度，根据油温油位曲线，油位应不超过6 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调节#3主变本体油枕油位，确保满足油温油位曲线 | 2025-09-05 | 已调节#3主变本体油枕油位，确保满足油温油位曲线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
改扩建 | 220kV主变 | 交流220kV | SSZ20-240000/220-NX2 | 013010000000000069634564 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变器身存在局部磕碰掉漆现象 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#2主变器身磕碰掉漆处进行补漆防锈处理 | 2025-09-05 | 已对#2主变器身磕碰掉漆处进行补漆防锈处理 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
改扩建 | 220kV主变 | 交流220kV | SSZ20-240000/220-NX2 | 013010000000000069634564 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #3主变器身存在局部磕碰掉漆现象 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#3主变器身磕碰掉漆处进行补漆防锈处理 | 2025-09-05 | 已对#3主变器身磕碰掉漆处进行补漆防锈处理 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | AMS12 | 013010000000000069631488 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV备用线925开关柜1处螺栓缺失弹簧垫 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充10kV备用线925开关柜缺失的弹簧垫 | 2025-08-28 | 已补充10kV备用线925开关柜缺失的弹簧垫 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
改扩建 | 10kV并联电抗器 | 交流220kV | BKSC-10000/10 | 013010000000000069634410 | 电抗器 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV#2电抗器支柱绝缘子未安装接地 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装不到位 | 每相支柱绝缘子均应接地 | 2025-08-28 | 10kV#2电抗器每相支柱绝缘子均已接地 | 干式电抗器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 每相单独安装时，每相支柱绝缘子均应接地。叠装时，底层绝缘子应可靠接地。
改扩建 | 10kV并联电抗器 | 交流220kV | BKSC-10000/10 | 013010000000000069634410 | 电抗器 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV#1电抗器支柱绝缘子未安装接地 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装不到位 | 每相支柱支柱绝缘子均应安装接地 | 2025-08-28 | 10kV#1电抗器每相支柱支柱绝缘子均已安装接地 | 干式电抗器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 每相单独安装时，每相支柱绝缘子均应接地。叠装时，底层绝缘子应可靠接地。
改扩建 | 10kV并联电抗器 | 交流220kV | BKSC-10000/10 | 013010000000000069634410 | 电抗器 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV#4电抗器支柱绝缘子未安装接地 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装不到位 | 每相支柱绝缘子均应接地 | 2025-08-28 | 10kV#4电抗器每相支柱绝缘子均已接地 | 干式电抗器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 每相单独安装时，每相支柱绝缘子均应接地。叠装时，底层绝缘子应可靠接地。
改扩建 | 110kV组合电器 | 交流220kV | ZF52A-126 | 013010000000000069632614 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 所有110kV组合电器间隔接地引下线接地点未标注接地符号 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在所有110kV组合电器间隔的接地点增添接地标识符号 | 2025-08-28 | 已在所有110kV组合电器间隔的接地点增添接地标识符号 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
改扩建 | 220kV组合电器 | 交流220kV | 8DN9-2 | 013010000000000069668651 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 所有220kV组合电器间隔接地引下线接地点未标注接地符号 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在所有220kV组合电器间隔的接地点增添接地标识符号 | 2025-08-28 | 已在所有220kV组合电器间隔的接地点增添接地标识符号 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
改扩建 | 220kV主变 | 交流220kV | SSZ20-240000/220-NX2 | 013010000000000069634564 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #2主变10kV侧接线端子未安装绝缘盒 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装工艺不良 | 补充安装#2主变10kV侧接线端子绝缘盒 | 2025-08-28 | 已补充安装#2主变10kV侧接线端子绝缘盒 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 220kV及以下主变压器的6kV～35kV中（低）压侧引线、户外母线（不含架空母线）及接线端子的绝缘化措施满足设计要求；500（330）kV变压器35kV套管至母线的引线的绝缘化应满足设计要求。
改扩建 | 220kV主变 | 交流220kV | SSZ20-240000/220-NX2 | 013010000000000069634564 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #3主变10kV侧接线端子未安装绝缘盒 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装工艺不良 | 补充安装#3主变10kV侧接线端子绝缘盒 | 2025-08-28 | 已补充安装#3主变10kV侧接线端子绝缘盒 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 220kV及以下主变压器的6kV～35kV中（低）压侧引线、户外母线（不含架空母线）及接线端子的绝缘化措施满足设计要求；500（330）kV变压器35kV套管至母线的引线的绝缘化应满足设计要求。
改扩建 | 220kV交流中性点成套装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变220kV侧中性点接地刀闸底座转动部位未涂抹二硫化钼锂基脂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#2主变220kV侧中性点接地刀闸底座转动部位涂抹二硫化钼锂基脂 | 2025-09-05 | 已对#2主变220kV侧中性点接地刀闸底座转动部位涂抹二硫化钼锂基脂 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 隔离开关的底座传动部分应灵活，并涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 220kV交流中性点成套装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #3主变220kV侧中性点接地刀闸底座转动部位未涂抹二硫化钼锂基脂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#3主变220kV侧中性点接地刀闸底座转动部位涂抹二硫化钼锂基脂 | 2025-09-05 | 已对#3主变110kV侧中性点接地刀闸底座转动部位涂抹二硫化钼锂基脂 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 隔离开关的底座传动部分应灵活，并涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 110kV交流中性点成套装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变110kV侧中性点接地刀闸底座转动部位未涂抹二硫化钼锂基脂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#2主变110kV侧中性点接地刀闸底座转动部位涂抹二硫化钼锂基脂 | 2025-09-05 | 已对#2主变220kV侧中性点接地刀闸底座转动部位涂抹二硫化钼锂基脂 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 隔离开关的底座传动部分应灵活，并涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 10kV并联电抗器 | 交流220kV | BKSC-10000/10 | 013010000000000069634410 | 电抗器 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV#2电抗器金属围栏未做绝缘隔断 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装不到位 | 金属围栏应有明显的隔离断开段，并不应通过接地线构成闭合回路 | 2025-09-05 | 10kV#2电抗器金属围栏已有明显的隔离断开段 | 干式电抗器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1干式空心电抗器下方接地线不应构成闭合回路，围栏采用金属材料时，金属围栏禁止连接成闭合回路，应有明显的隔离断开段，并不应通过接地线构成闭合回路。
改扩建 | 10kV并联电抗器 | 交流220kV | BKSC-10000/10 | 013010000000000069634410 | 电抗器 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV#1电抗器金属围栏未做绝缘隔断 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装不到位 | 金属围栏应有明显的隔离断开段，并不应通过接地线构成闭合回路 | 2025-09-05 | 10kV#1电抗器金属围栏已有明显的隔离断开段 | 干式电抗器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1干式空心电抗器下方接地线不应构成闭合回路，围栏采用金属材料时，金属围栏禁止连接成闭合回路，应有明显的隔离断开段，并不应通过接地线构成闭合回路。
改扩建 | 蓄电池 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 蓄电池室 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 蓄电池室门上未粘贴“严禁烟火”等字样 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装进度滞后 | 蓄电池室门上应粘贴“严禁烟火”等字样 | 2025-09-05 | 蓄电池室门上已粘贴“严禁烟火”等字样 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2蓄电池室的门应向外开启，门上应有“严禁烟火”等字样。
改扩建 | 220kV主变 | 交流220kV | SSZ20-240000/220-NX2 | 013010000000000069634564 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #3主变本体油枕呼吸器油杯油位高于最高刻度线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调节#3主变本体油枕呼吸器油杯，确保油位不高于最高刻度线 | 2025-09-05 | 已调节#3主变本体油枕呼吸器油杯，确保油位不高于最高刻度线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
改扩建 | 220kV主变 | 交流220kV | SSZ20-240000/220-NX2 | 013010000000000069634564 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变本体油枕呼吸器油杯油位高于最高刻度线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调节#2主变本体油枕呼吸器油杯，确保油位不高于最高刻度线 | 2025-09-05 | 已调节#2主变本体油枕呼吸器油杯，确保油位不高于最高刻度线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
改扩建 | 220kV主变 | 交流220kV | SSZ20-240000/220-NX2 | 013010000000000069634564 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #3主变220kV套管A、B相升高座密封圈压缩量不均匀 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装工艺不良 | 对#3主变220kV套管A、B相升高座紧固螺栓进行调整，确保密封圈压缩量均匀 | 2025-09-05 | 已对#3主变220kV套管A、B相升高座紧固螺栓进行调整 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.4 | 6.1.4 法兰连接面应平整、清洁；密封垫圈应使用产品技术文件要求的清洁剂擦拭干净，安装位置应准确；其搭接处的厚度应与其原厚度相同，橡胶密封垫的压缩量不宜超过其厚度的 1/3。
改扩建 | 220kV主变 | 交流220kV | SSZ20-240000/220-NX2 | 013010000000000069634564 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #2主变220kV套管B相升高座密封圈压缩量不均匀 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装工艺不良 | 对#2主变220kV套管B相升高座紧固螺栓进行调整，确保密封圈压缩量均匀 | 2025-09-05 | 已对#2主变220kV套管B相升高座紧固螺栓进行调整，确保密封圈压缩量均匀 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.4 | 6.1.4 法兰连接面应平整、清洁；密封垫圈应使用产品技术文件要求的清洁剂擦拭干净，安装位置应准确；其搭接处的厚度应与其原厚度相同，橡胶密封垫的压缩量不宜超过其厚度的 1/3。
改扩建 | 110kV组合电器 | 交流220kV | ZF52A-126 | 013010000000000069632614 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未收到110kV组合电器所使用的SF6新气检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装进度滞后 | 及时提供110kV组合电器所使用的SF6新气检测报告 | 2025-09-05 | 已提供110kV组合电器所使用的SF6新气检测报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 SF6新气到货后，充入设备前应对每批次的气瓶进行抽检，并应按现行国家标准《工业六氟化硫))GB 12022验收。
改扩建 | 10kV并联电抗器 | 交流220kV | BKSC-10000/10 | 013010000000000069634410 | 电抗器 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV#4电抗器金属围栏未做绝缘隔断 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装不到位 | 金属围栏应有明显的隔离断开段，并不应通过接地线构成闭合回路 | 2025-09-05 | 10kV#4电抗器金属围栏已有明显的隔离断开段，并不通过接地线构成闭合回路 | 干式电抗器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1干式空心电抗器下方接地线不应构成闭合回路，围栏采用金属材料时，金属围栏禁止连接成闭合回路，应有明显的隔离断开段，并不应通过接地线构成闭合回路。
改扩建 | 10kV并联电抗器 | 交流220kV | BKSC-10000/10 | 013010000000000069634410 | 电抗器 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV#3电抗器金属围栏未做绝缘隔断 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装不到位 | 金属围栏应有明显的隔离断开段，并不应通过接地线构成闭合回路 | 2025-09-05 | 10kV#3电抗器金属围栏已有明显的隔离断开段，并不通过接地线构成闭合回路 | 干式电抗器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1干式空心电抗器下方接地线不应构成闭合回路，围栏采用金属材料时，金属围栏禁止连接成闭合回路，应有明显的隔离断开段，并不应通过接地线构成闭合回路。
改扩建 | 220kV组合电器 | 交流220kV | 8DN9-2 | 013010000000000069668651 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未收到220kV组合电器所使用的SF6新气检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装进度滞后 | 及时提供220kV组合电器所使用的SF6新气检测报告 | 2025-09-05 | 已提供220kV组合电器所使用的SF6新气检测报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 SF6新气到货后，充入设备前应对每批次的气瓶进行抽检，并应按现行国家标准《工业六氟化硫))GB 12022验收。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | AMS12 | 013010000000000069631488 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV开关柜内接地母线还未与主接地网连接 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装进度滞后 | 将10kV开关柜内接地母线与主接地网连接 | 2025-09-05 | 已将10kV开关柜内接地母线与主接地网连接 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 柜内接地母线与接地网可靠连接，每段柜接地引下线不少于两点。
改扩建 | 110kV交流中性点成套装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变110kV侧中性点接地刀闸转动部分未涂抹二硫化钼锂基脂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#2主变110kV侧中性点接地刀闸转动部分涂抹二硫化钼锂基脂 | 2025-09-05 | 已对#2主变220kV侧中性点接地刀闸转动部分涂抹二硫化钼锂基脂 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 220kV交流中性点成套装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #3主变220kV侧中性点接地刀闸转动部分未涂抹二硫化钼锂基脂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#3主变220kV侧中性点接地刀闸转动部分涂抹二硫化钼锂基脂 | 2025-09-05 | 已对#3主变110kV侧中性点接地刀闸转动部分涂抹二硫化钼锂基脂 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 220kV交流中性点成套装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变220kV侧中性点接地刀闸转动部分未涂抹二硫化钼锂基脂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#2主变220kV侧中性点接地刀闸转动部分涂抹二硫化钼锂基脂 | 2025-09-05 | 已对#2主变220kV侧中性点接地刀闸转动部分涂抹二硫化钼锂基脂 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 110kV交流中性点成套装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #3主变110kV侧中性点接地刀闸转动部分未涂抹二硫化钼锂基脂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#3主变110kV侧中性点接地刀闸转动部分涂抹二硫化钼锂基脂 | 2025-09-05 | 已对#3主变110kV侧中性点接地刀闸转动部分涂抹二硫化钼锂基脂 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 220kV主变 | 交流220kV | SSZ20-240000/220-NX2 | 013010000000000069634564 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未收到220kV主变所使用的绝缘油的检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装进度滞后 | 及时提供220kV主变所使用的绝缘油的检测报告 | 2025-09-05 | 已提供220kV主变所使用的绝缘油的检测报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 绝缘油必须按现行规定试验合格后，方可注入变压器、电抗器中。
改扩建 | 110kV交流中性点成套装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #3主变110kV侧中性点接地刀闸底座转动部位未涂抹二硫化钼锂基脂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#3主变110kV侧中性点接地刀闸底座转动部位涂抹二硫化钼锂基脂 | 2025-09-05 | 已对#3主变110kV侧中性点接地刀闸底座转动部位涂抹二硫化钼锂基脂 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 隔离开关的底座传动部分应灵活，并涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | AMS12 | 013010000000000069631488 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV#7电容器组9C7开关柜2处螺栓缺失弹簧垫 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充10kV#7电容器组9C7开关柜缺失的弹簧垫 | 2025-08-28 | 已补充10kV#7电容器组9C7开关柜缺失的弹簧垫 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | AMS12 | 013010000000000069631488 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV#5电抗器9K5开关柜1处螺栓缺失弹簧垫 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充10kV#5电抗器9K5开关柜缺失的弹簧垫 | 2025-08-28 | 已补充10kV#5电抗器9K5开关柜缺失的弹簧垫 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
改扩建 | 10kV并联电抗器 | 交流220kV | BKSC-10000/10 | 013010000000000069634410 | 电抗器 | 现场安装 | 2025-08-27 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV#3电抗器支柱绝缘子未安装接地 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装不到位 | 每相支柱绝缘子均应接地 | 2025-08-28 | 10kV#3电抗器每相支柱绝缘子均已接地 | 干式电抗器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 每相单独安装时，每相支柱绝缘子均应接地。叠装时，底层绝缘子应可靠接地。
新建 | 500kV组合电器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-08-22 | 设备制造 | 设备采购 | 未知 | 较大 | 试验方案中项目不全面，未体现主回路局放试验同步特高频局放检测。 | 否 | 电气设备性能 | 未及时更新试验方案 | 在试验方案和规章制度中补充相关内容。 | 2025-09-08 | 厂家已在试验方案中补充特高频及超声局放法同步检测。 | 未知 | 设备制造 | 设备采购 | 11 | 未知 | “超特高压 GIS 出厂试验应同步开展脉冲电流法和特高频法局放检测。”
新建 | 500kV组合电器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-08-22 | 设备制造 | 设备采购 | 未知 | 较大 | 500千伏GIS出厂密性试验未对焊缝位置进行检漏，存在检漏部位不全面的问题 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未将焊缝纳入漏气隐患考核 | 出厂试验前补做壳体焊缝的气密性试验。 | 2025-09-08 | 所有壳体均逐个进行了整体扣罩24小时，法兰面与焊缝气密性均进行了气密验证考核，气密性合格后再进行装配，本项目对已完成试验的开关单元再次对焊缝进行定性检测，还在试验中的开关单元对焊缝进行局包进行气密检测。内控年气体泄漏≤0.05%/年，优于国标≤0.1%/年。 | 未知 | 设备制造 | 设备采购 | 10.3 | 未知 | 气体检漏沿着外壳焊缝、接头接合面、法兰密封面、转动密封面、滑动密封面等部位。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 113开关柜静触头脏污 | 否 | 电气设备性能 | 设备安装过程未保持外观清洁 | 应对开关柜静触头表面进行清洁 | 2025-08-24 | 已完成全部开关柜静触头表面清洁 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变本体油位偏高1.5格 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 根据油温对应曲线进行调整 | 2025-08-13 | 已按油温对应曲线调整#2主变本体油位 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变本体油枕呼吸器未见明显呼吸气泡 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查呼吸器管路密封情况 | 2025-08-13 | 已完成#1主变本体油枕呼吸器管路密封整改 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-01 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #1、#2主变10kV侧出线铜排防护网主体构架使用扁铁，强度不足变形。 | 否 | 电气设备性能 | 施工质量问题，未考虑防护网主体承重 | 将#1、#2主变10kV侧出线铜排防护网主体构架更换为角铁 | 2025-08-24 | 已完成#1、#2主变10kV侧出线铜排防护网主体构架更换为角铁 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 220kV及以下主变压器的6kV～35kV中（低）压侧引线、户外母线（不含架空母线）及接线端子的绝缘化措施满足设计要求；500（330）kV变压器35kV套管至母线的引线的绝缘化应满足设计要求。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-01 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #1、#2主变10kV侧穿墙套管绝缘护套过长，侵占爬距 | 否 | 电气设备性能 | 施工辅材尺寸不符 | 对#1、#2主变10kV侧穿墙套管绝缘护套进行整形或更换 | 2025-08-13 | 已更换#1、#2主变10kV侧穿墙套管绝缘护套 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 220kV及以下主变压器的6kV～35kV中（低）压侧引线、户外母线（不含架空母线）及接线端子的绝缘化措施满足设计要求；500（330）kV变压器35kV套管至母线的引线的绝缘化应满足设计要求。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变有载油位偏高1格 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 根据油温对应曲线进行调整 | 2025-08-13 | 已按油温对应曲线调整#1主变有载油位 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV各开关柜电缆小室地排穿柜处孔洞均未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位疏漏未完善柜体封堵 | 对10kV各开关柜电缆小室地排穿柜处孔洞进行封堵 | 2025-08-24 | 已完成全部开关柜电缆小室地排穿柜处孔洞封堵 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.2 | 8.6.2 高压开关柜在安装后应对其一、二次电缆进线处采取有效封堵措施。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 107开关柜电缆孔封堵脱落 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺质量不佳引起防火堵泥脱落 | 应对107开关柜电缆孔重新封堵，并涂抹防火胶 | 2025-08-24 | 已完成107开关柜电缆孔重新封堵，并涂抹防火胶 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.2 | 8.6.2 高压开关柜在安装后应对其一、二次电缆进线处采取有效封堵措施。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #1、#2消弧装置开关柜电缆接线端子使用单螺栓固定 | 否 | 电气设备性能 | 未按照电缆接线工艺要求施工 | 调整#1、#2消弧装置开关柜电缆接线端子使用双螺栓固定 | 2025-08-24 | 已完成#1、#2消弧装置开关柜电缆接线端子双螺栓固定整改 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.2 | 8.4.2 柜内母线、电缆端子等不应使用单螺栓连接。
新建 | 电容器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 现场安装 | 2025-08-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 各电容器组的电抗器、绝缘子等多处螺栓未绝缘包封 | 否 | 电气设备性能 | 裸露带电部位未按照绝缘化要求进行包封 | 补充包封各电容器组的电抗器、绝缘子等连接裸露带电部位 | 2025-08-24 | 已完成电容器组的电抗器、绝缘子等连接裸露带电部位绝缘包封 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
新建 | 电容器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 现场安装 | 2025-08-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 电容一地刀操作把手与行程开关传动连杆变形 | 否 | 电气设备性能 | 地刀操作机构行程偏差引起连杆变形 | 重新调试电容一地刀操作机构 | 2025-08-24 | 已完成电容一地刀操作机构调试整改 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | PT间隔汇控柜柜门密封条变形 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对PT间隔汇控柜柜门密封条整形或更换 | 2025-08-24 | 已完成PT间隔汇控柜柜门密封条整形 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 接地刀闸与接地排连接处未粘贴相序标志 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充粘贴接地刀闸与接地排连接处相序标志 | 2025-08-24 | 已完成补充粘贴接地刀闸与接地排连接处相序标志 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 线路地刀、PT、避雷器的专用接地引下排通过金属固定板与外壳相连。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 接地排与固定板直接加橡胶垫 | 2025-08-24 | 已完成线路地刀、PT、避雷器的专用接地引下排与外壳加橡胶垫。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-08-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 203开关柜手车拉出后隔离挡板未可靠封闭 | 否 | 电气设备性能 | 活门机构卡涩 | 对203开关柜手车隔离挡板活机构进行调整并润滑 | 2025-08-24 | 已完成203开关柜手车隔离挡板活机构进行调整并润滑 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 115开关柜地刀操作孔档舌卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调试115开关柜地刀操作机构 | 2025-08-24 | 已完成115开关柜地刀操作孔档舌卡涩消缺 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 112开关柜手车触头对中度不足 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整开关柜手车触头 | 2025-08-24 | 已完成112开关柜手车触头对中度不足消缺 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 112开关柜地刀操作孔档舌卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调试112开关柜地刀操作 | 2025-08-24 | 已完成112开关柜地刀操作机构调试消缺 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 208开关柜状态指示手车位置显示错误 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对208开关柜状态指示手车位置检查消缺 | 2025-08-24 | 已完成208开关柜状态指示手车位置检查消缺 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 各开关柜紧急分闸机构未进行铅封。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 各开关柜完成调试后完善紧急分闸机构铅封。 | 2025-08-24 | 已完成各开关柜完成调试后完善紧急分闸机构铅封。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-08-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 113开关柜接地刀闸分闸位置指示显示异常。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对113开关柜接地刀闸分闸位置指示检查消缺。 | 2025-08-24 | 已完成113开关柜接地刀闸分闸位置指示检查消缺。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 3号电容器手车开关动触头对中度不足，向下倾斜 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整动触头和开关柜内静触头 | 2025-08-24 | 已完成3号电容器手车开关动触头对中度调整 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-08-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 各大电流开关柜风机控制器未整定 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新整定各大电流开关柜风机控制器 | 2025-08-24 | 已重新整定各大电流开关柜风机控制器 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 开关柜如有强制降温装置，应装设带防护罩、风道布局合理的强排通风装置、进风口应有防尘网。风机启动值应按照厂家要求设置合理，风机故障应发出报警信号。
新建 | 110kV电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 站内电缆 | 现场安装 | 2025-08-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #1、#2变压器110kV进线电缆未刷防火漆 | 否 | 电气设备性能 | 未执行按照电缆防火施工工艺要求 | 对#1、#2变压器110kV进线电缆补刷防火漆 | 2025-08-24 | 已完成1、#2变压器110kV进线电缆补刷防火漆 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.2 | 8.1.2 同通道敷设的电缆应按电压等级的高低从下向上分层布置，不同电压等级电缆间宜设置防火隔板等防护措施，交叉跨越点有防护措施。 交流单芯电缆穿越的闭合管、孔应采用非铁磁性材料。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 各开关柜剖面图未粘贴 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充粘贴开关柜剖面图 | 2025-08-24 | 已补充粘贴开关柜剖面图 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-08-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 各开关柜未粘贴避雷器铭牌信息 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充粘贴避雷器铭牌信息 | 2025-08-24 | 已补充粘贴避雷器铭牌信息 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变进线柜后柜门带显传感器线缆靠在ct外壳 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整#1主变进线柜后柜门带显传感器线缆远离CT | 2025-08-24 | 已完成调整#1主变进线柜后柜门带显传感器线缆远离CT | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 消弧装置站用变低压侧电缆C 相和0 相外套破损 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对电缆外套破损处加强包封 | 2025-08-24 | 已完成消弧装置站用变低压侧电缆C 相和0 相外套破损包封 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 3号电容器开关柜电缆接线端子未锁紧 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对3号电容器开关柜电缆接线端子紧固 | 2025-08-24 | 已完成3号电容器开关柜电缆接线端子紧固 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kVⅢ、Ⅳ 段母分隔离柜上方泄压通道盖板变形 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对10kVⅢ、Ⅳ 段母分隔离柜上方泄压通道盖板整形 | 2025-08-24 | 已完成10kVⅢ、Ⅳ 段母分隔离柜上方泄压通道盖板整形 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程规划 | 2025-08-22 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 变压器铁心上部存在缝隙 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在夹件和铁心之间加绝缘纸板后重新紧固处理 | 2025-08-25 | 已在夹件和铁心之间加绝缘纸板，并重新紧固处理。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.2 | 4.3.2 铁心叠片平整，叠装后尺寸与产品设计一致，要求洁净、无油污，无杂物，无损伤。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-22 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 变压器铁心上部垫块有毛刺 | 否 | 电气设备性能 | 厂家在铁心夹件制作工艺上存在不足 | 进行平整处理，保证边角无毛刺 | 2025-08-25 | 变压器铁心上部垫块已平整处理，边角无毛刺。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.4 | 4.3.4 铁心夹件所有棱边不应有尖角毛刺，夹件材质和尺寸符合图纸标示。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-08-22 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 变压器线圈垫块上部油道有异物 | 否 | 电气设备性能 | 厂家在安装过程中没有保持清洁 | 进行清理，保证油道无异物 | 2025-08-25 | 已进行清理，保证油道无异物。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.7 | 4.4.7 线圈过渡垫块，导线换位防护纸板，导油遮板等放置位置正确规整，油道畅通；线圈表面要清洁，无异物（特别是金属异物）。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-22 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 变压器高压侧B相出头引线皱纹纸有破损 | 否 | 电气设备性能 | 厂家在引线绝缘包扎中存在工艺不足 | 对引线皱纹纸进行重新包扎并保证绝缘无破损 | 2025-08-25 | 已对引线皱纹纸进行重新包扎并保证绝缘无破损 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.5 | 4.5.4 | 4.5.4 引线制作和装配要求引线支架及绝缘件配置检验合格，且实物无损伤、开裂和变形；引线联接要求焊接要有一定的搭界面积（依工艺文件），焊面饱满，表面处理后无氧化皮、尖角毛刺；引线的屏蔽紧贴导线，包扎紧实，表面圆滑，屏蔽管的等电位线固定良好，连接牢靠，不受牵力；引线绝缘包扎要紧实，包厚符合图纸要求；引线排列和图纸相符，排列整齐，均匀美观；所有夹持有效，引线无松动；引线距离符合相互间的最小要求。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-22 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 变压器线圈上部铁心有挫伤、变形、毛刺 | 否 | 电气设备性能 | 厂家在铁心制作工艺上存在不足 | 对铁心进行打磨、平整处理 | 2025-08-25 | 已对铁心进行打磨、平整处理。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.1 硅钢片尺寸与产品设计一致，断面、表面要求无缺损、锈蚀、毛边和异物。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-08-22 | 设备制造 | 设备采购 | 未知 | 较大 | 变压器高压侧B相二次端子盒两道密封圈不是南通神马密封圈 | 否 | 电气设备性能 | 厂家在设备材质选择时未按设联会要求进行选择 | 将两道密封圈更换成南通神马密封圈 | 2025-08-25 | 已将两道密封圈更换成南通神马密封圈 | 未知 | 设备制造 | 设备采购 | 56 | 未知 | 主变全套密封件选用南通神马
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-22 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 铁心接地引出套管开孔表面粗糙 | 否 | 电气设备性能 | 厂家在铁心制作工艺上存在不足 | 对表面进行平整处理 | 2025-08-25 | 已对表面进行平整处理。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.4 | 4.3.4 铁心夹件所有棱边不应有尖角毛刺，夹件材质和尺寸符合图纸标示。
新建 | 变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-22 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 线圈上部绝缘件表面粗糙，毛刺较多 | 否 | 电气设备性能 | 厂家对线圈垫块、撑条预处理不到位 | 对线圈上部绝缘件进行打磨处理 | 2025-08-25 | 已对线圈上部绝缘件进行打磨处理。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.3 | 4.4.3 垫块、撑条要求预处理，倒角、倒棱、去毛刺。750kV 及以上电压等级的变压器在高场强区应避免使用胶粘撑条，要求使用整张厚纸板制作撑条，撑条制作完毕后需检查是否存在起层等缺陷。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-08-22 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 500kV HGIS 开关、刀闸、地刀分合闸指示器边缝未涂抹密封胶、航空插头未设置防雨措施、机构箱防水对防雨罩依赖程度较高。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未考虑分合闸指示器边缝防潮问题 | 1.增加重点部位的防雨措施；2按照标准工艺增加边缝部位防水密封胶。 | 2025-09-08 | 厂家已对未涂抹密封胶的位置重新涂抹密封胶 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.8 | 3.8.1 | 3.8.1 户外汇控箱或机构箱的防护等级应不低于IP45W，箱体应设置可使箱内空气流通的迷宫式通风口，并具有防腐、防雨、防风、防潮、防尘和防小动物进入的性能。带有智能终端、合并单元的智能控制柜防护等级应不低于IP55。非一体化的汇控箱与机构箱应分别设置温度、湿度控制装置。
新建 | 500kV组合电器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-08-22 | 设备制造 | 设备采购 | 未知 | 较大 | 试验方案和规章制度未体现回路电阻300A测试电流的要求 | 否 | 电气设备性能 | 试验方案未明确回路电阻测试电流要求，容易错用其他电流。 | 在试验方案中补充相关测试要求。 | 2025-09-24 | 厂家已按要求修改试验方案 | 未知 | 设备制造 | 设备采购 | 6.1 | 未知 | 主回路电阻测量应采用直流压降法，GIS设备的测试电流不应小于300A。
新建 | 500kV组合电器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-08-22 | 设备制造 | 设备采购 | 未知 | 较大 | 试验方案中回路电阻测试、气密性试验等项目无试验部位图、接线图、操作步骤等内容，试验方案不完整。 | 否 | 电气设备性能 | 回路电阻测试需要试验部位与厂家一致，才能对比回路电阻变化，厂家未意识到。 | 完善试验方案，补充回路电阻测试、气密性试验等项目的试验部位图、接线图和操作步骤。 | 2025-09-08 | 按要求对试验方案按要求补充完整 | 未知 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1.5 | 未知 | 制造厂家应提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn(Rn是产品技术条件规定值)和出厂实测值，并应提供测试区间的测试点示意图以及电阻值。
新建 | 500kV组合电器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-08-22 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 500kV吸附剂配置报告显示隔离开关气室侧面安装两个吸附剂罩，但是现场实际安装了一个，存在图片和实际不符的情况。 | 否 | 电气设备性能 | 安装图纸与设计图纸不一致 | 修改吸附剂配置报告，应与现场实际情况一致。 | 2025-09-08 | 厂家已按要求修改报告。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.7 | 4.7.1 | 4.7.1 吸附剂罩的材质应选用不锈钢或其他高强度材料，结构应设计合理。吸附剂应选用不易粉化的材料并装于专用袋中，绑扎牢固。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-08-21 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 高压开关柜的母排拐弯处的倒角处理不符合标准 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家对母排重新进行倒角处理 | 2025-08-22 | 厂家已重新进行倒角处理 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.1 高压开关柜内的进出线套管、机械活门、母排拐弯处等场强较为集中的部位，应采取倒角处理等措施。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-21 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供线圈绕向，匝数的设计图纸 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家提供相应的设计图纸 | 2025-08-22 | 厂家已提供相应的设计图纸 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.4 | 4.4.4 线圈绕向、段数、匝数、线圈形式符合产品设计图纸。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-21 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 新扩建主变的部分铁芯叠片的表面存在油污 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家对油污进行清洁 | 2025-08-22 | 厂家已对油污进行清理 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.2 | 4.3.2 铁心叠片平整，叠装后尺寸与产品设计一致，要求洁净、无油污，无杂物，无损伤。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-21 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 新扩建的主变铁芯底部的垫块表面存在毛刺 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求对垫块表面存在的毛刺进行处理 | 2025-08-22 | 厂家已对垫块表面的毛刺进行处理 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.3 | 4.4.3 垫块、撑条要求预处理，倒角、倒棱、去毛刺。750kV 及以上电压等级的变压器在高场强区应避免使用胶粘撑条，要求使用整张厚纸板制作撑条，撑条制作完毕后需检查是否存在起层等缺陷。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-21 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未进行铁芯对夹件的绝缘电阻试验 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家重新进行试验 | 2025-08-22 | 厂家已重新进行试验，试验数据合格 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.3 | 4.3.3 铁心对地绝缘、铁心对夹件绝缘要求用500V 或1000V 摇表，电阻＞0.5MΩ。
新建 | 931开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 931开关柜上柜小母线穿孔未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 开关柜拼柜安装时未及时对孔洞进行封堵 | 采用防火堵泥对931开关柜上柜小母线穿孔封堵 | 2025-08-22 | 已采用防火堵泥对931开关柜上柜小母线穿孔封堵 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 开关柜间连通部位应采取有效的封堵隔离措施，防止开关柜火灾蔓延。
新建 | 925开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 925开关柜观察窗有缝隙 | 否 | 电气设备性能 | 安装工艺不良 | 重新安装925开关柜观察窗 | 2025-08-22 | 已重新安装925开关柜观察窗 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
新建 | 923开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 923开关柜柜门接地螺栓未紧固 | 否 | 电气设备性能 | 安装工艺不良 | 重新紧固923开关柜柜门接地螺栓 | 2025-08-22 | 已重新紧固923开关柜柜门接地螺栓 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
新建 | 911开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 911开关柜柜门接地螺栓未紧固 | 否 | 电气设备性能 | 安装工艺不良 | 重新紧固911开关柜柜门接地螺栓 | 2025-08-22 | 已重新紧固911开关柜柜门接地螺栓 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
新建 | 916开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 916开关柜柜门接地螺栓未紧固 | 否 | 电气设备性能 | 安装工艺不良 | 重新紧固916开关柜柜门接地螺栓 | 2025-08-22 | 已重新紧固916开关柜柜门接地螺栓 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
新建 | 918开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 918开关柜观察窗有缝隙 | 否 | 电气设备性能 | 安装工艺不良 | 重新安装918开关柜观察窗 | 2025-08-22 | 已重新安装918开关柜观察窗 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
新建 | 915开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 915开关柜上柜门密封圈变形 | 否 | 电气设备性能 | 安装工艺不良 | 重新安装915开关柜上柜门密封圈 | 2025-08-22 | 已重新安装915开关柜上柜门密封圈 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
新建 | 916开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 916开关柜动触头挡板卡涩，未可靠关闭 | 否 | 电气设备性能 | 挡板连杆安装工艺不良 | 重新调整916开关柜动触头挡板 | 2025-08-22 | 已重新调整916开关柜动触头挡板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
新建 | 914开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 914开关柜动触头挡板卡涩，未可靠关闭 | 否 | 电气设备性能 | 挡板连杆安装工艺不良 | 重新调整914开关柜动触头挡板 | 2025-08-22 | 已重新调整914开关柜动触头挡板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
新建 | 927开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 927开关柜动触头挡板卡涩，未可靠关闭 | 否 | 电气设备性能 | 挡板连杆安装工艺不良 | 重新调整927开关柜动触头挡板 | 2025-08-22 | 已重新调整927开关柜动触头挡板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
新建 | 923开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 923开关柜动触头挡板卡涩，未可靠关闭 | 否 | 电气设备性能 | 挡板连杆安装工艺不良 | 重新调整923开关柜动触头挡板 | 2025-08-22 | 已重新调整923开关柜动触头挡板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
新建 | 926开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 926开关柜动触头挡板卡涩，未可靠关闭 | 否 | 电气设备性能 | 挡板连杆安装工艺不良 | 重新调整926开关柜动触头挡板 | 2025-08-22 | 已重新调整926开关柜动触头挡板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
新建 | 912开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 912开关柜上柜小母线穿孔未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 开关柜拼柜安装时未及时对孔洞进行封堵 | 采用防火堵泥对912开关柜上柜小母线穿孔封堵 | 2025-08-22 | 已采用防火堵泥对912开关柜上柜小母线穿孔封堵 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 开关柜间连通部位应采取有效的封堵隔离措施，防止开关柜火灾蔓延。
新建 | 922开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 922开关柜上柜门密封圈变形 | 否 | 电气设备性能 | 安装工艺不良 | 重新安装922开关柜上柜门密封圈 | 2025-08-22 | 已重新安装922开关柜上柜门密封圈 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
新建 | 913开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 913开关柜上柜门密封圈变形 | 否 | 电气设备性能 | 安装工艺不良 | 重新安装913开关柜上柜门密封圈 | 2025-08-22 | 已重新安装913开关柜上柜门密封圈 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
新建 | 915开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 915开关柜紧急分闸连杆行程不够 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整915开关柜紧急分闸连杆行程 | 2025-08-22 | 已重新调整915开关柜紧急分闸连杆行程 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-22 | 设备制造 | 设备采购 | 未知 | 较大 | 变压器油箱外部所有紧固螺栓未采用热镀锌，安装未加弹簧垫 | 否 | 电气设备性能 | 厂家螺栓选择不符合要求，安装不规范 | 变压器油箱外部所有紧固螺栓应选择热镀锌螺栓，并安装弹簧垫。 | 2025-08-25 | 变压器油箱外部所有紧固螺栓已选择热镀锌螺栓，并安装弹簧垫。 | 未知 | 设备制造 | 设备采购 | 24(2) | 未知 | 紧固件用材料应采用8.8级热镀锌螺栓
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-22 | 设备制造 | 设备采购 | 未知 | 较大 | 变压器油箱外部所有热镀锌紧固螺栓未装弹簧垫。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家在紧固螺栓安装时存在零部件缺漏 | 变压器油箱外部所有热镀锌紧固螺栓应加装弹簧垫。 | 2025-08-25 | 变压器油箱外部所有热镀锌紧固螺栓已加装弹簧垫。 | 未知 | 设备制造 | 设备采购 | 24(2) | 未知 | 紧固件用材料应采用8.8级热镀锌螺栓，安装时应装弹簧垫
新建 | 变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-22 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 变压器铁芯上部紧固垫块开裂，铁芯上部变形鼓包。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换紧固垫块，对鼓包区域进行平整处理。 | 2025-08-23 | 已更换紧固垫块，并对鼓包区域进行平整处理。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.2 | 4.3.2 铁心叠片平整，叠装后尺寸与产品设计一致，要求洁净、无油污，无杂物，无损伤。
新建 | 变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-22 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 变压器高压A相及铁芯夹件引出线外包绝缘破损 | 否 | 电气设备性能 | 厂家制造工艺上存在不足 | 对变压器高压A相及铁芯夹件引出线外包绝缘破损部位重新包扎。 | 2025-08-25 | 对变压器高压A相及铁芯夹件引出线外包绝缘破损部位已重新包扎。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.5 | 4.5.4 | 4.5.4 引线制作和装配要求引线支架及绝缘件配置检验合格，且实物无损伤、开裂和变形；引线联接要求焊接要有一定的搭界面积（依工艺文件），焊面饱满，表面处理后无氧化皮、尖角毛刺；引线的屏蔽紧贴导线，包扎紧实，表面圆滑，屏蔽管的等电位线固定良好，连接牢靠，不受牵力；引线绝缘包扎要紧实，包厚符合图纸要求；引线排列和图纸相符，排列整齐，均匀美观；所有夹持有效，引线无松动；引线距离符合相互间的最小要求。
新建 | 921开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 921开关柜紧急分闸连杆行程不够 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整921开关柜紧急分闸连杆行程 | 2025-08-22 | 已重新调整921开关柜紧急分闸连杆行程 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 932开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 932开关柜紧急分闸连杆行程不够 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整932开关柜紧急分闸连杆行程 | 2025-08-22 | 已重新调整932开关柜紧急分闸连杆行程 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 925开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 925手车开关手摇卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整925手车底盘丝杆 | 2025-08-22 | 已重新调整925手车底盘丝杆 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 922开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 922开关柜储能指示灯不亮 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查922开关柜储能回路并消缺 | 2025-08-22 | 已检查922开关柜储能回路并消缺 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 925开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 925开关柜储能指示灯不亮 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查925开关柜储能回路并消缺 | 2025-08-22 | 已检查925开关柜储能回路并消缺 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 928开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 928开关柜储能指示灯不亮 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查928开关柜储能回路并消缺 | 2025-08-22 | 已检查928开关柜储能回路并消缺 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 933开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 933开关柜储能指示灯不亮 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查933开关柜储能回路并消缺 | 2025-08-22 | 已检查933开关柜储能回路并消缺 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 914开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 914开关柜紧急分闸连杆行程不够 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整914开关柜紧急分闸连杆行程 | 2025-08-22 | 已重新调整914开关柜紧急分闸连杆行程 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 927开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 927开关柜紧急分闸连杆行程不够 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整927开关柜紧急分闸连杆行程 | 2025-08-22 | 已重新调整927开关柜紧急分闸连杆行程 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 931开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 931开关柜接地刀闸手动合闸卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整931开关柜接地刀闸传动杆 | 2025-08-22 | 已重新调整931开关柜接地刀闸传动杆 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 911开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 911开关柜接地刀闸手动合闸卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整911开关柜接地刀闸传动杆 | 2025-08-22 | 已重新调整911开关柜接地刀闸传动杆 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 916开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 916手车开关手摇卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整916手车底盘丝杆 | 2025-08-22 | 已重新调整916手车底盘丝杆 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 914开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 914手车开关手摇卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整914手车底盘丝杆 | 2025-08-22 | 已重新调整914手车底盘丝杆 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 924开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 924手车开关手摇卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整924手车底盘丝杆 | 2025-08-22 | 已重新调整924手车底盘丝杆 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 912开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 912手车开关手摇卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整912手车底盘丝杆 | 2025-08-22 | 已重新调整912手车底盘丝杆 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 926开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 926开关柜接地刀闸手动合闸卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整926开关柜接地刀闸传动杆 | 2025-08-22 | 已重新调整926开关柜接地刀闸传动杆 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 912开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 912开关柜接地刀闸手动合闸卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整912开关柜接地刀闸传动杆 | 2025-08-22 | 已重新调整912开关柜接地刀闸传动杆 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 917开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 917开关柜储能指示灯不亮 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查917开关柜储能回路并消缺 | 2025-08-22 | 已检查917开关柜储能回路并消缺 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 924开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 924开关柜接地刀闸手动合闸卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整924开关柜接地刀闸传动杆 | 2025-08-22 | 已重新调整924开关柜接地刀闸传动杆 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 911开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 911开关柜电缆室加热板距离出线电缆距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整911开关柜电缆室加热板 | 2025-08-22 | 已重新调整911开关柜电缆室加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 9034PT柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 9034PT柜下柜加热板距离PT边相接线端子距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整9034PT柜下柜加热板 | 2025-08-22 | 已重新调整9034PT柜下柜加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 933开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 933开关柜电缆室加热板距离出线电缆距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整933开关柜电缆室加热板 | 2025-08-22 | 已重新调整933开关柜电缆室加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 9024PT柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 9024PT柜下柜加热板距离PT边相接线端子距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整9024PT柜下柜加热板 | 2025-08-22 | 已重新调整9024PT柜下柜加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 9014PT柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 9014PT柜下柜加热板距离PT边相接线端子距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整9014PT柜下柜加热板 | 2025-08-22 | 已重新调整9014PT柜下柜加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 921开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 921开关柜电缆室加热板距离出线电缆距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整921开关柜电缆室加热板 | 2025-08-22 | 已重新调整921开关柜电缆室加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 918开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 918开关柜电缆室加热板距离出线电缆距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整918开关柜电缆室加热板 | 2025-08-22 | 已重新调整918开关柜电缆室加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 935开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 935开关柜中柜加热板与手车距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整935开关柜中柜加热板 | 2025-08-22 | 已重新调整935开关柜中柜加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 924开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 924开关柜中柜加热板与手车距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整924开关柜中柜加热板 | 2025-08-22 | 已重新调整924开关柜中柜加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 913开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 913开关柜中柜加热板与手车距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整913开关柜中柜加热板 | 2025-08-22 | 已重新调整913开关柜中柜加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 917开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 917开关柜中柜加热板与手车距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整917开关柜中柜加热板 | 2025-08-22 | 已重新调整917开关柜中柜加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 923开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 923开关柜中柜加热板与手车距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整923开关柜中柜加热板 | 2025-08-22 | 已重新调整923开关柜中柜加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 916开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 916开关柜电缆室加热板距离出线电缆距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整916开关柜电缆室加热板 | 2025-08-22 | 已重新调整916开关柜电缆室加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 926开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 926开关柜电缆室加热板距离出线电缆距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整926开关柜电缆室加热板 | 2025-08-22 | 已重新调整926开关柜电缆室加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 934开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 934开关柜电缆室加热板距离出线电缆距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整934开关柜电缆室加热板 | 2025-08-22 | 已重新调整934开关柜电缆室加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-08-22 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供绝缘油无腐蚀性硫、结构族、糠醛及油中颗粒度等相关试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 出厂试验问题。 | 提供绝缘油无腐蚀性硫、结构族、糠醛及油中颗粒度等相关试验报告。 | 2025-08-26 | 厂家已提供绝缘油无腐蚀性硫、结构族、糠醛及油中颗粒度等相关试验报告。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.12 | 3.12.3 | 3.12.3 厂家须提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告。对500kV及以上电压等级的变压器还应提供T501等检测报告。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-08-22 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 可研报告缺少电气设备的适应性及方案的合理性校核证明。 | 否 | 电气设备性能 | 工程设计问题 | 设计单位补充电气设备适应性及方案的合理性校核证明。 | 2025-08-26 | 设计单位按要求补充电气设备适应性及方案的合理性校核证明。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1 设备型式及参数选择，包括容量、台(组)数、绕组数、接线组别、主抽头电压、调压方式(有载或无励磁、调压范围、分接头档位数)及阻抗等参数的选择应满足通用设备的选用要求，若不满足应重点论述。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-22 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 通向气体继电器的管道坡度不足。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家设备设计问题。 | 通向气体继电器的管道改为有1.5%的坡度。 | 2025-08-26 | 厂家已将通向气体继电器的管道改为有1.5%的坡度。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.1 | 3.2.1 有高中套管升高座的应设集气管，连接至油箱与气体继电器的连管上。通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-22 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 变压器本体油位计、压力释放阀、气体继电器等外露附件的防雨罩和电缆槽盒等部件未选用非奥氏体不锈钢。 | 否 | 电气设备性能 | 设备制造工艺问题。 | 变压器本体油位计、压力释放阀、气体继电器等外露附件的防雨罩和电缆槽盒等部件改用非奥氏体不锈钢。 | 2025-08-26 | 变压器本体油位计、压力释放阀、气体继电器等外露附件的防雨罩和电缆槽盒等部件设计已改用非奥氏体不锈钢。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.11 | 3.11.1 | 3.11.1 不锈钢连接螺栓、油管连接波纹管、传动连杆及抱箍、本体油位计、压力释放阀、气体继电器、排油注氮继电器、油流速动继电器及压力突变继电器等外露附件的防雨罩和电缆槽盒等部件应选用奥氏体不锈钢。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-08-22 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 采气盒安装位置不便于取气的位置。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 采气盒改装在便于取气的位置。 | 2025-08-26 | 厂家已将采气盒改装在便于取气的位置。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.5 | 3.7.5 变压器本体气体继电器应配备采气盒，采气盒应安装在便于取气的位置。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程规划 | 2025-08-20 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 可研报告缺少潮流、调相调压及短路电流计算 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 设计单位结合潮流、调相调压及短路电流计算，确定变压器的额定主抽头、阻抗、调压方式等相关参数满足国网公司通用设备的规定。 | 2025-08-26 | 设计单位结合潮流、调相调压及短路电流计算，确定变压器的额定主抽头、阻抗、调压方式等相关参数，重新进行潮流、调相调压及短路电流计算。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 结合潮流、调相调压及短路电流计算，确定变压器的额定主抽头、阻抗、调压方式等，相关参数应满足国网公司通用设备的规定。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程规划 | 2025-08-21 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 未明确说明采用单芯电缆。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 设计单位补充说明采用单芯电缆。 | 2025-08-26 | 在初设评审阶段，要求设计单位依照变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则1.3.2条款对变压器中、低压侧明确采用单芯电缆。在初设收口阶段落实整改。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.2 | 1.3.2 变压器中、低压侧至配电装置采用电缆连接时，应采用单芯电缆。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 工程设计 | 2025-08-18 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 接地线与接地极的焊接未要求涂防腐材料 | 否 | 材料 | 未知 | 增加对焊接点要求涂防腐材料 | 2025-08-19 | 在接地体与接地极的焊接点上要求涂抹防腐材料 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.1 | 2.4.1 钢接地材料应采用热镀锌。接地导体（线）与接地极或接地极之间的焊接点，应涂防腐材料。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 工程设计 | 2025-08-18 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 雷害频发线路未选用高性能绝缘子 | 否 | 材料 | 未知 | 在绝缘子的选型中考虑雷害频发区域的特别选型 | 2025-08-19 | 按标准要求在雷害频发区域选用机电性能较高的瓷质或玻璃绝缘子 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1 雷害频发线路或大跨越段、重冰区及沿线地势高差较大的线路，应选用机电性能较高的瓷质或玻璃绝缘子。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 工程设计 | 2025-08-07 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 配电室未体现配电室环境温度数据 | 否 | 继电保护 | 未知 | 对配电室的空调配置中增加环境温度数据重新校验选配 | 2025-08-12 | 按照标准要求对配电室的空调选配的条件中增加环境温度的来重新校验配置空调 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.8 | 2.8.2 | 2.8.2 配电室内环境温度超过5℃～30℃范围，应配置空调等有效的调温设施，室内日最大相对湿度超过95%或月最大相对湿度超过75％的，应配置工业除湿机或空调。配电室排风机控制开关应在室外。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 工程设计 | 2025-08-07 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 未体现该金属管的上端与设备底座金属外壳进行焊接 | 否 | 继电保护 | 未知 | 要求金属管的上端需要与设备底座金属外壳进行焊接 | 2025-08-12 | 增加对于由开关场的断路器至开关场就地端子箱之间的二次电缆金属管的上端与断路器的底座和金属外壳进行良好焊接的要求 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.3 | 2.2.3 由开关场的断路器至开关场就地端子箱之间的二次电缆应经金属管从一次设备的接线盒（箱）引至电缆沟，并将金属管的上端与上述设备的底座和金属外壳良好焊接，下端就近与主接地网良好焊接。上述二次电缆的屏蔽层在就地端子箱处单端使用截面不小于4 mm2多股铜质软导线可靠连接至等电位接地网的铜排上，在一次设备的接线盒（箱）处不接地。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 工程设计 | 2025-08-15 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 雷电区域未考虑防雨闪的伞形选配 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 绝缘子的伞形选择中要按要求同时考虑防冰和防雨闪 | 2025-08-18 | 在绝缘子伞形选择中增加防雨闪的要求重新对伞形进行选配 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.7 | 2.7.1 | 2.7.1 设计时应同时考虑防冰（雪）闪和防雨闪，合理选择伞形。易发生黏雪、覆冰的区域，支柱绝缘子在采用大小相间的防污伞形结构基础上，采用增加伞裙的辅助措施
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 工程设计 | 2025-08-15 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 山区的线路段未说明杆塔的保护角 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按标准要求配置山区线路段的保护角 | 2025-08-18 | 根据多雷区的雷电强度和山区的线路段杆塔采用小保护角 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.3 | 2.4.3 多雷区和山区的线路宜采用小保护角或负保护角的杆塔。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷针 | 工程设计 | 2025-08-05 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 避雷针的管壁厚度未具体说明 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对避雷针的管壁厚度按标准作出具体说明 | 2025-08-07 | 按照标准将避雷针的管壁厚度作出具体要求：避雷针针尖部分长度不宜大于5m；钢管支架的最小管径不宜小于150mm,针尖部分的管壁厚度不应小于3mm | 避雷针全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.2 | 2.2.2 避雷针针尖部分长度不宜大于5m；钢管支架的最小管径不宜小于150mm,针尖部分的管壁厚度不应小于3mm。
新建 | 110kV云白线 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路 | 现场安装 | 2025-08-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | OPGW在变电站内架构处引下线未采用绝缘线夹固定 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换为绝缘线夹固定 | 2025-08-19 | 已更换为绝缘线夹固定 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.2 | 8.1.2 OPGW在变电站内架构处引下线采用绝缘线夹固定，与构架构件间距不小于20mm。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 工程设计 | 2025-08-05 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 站变选择未将污秽纳入条件校验 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将污秽纳入站变选择的条件校验中重新校验 | 2025-08-07 | 在站变选择的条件中将污秽加入条件校验并重新校验选型 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1 站用变的选择应按下列使用环境条件校验：环境温度、日温差、最热月平均温度、年平均温度、最大风速、相对湿度、太阳辐射度、覆冰厚度、污秽、海拔高度、地震烈度、系统电压波形及谐波含量。
新建 | 110kV云白线 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路 | 现场安装 | 2025-08-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见线路接地装置隐蔽工程影像资料 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提供接地装置隐蔽工程影像资料 | 2025-08-19 | 已提供接地装置隐蔽工程影像资料 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 接地装置隐蔽工程（埋深、长度、焊接质量）应留有影像资料。
新建 | 110kV云白线线路 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 现场安装 | 2025-08-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV云白线线路排水沟未清理，有淤积。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对排水沟进行清理。 | 2025-08-19 | 已对排水沟进行清理 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.5 | 5.5.1 | 5.5.1 排水沟不应堵塞、填埋或有淤积，排水应保持畅通。排水沟无坍塌，无破损。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 工程设计 | 2025-08-19 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 电容器室的进出风口未对角布置 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 将电容器室的进出风口按对角布置 | 2025-08-20 | 已结合电容器室的布局将进出风口按标准要求对角布置 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.5 | 2.1.5 电容器室进风口和出风口应对角布置。
新建 | 110kV云白线线路基础 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 现场安装 | 2025-08-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 杆塔基础坑的回填土未进行分层夯实 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对杆塔基础的回填土进行分层夯实 | 2025-08-19 | 已对杆塔基础的回填土进行分层夯实 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 杆塔基础坑和拉线基础坑的回填应分层夯实，回填后坑口上应筑防沉层，其上部边宽不得小于坑口边宽。有沉降的防沉层应及时补填夯实，工程移交时回填土不应低于地面。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消弧装置 | 工程设计 | 2025-08-19 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 未要求消弧线圈的门内侧要装设可拆卸的防护网 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 按要求在消弧线圈的门内侧增设可拆卸的防护网 | 2025-08-20 | 根据标准要求在消弧线圈的门内侧装设可拆卸的防护网 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.1 | 2.3.1 消弧线圈设计时，箱体至少两面开门，其他壳体可拆卸，每扇门都装设视察窗（防爆玻璃）视察窗应能观察到消弧线圈的档位，门内侧装设可拆卸防护网。
新建 | 110白云线基础 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 现场安装 | 2025-08-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV云白线线路基础有一处破损 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对线路基础进行修整 | 2025-08-19 | 已对线路基础进行修整 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2 基础无破损、水泥脱落、疏松、裂纹、露筋、下沉及基础腐蚀等现象。
新建 | 110kV云白线 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 现场安装 | 2025-08-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV云白线线路基础立柱顶面表面不平整 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对110kV云白线线路基础立柱顶面表面修整 | 2025-08-19 | 已对110kV云白线线路基础立柱顶面表面修整 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1 基础立柱顶面应高出水面，表面应平整，光滑，棱角无损坏。
新建 | 金具 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 现场安装 | 2025-08-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 个别金具的镀锌层有局部破损 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按要求除锈后补刷防锈漆 | 2025-08-19 | 已按要求除锈后补刷防锈漆 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.4 | 7.4.2 | 7.4.2 金具的镀锌层有局部破损剥落或缺锌，应除锈后补刷防锈漆。
新建 | 接续金具 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 现场安装 | 2025-08-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 钢管压后未进行防腐处理。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按要求进行防腐处理 | 2025-08-19 | 已按要求进行防腐处理 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.4 | 7.4.1 | 7.4.1 钢管压后应进行防腐处理。
新建 | 110kV线路导线 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 导线 | 设备材质 | 2025-08-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV导线有一段有明显断股 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换断股导线 | 2025-08-19 | 已更换断股导线 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 表面有目力可见的缺陷，如明显的划痕、压痕等。
新建 | 110kV线路导线 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 导线 | 现场安装 | 2025-08-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV导线的相间弧垂偏差较大，超过标准值200mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整弧垂 | 2025-08-19 | 已重新调整弧垂 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.5 | 7.1.5 导线或架空地线各相间弧垂相对偏差最大值：110kV线路档距不大于800m的为200mm，220kV及以上线路档距不大于800m的为300mm；档距大于800m的为500mm。
新建 | 110kV线路导线 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 导线 | 设备调试 | 2025-08-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 观测弧垂时的温度未在观测档内实测 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新开展实测 | 2025-08-19 | 已重新开展实测 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.2 | 7.1.2 观测弧垂时的温度应在观测档内实测。
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-08-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 线路杆塔镀锌层未与金属基体结合牢固 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新进行镀锌 | 2025-08-19 | 已重新进行镀锌 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.3 | 8.5.3 镀锌层应与金属基体结合牢固，应保证在无外力作用下没有剥落或起皮现象。经落锤试验后，镀锌层不应凸起或剥离
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-08-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV线路杆塔铁件镀锌层不完整 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按要求重新镀锌 | 2025-08-19 | 已按要求重新镀锌 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 镀锌层表面应连续、完整，并且具有实用性光滑，不得有过酸洗、漏镀、结瘤、积锌、毛刺等缺陷。。
新建 | 在线监测装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 在线监测装置 | 现场安装 | 2025-08-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV输电线路未安装在线监测装置 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按要求安装在线监测装置 | 2025-08-19 | 已按要求安装在线监测装置 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 在线监测装置、防鸟装置、防雷装置、附属通信设施等是否存在安装不牢或缺损；航空障碍灯是否部分失效。
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-08-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 线路未安装防鸟装置 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按要求安装防鸟装置 | 2025-08-19 | 已按要求安装防鸟装置 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 在线监测装置、防鸟装置、防雷装置、附属通信设施等是否存在安装不牢或缺损；航空障碍灯是否部分失效。
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备材质 | 2025-08-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 线路杆塔的线路名称标示未悬挂 | 否 | 电气设备性能 | 附属设施要求落实不到位 | 按要求悬挂线路标示 | 2025-08-19 | 已按要求悬挂线路标示 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 工程验收时，杆塔应有下列固定标志，其式样及悬挂位置应符合设计及建设方相关规定要求：线路名称或代号及塔号；耐张型、换位型杆塔及换位杆塔前后相邻的各一基杆塔的相位标志（直流线路的极性标志）；高塔按设计规定装设的航行障碍标志；多回杆塔上的每回路位置及线路名称；警示标志。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-08-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提供#1主变外购件金属检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变外购件金属检测报告 | 2025-08-19 | 已提供#1主变外购件金属检测报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | F16组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F16间隔吸附剂安装图片未提供 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应补充吸附剂安装位置图片，确保吸附剂低位设置并设置专用手孔，且应绑扎牢固 | 2025-08-18 | 已经补充吸附剂安装位置图片，确保吸附剂低位设置并设置专用手孔，且绑扎牢固 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F16-F18组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | F16-F18间隔断路器分合闸指示无箭头指示 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按照规程要求安装 | F16-F18间隔断路器分合闸指示应补装箭头指示 | 2025-08-18 | F16-F18间隔断路器分合闸指示已经补充箭头指示 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 断路器远方、就地操作功能切换正常。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-02 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未见#1主变散热片安装于本体上进行密封试验 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应将#1主变散热片安装于本体上进行密封试验 | 2025-08-19 | 已将#1主变散热片安装于本体上进行密封试验 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 密封性试验应将供货的散热器（冷却器）安装在变压器上进行试验。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-02 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变压力释放阀、瓦斯继电器等部分防雨罩未使用不锈钢材质防雨罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应将#1主变所有防雨罩更换为不锈钢材质防雨罩 | 2025-08-19 | 已将#1主变所有防雨罩更换为不锈钢材质防雨罩 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.2 | 5.9.2 户外密闭箱体（控制、操作及检修电源箱等）应具有良好防腐性能，其户外密闭箱体的材质应为奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金，不能使用2系或7系铝合金；防雨罩材质应为奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-02 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变底座内部油漆脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对#1主变底座内部油漆脱落部位进行补漆 | 2025-08-19 | 已对#1主变底座内部油漆脱落部位进行补漆 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.3 | 5.9.3 变压器油箱、储油柜、散热装置及连管等的外表面均应涂漆变压器油箱内表面、铁心上下夹件等均应涂以浅色漆，并与变压器油有良好的相容性。所有需要涂漆的表面在涂漆前应进行彻底的表面处理（如采用喷砂处理或喷丸处理）。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-02 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变高、中压侧套管接线端子抱夹螺栓未使用热镀锌螺栓 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应将#1主变高、中压侧套管接线端子抱夹螺栓更换为热镀锌螺栓 | 2025-08-19 | 已将#1主变高、中压侧套管接线端子抱夹螺栓更换为热镀锌螺栓 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.4 | 5.9.4 紧固件螺栓应采用铜质螺栓或奥氏体不锈钢螺栓；导电回路应采用8.8级热浸镀锌螺栓。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-02 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变外壳多出油漆脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对#1主变外壳油漆脱落部位进行补漆 | 2025-08-19 | 已对#1主变外壳油漆脱落部位进行补漆 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.3 | 5.9.3 变压器油箱、储油柜、散热装置及连管等的外表面均应涂漆变压器油箱内表面、铁心上下夹件等均应涂以浅色漆，并与变压器油有良好的相容性。所有需要涂漆的表面在涂漆前应进行彻底的表面处理（如采用喷砂处理或喷丸处理）。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-02 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变法兰跨接地线连接部分油漆未去除 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应去除#1主变法兰跨接地线连接部分油漆 | 2025-08-19 | 已去除#1主变法兰跨接地线连接部分油漆 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.3 | 5.9.3 变压器油箱、储油柜、散热装置及连管等的外表面均应涂漆变压器油箱内表面、铁心上下夹件等均应涂以浅色漆，并与变压器油有良好的相容性。所有需要涂漆的表面在涂漆前应进行彻底的表面处理（如采用喷砂处理或喷丸处理）。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-08-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#1主变抽真空试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变主变抽真空试验报告 | 2025-08-19 | 已提供#1主变抽真空试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-08-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提供#1主变套管最大取油量及紧固力矩要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变套管最大取油量及紧固力矩要求 | 2025-08-19 | 已提供#1主变套管最大取油量及紧固力矩要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提供#1主变型式试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变型式试验报告 | 2025-08-19 | 已提供#1主变型式试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-08-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提供#1主变套管接线端子抗弯检验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变套管接线端子抗弯检验报告 | 2025-08-19 | 已提供#1主变套管接线端子抗弯检验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-08-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提供#1主变原材料材质检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变原材料材质检测报告 | 2025-08-19 | 已提供#1主变原材料材质检测报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-08-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提供#1主变绝缘油试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变绝缘油试验报告 | 2025-08-19 | 已提供#1主变绝缘油试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-08-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提供#1主变高、中压侧套管形式试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变高、中压侧套管形式试验报告 | 2025-08-19 | 已提供#1主变高、中压侧套管形式试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-08-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提供#1主变跨接地线导通试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变跨接地线导通试验报告 | 2025-08-19 | 已提供#1主变跨接地线导通试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#1主变铁芯及夹件接地套管接头引下至主变底部 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应将#1主变铁芯及夹件接地套管接头引下至主变底部 | 2025-08-19 | 已将#1主变铁芯及夹件接地套管接头引下至主变底部 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变本体上未见铁芯及夹件接地标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在#1主变本体上设置铁芯及夹件接地标识 | 2025-08-19 | 已在#1主变本体上设置铁芯及夹件接地标识 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#1主变本体与附件的对接法兰用跨接地线进行等电位连接 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对#1主变本体与附件的对接法兰用跨接地线进行等电位连接 | 2025-08-19 | 已对#1主变本体与附件的对接法兰用跨接地线进行等电位连接 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变钟罩与底座跨接地排截面积不足 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变钟罩与底座应用截面积不小于800平方毫米的铜牌跨接。 | 2025-08-19 | #1主变钟罩与底座已更换为截面积不小于800平方毫米的铜排跨接。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提供#1主变接线板镀层报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变接线板镀层报告 | 2025-08-19 | 已提供#1主变接线板镀层报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | F16-F18组合电器机构箱 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F16-F18组合电器机构箱内部润滑剂涂抹散乱 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新涂抹润滑剂 | 2025-08-18 | 已经重新涂抹润滑剂 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F16-F18组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F16-F18间隔多处地方存在掉漆现象 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应F16-F18间进行补漆 | 2025-08-18 | 已经进行补漆 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F16-F18组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F16-F18间隔铭牌未见SF6气体总量方面的信息 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 请重新制作铭牌，补充SF6气体总量方面的信息 | 2025-08-18 | 已经重新制作铭牌并补充SF6气体总量方面的信息 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F16-F18组合电器筒体盆式绝缘子 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F16-F18组合电器筒体盆式绝缘子未使用不锈钢标识牌标明通盆和断盆，并有独立唯一的编号 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应使用不锈钢标识牌标明通盆和断盆并补充编号 | 2025-08-18 | 已经使用不锈钢标识牌标明通盆和断盆并补充编号 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F16组合电器观察窗 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F16组合电器观察窗未配不锈钢或铝制防护罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F16组合电器观察窗应配不锈钢或铝制防护罩 | 2025-08-18 | 已经补充不锈钢或铝制防护罩 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F16-F18组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | F16-F18组合电器伸缩节未标明极限变形参数和变形尺寸范围 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂商制造安装不符合规程要求 | 伸缩节应标明极限变形参数和变形尺寸范围 | 2025-08-18 | 伸缩节已经标明极限变形参数和变形尺寸范围 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 伸缩节安装完成后，应根据生产厂家提供的“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应参数明细表等技术资料进行调整和验收。
新建 | F16-F18组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | F16-F18间隔现场未见继电器传动试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按规程要求提供相关试验报告 | 应对断路器操动机构二次回路中的防跳继电器、非全相继电器进行传动。防跳继电器动作时间应小于辅助开关切换时间，并保证在模拟手合于故障时不发生跳跃现象 | 2025-08-18 | 已经补充试验报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 应对断路器操动机构二次回路中的防跳继电器、非全相继电器进行传动。防跳继电器动作时间应小于辅助开关切换时间，并保证在模拟手合于故障时不发生跳跃现象。
新建 | F16-F18组合电器二次电缆槽盒 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F16-F18组合电器二次电缆槽盒上层金属盖板弯曲且与侧板间存在缝隙 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F16-F18组合电器二次电缆槽盒上层金属盖板应重新制作 | 2025-08-18 | 已经重新制作金属盖板 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-08-02 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F1-F10间隔跨接地排未安装 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂商制造工艺不佳 | F1-F10间隔跨接地排应安装 | 2025-08-18 | F1-F10间隔跨接地排已安装 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.4 | 3.4.1 | 3.4.1 新投运GIS采用带金属法兰的盆式绝缘子时，应预留窗口用于特高频局部放电检测。采用此结构的盆式绝缘子可取消罐体对接处的跨接片，但生产厂家应提供型式试验依据。如需采用跨接片，户外GIS罐体上应有专用跨接部位，禁止通过法兰螺栓直连。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-08-02 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F1-F10间隔母线侧隔离开关气室盆式绝缘子为水平方向布置，未提供盆式绝缘子外观尺寸图，以证明高压导体高于盆式底部至少50mm | 否 | 电气设备性能 | 设备厂商制造工艺不佳 | 应提供F1-F10间隔盆式绝缘子外观尺寸图，以证明高压导体高于盆式底部至少50mm | 2025-08-18 | 已提供F1-F10间隔盆式绝缘子外观尺寸图，以证明高压导体高于盆式底部至少50mm | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.4 | 3.4.2 | 3.4.2 盆式绝缘子应尽量避免水平布置。
新建 | F1-F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1-F10间隔隔离/接地开关机构箱内二次元器件功能标识贴纸未粘贴牢固 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1-F10间隔隔离/接地开关机构箱内二次元器件功能标识贴纸应粘贴牢固 | 2025-08-18 | F1-F10间隔隔离/接地开关机构箱内二次元器件功能标识贴纸已粘贴牢固 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1-F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-02 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F1-F10间隔断路器机构箱内温、湿度传感器未区分标注 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1-F10间隔断路器机构箱内温、湿度传感应区分标注 | 2025-08-18 | F1-F10间隔断路器机构箱内温、湿度传感已区分标注 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.2 | 4.2.2 安装在潮湿多雨、低温地区的断路器，其机构箱、汇控柜宜采用低功率常投加热器与手动投切加热器组合配置的方案，加热器电源和操作电源应分别独立设置，以保证切断操作电源后加热器仍能工作。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-08-02 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F1间隔断路器机构箱密封条断点处未可靠密封 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂商制造工艺不佳 | 应在F1间隔断路器机构箱密封条断点处涂抹胶水，以保证密封条断点处在最低运行温度下依旧保持过盈配合 | 2025-08-18 | 已在F1间隔断路器机构箱密封条断点处涂抹胶水，以保证密封条断点处在最低运行温度下依旧保持过盈配合 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.8 | 3.8.1 | 3.8.1 户外汇控箱或机构箱的防护等级应不低于IP45W，箱体应设置可使箱内空气流通的迷宫式通风口，并具有防腐、防雨、防风、防潮、防尘和防小动物进入的性能。带有智能终端、合并单元的智能控制柜防护等级应不低于IP55。非一体化的汇控箱与机构箱应分别设置温度、湿度控制装置。
新建 | F1-F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-02 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | F1-F10间隔断路器机构箱门接地线未安装 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1-F10间隔断路器机构箱门接地线应安装 | 2025-08-18 | F1-F10间隔断路器机构箱门接地线已安装 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | F1-F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1-F10间隔部分筒体油漆脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1-F10间隔筒体应对脱落部分进行补漆 | 2025-08-18 | F1-F10间隔筒已对脱落部分进行补漆 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1-F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1-F10间隔部分断路器机构箱内油漆脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1-F10间隔断路器机构箱内应补充油漆 | 2025-08-18 | F1-F10间隔断路器机构箱内已补充油漆 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1-F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1-F10间隔刀闸及断路器机构箱内多处二次元器件未标识元器件名称 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1-F10间隔刀闸及断路器机构箱内二次元器件应标识元器件名称 | 2025-08-18 | F1-F10间隔刀闸及断路器机构箱内二次元器件已标识元器件名称 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1-F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1-F10间隔汇控柜外壳及箱门接地处未粘贴有接地标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1-F10间隔汇控柜外壳及箱门接地处应粘贴有接地标识 | 2025-08-18 | F1-F10间隔汇控柜外壳及箱门接地处已粘贴有接地标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1-F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F1-F10间隔线路间隔电缆仓的相别标识牌未安装 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1-F10间隔线路间隔电缆仓的相别标识牌应安装 | 2025-08-18 | F1-F10间隔线路间隔电缆仓的相别标识牌已安装 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1-F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-02 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F1-F10间隔汇控柜内未装配加热器 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1-F10间隔汇控柜内应装配加热器 | 2025-08-18 | F1-F10间隔汇控柜内已装配加热器 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.2 | 4.2.2 安装在潮湿多雨、低温地区的断路器，其机构箱、汇控柜宜采用低功率常投加热器与手动投切加热器组合配置的方案，加热器电源和操作电源应分别独立设置，以保证切断操作电源后加热器仍能工作。
新建 | F1-F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-08-02 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F1-F10间隔工装性孔洞未全部使用热镀锌螺栓或不锈钢螺栓进行封堵 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂商制造安装工艺不佳 | F1-F10间隔工装性孔洞应全部使用热镀锌螺栓或不锈钢螺栓进行封堵 | 2025-08-18 | F1-F10间隔工装性孔洞已全部使用热镀锌螺栓或不锈钢螺栓进行封堵 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.2 | 4.1.2 户外GIS法兰对接面宜采用双密封，并在法兰接缝、安装螺孔、跨接片接触面周边、法兰对接面注胶孔、盆式绝缘子浇注孔等部位涂防水胶。
新建 | F1-F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-02 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F1-F10间隔现场SF6表计、PT、避雷器、接地排等未安装 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1-F10间隔现场SF6表计、PT、避雷器、接地排等应安装 | 2025-08-18 | F1-F10间隔现场SF6表计、PT、避雷器、接地排等已安装 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | F1-F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-02 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F1-F10间隔断路器、刀闸机构箱、CT、表计等与汇控柜的二次电缆、电缆槽未安装 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1-F10间隔断路器、刀闸机构箱、CT、表计等与汇控柜的二次电缆、电缆槽应安装 | 2025-08-18 | F1-F10间隔断路器、刀闸机构箱、CT、表计等与汇控柜的二次电缆、电缆槽已安装 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | F1-F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-02 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F1-F10间隔断路器机构箱背板固定螺栓未安装 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1-F10间隔断路器机构箱背板固定螺栓应安装 | 2025-08-18 | F1-F10间隔断路器机构箱背板固定螺栓已安装 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-02 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F1间隔现场未见刀闸机构箱门 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1间隔现场应见刀闸机构箱门 | 2025-08-18 | F1间隔现场已见刀闸机构箱门 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | F1-F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-02 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F1-F10间隔部分断路器机构箱内温湿度控制器未安装牢固 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1-F10间隔部分断路器机构箱内温湿度控制器应安装牢固 | 2025-08-18 | F1-F10间隔部分断路器机构箱内温湿度控制器已安装牢固 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | F1-F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-02 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F1-F10间隔部分断路器机构箱内温湿度传感器未见固定螺栓 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1-F10间隔部分断路器机构箱内温湿度传感器应见固定螺栓 | 2025-08-18 | F1-F10间隔部分断路器机构箱内温湿度传感器已见固定螺栓 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | F1-F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-02 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F1-F10间隔隔离/接地开关图示固定支架位置螺栓未加装螺帽 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1-F10间隔隔离/接地开关图示固定支架位置螺栓应加装螺帽 | 2025-08-18 | F1-F10间隔隔离/接地开关图示固定支架位置螺栓已加装螺帽 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | F1-F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-02 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F1-F10间隔现场未见GIS设备铭牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1-F10间隔现场应见GIS设备铭牌 | 2025-08-18 | F1-F10间隔现场已见GIS设备铭牌 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | F1-F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-02 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F1-F10间隔现场未见检修爬梯 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1-F10间隔现场应见检修爬梯 | 2025-08-18 | F1-F10间隔现场已见检修爬梯 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | F1-F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-02 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F1-F10间隔二次电缆槽盒未安装 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1-F10间隔二次电缆槽盒应安装 | 2025-08-18 | F1-F10间隔二次电缆槽盒已安装 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | F1-F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-02 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F1-F10间隔现场未见GIS间隔剖面图 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1-F10间隔现场应见GIS间隔剖面图 | 2025-08-18 | F1-F10间隔现场已见GIS间隔剖面图 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | F1-F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-02 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F1-F10间隔GIS外壳未标注一次主接线图 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1-F10间隔GIS外壳应标注一次主接线图 | 2025-08-18 | F1-F10间隔GIS外壳已标注一次主接线图 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | F1-F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-02 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | F1-F10间隔汇控柜接线未完成 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1-F10间隔汇控柜接线应完成 | 2025-08-18 | F1-F10间隔汇控柜接线已完成 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | F1-F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-02 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F1-F10间隔断路器机构箱内常投与温湿度控制加热器未进行区分标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1-F10间隔断路器机构箱内常投与温湿度控制加热器应进行区分标识 | 2025-08-18 | F1-F10间隔断路器机构箱内常投与温湿度控制加热器已进行区分标识 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.2 | 4.2.2 安装在潮湿多雨、低温地区的断路器，其机构箱、汇控柜宜采用低功率常投加热器与手动投切加热器组合配置的方案，加热器电源和操作电源应分别独立设置，以保证切断操作电源后加热器仍能工作。
新建 | F1-F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-02 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | F1-F10间隔未见刀闸机构箱外壳预留与罐体互联的跨接地线的接地点 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F1-F10间隔应见刀闸机构箱外壳预留与罐体互联的跨接地线的接地点 | 2025-08-18 | F1-F10间隔已见刀闸机构箱外壳预留与罐体互联的跨接地线的接地点 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 设备制造工艺 | 2025-08-15 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 配电楼接地扁钢连接处未进行相关防腐处理 | 否 | 材料 | 未知 | 要求现场施工队按照要求对配电楼接地扁钢连接处进行防腐处理 | 2025-08-20 | 施工队已按照要求对配电楼接地扁钢连接处进行相关防腐处理 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.1 | 2.4.1 钢接地材料应采用热镀锌。接地导体（线）与接地极或接地极之间的焊接点，应涂防腐材料。
改扩建 | #2主变压力释放阀 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 压力释放装置 | 设备材质 | 2025-07-03 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 2号主变压力释放阀防雨罩材质Cr含量为16.73%，Ni含量为6.78%，Mn含量为1.11%，非06Cr19Ni10奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金，不符合标准要求。 | 否 | 材料 | 未知 | #2主变压力释放阀防雨罩更换为防腐性能不低于 06Cr19Ni10 的奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金 | 2025-07-07 | 厂家已更换压力释放阀防雨罩材质为防腐性能不低于 06Cr19Ni10 的奥氏体不锈钢 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.2 | 5.9.2 户外密闭箱体（控制、操作及检修电源箱等）应具有良好防腐性能，其户外密闭箱体的材质应为奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金，不能使用2系或7系铝合金；防雨罩材质应为奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金。
新建 | 光缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 光缆 | 现场安装 | 2025-08-13 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 公用测控柜间隔层交换机光缆标牌未悬挂。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充悬挂公用测控柜间隔层交换机光缆标牌。 | 2025-08-18 | 已补充悬挂公用测控柜间隔层交换机光缆标牌。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.8 | 6.8.5 | 6.8.5 光缆标牌应记录光缆编号、类型、使用及备用芯数、长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 电缆线路设备 | 工程设计 | 2025-08-12 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 后塘变35kV线路出线电缆的电缆中心点到地面只有0.7米，不满足电缆外皮至地面深度不小于0.7米要求。 | 否 | 电气设备性能 | 设计把关不严，防护措施落实不到位。 | 修改电缆敷设深度，要求电缆外皮至地面深度不小于0.7米。 | 2025-08-15 | 已修改电缆敷设深度，要求电缆外皮至地面深度不小于0.7米。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.1 | 2.5.1 电缆外皮至地面深度不得小于0.7米，当位于行车道或耕地下时，应适当加深，且不小于1.0m。直埋敷设于冻土地区时，宜买入冻土层以下，当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或或填土中，也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。
新建 | 低压电力电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 低压电缆 | 现场安装 | 2025-08-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV公用测控屏二次电缆孔洞未封堵。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新封堵10kV公用测控屏二次电缆孔洞。 | 2025-08-18 | 已封堵10kV公用测控屏二次电缆孔洞。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.6 | 6.6.6 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
新建 | 低压电力电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 低压电缆 | 现场安装 | 2025-08-13 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 35kV公用测控屏存在手写电缆标签。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换35kV公用测控屏手写电缆标签为打印标签。 | 2025-08-18 | 已更换35kV公用测控屏手写电缆标签为打印标签。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。
新建 | 110kV油浸有载变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未提供110kV#1主变补焊受监焊接接头的验收等级资料。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充提供110kV#1主变补焊受监焊接接头的验收等级资料。 | 2025-08-18 | 已补充提供110kV#1主变补焊受监焊接接头的验收等级资料。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.2 | 6.5.2 现场补焊要求：a)从事受监部位焊接工作的焊工，应取得相应的资格证书。对有特殊要求部件的焊接，焊工应做焊前模拟性练习，熟悉该部件材料的焊接特性。b)受监金属部位的焊接应进行工艺评定，并在焊接施工中严格执行相应的焊接工艺规程。c)焊接材料（包括焊条、焊剂、焊丝、钨极、保护气体等）的质量应符合相应的国家标准或行业标准。焊条使用前按规定进行烘干。焊条、焊丝使用前应检查确认未受潮、无油污、无锈迹。d)焊接前应检查焊接文件、焊工资格、焊接参数测量仪器、焊材、待焊表面和焊接环境等，符合要求方可施焊。焊接文件中应明确焊接工艺参数。e)受监焊接接头的技术资料应包含焊缝等级、检测方法、检测比例以及验收等级。
新建 | 35kV交流穿墙套管 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 穿墙套管 | 现场安装 | 2025-08-13 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 35kV穿墙套管中间法兰未有明显接地点。 | 否 | 电气设备性能 | 35kV穿墙套管接地点缺失，套管安装要求落实不到位。 | 对35kV穿墙套管中间法兰安装设置明显接地点。 | 2025-08-18 | 已对35kV穿墙套管中间法兰安装设置明显接地点。 | 穿墙套管全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1（1）穿墙套管直接固定在钢板上时，套管周围不得形成闭合磁路，同时应避免三相间存在闭合磁路现象；（2）末屏（如有）应密封良好，接地方式应可靠。（3）套管接地端子及不用的电压抽取应端子应可靠接地。（4）穿墙套管垂直安装时，其法兰应在上方，水平安装时，法兰应在外侧。（5）600A 及以上母线穿墙套管端部的金属夹板（紧固件除外）应采用非磁性材料，其与母线之间应有金属相连，接触应稳固，金属夹板厚度不应小于3mm，当母线为两片及以上时，母线本身间应予固定。（6）穿墙套管中间法兰应有明显接地点且可靠接地。（7）在线监测和带电检测装置通过电容型穿墙套管末屏接地线取信号时，接地引下线应固定牢靠并防止摆动。
新建 | 电力电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 站内电缆 | 现场安装 | 2025-08-13 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV开关室电缆沟未设置不小于0.5%的纵向排水坡度。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对10kV开关室电缆沟重新设置不小于0.5%的纵向排水坡度。 | 2025-08-18 | 已对10kV开关室电缆沟重新设置不小于0.5%的纵向排水坡度。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.2 | 6.6.2 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度。电缆沟沿排水方向在适当距离处设置集水井，电缆隧道底部应有流水沟，必要时设置排水泵，排水泵应有自动启闭装置。
新建 | 电力电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 站内电缆 | 现场安装 | 2025-08-13 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 站内电缆沟杂物未清除。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将站内电缆沟杂物清除。 | 2025-08-18 | 已将站内电缆沟杂物清除。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 电缆排管（电缆沟）敷设应满足以下要求：（1）在下列地点，电缆应有保护管或加装保护罩:电缆进入建筑物、隧道，穿过楼板及墙壁处。从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处，距地面高度2m以下的一段。可能有载重设备移经电缆上面的区段。 （2）管道内部应无积水，且无杂物堵塞。穿电缆时，不应损伤护层。 （3）电缆排管在敷设电缆前，应进行疏通，清除杂物。 （4）在坡度大于10%的斜坡排管中，应在标高较高一端的工井内设置防止电缆因热胀冷缩而滑落的构件。
新建 | 电力电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 站内电缆 | 现场安装 | 2025-08-13 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV开关室出线电缆孔洞未加装防火封堵。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对10kV开关室出线电缆孔洞加装防火封堵。 | 2025-08-18 | 已对10kV开关室出线电缆孔洞加装防火封堵。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 在电缆通道内敷设电缆需经运行部门许可。施工过程中产生的电缆孔洞应加装防火封堵，受损的防火设施应及时恢复，并由运行部门验收。
新建 | 在线监测装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 在线监测装置 | 其他 | 2025-08-13 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 可视化监控装置未标注设备铭牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家在可视化监控装置的显著位置标注设备铭牌 | 2025-08-18 | 已要求厂家在可视化监控装置的显著位置标注设备铭牌。 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1 在装置的显著位置应有永久标识，标志，铭牌，在包装箱的适当位置，应标有显著、牢靠的包装标志。
新建 | 在线监测装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 在线监测装置 | 其他 | 2025-08-13 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 可视化监控装置未见合格证 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家提供可视化监控装置合格证 | 2025-08-18 | 已要求厂家提供可视化监控装置合格证。 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.1 | 4.1.1 对可视化监控装置按相关技术规范进行逐台出厂检验，检验项目包括但不限于结构和外观检查、功能检验、连续运行试验、准确度检验等，检验合格后，附有合格证，方可允许出厂。
新建 | 110kVSF6混合N2GIS | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kVGIS设备表计管道支撑装置未接地。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充对110kVGIS设备表计管道支撑装置接地。 | 2025-08-18 | 已补充对110kVGIS设备表计管道支撑装置接地。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 220kV电力电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 其他 | 2025-08-13 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 对220kV重要线路的电缆未进行工厂验收 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家对220kV重要线路的电缆进行验收。 | 2025-08-18 | 已要求厂家对220kV重要线路的电缆进行验收。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.1 | 4.1.1 对220kV及以上电压等级电缆、110kV及以下电压等级重要线路的电缆，应进行监造和工厂验收。
新建 | 交流盘形悬式玻璃绝缘子 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 其他 | 2025-08-13 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 检查部分交流盘形悬式玻璃绝缘子在绝缘件上或金属附件上未标明机电破坏负荷额定值。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家在交流盘形悬式玻璃绝缘子的绝缘件上或金属附件上标明机电破坏负荷额定值。 | 2025-08-18 | 已要求厂家在交流盘形悬式玻璃绝缘子的绝缘件上或金属附件上标明机电破坏负荷额定值。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.7 | 4.7.6 | 4.7.6 线路用盘形悬式复合瓷或玻璃绝缘子：在绝缘件上或金属附件上清晰、牢固标明制造厂名称或商标以及制造年份。此外,每片绝缘子还应标明其机电破坏负荷或机械破坏负荷额定值。
新建 | 交流盘形悬式玻璃绝缘子 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 其他 | 2025-08-13 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未见交流盘形悬式玻璃绝缘子合格证上的检验日期。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家补充交流盘形悬式玻璃绝缘子合格证上的检验日期。 | 2025-08-18 | 已要求厂家补充交流盘形悬式玻璃绝缘子合格证上的检验日期。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.7 | 4.7.5 | 4.7.5 线路用复合绝缘子：每一支绝缘子应有铭牌以标记额定电压、额定机械负荷、结构高度等。铭牌应采用浮雕模压或更先进工艺制造，每支绝缘子应挂有合格证，合格证上应包括制造厂名、产品编号、检验日期等。
新建 | 保护金具-防振锤 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 设备制造工艺 | 2025-08-13 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 保护金具-防振锤螺栓孔周边未进行倒棱去刺。 | 否 | 电气设备性能 | 制造工艺不佳，未考虑金具制造要求。 | 保护金具-防振锤螺栓孔周边重新进行倒棱去刺。 | 2025-08-18 | 保护金具-防振锤螺栓孔周边已重新进行倒棱去刺。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.3 | 4.4.3 连接金具周边及螺栓孔周边应倒棱去刺。
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-08-13 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 220kV杆塔分段组装时，没有每个部件号都经过试组装。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kV杆塔分段组装时，试组装每个部件号。 | 2025-08-18 | 220kV杆塔分段组装时，已试组装每个部件号。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.5 | 4.5.2 | 4.5.2 当分段组装时，一次组装的段数不应少于三段，分段部位应保证有连接段组装，且保证每个部件号均经过试组装。
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-08-13 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 220kV铁塔中对于有更改的零、部件未重新进行组装。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kV铁塔中对于有更改的零、部件重新进行组装。 | 2025-08-18 | 220kV铁塔中对于有更改的零、部件已重新进行组装。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.5 | 4.5.5 | 4.5.5 对于有更改的零、部件应重新组装。
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 其他 | 2025-08-13 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 220kV铁塔试组装时螺栓数量不满足构件的定位需求，少于3个。 | 否 | 电气设备性能 | 材料审核不充分，未考虑杆塔试组装要求。 | 要求厂家补发螺栓数量，使得数量满足定位需求，且不少于3个。 | 2025-08-18 | 已要求厂家补发螺栓数量，使得数量满足定位需求，且不少于3个。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.5 | 4.5.4 | 4.5.4 试组装时定位螺栓直径应和实际所用螺栓相同，螺栓数量应保证构件的定位需要，且不少于该组螺栓总数的30％，并不少于3个。
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 其他 | 2025-08-13 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 220kV铁塔试组装前未制定试组装方案。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kV铁塔试组装前制定试组装方案。 | 2025-08-18 | 220kV铁塔试组装前已制定试组装方案。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.5 | 4.5.1 | 4.5.1 试组装宜采用卧式或立式。试组装前应制定试组装方案，包括安全措施、质量控制办法等。
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-08-13 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 220kV铁塔焊缝与基体金属过渡较粗糙，不够圆滑。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对220kV铁塔焊缝与基体金属过渡区域不够圆滑的地方进行处理后打磨抛光。 | 2025-08-18 | 已对220kV铁塔焊缝与基体金属过渡区域不够圆滑的地方进行处理后打磨抛光。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.2 | 4.4.2 焊缝应外形均匀，成型较好，焊道与焊道、焊缝与基体金属圆滑过渡。
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-08-13 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 220kV铁塔上焊渣和飞溅物未清除干净。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将220kV铁塔上焊渣和飞溅物清除干净。 | 2025-08-18 | 已将220kV铁塔上焊渣和飞溅物清除干净。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.1 | 4.4.1 焊缝感观应达到外观均匀，成型较好，焊道与焊道、焊缝与基本金属间圆滑过渡，焊渣和飞溅物清除干净，发现裂纹时应对该批次中同类焊缝进行100%的表面探伤，怀疑有裂纹时，应对怀疑的部位进行表面探伤。
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-08-13 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 220kV铁塔法兰表面存在毛刺缺陷。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对220kV铁塔法兰表面毛刺缺陷进行打磨，锉削。 | 2025-08-18 | 已对220kV铁塔法兰表面毛刺缺陷进行打磨，锉削。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.4 | 4.3.4 带颈法兰采用全平面接触的型式，连接接触面表面粗糙度应满足Ra≤6.3μm，法兰表面不得有毛刺．划痕等缺陷。
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-08-13 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 220kV铁塔钢板制弯后引起应力集中的尖锐划伤未打磨平。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将220kV铁塔钢板制弯后引起应力集中的尖锐划伤部分打磨平。 | 2025-08-18 | 已将220kV铁塔钢板制弯后引起应力集中的尖锐划伤部分打磨平。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.2 | 4.3.2 钢板制弯后管的内外表面应光滑，其边缘应圆滑过渡，表面不应有损伤．褶皱和凹面，刮伤深度应小于壁厚允许负偏差的1/2，且不大于0.5mm。引起应力集中的尖锐划伤应打磨平，表面修磨后的实际厚度应符合钢管厚度负偏差要求。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 线路 | 工程设计 | 2025-08-12 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 后塘至南雅的线路跨越河流，杆塔高度没有核算夏季最高温大负荷时导线至最高通航水位时最高船桅顶的电气安全距离。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充核算夏季最高温大负荷时导线至最高通航水位最高船桅的电气安全距离。 | 2025-08-15 | 已补充核算夏季最高温大负荷时导线至最高通航水位最高船桅的电气安全距离。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.6 | 2.6.2 | 2.6.2 杆塔高度除满足有关设计技术规定的要求外，还应核算夏季高温大负荷时导线至最高通航水位时最高船桅顶的电气安全距离；对于冬季水面冰封的大跨越，还应考虑冬季冰面交通工具的电气安全距离。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 变电站 | 工程设计 | 2025-08-12 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 项目的水土保持方案报告书没有组织内审。 | 否 | 环保 | 设计审核把关不严，资料未审核。 | 组织对该项目的水土保持方案报告进行内审。 | 2025-08-15 | 已组织对该项目的水土保持方案报告进行内审。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1 按相关水土保持法律法规规定及要求编制建设项目水土保持方案报告书（表）并组织内审。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 变电站 | 工程设计 | 2025-08-12 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 环境影响评价报告没有报送有审批权的生态环境主管部门审批。 | 否 | 环保 | 设计把关不严，相关资料未报审。 | 应将环境影响评价报告报送有申请权的生态环境主管部门审批。 | 2025-08-15 | 已将环境影响评价报告报送有申请权的生态环境主管部门审批。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.2 | 2.1.2 报告编制完成后，报有审批权的生态环境主管部门审批，在开工前取得环评批复。
新建 | 避雷器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-08-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变10kV侧避雷器未使用防锈蚀螺栓。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换#2主变10kV侧避雷器螺栓为防锈蚀螺栓。 | 2025-08-18 | 已更换#2主变10kV侧避雷器螺栓为防锈蚀螺栓。 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 避雷器各连接部位必须紧固可靠，使用螺栓必需与螺孔尺寸相配套且具有良好的防锈蚀性能。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 工程设计 | 2025-08-12 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 两台主变保护屏保护出口压板没有用红色区分。 | 否 | 继电保护 | 工程设计把关不严，设计规范落实不到位。 | 应将主变保护出口压板改用红色。 | 2025-08-15 | 已将主变保护出口压板改成红色。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.10 | 2.10.1 | 2.10.1 屏（柜）端子排按段独立编号，每段应预留备用端子；交流电流和交流电压采用试验端子；跳闸出口采用红色试验端子，并与直流正电源端子适当隔开；一个端子的每一端只能接一根导线。
新建 | 110kV交流避雷器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-08-12 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 110kV华阳线线路避雷器泄漏电流表未安装。 | 否 | 电气设备性能 | 泄漏电流表缺失，避雷器反措落实不到位。 | 补充安装110kV华阳线线路避雷器泄漏电流表。 | 2025-08-18 | 已补充安装110kV华阳线线路避雷器泄漏电流表。 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.4 | 5.4.1 | 5.4.1 110（66）kV 及以上电压等级避雷器应安装与电压等级相符的交流泄漏电流监测装置。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 线路 | 工程设计 | 2025-08-12 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 设计未说明转角塔、终端塔的桩基础应采取的预偏措施。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充完善转角塔、终端塔的桩基础应采取的预偏措施。 | 2025-08-15 | 已补充完善转角塔、终端塔的桩基础的预偏措施。 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.6 | 2.1.6 转角、终端塔的桩基础应采取预偏措施，预偏后的基础顶面应在同一坡面上。
新建 | 35kV避雷器 | 交流110kV | YH10W1-51/134 | 013010000000000078567198 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-08-12 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #2主变35kV侧避雷器接地线未安装。 | 否 | 电气设备性能 | 避雷器安装工艺检查要求落实不到位。 | 补充安装#2主变35kV侧避雷器接地线。 | 2025-08-18 | 已补充安装#2主变35kV侧避雷器接地线。 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.3 | 5.3.4 | 5.3.4 绝缘基座及接地应良好、牢靠，引下线截面应满足要求。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 线路 | 工程设计 | 2025-08-12 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 后塘至南雅的35kV线路沿线有煤矿和小型造纸厂，污染严重，输电线路悬垂串没有采用复合绝缘子。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将在中重污染区输电线路悬垂串改用复合绝缘子。 | 2025-08-15 | 已将中重污染区输电线路悬垂串改用复合绝缘子。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.2 | 2.1.2 中重污区输电线路悬垂串、220kV及以下电压等级耐张串宜采用复合绝缘子，330kV及以上电压等级耐张串宜采用瓷或玻璃绝缘子。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 线路 | 工程设计 | 2025-08-12 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 35kV建安至后塘的12至14号塔地势差较大，没有选用机电性能较高的瓷质或玻璃绝缘子。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对地势高度差较大的线路设计改用机电性能较高的瓷质或玻璃绝缘子。 | 2025-08-15 | 对地势高度差较大的线路设计已改用机电性能较高的瓷质或玻璃绝缘子。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1 雷害频发线路或大跨越段、重冰区及沿线地势高差较大的线路，应选用机电性能较高的瓷质或玻璃绝缘子。
新建 | 110kV油浸有载变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV#2主变散热器底部防腐涂层不均匀。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对110kV#2主变散热器底部重新进行防腐涂层喷涂。 | 2025-08-18 | 已对110kV#2主变散热器底部重新进行防腐涂层喷涂。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
新建 | 110kV油浸有载变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV#1主变吸湿器安装后未见油杯内有可见气泡。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新安装110kV#1主变吸湿器，确保呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。 | 2025-08-18 | 已重新安装110kV#1主变吸湿器，确保呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
新建 | 110kVSF6混合N2GIS | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-12 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未见110kV组合电器SF6气瓶抽检报告。 | 否 | 电气设备性能 | 组合电器SF6气瓶抽检报告缺失，气体质量检查要求落实不到位。 | 补充开展110kV组合电器SF6气瓶抽检，并提供抽检报告。 | 2025-08-18 | 已补充开展110kV组合电器SF6气瓶抽检，并提供抽检报告。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 SF6新气到货后，充入设备前应对每批次的气瓶进行抽检，并应按现行国家标准《工业六氟化硫))GB 12022验收。
新建 | 10kV站用变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 现场安装 | 2025-08-12 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV#1站用变高低压套管出线绝缘护罩未安装。 | 否 | 电气设备性能 | 站用变套管出线绝缘护罩缺失，附件技术要求落实不到位。 | 补充安装10kV#1站用变高低压套管出线绝缘护罩。 | 2025-08-18 | 已补充安装10kV#1站用变高低压套管出线绝缘护罩。 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 户外站用变高低压套管出线应有绝缘护罩。
新建 | 10kV站用变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 工程规划 | 2025-08-12 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV#1站用变室外电缆终端头未配置防水措施。 | 否 | 电气设备性能 | 户外电缆终端头防水措施缺失，与站用变连接电缆接头工艺要求落实不到位。 | 补充10kV#1站用变室外电缆终端头防水措施。 | 2025-08-18 | 已补充10kV#1站用变室外电缆终端头防水措施。 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 室外电缆终端头应有防水措施。
新建 | 110kV油浸有载变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV#2主变油位调整与油温-油位曲线不一致。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整110kV#2主变油位，使之与油温-油位曲线一致。 | 2025-08-18 | 已调整110kV#2主变油位，使之与油温-油位曲线一致。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | 交流支柱绝缘子 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变电绝缘子 | 现场安装 | 2025-08-12 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV#1电容器支柱绝缘子底座与接地网连接线松动。 | 否 | 电气设备性能 | 支柱绝缘子底座与接地网连接不可靠，变电用绝缘子安装过程监督要求落实不到位。 | 重新紧固10kV#1电容器支柱绝缘子底座与接地网连接线。 | 2025-08-18 | 已重新紧固10kV#1电容器支柱绝缘子底座与接地网连接线。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 支柱绝缘子底座与接地网连接牢固，导通良好。
新建 | 10kV高压开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-08-12 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV#1站用变开关柜柜内接地母线与接地网连接线松动。 | 否 | 电气设备性能 | 开关柜柜内接地母线与接地网连接线不可靠，开关柜接地要求落实不到位。 | 重新加固10kV#1站用变开关柜柜内接地母线与接地网连接。 | 2025-08-18 | 已重新加固10kV#1站用变开关柜柜内接地母线与接地网连接。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 柜内接地母线与接地网可靠连接，每段柜接地引下线不少于两点。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 工程设计 | 2025-08-12 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 35kV后塘变35kV出线有部分电缆，电缆路径说明缺少雷暴日数和土壤冻结深度、土壤热阻系数。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应按要求补充完善电缆路径说明，完善雷暴日数和土壤冻结深度、土壤热阻系数。 | 2025-08-15 | 已按要求补充完善电缆路径说明，完善雷暴日数和土壤冻结深度、土壤热阻系数。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.6 | 2.6.1 | 2.6.1 根据工程具体情况，应按规范要求说明电缆线路路径所经地区最高气温、最低气温、年平均气温、基本风速、雷暴日数和土壤冻结深度、日照强度及覆冰厚度、土壤热阻系数、土壤电阻率等。应说明电缆线路路径所经地区的地震设防烈度。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 线路 | 工程规划 | 2025-08-12 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 35kV线路均在山区有鸟害，设计缺少防鸟措施。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 35kV线路均在山区有鸟害，应补充有效的防鸟措施。 | 2025-08-15 | 35kV线路均在山区有鸟害，已补充有效的防鸟措施。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.1 | 2.4.1 鸟害多发区，66～500kV 新建线路设计时应结合涉鸟故障风险分布图，对于鸟害多发区应采取有效的防鸟措施。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 金具 | 工程设计 | 2025-08-12 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 未见进行输电线路金具断线、断联情况的机械强度校验。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充完善35kV线路金具断线、断联情况的机械强度校验。 | 2025-08-15 | 已补充完善35kV线路金具断线、断联情况的机械强度校验。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1 金具应具有足够的机械强度，考虑最大使用荷载时安全系数不应小于2.5，断线、断联、验算情况时不应小于1.5；耐张和接续金具还应具有良好的导电性能。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 线路 | 工程设计 | 2025-08-12 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 35kV线路设计依据的舞动区域分布图不是最新版本。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应改用最新版本福建2024年舞动区域分布图。 | 2025-08-15 | 已改用最新版本福建2024年舞动区域分布图。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.7 | 2.7.1 | 2.7.1应根据舞动区域分布图，结合沿线运行经验和线路走向，调查舞动微气象、微地形地区，划分舞动等级。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 线路 | 工程设计 | 2025-08-12 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 35kV线路设计未见进行风偏校验。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充根据最大风情况或者覆冰情况求得的最大风偏进行导线风偏校验。 | 2025-08-15 | 已补充根据最大风情况或者覆冰情况求得的最大风偏进行导线风偏校验。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.1 | 2.3.1 导线对地面、建筑物、树木、铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路的距离，应根据导线运行温度40℃（若导线按允许温度80℃设计时，导线运行温度取50℃）情况或覆冰无风情况求得的最大弧垂计算垂直距离，根据最大风情况或覆冰情况求得的最大风偏进行风偏校验。重覆冰区的线路，还应计算导线不均匀覆冰和验算覆冰情况下的弧垂增大。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 线路 | 工程设计 | 2025-08-12 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 35kV线路导线的垂直距离计算时没有体现导线的运行温度。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充进行导线垂直距离计算时的导线运行温度，应根据导线运行温度40℃（若导线按允许温度80℃设计时，导线运行温度取50℃）进行计算。 | 2025-08-15 | 已补充进行导线垂直距离计算时的导线运行温度，应根据导线运行温度40℃（若导线按允许温度80℃设计时，导线运行温度取50℃）进行计算。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.1 | 2.3.1 导线对地面、建筑物、树木、铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路的距离，应根据导线运行温度40℃（若导线按允许温度80℃设计时，导线运行温度取50℃）情况或覆冰无风情况求得的最大弧垂计算垂直距离，根据最大风情况或覆冰情况求得的最大风偏进行风偏校验。重覆冰区的线路，还应计算导线不均匀覆冰和验算覆冰情况下的弧垂增大。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 线路 | 工程设计 | 2025-08-12 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 35kV线路路径均在山区，没有选择小保护角或负保护角的杆塔。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应改用小保护角或负保护角的35kV线路杆塔。 | 2025-08-15 | 已改用小保护角或负保护角的35kV线路杆塔。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.3 | 2.4.3 多雷区和山区的线路宜采用小保护角或负保护角的杆塔。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 线路 | 工程设计 | 2025-08-12 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 35kV线路路径选择依据的舞动区分布图不是最新版。 | 否 | 电气设备性能 | 工程设计把关不严，参考依据有误。 | 35kV线路路径选择依据的舞动区分布图应改用最新的福建省2024年版的。 | 2025-08-15 | 35kV线路路径选择依据的舞动区分布图已改用最新的福建省2024年版的。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.3 | 2.2.3 线路路径选择应以冰区分布图、舞动区分布图为依据，宜避开重冰区及易发生导线舞动的区域；2级及以上舞动区不应采用紧凑型线路设计，并采取全塔双帽防松措施。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 配电室 | 工程设计 | 2025-08-12 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 10kV开关室未配置空调。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 后塘变10kV开关室环境温度超过30℃，应补充配置工业空调等调温设施。 | 2025-08-15 | 后塘变10kV开关室环境温度超过30℃，已补充配置工业空调等调温设施。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.8 | 2.8.2 | 2.8.2 配电室内环境温度超过5℃～30℃范围，应配置空调等有效的调温设施，室内日最大相对湿度超过95%或月最大相对湿度超过75％的，应配置工业除湿机或空调。配电室排风机控制开关应在室外。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-08-12 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 35kV后塘变电站两台主变中性点的接地引下线没有进行热稳定校验。 | 否 | 电气设备性能 | 工程设计把关不严，校验工作未落实。 | 按要求补充对两台主变中性点的接地引下线进行热稳定校验。 | 2025-08-15 | 已按要求补充对两台主变中性点的接地引下线进行热稳定校验。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.2 | 2.5.2 变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 站内电缆 | 工程设计 | 2025-08-04 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 1号主变35kV侧电缆未说明敷设方式 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应将1号主变35kV侧电缆敷设方式进行说明 | 2025-08-07 | 已将1号主变35kV侧电缆敷设方式进行说明 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.6 | 2.6.1 | 2.6.1 根据工程具体情况，应按规范要求说明电缆线路路径所经地区最高气温、最低气温、年平均气温、基本风速、雷暴日数和土壤冻结深度、日照强度及覆冰厚度、土壤热阻系数、土壤电阻率等。应说明电缆线路路径所经地区的地震设防烈度。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 工程设计 | 2025-08-04 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 1号主变110kV侧中性点接地刀闸机构箱接地未接至接地网 | 否 | 电气设备性能 | 厂家及施工设计不符合规程要求 | 应将1号主变110kV侧中性点接地刀闸机构箱接地接至接地网 | 2025-08-11 | 已将1号主变110kV侧中性点接地刀闸机构箱接地接至接地网 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.1 | 2.3.1 隔离开关（接地开关）金属架构底架上应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，主设备及设备架构等应有两根与主地网不同干线连接的接地引下线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变电绝缘子 | 工程设计 | 2025-08-04 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 1号主变110kV侧穿墙套管图纸画成瓷绝缘子 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应将1号主变110kV侧穿墙套管图纸瓷绝缘子改成棒形复合绝缘子 | 2025-08-07 | 已将1号主变110kV侧穿墙套管图纸瓷绝缘子改成棒形复合绝缘子 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.7 | 2.7.1 | 2.7.1 设计时应同时考虑防冰（雪）闪和防雨闪，合理选择伞形。易发生黏雪、覆冰的区域，支柱绝缘子在采用大小相间的防污伞形结构基础上，采用增加伞裙的辅助措施
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 工程设计 | 2025-08-04 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 1号主变35kV侧中性点接地刀闸机构箱接地未接至接地网 | 否 | 电气设备性能 | 厂家设计及施工不符合规程要求 | 应将1号主变35kV侧中性点接地刀闸机构箱接地接至接地网 | 2025-08-11 | 已将1号主变35kV侧中性点接地刀闸机构箱接地接至接地网 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.1 | 2.3.1 隔离开关（接地开关）金属架构底架上应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，主设备及设备架构等应有两根与主地网不同干线连接的接地引下线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 工程设计 | 2025-08-04 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 1号主变110kV侧中性点隔离开关未标注与主变压器边界距离 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应将1号主变110kV侧中性点隔离开关标注与主变压器边界距离 | 2025-08-07 | 已将1号主变110kV侧中性点隔离开关标注与主变压器边界距离 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.1 | 2.5.1 操动机构箱且防护等级户外不得低于IP44，户内不得低于IP3X；箱体应可三侧开门，正向门与两侧门之间有连锁功能，只有正向门打开后其两侧的门才能打开。
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 出厂试验 | 2025-08-11 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未见220kV铁塔塔材热浸镀锌层厚度抽检试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充提供220kV铁塔塔材热浸镀锌层厚度抽检试验报告。 | 2025-08-18 | 已补充提供220kV铁塔塔材热浸镀锌层厚度抽检试验报告。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.6 | 5.3.6. 热浸镀锌螺栓与螺母镀锌层的局部厚度应不小于40um,平均厚度不小于50um。
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-08-11 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 抽检220kV铁塔角钢存在明显扭转痕迹。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换存在明显扭转痕迹的角钢。 | 2025-08-18 | 已更换存在明显扭转痕迹的角钢。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.4 | 5.3.4 角钢不应有明显扭转。角钢在全长范围内每米弯曲度不大于2mm，总弯曲度不应大于总长度的0.20%，且角钢端两端头不应存在因矫直盲区造成的明显局部弯曲和变形。
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-08-11 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 抽检少量220kV铁塔塔材镀锌层表面存在结瘤。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换镀锌层表面存在结瘤的220kV铁塔塔材。 | 2025-08-18 | 已更换镀锌层表面存在结瘤的220kV铁塔塔材。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.5 | 5.5.1 | 5.5.1 镀锌层表面应连续、完整，并且具有实用性光滑，不得有过酸洗、漏镀、结瘤、积锌、毛刺等缺陷。。
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 出厂试验 | 2025-08-11 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未见220kV铁塔紧固件镀锌层局部厚度及平均厚度抽检试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 金具镀锌层抽检试验报告缺失，镀锌层质量要求落实不到位。 | 补充220kV铁塔紧固件镀锌层局部厚度及平均厚度抽检试验，并提供抽检报告。 | 2025-08-18 | 已补充220kV铁塔紧固件镀锌层局部厚度及平均厚度抽检试验，并提供抽检报告。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.8 | 5.8.3 | 5.8.3 紧固件（含垫圈、销子等）的镀锌层局部厚度应不小于40μm，平均厚度不小于50μm。
新建 | 保护金具-防振锤 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 设备制造工艺 | 2025-08-11 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 抽检保护金具与导线接触面有结疤。 | 否 | 电气设备性能 | 抽检保护金具存在缺陷，保护金具要求落实不到位。 | 更换与导线接触面存在结疤的保护金具。 | 2025-08-18 | 已更换与导线接触面存在结疤的保护金具。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.5 | 5.5.2 | 5.5.2 铝制件与导线接触面及与其他零件连接的部位，以及有防电晕要求的部位，不允许有胀砂、结疤、凸瘤等缺陷。
新建 | 耐张线夹 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 设备制造工艺 | 2025-08-11 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 抽查少量压缩型耐张线夹未在管材外表面标注压缩部位及压缩方向。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对存在未标注压缩部位及压缩方向的压缩型耐张线夹进行更换。 | 2025-08-18 | 已对存在未标注压缩部位及压缩方向的压缩型耐张线夹进行更换。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 压缩型耐张线夹和接续金具应在管材外表面标注压缩部位及压缩方向。
新建 | 220kV线路避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 设备调试 | 2025-08-11 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 220kV线路避雷器到货后未进行逐支检查与试验。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对220kV线路避雷器到货后进行逐支检查与试验，并提交试验报告。 | 2025-08-18 | 已对220kV线路避雷器到货后进行逐支检查与试验，并提交试验报告。 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 线路避雷器到货后必须逐支进行检查与试验：（1）外观良好，无损坏变形，若间隙有支撑件，间隙的距离尺寸应符合设计规定。（2）试验内容应包括线路避雷器本体及支撑绝缘子绝缘电阻、避雷器底座绝缘电阻测量、线路避雷器本体直流参考电压试验、线路避雷器本体0.75倍直流参考电压下泄漏电流试验和放电计数器动作检查。
新建 | 220kV电力电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 出厂试验 | 2025-08-11 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 生产厂家未提供所有批次电缆抽样试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 电缆抽样试验报告不全，技术文件要求落实不到位。 | 生产厂家补充提供所有批次电缆抽样试验报告。 | 2025-08-18 | 生产厂家已补充提供所有批次电缆抽样试验报告。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1 每批次电缆应提供抽样试验报告。
新建 | 耐张线夹 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 设备制造工艺 | 2025-08-11 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 抽检少量220kV线路防振锤型号标识模糊。 | 否 | 电气设备性能 | 防振锤型号标识不清晰，金具外观要求落实不到位。 | 对型号标识模糊的防振锤进行更换。 | 2025-08-18 | 已对型号标识模糊的防振锤进行更换。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1 厂标、型号等标识清晰可辨，表面应光洁、平整，不允许有裂纹等缺陷。
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 出厂试验 | 2025-08-11 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未见220kV铁塔钢材落锤试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充220kV铁塔钢材落锤试验报告。 | 2025-08-18 | 已补充220kV铁塔钢材落锤试验报告。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.5 | 5.3.5 镀锌层与金属基体结合牢固，应保证在无外力作用下没有剥落或起皮现象。经落锤试验后，镀锌层不应凸起或剥离
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-08-11 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 抽检发现少量220kV铁塔钢材制弯后内表面粗糙。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对制弯后内表面粗糙的钢材进行更换。 | 2025-08-18 | 已对制弯后内表面粗糙的钢材进行更换。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.3 | 5.3.3 钢板制弯后管的内外表面应光滑，其边缘应圆滑过渡，表面不应有损伤、褶皱和凹面，划道、刮伤深度应小于壁厚允许负偏差的1/2，且不大于0.5mm。引起应力集中的尖锐划伤应打磨平，表面修磨后的实际厚度应符合钢管厚度负偏差要求。
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 出厂试验 | 2025-08-11 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未见220kV铁塔螺栓楔负载试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 螺栓楔负载试验报告缺失，螺栓螺母质量要求落实不到位。 | 补充220kV铁塔螺栓楔负载试验，并提供试验报告。 | 2025-08-18 | 已补充220kV铁塔螺栓楔负载试验，并提供试验报告。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.4 | 5.4.1 | 5.4.1 螺栓楔负载试验和螺母保证载荷试验应符合相关规定要求。
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-08-11 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 220kV铁塔型钢存在10mm左右的毛刺，不满足小于5mm毛刺的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对220kV铁塔型钢存在大于5mm的毛刺进行清除。 | 2025-08-18 | 已对220kV铁塔型钢存在大于5mm的毛刺进行清除。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.2 | 5.3.2 型钢不应有大于5mm的毛刺，型钢表面的缺陷允许清除，但不应进行横向清除，清除处应圆滑无棱角，清除宽度不应小于清除深度的5倍，清除后的型钢尺寸不应超出钢材尺寸的负允许偏差。
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-08-11 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 抽检220kV铁塔钢材表面外观存有少量麻点。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对存有麻点的塔材进行更换。 | 2025-08-18 | 已对存有麻点的塔材进行更换。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 钢材表面不应有裂缝、折叠、结疤、夹杂和重皮，表面有锈蚀、麻点、划痕时，其深度不应大于该钢材厚度负允许偏差值的1/2，且累计误差应在负允许偏差范围内。
新建 | 220kV线路避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 设备制造工艺 | 2025-08-11 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 220kV线路避雷器出厂合格证明书不全。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充完整220kV线路避雷器出厂合格证明书。 | 2025-08-18 | 已补充完整220kV线路避雷器出厂合格证明书。 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1 现场验收阶段避雷器技术监督应监督设备供货单与供货合同及实物一致性等。重点监督是否满足以下要求：（1）产品包装箱应无受潮、破损。（2）制作厂家、产品名称及型号与所订购产品应一致。（3）随产品提供的包装清单、产品出厂合格证明书、安装使用说明书应完整齐全。（4）对照包装清单检查，备品附件不应存在缺少或损坏现象。
新建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变压力释放阀二次电缆接头位置未用防水胶进行密封处理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工方应用防水胶对接线盒及接线头进行密封 | 2025-09-28 | 施工单位已按要求用防水胶对#2主变压力释放阀接线盒及接线头进行密封 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #3主变本体及有载调压开关瓦斯继电器二次电缆接头位置未用防水胶进行密封处理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工方应用防水胶对接线盒及接线头进行密封 | 2025-09-28 | 施工队伍已用防水胶对#3主变本体及有载调压开关瓦斯继电器接线盒及接线头进行密封 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | 110kVGIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-09-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kVGIS间隔厂家尚未提供相关的金相试验抽检报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促厂家及时提供相关检测报告 | 2025-09-28 | 厂家已提供厂内110kVGIS金相试验抽检报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #2主变油色谱在线监测装置未完成安装调试，不具备验收条件 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位对安装调试进度管控不严 | 督促施工方完成主变油色谱在线监测装置安装，并及时沟通业主开展验收及性能试验 | 2025-09-25 | 厂家已完成#2主变油色谱监测装置接入调试，具备交接试验条件 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
新建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-09-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #3主变油温计缺少纸质盖章校验报告 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位对施工流程管控不严，在未出具油温计校验合格报告的情况下进行转序 | 督促施工单位提交#3主变油温计盖章版校验报告 | 2025-09-23 | #2主变油温计盖章版校验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.2 | 8.1.2 相关反措施已落实。
新建 | #2站用变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 设备调试 | 2025-08-04 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未查阅到#2站用变铁芯绝缘电阻测试报告，违反了《 站用变压器全过程技术监督实施细则》7.2.2 铁芯绝缘电阻应满足：≥1000MΩ。 | 否 | 电气设备性能 | 设备调试人员的材料提供不全导致未查阅到#2站用变铁芯绝缘电阻测试报告的问题。 | 要求设备调试人员针对未查阅到#2站用变铁芯绝缘电阻测试报告的问题采用供完整齐全的测试报告的方式解决。 | 2025-09-28 | 施工方已补充开展#2站用变铁芯绝缘电阻测试并提交试验报告 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.2 | 7.2.2 铁芯绝缘电阻应满足：≥1000MΩ。
新建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变套管CT二次接线盒二次电缆接头位置未用防水胶进行密封处理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工方应用防水胶对接线盒及接线头密封处涂摸一圈进行密封 | 2025-09-28 | 施工方已按要求对#2主变套管CT二次接线盒二次电缆接头位置用防水胶进行密封处理 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #2主变220kV侧22B开关智能汇控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 设备制造工艺 | 2025-08-25 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2主变220kV侧22B开关智能汇控柜内CT端子排上TA2-3中间连接片损坏 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促河南平芝高压开关有限公司厂家更换相应端子排，并提交验收人员检查。 | 2025-08-27 | 厂家已更换相应端子排，现场验收人员已核查，满足规范要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1 装置外观检查。检查接地端子及接地标志；压板、空气开关、切换把手、按钮等；装置安装工艺及导线、端子材质；装置显示屏；装置插件；装置端子排螺丝及后板配线；插件内的选择跳线和拨动开关；装置与合格产品一致性。
新建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-12 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #2主变油温计缺少纸质盖章校验报告 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位对施工流程管控不严，在未出具油温计校验合格报告的情况下进行转序 | 督促施工单位提交#2主变油温计盖章版校验报告 | 2025-09-23 | 已提交#2主变油温计盖章版校验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.3 | 6.2.3 气体继电器应在真空注油完毕后再安装；新安装的气体继电器、压力释放阀、温度计应经校验合格后方可使用。
新建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-12 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 安装前未提供主变气体继电器校验报告 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位对施工流程管控不严，在未出具气体继电器校验合格报告的情况下进行转序 | 督促厂家提供主变气体继电器校验合格报告，方可安装使用 | 2025-09-23 | 已提供主变非电量装置的校验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.3 | 6.2.3 气体继电器应在真空注油完毕后再安装；新安装的气体继电器、压力释放阀、温度计应经校验合格后方可使用。
新建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-12 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未提供#3主变压力释放阀校验合格报告 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位对施工流程管控不严，在未出具压力释放阀校验合格报告的情况下进行转序 | 督促施工单位提交#3主变压力释放阀盖章版校验报告 | 2025-09-23 | 已提供主变压力释放阀校验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.3 | 6.2.3 气体继电器应在真空注油完毕后再安装；新安装的气体继电器、压力释放阀、温度计应经校验合格后方可使用。
新建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-09-18 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未见#2主变配套的10kV侧避雷器相关试验项目开展记录与试验报告，试验项目开展不全 | 否 | 电气设备性能 | 设备调试人员交接检测流程管理不到位，未结合#2主变常规试验及时开展配套避雷器相关项目。 | 设备调试人员补充开展#2主变10kV侧避雷器相关试验，及时出具规范交接试验报告兵移交 | 2025-09-28 | 施工方已补充开展#2主变10kV侧避雷器试验，并提供试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 试验项目齐全，包括分接开关、套管、套管 CT 等部件的试验，本体绝缘油试验、本体绝缘电阻、铁心及夹件绝缘电阻、直流电阻、变比、介质损耗、绕组变形(对于66kV及以上主变压器应包含频响法、低电压短路阻抗法两种方法)、局部放电等相关试验。试验方案、试验结果满足标准要求。
新建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-09-02 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | #2主变气体继电器接线盒电缆引出孔未封堵严密 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位现场安装工艺管控不良 | 督促施工单位对#2主变气体继电器接线盒电缆引出孔进行封堵 | 2025-09-28 | 调试单位已与厂家配合完成#2主变气体继电器接线盒电缆引出孔封堵 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.6 | 4.6.3 | 4.6.3 气体继电器在安装时，至少一端应采用波纹管进行连接。气体继电器接线盒电缆引出孔应封堵严密，出口电缆应设反水弯。
新建 | #3主变220kV侧22C开关智能汇控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 设备制造工艺 | 2025-08-25 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #3主变220kV侧22C开关智能汇控柜内CT端子排上TA1-1中间连接片卡死，无法滑动 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促河南平芝高压开关有限公司厂家更换相应端子排，并提交验收人员检查。 | 2025-08-27 | 厂家已更换相应端子排，现场验收人员已核查，满足规范要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1 装置外观检查。检查接地端子及接地标志；压板、空气开关、切换把手、按钮等；装置安装工艺及导线、端子材质；装置显示屏；装置插件；装置端子排螺丝及后板配线；插件内的选择跳线和拨动开关；装置与合格产品一致性。
新建 | 10kV973间隔保测装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 出厂试验 | 2025-08-25 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 10kV973间隔保测装置保护开入检验时，检修开入状态无反应 | 否 | 继电保护 | 设备厂家接线工艺不佳，过程把控不严，导致相关二次回路虚接导致。 | 督促北京四方继保工程技术有限公司厂家现场更换相关二次回路接线，更换后进行开入试验验证正确性，并提交现场验收人员审核。 | 2025-08-28 | 厂家已更换相关二次回路接线，通过试验，现场验收人员已核验，满足规范要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.2 | 5.2.11 | 5.2.11 开入开出端子信号检查：开入开出实端子正确显示当前状态。
新建 | 10kV936间隔保测装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备制造工艺 | 2025-08-25 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 10kV936间隔的保测装置面板按键不灵敏 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促北京四方继保工程技术有限公司厂家现场拆卸面板处理，并提交现场验收人员审核。 | 2025-08-27 | 厂家现场拆卸面板重新更换安装处理，现场验收人员已核验，满足规范要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 装置外观检查。检查接地端子及接地标志；压板、空气开关、切换把手、按钮等；装置安装工艺及导线、端子材质；装置显示屏；装置插件；装置端子排螺丝及后板配线；插件内的选择跳线和拨动开关；装置与合格产品一致性。
新建 | #3主变110kV侧12C8中性点刀闸机构箱 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 端子箱 | 设备制造工艺 | 2025-08-25 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #3主变110kV侧12C8中性点刀闸机构箱内远方就地把手损坏 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促山东电工电气集团常州东智变压器有限公司厂家人员更换把手，并提交现场验收人员审核。 | 2025-08-27 | 厂家人员已更换把手，现场验收人员已核验，满足规范要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 装置外观检查。检查接地端子及接地标志；压板、空气开关、切换把手、按钮等；装置安装工艺及导线、端子材质；装置显示屏；装置插件；装置端子排螺丝及后板配线；插件内的选择跳线和拨动开关；装置与合格产品一致性。
新建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-09-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #3主变油色谱在线监测装置未完成安装调试工作，不具备验收条件 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工方完成主变油色谱在线监测装置安装，并及时沟通业主开展验收及性能试验 | 2025-09-09 | 施工方已完成#3主变油色谱在线监测装置调试，具备开展第三方交接检测条件 | 在线监测装置全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1外观整洁无破损，监测装置的电路、油路、气路布线规范、美观，铭牌、标志规范清晰。
新建 | #1主变备用间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-09-01 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变备用间隔气室SF6气体密度继电器信号与后台不符 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工方整改，气体密度继电器信号现场与后台一致 | 2025-09-28 | 施工方已按要求做好调校，验收确认气体密度继电器信号现场与后台一致 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
新建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-09-01 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 开关柜内10kV避雷器交接试验报告上缺U1mA出厂值，无法与出厂值进行比对 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位对交接试验报告的编审不严，导致交接试验报告存在不规范 | 督促施工单位补齐交接试验报告中的缺漏内容 | 2025-09-28 | 厂家已补充提供出厂值，施工方已将开关柜内10kV避雷器U1mA出厂值与交接试验比对合格，并列入交接报告 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.4 | 7.4.1 | 7.4.1 高压开关柜中的互感器、电容器、避雷器等各元器件的试验参照相关试验标准执行。
新建 | 10kV电容器组 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-09-01 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 电容器组手车为SF6气体绝缘，表计无设置开关阀门，无法进行信号校验 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家产品结构设计不合理 | 督促厂家加装校验阀门，确保SF6表计可校验 | 2025-09-28 | 厂家已配合完成电容器组手车SF6表计校验阀门 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.5 | 7.5.1 | 7.5.1 对于充气柜，还需要对绝缘气体进行气体湿度测量、气体密封性试验、气体密度继电器校验。
新建 | #1电容器组 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 设备制造工艺 | 2025-09-01 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #1电容器组避雷器A相放电计数器无法正常动作 | 否 | 电气设备性能 | #1电容器组避雷器A相放电计数器试验无法正常动作，计数器指针未偏转，放电次数无法变化，为内部故障导致 | 督促施工方及时更换合格放电计数器，确保放电计数器正确动作 | 2025-09-19 | 已更换放电计数器，且动作正常 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 放电计数器动作应可靠。
新建 | 110kVGIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kVGIS设备刀闸机构箱二次电缆存在未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工队应对所有机构箱二次电缆进行封堵处理 | 2025-09-28 | 施工队伍已完成110kVGIS设备刀闸机构箱二次电缆处全面封堵 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kVGIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-09-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kVGIS刀闸操作机构箱内二次线缆穿孔未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工队GIS刀闸操作机构箱二次电缆封堵完好，防止渗水等风险 | 2025-09-28 | 施工单位已与厂家配合，完成机构箱封堵并验收通过 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-30 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变油色谱在线监测装置未完成安装调试工作，不具备验收条件 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工方完成主变油色谱在线监测装置安装，并及时沟通业主开展验收及性能试验 | 2025-09-28 | 调试单位已联系检验单位现场对#2主变油色谱在线监测装置进行交接，现场检测合格 | 在线监测装置全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.5 | 5.2.5监测装置应运行正常，无渗漏油、欠压、漏气等现象，数据上传正确。
新建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-09-01 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未提供#2、#3主变短路承受能力试验报告或短路承受能力计算报告。 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家出厂资料管理不严谨，造成资料缺失 | 督促厂家提供主变短路承受能力试验报告或短路承受能力计算报告 | 2025-09-11 | 厂家已提供#2、#3主变短路承受能力计算报告。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.1 | 4.1.1 35kV及以上电压等级的变压器应提供所订购变压器的短路承受能力计算报告。220kV及以上电压等级的变压器还应委托有资质的第三方开展短路承受能力复核工作。220kV及以上电压等级的变压器还应提供抗震计算报告。
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-08-13 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 220kV角钢塔零件制弯后，表面有明显的折皱 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换表面有明显折皱的角钢塔零件 | 2025-08-18 | 已更换表面有明显折皱的角钢塔零件。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.2 | 4.2.2 零件制弯后，其边缘应圆滑过渡，表面不应有裂纹和明显的折皱，凹面和损伤，划痕深度不应大于0.5mm，角钢边厚最薄处不应小于原厚度的70%。
新建 | 耐张线夹 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 现场安装 | 2025-08-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220kV云新线5号塔耐张线夹安装时导电接触面没有涂导电膏。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 金具的导电接触面应补充涂上导电膏，再重新安装。 | 2025-08-12 | 金具的导电接触面已补充涂上导电膏，并重新安装。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.3 | 6.4.3 金具的导电接触面应涂导电脂，对于压缩型金具应采用防止氧化腐蚀的导电脂，填充金具内部的空隙。
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-08-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未见对220kV云新线6号塔基础坑深进行验收。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充对220kV云新线6号塔基础坑深进行验收，并做好隐蔽工程验收资料保存。 | 2025-08-12 | 已补充对220kV云新线6号塔基础坑深进行验收，并做好隐蔽工程验收资料保存。 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 4.8 | 4.8.2 | 4.8.2 隐蔽工程验收应包括以下内容a）基础坑深及地基处理情况；b）现浇基础中钢筋和预埋件的规格、尺寸、数量、位置、底座断面尺寸、混凝土的保护层厚度及浇制质量；预制基础中钢筋和预埋件的规格、数量、安装位置，立柱的组装质量。 c）岩石及掏挖基础的成孔尺寸、孔深、埋入铁件及混凝土浇制质量； d）灌注桩基础的成孔、清孔、钢筋骨架及水下混凝土浇灌；e）基础防腐检查。
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-08-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未见220kV云童线2号塔基础隐蔽工程的影像资料。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充完善220kV云童线2号塔基础隐蔽工程的影像资料。 | 2025-08-12 | 已补充完善220kV云童线2号塔基础隐蔽工程的影像资料。 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 4.8 | 4.8.1 | 4.8.1 隐蔽工程应留有影像资料，并经监理单位质量验收合格后方可隐蔽；竣工验收时运行单位应检查隐蔽工程影像资料的完整性，并进行必要的抽检。
新建 | 耐张线夹 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 现场安装 | 2025-08-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220kV云新线1号塔耐张线夹安装时没有在导线压接处涂复合脂。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 导线压接处补充涂上电力复合脂后再重新安装。 | 2025-08-12 | 220kV云新线1号塔耐张线夹导线压接处已补充涂上电力复合脂后再重新安装。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 采用液压连接导线时，导线连接部分外层铝股在擦洗后应均匀地涂上一层电力复合脂，并应用细钢丝刷清刷表面氧化膜，保留电力复合脂进行连接。电力复合脂应符合现行行业标准《电力复合脂技术条件》DL/T 373的规定。
新建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-06 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #3主变110kV侧中性点处支柱绝缘子底座与接地铜排的连接螺栓未紧固。 | 否 | 电气设备性能 | 设备安装过程管控不严，安装工艺要求落实不到位。 | 重新紧固#3主变110侧中性点处支柱绝缘子底座与接地铜排的连接螺栓，确保导通良好。 | 2025-08-12 | 已重新紧固#3主变110侧中性点处支柱绝缘子底座与接地铜排的连接螺栓，确保导通良好。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 支柱绝缘子底座与接地网连接牢固，导通良好。
新建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-06 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未见#3主变110kV侧中性点处支柱绝缘子的绝缘电阻测量。 | 否 | 电气设备性能 | 设备安装过程管控不严，措施落实不到位。 | 补充进行#3主变110kV侧中性点处支柱绝缘子的绝缘电阻测量，并做好记录。 | 2025-08-12 | 已补充进行#3主变110kV侧中性点处支柱绝缘子的绝缘电阻测量，并做好记录。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 支柱绝缘子应在安装前进行绝缘电阻测量。
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-08-06 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 220kV云童线4号塔基础A脚一处螺母的菱角有磨损。 | 否 | 电气设备性能 | 设备安装过程管控把关不严 | 更换磨损的螺母。 | 2025-08-12 | 已更换220kV云童线4号塔基础A脚菱角有磨损的螺母。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 110kV～750kV线路杆塔连接螺栓应逐个紧固，受剪螺栓紧固扭矩值不应小于表7.1.6的规定，其他受力情况螺栓紧固扭矩值应符合设计要求。螺栓与螺母的螺纹有滑牙或螺母的菱角磨损以致扳手打滑的，螺栓应更换。
新建 | 主变保护屏 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 设备制造工艺 | 2025-08-08 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变保护屏柜内装置白图及说明书丢失。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促厂家补发#1主变保护屏柜内装置白图及说明书 | 2025-08-22 | 设备厂家已补发#1主变保护屏柜内装置白图及说明书。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.7 | 5.7.1 | 5.7.1 设备铭牌、型号、规格、数量符合设计要求，设备应无损伤，附件、备件齐全，产品的技术文件齐全无丢失。
新建 | 主变测控屏 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 设备制造工艺 | 2025-08-08 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变测控屏柜内装置白图及说明书丢失 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促厂家补发缺失的#1主变测控屏柜内装置白图及说明书 | 2025-08-28 | 设备厂家已补发#1主变测控屏柜内装置白图及说明书。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.7 | 5.7.1 | 5.7.1 设备铭牌、型号、规格、数量符合设计要求，设备应无损伤，附件、备件齐全，产品的技术文件齐全无丢失。
新建 | 220kV铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-08-06 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 220kV云童线1号基础没有开展回填土情况验收。 | 否 | 电气设备性能 | 施工安装过程管控不严，过程验收落实不到位。 | 补充开展杆塔基础回填土情况验收，并完善验收报告。 | 2025-08-12 | 已补充开展杆塔基础回填土情况验收，并完善验收报告。 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 4.7 | 4.7.1 | 4.7.1 基础工程验收包括以下内容： （1）以立方体试块为代表的现浇混凝土或预制混凝土构件的抗压强度； （2）整基尺寸偏差； （3）现浇基础断面尺寸； （4）同组地脚螺栓中心或插入式角钢形心对立柱中心的偏移； （5）回填土情况； （6）基础护坡； （7）排水沟、挡土墙。
新建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-08-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #3主变110kV侧中性点处的绝缘子脏污未清洁。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应把脏污绝缘子清洁干净。 | 2025-08-12 | 已做好#3主变110kV侧中性点处的绝缘子脏污清洁。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 应对每支绝缘子进行外观检查，表面应清洁干净。
新建 | 交流盘形悬式玻璃绝缘子 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 现场安装 | 2025-08-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220kV云新线1号塔绝缘子脏污未清洁。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应把脏污绝缘子清洁干净。 | 2025-08-12 | 已做好220kV云新线1号塔脏污绝缘子清洁。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 应对每片（支）绝缘子进行外观检查，表面应清洁干净。
新建 | 110kV配电装置楼 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 房屋土建设施 | 现场安装 | 2025-08-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV配电室10kV电缆沟电缆出线孔洞没有加装防火封堵。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 电缆孔洞应按要求加装防火封堵。 | 2025-08-12 | 10kV配电室10kV电缆沟电缆出线孔洞已加装防火封堵。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 在电缆通道内敷设电缆需经运行部门许可。施工过程中产生的电缆孔洞应加装防火封堵，受损的防火设施应及时恢复，并由运行部门验收。
改扩建 | 500kV五峰变雨淋阀间 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-07-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 雨淋阀间施工临时堆土未采取苫盖 | 否 | 环保 | 雨淋阀间施工临时堆土未采取苫盖，场地存在水土冲刷 | 补充雨淋阀间堆土苫盖措施 | 2025-08-12 | 已完成雨淋阀间的苫盖补充 | 环保全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.5 | 6.9.5 变电站站区、线路塔基区采用生熟土分离方式开挖，分类存放，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。
新建 | 110kV间隔GIS设备 | 交流220kV | ZF10-126 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV云麻线1893隔离开关传动部分没有涂润滑脂。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 110kV云麻线1893隔离开关传动部分应补充涂上适合当地气候条件的润滑脂。 | 2025-08-12 | 110kV云麻线1893隔离开关传动部分已补充涂上适合当地气候条件的润滑脂。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 隔离开关的底座传动部分应灵活，并涂以适合当地气候条件的润滑脂。
新建 | 110kV间隔GIS设备 | 交流220kV | ZF10-126 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV云麻线1893隔离开关转动部分没有涂润滑脂。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 110kV云麻线1893隔离开关转动部分应补充涂上适合当地气候条件的润滑脂。 | 2025-08-12 | 110kV云麻线1893隔离开关转动部分已补充涂上适合当地气候条件的润滑脂。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
新建 | 110kV间隔GIS设备 | 交流220kV | ZF10-126 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-06 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 110kV云麻线1893隔离开关线路侧A相接线端子脏污。 | 否 | 电气设备性能 | 设备安装过程管控不严，安全措施落实不到位。 | 对110kV云麻线1893隔离开关线路侧A相接线端子进行擦洗清洁。 | 2025-08-12 | 已对110kV云麻线1893隔离开关线路侧A相接线端子进行擦洗清洁。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 接线端子及载流部分应清洁，且应接触良好，接线端子（或触头）镀银层无脱落，可挠连接应无折损，表面应无严重凹陷及锈蚀。
新建 | 110kV间隔GIS设备 | 交流220kV | ZF10-126 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 进行110kV母联18M断路器抽真空处理时，真空处理设备使用前没有进行电磁阀检查。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 断路器进行真空处理时，应按要求对真空处理设备的电磁阀进行检查，确保动作可靠。 | 2025-08-12 | 已按要求对真空处理设备的电磁阀进行检查，确保动作可靠；再进行110kV母联18M断路器抽真空处理。 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 SF6开关设备进行抽真空处理时，应采用出口带有电磁阀的真空处理设备，在使用前应检查电磁阀，确保动作可靠，在真空处理结束后应检查抽真空管的滤芯是否存在油渍。禁止使用麦氏真空计。
新建 | 110kV间隔GIS设备 | 交流220kV | ZF10-126 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-08-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 检查未见110kV云麻线189断路器压力表检验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充开展110kV云麻线189断路器压力表检验，并完善试验报告。 | 2025-08-12 | 已补充开展110kV云麻线189断路器压力表检验，并完善试验报告。 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 密度继电器和压力表应经检验，并应有产品合格证明和检验报告。
改扩建 | #2主变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-08 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 查出厂试验方案，雷电冲击试验接线及判据缺漏，根据GB1094.3要求，1.被试绕组尾部与地之间若加装连接电阻（支撑电阻），则线端需额外增加一次不带连接电阻（示伤电阻）的完整冲击程序；2.雷电冲击的试验顺序和判据方法还应根据非线性元件装配情况执行不同条款要求。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家出厂试验方案审查不严。 | 在试验方案中增加试验条件说明，一是描述线端雷电冲击的中性点与地之间有无连接电阻，二是描述非线性元件装配情况，若装有非线性元件，则应注明安装位置。 | 2025-08-08 | 已增加两项试验条件说明 1.低压绕组线端雷电冲击时加装连接电阻。 2.未装配非线性元件。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.4 | 5.4.1 | 5.4.1 试验冲击波应为标准雷电冲击全波：（1.2μs±30%）/（50μs±20%）。
改扩建 | #2主变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-08 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 查出厂试验方案，短路阻抗项目缺漏，低电压小电流短路阻抗测试，除记录功率之外，还应进行短路阻抗的计算。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家出厂试验方案审查不严。 | 更正试验方案，增加低电压小电流短路阻抗的数值计算及记录，并按更正内容进行试验验证。 | 2025-08-08 | 已更正试验方案，低电压小电流短路阻抗时进行数值计算及记录，无异常。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 变压器的短路阻抗和负载损耗应满足订货合同要求。
改扩建 | #2主变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-08 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 查出厂试验方案，试验项目顺序有误。按GB/T1094.3要求，一是正常情况下，雷电冲击应在操作冲击之前进行；二是绝缘项目应按顺序完成。厂家试验方案将“操作冲击”安排在“雷电冲击”之前，将“短路阻抗和负载损耗”安排在“外施耐压”和“线端交流耐压”之间，与标准要求不符。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家出厂试验方案审查不严。 | 更正雷电冲击、操作冲击及短路阻抗等出厂试验项目顺序并告知试验人员执行新方案。 | 2025-08-08 | 已更正雷电冲击、操作冲击及短路阻抗等出厂试验项目顺序，试验人员按新方案顺序进行出厂试验。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.4 | 5.4.1 | 5.4.1 试验冲击波应为标准雷电冲击全波：（1.2μs±30%）/（50μs±20%）。
改扩建 | #2主变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-08 | 设备验收 | 设备采购 | 未知 | 较大 | 查出厂试验方案，套管末屏工频耐压项目缺漏 | 否 | 电气设备性能 | 厂家出厂试验方案审查不严。 | 补充套管末屏工频耐压项目，进行1min、2kV的工频耐受电压试验。 | 2025-08-08 | 已补充套管末屏1min、2kV的工频耐受电压试验，无异常。 | 未知 | 设备验收 | 设备采购 | 6.2.13 | 未知 | c）套管的末屏端子应进行1min、2kV的工频耐受电压试验。
改扩建 | #2主变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-08 | 设备验收 | 设备采购 | 未知 | 较大 | 查出厂试验方案，套管CT绕组耐压试验缺漏，套管式电流互感器应进行绕组间及其对地的1min、3kV工频耐受电压试验。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家出厂试验方案审查不严。 | 补充套管式电流互感器耐压项目，进行绕组间及其对地的1min、3kV工频耐受电压试验 | 2025-08-08 | 已补充套管式电流互感器绕组间及其对地的1min、3kV工频耐受电压试验，无异常。 | 未知 | 设备验收 | 设备采购 | 6.2.14 | 未知 | d）所有电流互感器应进行绕组间及其对地的绝缘电阻和1min、3kV工频耐受电压试验。
改扩建 | #2主变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-08 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 查出厂试验方案，负载损耗判据缺漏，自耦变压器应开展负载损耗值线性度对比。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家出厂试验方案审查不严。 | 更正试验方案，负载损耗试验判据增加负载损耗值线性度对比，并按更正内容进行试验验证。 | 2025-08-08 | 已更正试验方案，负载损耗试验过程增加负载损耗值线性度对比，无异常。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 变压器的短路阻抗和负载损耗应满足订货合同要求。
改扩建 | #2主变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-12 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 首台变压器（2503O1A74O-001）出厂空载励磁试验数据缺漏115%点位。 | 否 | 电气设备性能 | 厂内自查整改不及时。 | 出厂前补测115%额定电压下的空载损耗和空载电流。 | 2025-08-08 | 已完成115%额定电压下的空载损耗和空载电流出厂前补测。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1 在绝缘试验前应进行初次空载损耗的测量，并记录额定电压90%～115%之间的每5%级损耗。
改扩建 | 变压器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-02 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 主变声级测定试验使用噪声仪仅提供校准证书，未提供检定证书，且未提供声校准器的检定证书。 | 否 | 环保 | 主变厂家对相关标准理解不够深入，未能充分认识到噪声仪和声校准器的检定证书是测量结果合法性和有效性的关键依据;缺乏定期的设备校准和检定计划，未能及时发现和解决设备状态问题。 | 按照检测标准提供噪声仪器的检定证书 | 2025-08-12 | 已重新提交噪声仪检定证书 | 环保全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.1 | 4.1.1 主要声源设备、降噪设施性能满足订货合同（技术协议）中噪声源强要求。按订货合同（技术协议）要求使用降噪材料和降噪工艺。
改扩建 | 变压器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-02 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 主变声级测定试验前未绘制距变压器1.0m和2.0m的轮廓线。 | 否 | 环保 | 主变厂家在声级测定试验中，未严格按照相关标准操作，忽视绘制轮廓线的重要性：未在距变压器基准发射面1.0米和2.0米的位置绘制轮廓线，直接影响了测量点的准确性和一致性，可能导致测量结果的偏差。 | 现场重新绘制轮廓线进行重新测量 | 2025-08-12 | 现场已补充绘制轮廓线，完成重新测量 | 环保全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.1 | 4.1.1 主要声源设备、降噪设施性能满足订货合同（技术协议）中噪声源强要求。按订货合同（技术协议）要求使用降噪材料和降噪工艺。
改扩建 | 110kV桐琳线#31杆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 出厂试验 | 2025-07-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV桐琳线#31杆接地电阻出厂实验报告未提交 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提交110kV桐琳线#31杆接地电阻出厂实验报告 | 2025-07-28 | 已提交110kV桐琳线#31杆接地电阻出厂实验报告 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 4.8 | 4.8.1 | 4.8.1 隐蔽工程应留有影像资料，并经监理单位质量验收合格后方可隐蔽；竣工验收时运行单位应检查隐蔽工程影像资料的完整性，并进行必要的抽检。
改扩建 | 110kV桐琳线#21杆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 现场安装 | 2025-07-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV桐琳线#21杆基面标高处偏差低于100mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将110kV桐琳线#21杆基面处埋土填补至标准高度 | 2025-07-28 | 已将110kV桐琳线#21杆基面处埋土填补至标准高度 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1 塔基基面标高允许偏差为-100mm～+200mm。
改扩建 | 110kV桐琳线#16杆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 现场安装 | 2025-07-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV桐琳线#16杆接地电阻接头处存在轻微锈迹 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将110kV桐琳线#16杆接地电阻接头处锈迹打磨光滑 | 2025-07-28 | 已将110kV桐琳线#16杆接地电阻接头处锈迹打磨光滑 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
改扩建 | 110kV桐琳线#11杆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 现场安装 | 2025-07-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV桐琳线#11杆接地电阻接头处粗糙 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将110kV桐琳线#11杆接地电阻接头处打磨至光滑 | 2025-07-28 | 已将110kV桐琳线#11杆接地电阻接头处打磨至光滑 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.5 | 5.5.2 | 5.5.2 接头的表面应平滑。
改扩建 | 110kV桐琳线#7杆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 现场安装 | 2025-07-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV桐琳线#7杆接地引下线导体截面部分裸露在空气中 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将110kV桐琳线#7杆导体截面完全包裹在接头处 | 2025-07-28 | 已将110kV桐琳线#7杆导体截面完全包裹在接头处 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.5 | 5.5.1 | 5.5.1 被连接的导体截面应完全包裹在接头内。
新建 | 110kV黄犀Ⅱ路#20塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 设备运维 | 2025-07-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV黄犀Ⅱ路#20塔B相绝缘子均压环歪斜 | 否 | 电气设备性能 | 装设时未安装调整到位 | 按要求整改调整到位 | 2025-07-25 | 对110kV黄犀Ⅱ路#20塔B相绝缘子均压环歪斜进行调整 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.4 | 7.4.1 | 7.4.1 均压环不得反装；均压装置安装应符合图 样规定；D型开口均压装置两端开口方向应一致，并朝向负荷侧。
新建 | 110kV黄犀Ⅱ路#19塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备运维 | 2025-07-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV黄犀Ⅱ路#19塔地脚螺栓未浇灌 | 否 | 电气设备性能 | 施工进度与力量较紧张，未能及时开展浇灌 | 施工队伍加快开展浇灌 | 2025-07-25 | 施工队伍已完成地脚螺栓浇灌 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 铁塔组立后，塔脚板应与基础面接触良好，有空隙时应垫铁片，并应浇筑水泥砂浆。铁塔经检查合格后方可浇筑混凝土保护帽，其尺寸应符合设计规定，与塔座结合紧密，不得有裂痕。
新建 | 110kV黄犀Ⅱ路#18 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备运维 | 2025-07-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV黄犀Ⅱ路#18塔地脚螺栓未浇灌 | 否 | 电气设备性能 | 施工进度与力量较紧张，未能及时开展浇灌 | 施工队伍加快开展浇灌 | 2025-07-28 | 施工队伍已完成地脚螺栓浇灌 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 铁塔组立后，塔脚板应与基础面接触良好，有空隙时应垫铁片，并应浇筑水泥砂浆。铁塔经检查合格后方可浇筑混凝土保护帽，其尺寸应符合设计规定，与塔座结合紧密，不得有裂痕。
新建 | 220kV岗嶝Ⅰ、Ⅱ路 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 引线 | 现场安装 | 2025-07-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | ＃29塔三相跳线（引流线偏短，造成防风偏支柱绝缘子弯曲，并向塔身倾斜。 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺不良 | 按施工规范进行整改 | 2025-07-14 | 已按规范重新装设＃29塔三相跳线、引流线，防风偏支柱绝缘子已调整至符合要求。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 柔性引流线应呈近似悬链线状自然下垂，对铁塔及拉线等的电气间隙应符合设计规定。使用压接引流线时，中间不得有接头，刚性引流线的安装应符合设计要求。
新建 | 220kV岗嶝Ⅰ、Ⅱ路 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 工程设计 | 2025-07-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 杆塔基础护坡未修筑 | 否 | 辅助设施 | 设计存在偏差 | 按实际地形地貌进行修筑杆塔基础护坡 | 2025-07-30 | 已按实际地形地貌对杆塔基础护坡进行处理。 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 基础护坡、挡土墙等应满足设计要求，无滑坡、塌方危险，塔位下边坡无施工弃土。
新建 | 220kV岗嶝Ⅰ、Ⅱ路 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 导线 | 现场安装 | 2025-07-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | ＃25-＃28耐张段弧垂偏差300-500mm | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺不良 | 按施工规范进行整改 | 2025-07-14 | 已按施工规范整改＃25-＃28耐张段弧垂，已满足要求。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.5 | 7.1.5 导线或架空地线各相间弧垂相对偏差最大值：110kV线路档距不大于800m的为200mm，220kV及以上线路档距不大于800m的为300mm；档距大于800m的为500mm。
新建 | 220kV岗嶝Ⅰ、Ⅱ路 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 现场安装 | 2025-07-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 防振锤预绞丝松散 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺不良 | 按施工规范进行整改 | 2025-07-14 | 按施工规范对防振锤预绞丝进行处理。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 防振金具、间隔棒等防护金具按设计要求安装并保证位置正确。防振锤及阻尼线与被连接的导线或架空地线应在同一铅垂面内，设计有要求时应按设计要求安装，其安装距离允许偏差应为±30mm。
新建 | 220kV岗嶝Ⅰ、Ⅱ路 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 光缆 | 现场安装 | 2025-07-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 光缆与塔材摩擦 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺不良 | 按施工规范进整改 | 2025-07-14 | 已按规范施工，避免光缆与塔材摩擦。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 OPGW引下线夹的安装应保证OPGW顺直、平滑。引下OPGW路径应符合设计要求。
新建 | 220kV岗嶝Ⅰ、Ⅱ路 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 导线 | 现场安装 | 2025-07-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | ＃25-＃28耐张段弧垂相差300-500m㎜ | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺不良 | 按施工规范进调整弧垂 | 2025-07-14 | 已按施工规范进调整，弧垂已满足要求。 | 输电通道全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 3.1 | 3.1.3 | 3.1.3 紧线弧垂一般情况下220kV及以上允许偏差不应超过±2.5%，110kV应在-2.5%~+5％之间；跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，且正偏差不应超过1m。
改扩建 | 事故排油系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 其他附属设施 | 现场安装 | 2025-07-28 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 事故排油系统井盖标识有误，油坑未设置排油口标识牌 | 否 | 环保 | 未知 | 更改检查井井盖标识为“油”，补充排油口标识牌 | 2025-07-29 | 施工单位已更改检查井井盖标识为“油”，并补充排油口标识牌 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.4 | 8.2.4 事故排油管道内杂物清除；井盖标识清晰正确。
改扩建 | 事故排油系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 其他附属设施 | 现场安装 | 2025-07-28 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 未按图纸要求拆除、重建水封井、检查井，未按图纸要求使用混凝土凝土浇筑水封井 | 否 | 环保 | 未按图纸施工 | 按施工图纸建设水封井 | 2025-07-29 | 施工单位重新按施工图纸建设水封井 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 事故油池、管道、水封井、检查井、油坑等应按图施工；事故排油管道安装、结构防水等施工质量应符合设计规范；事故油池、水封井、检查井、管道和预埋件防腐应符合设计规范要求。
新建 | 110kV黄犀I路、II路 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-07-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 后台监控机110kV黄犀I路、II路新建间隔遥信、遥测及遥控点现场实际检查存在点位错误，信号名称错误（如过程层断链信号）、遥测值不准确及刀闸遥控不正确，需按现场实际再核对 | 否 | 继电保护 | 未知 | 信号问题需现场整改后进行再次试验检查 | 2025-07-24 | 后台监控机110kV黄犀I路、II路新建间隔三遥已让厂家修改完毕，现场实际核对点正确。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备选型 | 2025-07-28 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 出线间隔GIS密度继电器表计安装高度超过2米 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | GIS密度继电器表计安装高度不应超过2米 | 2025-08-06 | GIS密度继电器表计安装高度已调整到小于2米 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.5 | 3.1.5 密度继电器需靠近巡视走道安装表计，不应有遮挡，其安装位置和朝向应充分考虑巡视的便利性和安全性。密度继电器表计安装高度不宜超过2米（距离地面或检修平台底板）。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 金具 | 工程设计 | 2025-07-18 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 风振严重区、易舞动区“三跨”的导地线用保护及连接金具，未选用耐磨型连接金具 | 否 | 电气设备性能 | 未充分考虑风振和舞动对导地线连接金具的高应力影响，未选用耐磨型金具，导致设备抗疲劳能力不足，存在安全隐患 | 风振严重区、易舞动区“三跨”的导地线用保护及连接金具，应选用耐磨型连接金具 | 2025-08-06 | 风振严重区、易舞动区“三跨”的导地线用保护及连接金具，已选用耐磨型连接金具 | 金具全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.2 | 2.3.2 风振严重区、易舞动区“三跨”的导地线用保护及连接金具，应选用耐磨型连接金具。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-07-28 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 厂家未将变压器铁心、夹件接地引线引至便于测量的适当位置 | 否 | 电气设备性能 | 厂家设计不满足十八项反措要求 | 厂家应将变压器铁心、夹件接地引线引至便于测量的适当位置 | 2025-08-06 | 厂家已将变压器铁心、夹件接地引线引至便于测量的适当位置 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.6 | 3.6.1 | 3.6.1 应将变压器铁心、夹件接地引线引至便于测量的适当位置，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备选型 | 2025-07-28 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供工程伸缩节配置方案 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家应在设备投标、资料确认等阶段提供工程伸缩节配置方案 | 2025-08-06 | 厂家已提供工程伸缩节配置方案 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.5 | 3.5.3 | 3.5.3 生产厂家应在设备投标、资料确认等阶段提供工程伸缩节配置方案。方案内容包括伸缩节类型、数量、位置、及“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应明细表等调整参数。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备选型 | 2025-07-28 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 开关柜温控器（加热器）、继电器等二次元件未提供第三方检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 开关柜温控器（加热器）、继电器等二次元件应提供第三方检测报告 | 2025-08-06 | 已提供开关柜温控器（加热器）、继电器等二次元件的第三方检测报告 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.2 | 3.2.2 温控器（加热器）、继电器等二次元件应取得“3C”认证或通过与“3C”认证同等的性能试验，外壳绝缘材料阻燃等级应满足V-0级，并提供第三方检测报告。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-07-28 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家变压器本体气体继电器未配备采气盒 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家变压器本体气体继电器应配备采气盒，采气盒应安装在便于取气的位置 | 2025-08-06 | 厂家变压器本体气体继电器已配备采气盒，采气盒已安装在便于取气的位置 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.5 | 3.7.5 变压器本体气体继电器应配备采气盒，采气盒应安装在便于取气的位置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 导线 | 工程设计 | 2025-07-18 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 未注明导、地线弧垂最低点的设计安全系数 | 否 | 电气设备性能 | 设计文件遗漏关键参数，未明确导、地线弧垂的安全系数要求 | 应注明导、地线弧垂最低点的设计安全系数，且不得低于2.5 | 2025-08-06 | 已注明导、地线弧垂最低点的设计安全系数，且不得低于2.5 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.4 | 2.2.4 导、地线弧垂最低点的设计安全系数不应小于2.5，悬挂点的设计安全系数不应小于2.25。地线的设计安全系数不应小于导线的设计安全系数。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备选型 | 2025-07-28 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kV瓷绝缘子未提供逐只无损探伤检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充提供110kV瓷绝缘子逐只无损探伤检测报告 | 2025-08-06 | 已补充提供110kV瓷绝缘子逐只无损探伤检测报告 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.3 | 3.1.3 瓷绝缘子应采用高强瓷。瓷绝缘子金属附件应采用上砂水泥胶装。瓷绝缘子出厂前应进行逐只无损探伤。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备选型 | 2025-07-28 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | GIS汇控箱未配置温度、湿度控制装置 | 否 | 电气设备性能 | 厂家设计不满足国网十八项反措要求 | GIS汇控箱应配置温度、湿度控制装置 | 2025-08-06 | GIS汇控箱已配置温度、湿度控制装置 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.8 | 3.8.1 | 3.8.1 户外汇控箱或机构箱的防护等级应不低于IP45W，箱体应设置可使箱内空气流通的迷宫式通风口，并具有防腐、防雨、防风、防潮、防尘和防小动物进入的性能。带有智能终端、合并单元的智能控制柜防护等级应不低于IP55。非一体化的汇控箱与机构箱应分别设置温度、湿度控制装置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 设备选型 | 2025-07-28 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供GB/T 11024.2中规定的老化试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家应提供GB/T 11024.2中规定的老化试验报告 | 2025-08-06 | 厂家已提供GB/T 11024.2中规定的老化试验报告 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.1 | 3.3.1 制造厂需提供GB/T 11024.2中规定的老化试验报告。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备选型 | 2025-07-28 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 生产厂家未提供开关柜型式试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 厂家提供的资料不足 | 生产厂家应提供开关柜相应型式试验报告(附试验试品照片 | 2025-08-06 | 生产厂家已提供开关柜相应型式试验报告 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.2 | 3.1.2 开关柜应选用IAC级（内部故障级别）产品，生产厂家应提供相应型式试验报告(附试验试品照片) ；选用开关柜时应确认其母线室、断路器室、电缆室相互独立，且均通过相应内部燃弧试验；燃弧时间应不小于0.5s，试验电流为额定短时耐受电流。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备选型 | 2025-07-28 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 厂家未提供中性点隔离开关金属镀层检测试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 厂家提供的资料不全 | 厂家应提供中性点隔离开关金属镀层检测试验报告 | 2025-08-06 | 厂家已提供中性点隔离开关金属镀层检测试验报告 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.1 | 3.3.1 隔离开关主触头镀银层厚度应不小于20μm，硬度不小于120HV。出厂试验应进行金属镀层检测。导电回路不同金属接触应采取镀银、搪锡等有效过渡措施。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备选型 | 2025-07-28 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 出线间隔GIS密度继电器表计安装高度超过2米 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | GIS密度继电器表计安装高度不应超过2米 | 2025-08-06 | GIS密度继电器表计安装高度已调整到小于2米 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.5 | 3.1.5 密度继电器需靠近巡视走道安装表计，不应有遮挡，其安装位置和朝向应充分考虑巡视的便利性和安全性。密度继电器表计安装高度不宜超过2米（距离地面或检修平台底板）。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-07-28 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家变压器本体气体继电器未配备采气盒 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家变压器本体气体继电器应配备采气盒，采气盒应安装在便于取气的位置 | 2025-08-06 | 厂家变压器本体气体继电器已配备采气盒，采气盒已安装在便于取气的位置 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.5 | 3.7.5 变压器本体气体继电器应配备采气盒，采气盒应安装在便于取气的位置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-07-28 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家应提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告 | 2025-08-06 | 厂家已提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.12 | 3.12.3 | 3.12.3 厂家须提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告。对500kV及以上电压等级的变压器还应提供T501等检测报告。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备选型 | 2025-07-28 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供工程伸缩节配置方案 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家应在设备投标、资料确认等阶段提供工程伸缩节配置方案 | 2025-08-06 | 厂家已提供工程伸缩节配置方案 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.5 | 3.5.3 | 3.5.3 生产厂家应在设备投标、资料确认等阶段提供工程伸缩节配置方案。方案内容包括伸缩节类型、数量、位置、及“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应明细表等调整参数。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 导线 | 工程设计 | 2025-07-18 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 未根据舞动区域分布图，结合沿线运行经验和线路走向，调查舞动微气象、微地形地区，划分舞动等级 | 否 | 电气设备性能 | 未充分结合舞动分布图、运行经验及地形微气象，致舞动等级划分不足 | 应根据舞动区域分布图，结合沿线运行经验和线路走向，调查舞动微气象、微地形地区，划分舞动等级 | 2025-08-06 | 已根据舞动区域分布图，结合沿线运行经验和线路走向，调查舞动微气象、微地形地区，划分舞动等级 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.7 | 2.7.1 | 2.7.1应根据舞动区域分布图，结合沿线运行经验和线路走向，调查舞动微气象、微地形地区，划分舞动等级。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程设计 | 2025-07-18 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 鸟害多发区未采取有效的防鸟措施 | 否 | 电气设备性能 | 忽视鸟害防范，未在多发区安装防鸟装置，缺乏针对性措施 | 鸟害多发区应采取有效的防鸟措施 | 2025-08-06 | 鸟害多发区已采取有效的防鸟措施 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.2 | 2.4.2 66～500kV新建线路设计时应结合涉鸟故障风险分布图，对于鸟害多发区应采取有效的防鸟措施。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备选型 | 2025-07-28 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 开关柜温控器（加热器）、继电器等二次元件未提供第三方检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 开关柜温控器（加热器）、继电器等二次元件应提供第三方检测报告 | 2025-08-06 | 已提供开关柜温控器（加热器）、继电器等二次元件的第三方检测报告 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.2 | 3.2.2 温控器（加热器）、继电器等二次元件应取得“3C”认证或通过与“3C”认证同等的性能试验，外壳绝缘材料阻燃等级应满足V-0级，并提供第三方检测报告。
改扩建 | 二次等电位地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-07-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 二次等电位地网与一次主接地网之间未使用4根及以上，每根截面积不小于50mm2的铜排（缆）进行可靠连接 | 否 | 继电保护 | 未知 | 二次等电位地网与一次主接地网之间使用4根及以上，每根截面积不小于50mm2的铜排（缆）进行可靠连接 | 2025-08-06 | 二次等电位地网与一次主接地网之间已使用4根及以上，每根截面积不小于50mm2的铜缆进行可靠连接 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.10 | 6.10.1 | 6.10.1 保护屏柜下层的电缆室（或电缆沟道）内，沿屏柜布置的方向逐排敷设截面积不小于100mm²的铜排（缆），将铜牌（缆）的首端、末端分别连接，形成保护室的等电位地网。该等电位地网应与变电站主地网一点相连，连接点设置在保护室的电缆沟道入口处。为保证连接可靠，等电位地网与主地网的连接应使用4根及以上，每根截面积不小于50mm²的铜排（缆）。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-07-28 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 未提供金属氧化物避雷器与放电间隙距离的校核报告 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位未落实相关规定的技术要求来开展设计工作 | 应提供金属氧化物避雷器与放电间隙距离的校核报告 | 2025-08-06 | 已提供金属氧化物避雷器与放电间隙距离的校核报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.1 | 2.5.1 110～220kV不接地变压器的中性点过电压保护应采用水平布置的棒间隙保护方式。对于110kV变压器，当中性点绝缘的冲击耐受电压≤185kV时，还应在间隙旁并联金属氧化物避雷器，间隙距离及避雷器参数配合应进行校核。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-07-28 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家应提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告 | 2025-08-06 | 厂家已提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.12 | 3.12.3 | 3.12.3 厂家须提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告。对500kV及以上电压等级的变压器还应提供T501等检测报告。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-07-28 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 未提供变压器中性点接地引下线的热稳定校核报告 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位未落实相关规定的技术要求来开展设计工作 | 应提供变压器中性点接地引下线的热稳定校核报告 | 2025-08-06 | 已提供变压器中性点接地引下线的热稳定校核报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.2 | 2.5.2 变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备选型 | 2025-07-28 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 厂家未提供中性点隔离开关金属镀层检测试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 厂家提供的资料不全 | 厂家应提供中性点隔离开关金属镀层检测试验报告 | 2025-08-06 | 厂家已提供中性点隔离开关金属镀层检测试验报告 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.1 | 3.3.1 隔离开关主触头镀银层厚度应不小于20μm，硬度不小于120HV。出厂试验应进行金属镀层检测。导电回路不同金属接触应采取镀银、搪锡等有效过渡措施。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备选型 | 2025-07-28 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 生产厂家未提供开关柜型式试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 厂家提供的资料不足 | 生产厂家应提供开关柜相应型式试验报告(附试验试品照片) | 2025-08-06 | 生产厂家已提供开关柜相应型式试验报告 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.2 | 3.1.2 开关柜应选用IAC级（内部故障级别）产品，生产厂家应提供相应型式试验报告(附试验试品照片) ；选用开关柜时应确认其母线室、断路器室、电缆室相互独立，且均通过相应内部燃弧试验；燃弧时间应不小于0.5s，试验电流为额定短时耐受电流。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备选型 | 2025-07-28 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | GIS汇控箱未配置温度、湿度控制装置 | 否 | 电气设备性能 | 厂家设计不满足国网十八项反措要求 | GIS汇控箱应配置温度、湿度控制装置 | 2025-08-06 | GIS汇控箱已配置温度、湿度控制装置 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.8 | 3.8.1 | 3.8.1 户外汇控箱或机构箱的防护等级应不低于IP45W，箱体应设置可使箱内空气流通的迷宫式通风口，并具有防腐、防雨、防风、防潮、防尘和防小动物进入的性能。带有智能终端、合并单元的智能控制柜防护等级应不低于IP55。非一体化的汇控箱与机构箱应分别设置温度、湿度控制装置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-07-28 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 厂家未将变压器铁心、夹件接地引线引至便于测量的适当位置 | 否 | 电气设备性能 | 厂家设计不满足十八项反措要求 | 厂家应将变压器铁心、夹件接地引线引至便于测量的适当位置 | 2025-08-06 | 厂家已将变压器铁心、夹件接地引线引至便于测量的适当位置 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.6 | 3.6.1 | 3.6.1 应将变压器铁心、夹件接地引线引至便于测量的适当位置，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备选型 | 2025-07-28 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kV瓷绝缘子未提供逐只无损探伤检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家应补充提供110kV瓷绝缘子逐只无损探伤检测报告 | 2025-08-06 | 已补充提供110kV瓷绝缘子逐只无损探伤检测报告 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.3 | 3.1.3 瓷绝缘子应采用高强瓷。瓷绝缘子金属附件应采用上砂水泥胶装。瓷绝缘子出厂前应进行逐只无损探伤。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-07-28 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 未明确主变贮油设施内的卵石直径应为50mm~80mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应明确主变贮油设施内的卵石直径应为50mm~80mm | 2025-08-06 | 已明确主变贮油设施内的卵石直径已为50mm~80mm | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.6 | 2.2.6 贮油设施内的卵石直径应为50mm~80mm。
新建 | 110kV黄犀Ⅱ路#18塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路避雷器 | 设备运维 | 2025-07-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV黄犀Ⅱ路#18塔避雷器交接报告缺少绝缘电阻测试项目 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队及时补充提供试验报告 | 2025-07-28 | 施工队伍已完成绝缘电阻报告提供 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 交接试验报告试验项目齐全，试验数据符合标准规程要求。
新建 | 110kV黄犀Ⅱ路#18塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 设备运维 | 2025-07-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV黄犀Ⅱ路#18塔B相避雷器绝缘子均压环歪斜 | 否 | 电气设备性能 | 装设时未安装调整到位 | 按要求整改调整到位 | 2025-07-28 | 对110kV黄犀Ⅱ路#18塔B相绝缘子歪斜进行调整 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.4 | 7.4.1 | 7.4.1 均压环不得反装；均压装置安装应符合图 样规定；D型开口均压装置两端开口方向应一致，并朝向负荷侧。
新建 | 黄犀Ⅱ路1366甲接地刀闸 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-10 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 黄犀Ⅱ路1366甲接地刀闸通过支架接地，应改为专用接地线 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按规范要求设计 | 将黄犀Ⅱ路1366甲接地刀闸改为符合要求的专用接地线接地 | 2025-07-15 | 已将黄犀Ⅱ路1366甲接地刀闸改为符合要求的专用接地线接地 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.3 | 6.4.3 电压互感器、避雷器、快速接地开关应采用专用接地线接地。
新建 | 黄犀Ⅰ路1353刀闸 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-07-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 黄犀Ⅰ路1353刀闸无法遥控 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员二次控缆安装管控不严，未严格按图纸接线，二次接线错误 | 检查整改黄犀Ⅰ路1353刀闸二次回路接线，使黄犀Ⅰ路1353刀闸正确动作 | 2025-07-15 | 已检查整改黄犀Ⅰ路1353刀闸二次回路接线，黄犀Ⅰ路1353刀闸能够正确动作 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 电动、手动操作应平稳、灵活、无卡涩，电动机的转向应正确，分合闸指示应与实际位置相符、限位装置应准确可靠、辅助开关动作应正确。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 工程设计 | 2025-07-28 | 工程设计 | 工程设计 | 重大 | 重大 | 初设说明书、材料清册中未明确投切并联电容器必须选用C2级断路器 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位的设计深度不足，细节没有把握好 | 在初设说明书中、材料清册中明确投切并联电容器必须选用C2级断路器 | 2025-08-06 | 在初设说明书中、材料清册中明已确投切并联电容器必须选用C2级断路器 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1 投切并联电容器、交流滤波器用断路器必须选用C2级断路器。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 工程设计 | 2025-07-28 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 未明确最大气室的气体处理时间不超过8h，单个气室长度不超过15m，且单个主母线气室对应间隔不超过3个 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位未落实相关规定的技术要求来开展设计工作 | 应明确最大气室的气体处理时间不超过8h，单个气室长度不超过15m，且单个主母线气室对应间隔不超过3个 | 2025-08-06 | 已明确最大气室的气体处理时间不超过8h，单个气室长度不超过15m，且单个主母线气室对应间隔不超过3个 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.1 | 2.3.1 GIS最大气室的气体处理时间不超过8h。252kV及以下设备单个气室长度不超过15m，且单个主母线气室对应间隔不超过3个。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-07-28 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 未明确主变卵石层敷设厚度不应小于250mm | 否 | 电气设备性能 | 设计单位未落实相关规定的技术要求来开展设计工作 | 应明确主变卵石层敷设厚度不应小于250mm | 2025-08-06 | 已明确主变卵石层敷设厚度不小于250mm | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.5 | 2.2.5 贮油设施内应铺设卵石层，其厚度不应小于250mm。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 工程设计 | 2025-07-28 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 未明确主变压器中、低压侧进线避雷器不布置在进线开关柜内 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位未落实相关规定的技术要求来开展设计工作 | 应明确主变压器中、低压侧进线避雷器不布置在进线开关柜内 | 2025-08-06 | 已明确主变压器中、低压侧进线避雷器不布置在进线开关柜内 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.3 | 2.1.3 主变压器中、低压侧进线避雷器不宜布置在进线开关柜内。
改扩建 | 综合自动化系统设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变电站综合自动化系统 | 现场安装 | 2025-07-19 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 综合自动化系统二次设备未进行网安加固。 | 否 | 电力监控系统网络安全 | 未知 | 电力监控系统各类主机、网络设备、安防设备、操作系统、应用系统、数据库等应进行安全加固，关闭空闲的应用端口，禁用的通用网络服务，采用强口令，并删除缺省账号。 | 2025-08-06 | 电力监控系统各类主机、网络设备、安防设备、操作系统、应用系统、数据库等已进行安全加固，关闭空闲的应用端口，禁用的通用网络服务，采用强口令，并删除缺省账号。 | 电力监控系统网络安全全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 电力监控系统各类主机、网络设备、安防设备、操作系统、应用系统、数据库等应进行安全加固，关闭空闲的硬件端口，禁用的通用网络服务，采用强口令，并删除缺省账户。
新建 | 110kV黄犀I路、II路间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-07-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV黄犀I路、II路智能控制柜、保护测控屏内端子排接线号头、标签、电缆牌等存在图纸与现场不符合，需按要求整改 | 否 | 继电保护 | 未知 | 现场图实不符合，厂家及施工需按施工图整改，整改后再次进行复验。 | 2025-07-28 | 110kV黄犀I路、II路智能控制柜、保护测控屏内端子排接线号头、标签、电缆牌等已按图纸实际整改，与验收人员核对正确。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
新建 | 10kV线路保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-03-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 所提供的10kV线路保护装置相关材料中未见设备说明书，不符合监督标准中的”6.1.1 新安装的自动化系统和设备必须具备的技术资料： 1.设计单位提供已校正的设计资料（竣工原理图.竣工安装图.技术说明书.远动信息参数表. 设备和电缆清册等）； 2. 制造厂提供的技术资料（设备和软件的技术说明书.操作手册.软件备份.设备合格证明.质 量检测证明.软件使用许可证和出厂试验报告等）； 3.工程负责单位提供的工程资料（合同中的技术规范书.设计联络和工程协调会议纪要.工厂验 收报告.现场施工调试方案.调整试验报告.遥测信息准确度和遥信信息正确性及响应时间测试记录等）。“ | 否 | 继电保护 | 未知 | 补充并完善10kV线路保护装置相关材料，提供相关装置说明书。 | 2025-04-30 | 10kV线路保护装置按规范要求配齐相关装置说明书和其他设备资料 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 新安装的自动化系统和设备必须具备的技术资料： 1.设计单位提供已校正的设计资料（竣工原理图.竣工安装图.技术说明书.远动信息参数表. 设备和电缆清册等）； 2. 制造厂提供的技术资料（设备和软件的技术说明书.操作手册.软件备份.设备合格证明.质 量检测证明.软件使用许可证和出厂试验报告等）； 3.工程负责单位提供的工程资料（合同中的技术规范书.设计联络和工程协调会议纪要.工厂验 收报告.现场施工调试方案.调整试验报告.遥测信息准确度和遥信信息正确性及响应时间测试记录等）。
新建 | 220kV线路电压互感器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电压互感器 | 现场安装 | 2025-03-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220kV线路电压互感器在一次设备的接线盒处直接接地，不满足监督标准“6.10.8 由一次设备（如变压器、断路器、隔离开关和电流、电压互感器等）直接引出的二次电缆的屏蔽层应使用截面不小于4mm²多股铜质软导线仅在就地端子箱处一点接地，在一次设备的接线盒（箱）处不接地，二次电缆经金属管从一次设备的接线盒（箱）引至电缆沟，并将金属管的上端与一次设备的底座或金属外壳良好焊接，金属管另一端应在距一次设备3～5m之外与主接地网焊接。” | 否 | 继电保护 | 未知 | 220kV线路电压互感器应改在仅在就地端子箱处一点接地。 | 2025-05-21 | 220kV线路电压互感器已改为在就地端子箱处一点接地。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.10 | 6.10.8 | 6.10.8 由一次设备（如变压器、断路器、隔离开关和电流、电压互感器等）直接引出的二次电缆的屏蔽层应使用截面不小于4mm²多股铜质软导线仅在就地端子箱处一点接地，在一次设备的接线盒（箱）处不接地，二次电缆经金属管从一次设备的接线盒（箱）引至电缆沟，并将金属管的上端与一次设备的底座或金属外壳良好焊接，金属管另一端应在距一次设备3～5m之外与主接地网焊接。
新建 | 10kV电容器保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电容器保护 | 现场安装 | 2025-03-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 所提供的10kV电容器保护装置相关材料中未见设备说明书，不符合监督标准中的”6.1.1 新安装的自动化系统和设备必须具备的技术资料： 1.设计单位提供已校正的设计资料（竣工原理图.竣工安装图.技术说明书.远动信息参数表. 设备和电缆清册等）； 2. 制造厂提供的技术资料（设备和软件的技术说明书.操作手册.软件备份.设备合格证明.质 量检测证明.软件使用许可证和出厂试验报告等）； 3.工程负责单位提供的工程资料（合同中的技术规范书.设计联络和工程协调会议纪要.工厂验 收报告.现场施工调试方案.调整试验报告.遥测信息准确度和遥信信息正确性及响应时间测试记录等）。“ | 否 | 继电保护 | 未知 | 补充并完善10kV电容器保护装置相关材料，提供相关装置说明书。 | 2025-04-30 | 10kV电容器保护装置按规范要求配齐相关装置说明书。 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 新安装的自动化系统和设备必须具备的技术资料： 1.设计单位提供已校正的设计资料（竣工原理图.竣工安装图.技术说明书.远动信息参数表. 设备和电缆清册等）； 2. 制造厂提供的技术资料（设备和软件的技术说明书.操作手册.软件备份.设备合格证明.质 量检测证明.软件使用许可证和出厂试验报告等）； 3.工程负责单位提供的工程资料（合同中的技术规范书.设计联络和工程协调会议纪要.工厂验 收报告.现场施工调试方案.调整试验报告.遥测信息准确度和遥信信息正确性及响应时间测试记录等）。
新建 | 10kV电抗器保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电抗器保护 | 现场安装 | 2025-03-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 所提供的10kV电抗器保护装置相关材料中未见设备说明书，不符合监督标准中的”6.1.1 新安装的自动化系统和设备必须具备的技术资料： 1.设计单位提供已校正的设计资料（竣工原理图.竣工安装图.技术说明书.远动信息参数表. 设备和电缆清册等）； 2. 制造厂提供的技术资料（设备和软件的技术说明书.操作手册.软件备份.设备合格证明.质 量检测证明.软件使用许可证和出厂试验报告等）； 3.工程负责单位提供的工程资料（合同中的技术规范书.设计联络和工程协调会议纪要.工厂验 收报告.现场施工调试方案.调整试验报告.遥测信息准确度和遥信信息正确性及响应时间测试记录等）。“ | 否 | 继电保护 | 未知 | 补充并完善10kV电抗器保护装置相关材料，提供相关装置说明书。 | 2025-04-30 | 10kV电抗器保护装置按规范要求配齐相关装置说明书。 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 新安装的自动化系统和设备必须具备的技术资料： 1.设计单位提供已校正的设计资料（竣工原理图.竣工安装图.技术说明书.远动信息参数表. 设备和电缆清册等）； 2. 制造厂提供的技术资料（设备和软件的技术说明书.操作手册.软件备份.设备合格证明.质 量检测证明.软件使用许可证和出厂试验报告等）； 3.工程负责单位提供的工程资料（合同中的技术规范书.设计联络和工程协调会议纪要.工厂验 收报告.现场施工调试方案.调整试验报告.遥测信息准确度和遥信信息正确性及响应时间测试记录等）。
新建 | 直流电源系统绝缘监测装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 直流绝缘监察检测装置 | 现场安装 | 2025-03-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 现场主控室直流电源系统绝缘监测装置的平衡桥和检测桥的接地端错误接入了保护专用的等电位接地网，违反了监督标准”6.10.4 直流电源系统绝缘监测装置的平衡桥和检测桥的接地端以及微机型继电保护装置柜屏内的交流供电电源（照明、打印机和调制解调器）的中性线（零线）不应接入保护专用的等电位接地网。“ | 否 | 继电保护 | 未知 | 将主控室直流电源系统绝缘监测装置的平衡桥和检测桥的接地端与保护专用的等电位接地网隔离。 | 2025-05-27 | 直流电源系统绝缘监测装置的平衡桥和检测桥的接地端已改接到主地网 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.10 | 6.10.4 | 6.10.4 直流电源系统绝缘监测装置的平衡桥和检测桥的接地端以及微机型继电保护装置柜屏内的交流供电电源（照明、打印机和调制解调器）的中性线（零线）不应接入保护专用的等电位接地网。
新建 | 110kV线路保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 现场安装 | 2025-03-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 现场安装的110kV保护装置备用光口未见防尘帽，不满足监督标准”6.9.1 光纤与装置的连接应牢固可靠、无松动，光口处不应受力，光纤头应清洁无尘，备用光口、尾纤应带防尘帽。“ | 否 | 继电保护 | 未知 | 现场应检查安装完毕的线路保护装置备用光口是否带防尘帽。 | 2025-04-22 | 线路保护装置备用光口已配齐防尘帽。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.1 | 6.9.1 光纤与装置的连接应牢固可靠、无松动，光口处不应受力，光纤头应清洁无尘，备用光口、尾纤应带防尘帽。
改扩建 | #2主变220kV、110kV侧避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 设备调试 | 2025-07-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变220kV、110kV侧避雷器泄漏电流表未进行雷击计数功能检测、未贴合格证 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #2主变220kV、110kV侧避雷器泄漏电流表进行雷击计数功能检测，检测合格后贴贴合格证。 | 2025-07-28 | 施工单位已对#2主变220kV、110kV侧避雷器泄漏电流表进行雷击计数功能检测，并贴贴合格证。 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 交接试验报告试验项目齐全，试验数据符合标准规程要求。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-07-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 本期新增10kV开关柜后下柜间底线穿孔未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 还未执行封堵工序 | 对本期新增10kV开关柜后下柜间底线穿孔进行封堵 | 2025-07-28 | 施工单位已对对本期新增10kV开关柜后下柜间底线穿孔进行封堵。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.2 | 8.6.2 高压开关柜在安装后应对其一、二次电缆进线处采取有效封堵措施。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-07-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 前上柜内电缆已碰到加热板 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新布线与加热板保持足够距离 | 2025-07-28 | 施工单位已对前上柜内电缆重新布线，与加热板保持足够距离。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-07-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 多台开关地刀分闸、开关分位，且航空插头插入的情况下，无法摇进摇出。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 联系厂家人员到现场指导安装 | 2025-07-28 | 开关柜厂家已到现场指导安装，开关地刀分闸、开关分位，航空插头插入的情况下，可以摇进摇出。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 25B断路器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备选型 | 2025-07-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 25B开关分合闸机械指示没有刻度开关，判断分合是否到位，缺乏辅助判断标准 | 否 | 电气设备性能 | 选型时未考虑此要求 | 增加分合闸机械指示刻度。 | 2025-07-28 | 组合电器厂家已对25B开关增加分合闸机械指示刻度。 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 断路器及其操动机构操动正常、无卡涩，分、合闸标识及动作指示正确。
改扩建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-07-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变有载分接开关瓦斯继电器防雨罩未安装牢固 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将#2主变有载分接开关瓦斯继电器防雨罩安装牢固 | 2025-07-28 | 施工单位已将#2主变有载分接开关瓦斯继电器防雨罩安装牢固 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
改扩建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 其他 | 2025-07-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #2主变本体瓦斯继电器为非双浮球继电器 | 否 | 电气设备性能 | 未按设联会要求装设双浮球继电器 | #2主变本体瓦斯继电器改装双浮球继电器 | 2025-07-28 | 变压器厂家已将#2主变本体瓦斯继电器改为双浮球继电器。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.9 | 8.9.2 | 8.9.2 采用排油注氮保护装置的变压器，应配置具有联动功能的双浮球结构的气体继电器。
新建 | 220kV岗嶝Ⅰ、Ⅱ路 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-07-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 电缆终端头下方和中间接头两侧2-3m长的区段未涂刷防火涂料、缠绕防火包带等措施，电缆终端头和中间接头是电缆系统的关键部位，火灾时极易成为热点。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未对电缆终端头下方和中间接头两侧2-3m长的区段涂刷防火涂料、缠绕防火包带。缺少防火包带（如3米长的防火包带），会导致这些部位在火灾中无法有效阻燃，进而加速火灾蔓延；火灾产生的高温可能迅速破坏电缆的绝缘层，导致电缆短路或接地故障，进一步加剧火灾；火灾通过未保护的电缆接头部位迅速扩散至其他区域，增加设备停运和人员伤亡的风险。 | 根据规范要求，在电缆终端头和中间接头两端各加装3米长的防火包带，确保接头部位得到充分保护，并选用符合国家标准的阻燃防火包带，确保其具备良好的耐高温、阻燃和耐腐蚀性能。对全线电缆的终端头和中间接头进行全面排查，确认是否安装防火包带，对缺失的部分立即补充安装。建立整改台账，记录每个接头部位的整改情况，确保整改工作闭环管理。 | 2025-07-14 | 已根据规范要求，在电缆终端头和中间接头两端各加装3米长的防火包带，补充安装缺失部分。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 防水、防火措施应满足以下要求：（1）防水要求的电缆应有纵向和径向阻水措施。电缆接头的防水应采用铜套，必要时可增加玻璃钢防水外壳。 （2）有防火要求的电缆，除选用阻燃外护套外，还应在电缆通道内采取必要的防火措施。 （3）在电缆穿过竖井、变电站夹层、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，应进行防火封堵。 （4）在隧道、竖井、电缆沟、变电站夹层和进出线等电缆密集区域应采用阻燃电缆或采取防火措施。 （5）未采用阻燃电缆时，电缆接头两侧及相邻电缆2-3m长的区段应采取涂刷防火涂料、缠绕防火包带等措施。 （6）在封堵电缆孔洞时，封堵应严实可靠，不应有明显的裂缝和可见的缝隙，孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。
新建 | 220kV岗嶝Ⅰ、Ⅱ路 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-07-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 电缆管口未进行防火封堵，一旦发生火灾，火焰和烟气会通过管道迅速蔓延至其他区域，扩大火灾范围，增加灭火难度；火灾产生的高温通过未封堵的管道传导至其他电缆，引发更大范围的电缆损坏甚至二次火灾。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未对电缆管口进行防火封堵，留下安全隐患。一旦发生火灾，火焰和烟气会通过管道迅速蔓延，扩大事故范围，加剧安全隐患。 | 全线管口无防火防水封堵是一个严重的安全隐患，会导致火灾蔓延和电缆受潮，进而影响系统安全性和可靠性。建议立即全面排查并补充防火防水封堵，同时完善设计、施工和维护管理流程，确保电缆系统在极端环境下的安全运行。 | 2025-07-14 | 已按规范要求补充防火防水封堵，已满足要求。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 防水、防火措施应满足以下要求：（1）防水要求的电缆应有纵向和径向阻水措施。电缆接头的防水应采用铜套，必要时可增加玻璃钢防水外壳。 （2）有防火要求的电缆，除选用阻燃外护套外，还应在电缆通道内采取必要的防火措施。 （3）在电缆穿过竖井、变电站夹层、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，应进行防火封堵。 （4）在隧道、竖井、电缆沟、变电站夹层和进出线等电缆密集区域应采用阻燃电缆或采取防火措施。 （5）未采用阻燃电缆时，电缆接头两侧及相邻电缆2-3m长的区段应采取涂刷防火涂料、缠绕防火包带等措施。 （6）在封堵电缆孔洞时，封堵应严实可靠，不应有明显的裂缝和可见的缝隙，孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。
新建 | 220kV岗嶝Ⅰ、Ⅱ路 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-07-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 终端站、终端塔（杆、T接平台）内部地坪未采用水泥硬化，存在基础下沉和歪斜风险；终端站、终端塔（杆、T接平台）未设置围墙或围栏，无法满足电力电缆通道及运维规程。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未按照电力电缆通道及运维规程要求，忽视对终端站、终端塔内部地坪的硬化处理，导致基础稳定性不足。 | 终端站、终端塔（杆、T接平台）内部地坪采用水泥硬化，终端站、终端塔（杆、T接平台）设置围墙或围栏。 | 2025-07-14 | 终端站、终端塔（杆、T接平台）内部地坪已采用水泥硬化，并设置围栏。 | 未知 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.5.2 | 未知 | 5.5.2终端站、终端塔（杆、T接平台）技术要求：a）终端站、终端塔（杆、T接平台）接地应独立设置。接地体安装方式正确，引出接地扁铁规格符合设计要求，预留位置、长度满足敷设安全要求，接地电阻应符合设计要求； b）终端站、终端塔（杆、T接平台）无基础下沉和歪斜现象，支架与邻近物（树木、建筑物等）应保持足够的安全距离； c）终端站、终端塔（杆、T接平台）应设置围墙或围栏，终端站宜采取防盗、报警措施。内部地坪应采用水泥硬化； d）电缆上塔引上部分应装设电缆保护管，宜选用符合防盗要求的材质； e）电缆终端、避雷器带电裸露部分之间及接地体的距离应符合表6的要求； f）终端站、终端塔（杆、T接平台）上相位牌悬挂应正确，铭牌应规范悬挂； g）海缆终端站的标高应大于历史最高潮位时的海浪泼溅高度，同时也应高于周围的建设物的标高（一般以超过0.5m为宜）； h）在海浪可触及的海缆终端站，四周的围墙一般应高于2.5m，面向大海的一侧围墙应采用实体围墙，并适当采用弧形（向外）结构，高度应大于3.5m。表6 电缆终端、避雷器带电裸露部分之间及接地体的距离运行电压10kV20kV35kV66kV110kV220kV相间对地相间对地相间对地相间对地相间对地相间对地户内（mm）12512518018030030055055090085020001800户外（mm）200200300300400400650650100090020001800
新建 | 110kV犀溪变153、154开关汇控柜及机构箱 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 端子箱 | 现场安装 | 2025-07-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV犀溪变153、154间隔各汇控柜、机构箱内均用临时色带作为电缆牌 | 否 | 继电保护 | 未知 | 要求补齐光字电缆牌 | 2025-07-29 | 施工队伍已补齐光字牌，经复验合格 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
新建 | 110kV黄犀II路154线路PT端子箱 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 端子箱 | 设备运维 | 2025-07-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV黄犀II路154线路PT端子箱封堵不良 | 否 | 继电保护 | 未知 | 重新进行封堵 | 2025-07-29 | 施工方已完成110kV黄犀II路154线路PT端子箱封堵，现场复验合格。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
新建 | 110kV黄犀I路153间隔开关汇控柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 端子箱 | 设备调试 | 2025-07-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV黄犀I路153间隔开关汇控柜控缆接线虚接（易脱落） | 否 | 继电保护 | 未知 | 对所有新建间隔接线进行紧固 | 2025-07-29 | 施工方对所有新建间隔接线进行紧固，现场复验合格。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.14 | 8.14.1 | 8.14.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象。端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 工程设计 | 2025-06-03 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 设计中机场大道-机场快速路市政高压仓三通节点垂直敷设段夹具数量不足，无法满足电缆敷设和固定的需求，存在安全隐患。 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位未考虑电缆敷设和固定要求，应在上、下端和中间位置处应设置适当的固定部位，在垂直敷设的高位侧，宜设置不少于2处的刚性同定。 | 建议修改设计，在机场大道-机场快速路市政高压仓三通节点增加足够的吊链夹具数量。 | 2025-07-01 | 已修改设计，机场大道-机场快速路市政高压仓三通节点的吊链夹具数量已满足要求。 | 未知 | 工程设计 | 工程设计 | 6.1.3 | 未知 | 6. 1. 3 垂直敷设，应设置在上、下端和中间适当数量位置处;
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 工程设计 | 2025-06-03 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 设计中电缆平台未设置运维人员挂设安全带的固定位置，无法满足电缆运行维护和检修的安全操作要求。 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位未充分考虑运维人员的日常作业需求，忽视了安全带挂点的设置，导致设计遗漏关键安全设施。 | 建议修改设计图纸，在电缆平台上增加安全带固定挂点 | 2025-07-01 | 已修改设计图纸，在电缆平台上已增加安全带固定挂点。 | 未知 | 工程设计 | 工程设计 | 10.9 | 未知 | 10.9安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件或专为挂安全带用的钢丝绳上，并应采用高挂低用的方式。禁止系挂在移动或不牢固的物件上［如隔离开关（刀闸）支持绝缘子、瓷横担、未经固定的转动横担、线路支柱绝缘子、避雷器支柱绝缘子等］。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 工程设计 | 2025-06-03 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 设计中线路标示牌未按线路标准化要求设置，标识信息不全，无法准确反映电缆线路的运行状态和管理要求。 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位未严格按照相关标准化要求设计标示牌，对标示牌的重要性认识不足，未充分考虑标识牌应包含的主要信息，导致信息不全或格式不规范。 | 建议修改设计，线路标示牌应按线路标准化要求设置，要与电网系统图、电缆走向图和电缆资料的名称一致。 | 2025-07-01 | 已修改设计，线路标示牌已按线路标准化要求设置，与电网系统图、电缆走向图和电缆资料的名称一致。 | 未知 | 工程设计 | 工程设计 | 15.1.3 | 未知 | 15.1.3电力电缆设备的标志牌要与电网系统图、电缆走向图和电缆资料的名称一致。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 工程设计 | 2025-06-03 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 设计中电缆终端塔图像监控系统未按线路回路数配置，导致部分回路无法实现有效的在线监测和故障预警。 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位未充分考虑电缆线路的回路数量与监控系统配置的对应关系，未能按回路数合理规划监控设备的布局和覆盖范围。 | 建议修改设计，电缆终端塔图像监控系统应按照线路回路数配置，增加电缆终端塔图像监控系统数量。 | 2025-07-01 | 已修改设计，电缆终端塔图像监控系统已按照线路回路数配置，已增加电缆终端塔图像监控系统数量。 | 未知 | 工程设计 | 工程设计 | 7.3.2 | 未知 | 7.3.2在线监控系统设备型号、规格、数量、技术指标、系统特性、装置特性应符合设计要求，出厂资料应齐全。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 工程设计 | 2025-06-03 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 设计中终端区围墙采用砖砌结构，不符合电缆终端区域的安全防护要求，无法有效抵御外力破坏和环境影响。 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位未充分考虑电缆终端区作为高压电气设备集中区域的特殊性，低估了外力破坏和环境影响的风险，选择砖砌结构作为围墙材料，防护能力较弱。 | 建议修改设计，在终端区采用热镀锌圆钢围栏。 | 2025-07-01 | 已修改设计，在终端区采用热镀锌圆钢围栏。 | 未知 | 工程设计 | 工程设计 | 5.5.2 | 未知 | 5.5.2终端站、终端塔（杆、T接平台）技术要求：a）终端站、终端塔（杆、T接平台）接地应独立设置。接地体安装方式正确，引出接地扁铁规格符合设计要求，预留位置、长度满足敷设安全要求，接地电阻应符合设计要求； b）终端站、终端塔（杆、T接平台）无基础下沉和歪斜现象，支架与邻近物（树木、建筑物等）应保持足够的安全距离； c）终端站、终端塔（杆、T接平台）应设置围墙或围栏，终端站宜采取防盗、报警措施。内部地坪应采用水泥硬化； d）电缆上塔引上部分应装设电缆保护管，宜选用符合防盗要求的材质； e）电缆终端、避雷器带电裸露部分之间及接地体的距离应符合表6的要求； f）终端站、终端塔（杆、T接平台）上相位牌悬挂应正确，铭牌应规范悬挂； g）海缆终端站的标高应大于历史最高潮位时的海浪泼溅高度，同时也应高于周围的建设物的标高（一般以超过0.5m为宜）； h）在海浪可触及的海缆终端站，四周的围墙一般应高于2.5m，面向大海的一侧围墙应采用实体围墙，并适当采用弧形（向外）结构，高度应大于3.5m。表6 电缆终端、避雷器带电裸露部分之间及接地体的距离运行电压10kV20kV35kV66kV110kV220kV相间对地相间对地相间对地相间对地相间对地相间对地户内（mm）12512518018030030055055090085020001800户外（mm）200200300300400400650650100090020001800
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 物理杆 | 工程规划 | 2025-07-08 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 特殊杆段未安装可视化装置。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对处在特殊区段的安装图像或视频在线监测装置，实现线路通道可视化。 | 2025-07-23 | 已要求对特殊杆段安装图像或视频在线监测装置，实现线路通道可视化。 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.5 | 1.1.5 施工外破易发区、飘浮物易发区、通道树木（竹）易生长区、火灾易发区、城乡结合部、开山炸石、采动影响区，宜布置可视化监控装置。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 导线 | 工程规划 | 2025-07-08 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 未明确大跨越段设计冰厚要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 可研阶段应对大跨越杆段设计覆冰厚度进行校核，并明确设计覆冰厚度数值。 | 2025-07-23 | 已对大跨越杆段设计覆冰厚度进行校核，并明确设计覆冰厚度数值。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.2 | 1.3.2 大跨越设计冰厚，除无冰区段外，宜较附近一般输电线路的设计冰厚增加5mm。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 导线 | 工程规划 | 2025-07-08 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 未根据附近已建线路提出覆冰情况预测。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对附近已建线路覆冰情况进行详细调查取证，并写入规划可研报告 | 2025-07-23 | 已对附近已建线路覆冰情况进行详细调查取证，并写入规划可研报告。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 推荐路径方案主要设计气象条件：根据沿线气象台站资料，结合附近已建线路的设计及运行经验，参考公司发布的冰区、风区、舞动等分布图，提出推荐的设计基本风速、覆冰情况，对特殊气象区较详细调查取证。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程规划 | 2025-07-08 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 主变压器35kV侧采用三芯电缆 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 三芯电缆更换为单芯电缆 | 2025-07-23 | 三芯电缆已按要求更换为单芯电缆 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.2 | 1.3.2 变压器中、低压侧至配电装置采用电缆连接时，应采用单芯电缆。
新建 | 110kV黄犀Ⅰ路135开关密度继电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | SF6密度继电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV黄犀Ⅰ路135开关密度继电器防雨罩长度不满足要求无法起到有效的防雨作用 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 跟换110kV黄犀Ⅰ路135开关密度继电器防雨罩，加长防雨罩长度，实现有效的防雨效果 | 2025-07-29 | 施工队伍已更换防雨罩，现场防雨罩已满足防雨要求 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 110kV黄犀Ⅰ路135线路带电显示装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 带电显示装置 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV黄犀Ⅰ路135线路带电显示装置，显示有电，检查发现为带电显示器接线错误 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 核对110kV黄犀Ⅰ路135线路带电显示装置接线，对接错的端子进行更正，检查带电显示器显示正确 | 2025-07-29 | 施工队伍已重新调整接线，带显恢复正常 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV岗嶝Ⅰ、Ⅱ路 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-07-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 部分接头无刚性固定，未装箍，会导致电缆接头承受额外的拉伸、弯曲或振动应力。这种情况下，接头的机械稳定性不足，容易导致电缆本体受损、接头内部结构松动或密封失效，进而引发绝缘性能下降、受潮或故障风险增加。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未考虑接头缺乏刚性固定和箍装，会导致接头在长期运行或极端环境（如地震、振动）中加剧安全隐患，严重影响电缆系统的可靠性和使用寿命。 | 立即对无刚性固定的接头进行加固处理，安装专用的箍装件，确保接头与电缆本体的稳定连接，同时加强日常巡检，避免类似隐患再次出现。 | 2025-07-14 | 已对无刚性固定的接头进行加固处理。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 电缆附件安装质量应满足以下要求： （3）电缆明敷时的接头、应用托板托置固定；电缆接头两端应刚性固定，每侧固定点不少于2处；直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外）。电缆接头处宜预留适量裕度，长度不小于制作一个接头的裕度。
新建 | 220kV岗嶝Ⅰ、Ⅱ路 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-07-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 施工单位未在交叉互联接地箱处标明内芯与外芯的朝向和连接方式。交叉互联接地箱是电缆系统中的重要组成部分，主要用于降低电缆金属护套的感应电压。其内芯与外芯的朝向和连接方式必须准确标识，否则会影响电缆的正常运行，缺乏铭牌信息会导致操作人员无法快速确认箱体的连接状态，增加误操作风险。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 建议立即补充安装铭牌，并完善现场管理流程，确保电缆系统的安全性和可维护性。通过加强标识管理和培训，可以有效降低风险，提高工作效率。 | 2025-07-14 | 已按规范要求补充安装铭牌。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 附属设备应满足以下要求：（1）电缆线路所有应接地的接点应与接地极接触良好，接地电阻值应符合设计要求。 （2）接地箱、交叉互联箱内连接应与设计相符，铜牌连接螺栓应拧紧，连接螺栓无锈蚀现象。箱体完整，门锁完好，开关方便。 （3）接地箱、交叉互联箱内电气连接部分应与箱体绝缘。箱体本体不得选用铁磁材料，并应密封良好，固定牢固可靠，满足长期浸水要求，防护等级不低于IP68。 （4）电缆护层过电压限制器配置选择应符合GB 50217的要求。限制器和电缆金属护层连接线宜在5m内。 （5）接地箱、交叉互联箱箱体正面应有设备铭牌，铭牌上应有换位或接地示意图、额定短路电流、生产厂家、出厂日期、防护等级等信息。
新建 | 220kV岗嶝Ⅰ、Ⅱ路 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-07-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 电缆通道内垃圾杂物和模板堆积较多，不仅占用通道空间，会引发火灾或阻塞疏散路径，增加安全隐患。杂物堆积还会导致刮伤电缆外护套，导致绝缘受损，进而引发故障。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 立即清理通道内的垃圾杂物和模板，保持通道整洁畅通，定期巡查，防止杂物再次堆积，确保电缆运行环境安全可靠。 | 2025-07-14 | 已清理通道内的垃圾杂物和模板等，确保电缆运行环境安全可靠。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 电缆夹层、隧（廊）道、竖井、电缆沟内应保持整洁，不得堆放杂物，电缆沟洞严禁积油。
新建 | 110kV黄犀I路183断路器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 其他 | 2025-07-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV黄犀I路183断路器间隔交接试验及出厂试验报告纸质盖章版未提供。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按验收规范补充110kV黄犀Ⅱ路154开关间隔出厂等全流程试验报告纸质记录。 | 2025-07-29 | 施工方已按要求提供110kV黄犀I路183开关间隔出厂等全流程试验报告资料。 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格；相关反事故措施已落实；交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。
新建 | 110kV黄犀Ⅱ路1541、1543隔离刀闸 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 其他 | 2025-07-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV黄犀Ⅱ路1541、1543隔离刀闸交接试验及出厂试验报告纸质盖章版未提供。 | 否 | 材料 | 未知 | 及时提供110kV黄犀Ⅱ路1541、1543隔离刀闸设备出厂资料等。 | 2025-07-29 | 施工方已按要求提供110kV黄犀Ⅱ路1541、1543隔离刀闸间隔出厂等全流程试验报告资料。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 110kV黄犀Ⅱ路1546接地刀闸 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备调试 | 2025-07-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV黄犀Ⅱ路154间隔1546乙接地刀闸无法电动操作 | 否 | 电气设备性能 | 操作机构内电器元件故障 | 检查电动二次回路，排除故障 | 2025-07-29 | 经检查为转换把手故障，更换后测试刀闸电动正常。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 电动、手动操作应平稳、灵活、无卡涩，电动机的转向应正确，分合闸指示应与实际位置相符、限位装置应准确可靠、辅助开关动作应正确。
新建 | 110kV黄犀Ⅱ路154开关 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备运维 | 2025-07-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV黄犀Ⅱ路154开关间隔交接试验及出厂试验报告纸质盖章版未提供。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按验收规范补充110kV黄犀Ⅱ路154开关间隔出厂等全流程试验报告纸质记录。 | 2025-07-29 | 施工方已按要求提供110kV黄犀Ⅱ路154开关间隔出厂等全流程试验报告资料。 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格；相关反事故措施已落实；交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。
新建 | 220kV岗嶝Ⅰ、Ⅱ路 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-07-04 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 电缆支架倾斜会导致电缆受力不均，引发电缆悬空、磨损或断裂，严重时影响电缆运行安全。此外，倾斜的支架在地震或外力作用下进一步损坏，加剧隐患风险。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 及时校正或更换倾斜的电缆支架，确保支架稳固、水平，同时加强定期巡检，防止类似问题复发。 | 2025-07-14 | 已校正了倾斜的电缆支架，支架已稳固。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.8 | 6.8.2 | 6.8.2 接头支架定位安装完毕，作业面应保持水平。
新建 | 220kV岗嶝Ⅰ、Ⅱ路 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-07-04 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 终端塔平台接地系统未完工，且未提供盘缆区和终端塔的接地系统报告，会导致接地系统不完善，无法有效保障雷电防护和设备安全运行。接地系统的缺失或不规范会引发雷击、设备故障或人身安全隐患，影响输电线路的整体可靠性。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 立即完善终端塔平台接地系统连通，并补充提供盘缆区和终端塔的接地系统报告，确保接地系统符合设计规范和安全要求，同时加强施工监督和验收，保障输电线路安全稳定运行。 | 2025-07-14 | 已完善终端塔平台接地系统，已实现连通，并补充提供了盘缆区和终端塔的接地系统报告。 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.5 | 6.1.5 装置外壳应可靠接地，利用接地线实现外壳与杆塔等电位。
新建 | 220kV岗嶝Ⅰ、Ⅱ路 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-07-04 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 电缆本体与支架螺栓距离过近，导致电缆在外力作用下（如风吹振动或外部碰撞）与螺栓发生接触或摩擦，从而造成电缆外护套破损。长期磨损会降低电缆的机械强度和绝缘性能，增加短路或接地故障的风险。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在电缆本体与支架之间增加垫片隔离，确保电缆本体与支架螺栓之间有足够的安全距离，防止类似问题复发。 | 2025-07-14 | 已在电缆本体与支架之间增加垫片隔离。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐蚀物质、虫鼠等危害的地段，应采取保护措施。
新建 | 220kV岗嶝Ⅰ、Ⅱ路 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 工程规划 | 2025-07-04 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 现场电缆终端线夹未安装完成，应尽快进行补装。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位施工进度管理不当，施工过程中可能存在抢进度的情况，未能及时确保线夹安装到位。 | 建议电缆终端线夹尽快补装完成 | 2025-07-14 | 电缆终端线夹已补装完成 | 未知 | 设备安装 | 安装调试 | 5.5.2 | 未知 | 5.5.2终端站、终端塔（杆、T接平台）技术要求：a）终端站、终端塔（杆、T接平台）接地应独立设置。接地体安装方式正确，引出接地扁铁规格符合设计要求，预留位置、长度满足敷设安全要求，接地电阻应符合设计要求； b）终端站、终端塔（杆、T接平台）无基础下沉和歪斜现象，支架与邻近物（树木、建筑物等）应保持足够的安全距离； c）终端站、终端塔（杆、T接平台）应设置围墙或围栏，终端站宜采取防盗、报警措施。内部地坪应采用水泥硬化； d）电缆上塔引上部分应装设电缆保护管，宜选用符合防盗要求的材质； e）电缆终端、避雷器带电裸露部分之间及接地体的距离应符合表6的要求； f）终端站、终端塔（杆、T接平台）上相位牌悬挂应正确，铭牌应规范悬挂； g）海缆终端站的标高应大于历史最高潮位时的海浪泼溅高度，同时也应高于周围的建设物的标高（一般以超过0.5m为宜）； h）在海浪可触及的海缆终端站，四周的围墙一般应高于2.5m，面向大海的一侧围墙应采用实体围墙，并适当采用弧形（向外）结构，高度应大于3.5m。表6 电缆终端、避雷器带电裸露部分之间及接地体的距离运行电压10kV20kV35kV66kV110kV220kV相间对地相间对地相间对地相间对地相间对地相间对地户内（mm）12512518018030030055055090085020001800户外（mm）200200300300400400650650100090020001800
新建 | 220kV岗嶝Ⅰ、Ⅱ路 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-07-04 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 施工单位在接头处使用防火毯隔离，未采用防爆盒进行隔离。防爆毯主要用于遮挡爆炸冲击波和碎片，但其防护能力有限，无法替代防爆盒对电气设备的直接保护作用。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未考虑防爆盒是一种用于保护电气设备免受爆炸冲击的安全装置，通常用于高风险场所（如可能存在易燃气体或粉尘的环境）。未使用防爆盒会导致电气设备在操作过程中发生意外爆炸或火花，从而引发更大的安全事故。防爆毯的作用更多是被动防护，而防爆盒则是主动防护设备。 | 未使用防爆盒而仅依赖防爆毯的操作存在安全隐患，会导致事故风险增加。为确保安全，应严格按照规范使用防爆设备，并提供防火毯的阻燃试验报告。 | 2025-07-05 | 在空间足够的情况下采用防爆盒，空间不够的情况使用防火毯。 | 未知 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1.16 | 未知 | 6.1.16为加强防火措施，第2款增加“电缆共通道敷设存在接头时，接头宜采用防火隔板或防爆盒进行隔离”规定。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | #1主变散热器10h压力试验时发现渗漏 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装不规范 | #1主变散热器应重新进行0.05MPa，10h压力试验，且应无渗漏 | 2025-07-21 | #1主变已重新更换散热器，已重新进行0.05MPa，10h压力试验，已确认无渗漏 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 冷却器应进行0.5MPa（散热器0.05MPa），10h压力试验，应无渗漏。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | #3主变集气盒未安装在便于取气的位置 | 否 | 电气设备性能 | 设计人员未按规范要求设计 | #3主变集气盒应安装在便于取气的位置 | 2025-07-21 | #3主变集气盒确已安装在便于取气的位置 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.3 | 3.7.3 油灭弧有载分接开关应选用油流速动继电器，不应采用具有气体报警（轻瓦斯）功能的气体继电器；真空灭弧有载分接开关应选用具有油流速动、气体报警（轻瓦斯）功能的气体继电器。新安装的真空灭弧有载分接开关，宜选用具有集气盒的气体继电器。集气盒应安装在便于取气的位置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | #1主变绝缘油色谱在线监测取样口未设置在循环油回路上 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装不规范 | #1主变绝缘油色谱在线监测取样口应设置在循环油回路上 | 2025-07-21 | #1主变绝缘油色谱在线监测取样口已设置在循环油回路上 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.8 | 3.8.2 | 3.8.2 绝缘油色谱在线监测取样口应设置在循环油回路上。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | #1主变温升试验时，温升限值存在正偏差 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装不规范 | #1主变应全面检查各个部件以及安装情况，应重新试验温升限值不允许有正偏差 | 2025-07-21 | #1主变已全面检查各个部件以及安装情况，已重新试验，温升限值不存在正偏差 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.5 | 5.5.1 | 5.5.1 温升限值不允许有正偏差。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | #3主变部分二次电缆高挂低走，未采取防止雨水顺电缆倒灌的措施 | 否 | 电气设备性能 | 设计人员未按规范要求设计 | #3主变二次电缆应该采取防止雨水顺电缆倒灌的措施，应在最低点开排水孔 | 2025-07-21 | #3主变二次电缆已经采取防止雨水顺电缆倒灌的措施，已在最低点开排水孔 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.2 | 3.7.2 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | #1主变排油及注氮阀动作线圈功率为220V*5A(DC)，不符合功率应大于220V*6A(DC)的要求 | 否 | 电气设备性能 | 设计人员未按规范要求设计 | #1主变应更换排油及注氮阀动作线圈，其功率应大于220V*6A(DC) | 2025-07-21 | #1主变已更换排油及注氮阀动作线圈，其功率大于220V*6A(DC) | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.10 | 3.10.1 | 3.10.1 排油注氮灭火系统装置动作逻辑关系应满足本体重瓦斯保护、主变压器断路器跳闸、油箱超压开关(火灾探测器)同时动作才能启动排油充氮保护；排油注氮启动（触发）功率应大于 220V*5A(DC)；排油及注氮阀动作线圈功率应大于220V*6A(DC)；注氮阀与排油阀间应设有机械连锁阀门。装有排油注氮装置的变压器本体储油柜与气体继电器间应增设断流阀。
新建 | 220kV江顺Ⅰ路229线路测控装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 测控装置 | 现场安装 | 2025-08-04 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220kV江顺Ⅰ路229线路测控装置内部配线号头标明的所在端子位置和对端端子位置出现大量错误 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促国电南京自动化股份有限公司厂家按照实际现场接线规范修改内部配线所标明的号头 | 2025-08-05 | 国电南京自动化股份有限公司设备厂家已按照实际现场接线情况修改内部配线所标明的号头，已复检监督确认满足要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.3 | 6.7.3 电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。
新建 | 220kV江顺Ⅰ路229开关NSR-381P2操作箱 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 操作箱 | 工程规划 | 2025-08-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV江顺Ⅰ路229开关NSR-381P2操作箱至端子排上相关二次回路接线螺丝松动 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促现场福州亿力电力工程有限公司施工人员紧固相关端子排螺丝。 | 2025-08-05 | 福州亿力电力工程有限公司现场施工人员已全部重新紧固端子排螺丝，已复检监督确认满足要求。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.14 | 8.14.1 | 8.14.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象。端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
新建 | 220kV江顺Ⅱ路232线路CSC103保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 现场安装 | 2025-08-04 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 继保室内131J 220kV江顺Ⅱ路232线路CSC-103电流差动保护屏内220kV江顺Ⅱ路232线路CSC103保护装置纵联颤动保护用的光纤尾纤弯曲半径静态下小于10cm | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促现场施工方调试人员调整继保室内131J 220kV江顺Ⅱ路232线路CSC-103电流差动保护屏内 220kV江顺Ⅱ路232线路CSC103保护装置纵联颤动保护用的光纤尾纤，使弯曲半径满足要求 | 2025-08-05 | 福州亿力电力工程有限公司施工调试人员已调整继保室220kV江顺Ⅱ路232线路CSC-103电流差动保护屏内220kV江顺Ⅱ路232线路CSC103保护装置纵联差动保护用的光纤尾纤的放置方式，弯曲半径满足要求，已复检监督确认满足要求。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.3 | 6.9.3 室内软光缆（尾纤）弯曲半径静态下应不小于缆径的10倍且弯曲直径不应小于10cm，动态下应不小于缆径的20倍。熔纤盘内接续光纤单端盘留量不少于500mm，弯曲半径不小于30mm。
新建 | 220kV江顺Ⅰ路229线路NSR303保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 现场安装 | 2025-08-04 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 继保室内128J 220kV江顺Ⅰ路229线路NSR-303电流差动保护屏内220kV江顺Ⅰ路229线路NSR303保护装置纵联颤动保护用的光纤尾纤弯曲半径静态下小于10cm | 否 | 继电保护 | 未知 | 现场调试人员应调整继保室内128J 220kV江顺Ⅰ路229线路NSR-303电流差动保护屏内220kV江顺Ⅰ路229线路NSR303保护装置纵联差动保护用的光纤尾纤，使弯曲半径满足要求 | 2025-08-05 | 福州亿力电力工程有限公司施工调试人员已调整继保室内220kV江顺Ⅰ路229线路NSR-303电流差动保护屏内220kV江顺Ⅰ路229线路NSR303保护装置纵联差动保护用的光纤尾纤的放置方式，弯曲半径满足要求，已复检监督确认满足要求。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.3 | 6.9.3 室内软光缆（尾纤）弯曲半径静态下应不小于缆径的10倍且弯曲直径不应小于10cm，动态下应不小于缆径的20倍。熔纤盘内接续光纤单端盘留量不少于500mm，弯曲半径不小于30mm。
新建 | 220kV江顺Ⅰ路229保护CZX-12G电压切换箱 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 操作箱/电压切换箱 | 现场安装 | 2025-08-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV江顺Ⅰ路229保护CZX-12G电压切换箱至端子排上相关二次回路接线螺丝松动 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促现场福州亿力电力工程有限公司施工人员紧固相关端子排螺丝。 | 2025-08-05 | 福州亿力电力工程有限公司现场施工人员已全部重新紧固端子排螺丝，已复检监督确认满足要求。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.14 | 8.14.1 | 8.14.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象。端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
新建 | 220kV江顺Ⅱ路232线路测控装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 测控装置 | 现场安装 | 2025-08-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 现场220kV江顺Ⅱ路232线路测控装置所接入的相关二次信号回路的外部电缆均只做临时标记，未按规范悬挂电缆号牌标签。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促福州亿力电力工程有限公司现场施工人员打印电缆号牌标签，并悬挂到位。 | 2025-08-02 | 福州亿力电力工程有限公司现场施工人员已打印并正确悬挂电缆号牌标签，已复检监督确认满足要求。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
新建 | 220kV江顺Ⅰ路229线路测控装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 测控装置 | 现场安装 | 2025-08-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 现场 220kV江顺Ⅰ路229线路测控装置所接入的相关二次信号回路的外部电缆均只做临时标记，未按规范悬挂电缆号牌标签 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促福州亿力电力工程有限公司现场施工人员打印电缆号牌标签，并悬挂到位。 | 2025-08-02 | 福州亿力电力工程有限公司现场施工人员已打印并正确悬挂电缆号牌标签，已复检监督确认满足要求。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
新建 | 220kV江顺Ⅰ路229线路PCS931保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-08-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 现场绝缘测试过程中发现 220kV江顺Ⅰ路229线路PCS931保护装置的保护线路电压二次回路绝缘测试不合格，阻值低于10MΩ | 否 | 继电保护 | 设备厂家安装接线过程管控不严，导致二次回路中端子排至保护装置之间的内部线表皮出现磨损，导致绝缘不佳。 | 督促设备厂家重新配置相关回路内部线，并检测更换接线后的回路绝缘电阻。 | 2025-08-02 | 南京南瑞继保工程技术限公司设备厂家已重新配置相关回路内部接线，接线结束后现场检测绝缘电阻满足要求，已复检监督确认满足要求。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.9 | 8.9.1 | 8.9.1 新安装保护装置的验收试验时，从保护屏柜的端子排处将所有外部引入的回路及电缆全部断开，分别将电流、电压、直流控制、信号回路的所有端子各自连接在一起，用1000V绝缘电阻表测量各回路对地和各回路相互间的绝缘电阻，其阻值均应大于10MΩ。定期检验时，在保护屏柜的端子排处将所有电流、电压、直流控制的端子的外部接线拆开，并将电压、电流回路的接地点拆开，用1000V绝缘电阻表测量回路对地的绝缘电阻，其绝缘电阻值应大于1MΩ。
新建 | 220kV江顺Ⅰ路229线路NSR303保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-08-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV江顺Ⅰ路229线路NSR303保护装置的保护CT B相二次回路绝缘测试不合格，对地绝缘阻值低于10MΩ， | 否 | 继电保护 | 设备厂家安装接线过程管控不严，导致B相CT二次回路中，端子排至保护装置之间的内部线表皮出现磨损，导致绝缘不佳。 | 督促设备厂家重新配置相关回路内部线，并检测更换接线后的回路绝缘电阻。 | 2025-08-02 | 国电南瑞科技股份有限公司设备厂家已重新配置相关回路内部接线，接线结束后现场检测绝缘电阻满足要求，已复检监督确认满足要求。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.9 | 8.9.1 | 8.9.1 新安装保护装置的验收试验时，从保护屏柜的端子排处将所有外部引入的回路及电缆全部断开，分别将电流、电压、直流控制、信号回路的所有端子各自连接在一起，用1000V绝缘电阻表测量各回路对地和各回路相互间的绝缘电阻，其阻值均应大于10MΩ。定期检验时，在保护屏柜的端子排处将所有电流、电压、直流控制的端子的外部接线拆开，并将电压、电流回路的接地点拆开，用1000V绝缘电阻表测量回路对地的绝缘电阻，其绝缘电阻值应大于1MΩ。
新建 | 220kV江顺Ⅱ路232线路测控装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 测控装置 | 现场安装 | 2025-08-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220kV江顺Ⅱ路232线路测控装置内部配线号头标明的所在端子位置和对端端子位置出现大量错误 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促国电南京自动化股份有限公司设备厂家按照实际现场接线规范修改内部配线所标明的号头 | 2025-08-02 | 国电南京自动化股份有限公司设备厂家已按照实际现场接线情况修改内部配线所标明的号头，已复检监督确认满足要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.3 | 6.7.3 电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。
新建 | 220kV江顺Ⅱ路232线路CSC103保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 现场安装 | 2025-08-01 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 现场220kV江顺Ⅱ路232线路CSC103保护装置纵联通道光缆纤芯熔接质量不佳，导致部分作为备用纤芯的光衰检测不可用损坏，不计入备用纤芯，使备用纤芯少于2芯 | 否 | 继电保护 | 施工单位福州亿力电力工程有限公司调试过程管控不严，导致未发现原备用纤芯损坏不可用，无法作为备用纤芯，使现场备用纤芯少于2芯 | 督促现场施工方将已损坏的备用纤芯重新熔接，并进行光衰检测试验 | 2025-08-02 | 福州亿力电力工程有限公司现场施工人员已重新熔接备用纤芯，熔接后光衰检测合格，已复检监督确认满足要求。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.8 | 6.8.1 | 6.8.1 除纵联通道外的保护用光缆为多模光缆，进入保护室或控制室的保护用光缆为阻燃防水防鼠咬的非金属光缆，每根光缆备用纤芯不少于20%且不少于2芯。
新建 | 220kV江顺Ⅰ路229线路NSR303保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 现场安装 | 2025-08-01 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 现场220kV江顺Ⅰ路229线路NSR303保护装置纵联通道光缆备用纤芯少于2芯 | 否 | 继电保护 | 施工单位福州亿力电力工程有限公司调试过程管控不严，导致未发现原备用纤芯损坏不可用，无法作为备用纤芯，使现场备用纤芯少于2芯 | 现场施工方应将损坏的备用纤芯重新熔接，并重新进行光衰检测试验 | 2025-08-02 | 福州亿力电力工程有限公司现场施工人员已重新熔接备用纤芯，熔接后光衰检测合格，已复检监督确认满足要求。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.8 | 6.8.1 | 6.8.1 除纵联通道外的保护用光缆为多模光缆，进入保护室或控制室的保护用光缆为阻燃防水防鼠咬的非金属光缆，每根光缆备用纤芯不少于20%且不少于2芯。
新建 | 顺宝229间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 施工单位未在竣工验收前提交顺宝变229、232间隔交接试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工单位应在设备投运前按照规范编制并提交正式版的交接试验报告 | 2025-07-03 | 已提供报告 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格；相关反事故措施已落实；交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。
新建 | 顺宝229间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 设备厂家未提供正式版的设备图纸资料，违反了“8.1.1 ……试验报告等文件资料应齐全。”的规定 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设备厂家向验收人员提供正式版的设备图纸资料 | 2025-07-03 | 已提供资料 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 220kV江顺Ⅰ路2291隔离开关、220kV江顺Ⅰ路2292隔离开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备调试 | 2025-07-16 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 顺宝变220kV江顺Ⅰ路2291隔离开关、220kV江顺Ⅰ路2292隔离开关存在母线侧隔离开关未经过与母线接地刀闸横向闭锁验收的问题在前期验收提出后，至竣工验收阶段仍未及时整改 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求福州亿力电力工程有限公司施工人员对220kV江顺Ⅰ路2291隔离开关、220kV江顺Ⅰ路2292隔离开关存在母线侧隔离开关未经过与母线接地刀闸横向闭锁验收的问题采用与运行人员在母线停电期间配合五防逻辑验收的形式解决。 | 2025-07-24 | 福州亿力电力工程有限公司施工人员已与林中运维人员配合验收220kV江顺Ⅰ路2291隔离开关、220kV江顺Ⅰ路2292隔离开关与母线接地刀闸的横向闭锁逻辑，功能验收合格。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 220kV江顺II路2321隔离开关、220kV江顺II路2322隔离开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备调试 | 2025-07-16 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 顺宝变220kV江顺Ⅱ路2321隔离开关、220kV江顺Ⅱ路2322隔离开关存在母线侧隔离开关未经过与母线接地刀闸横向闭锁验收的问题，前期提出后至竣工验收阶段仍未整改 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求福州亿力电力工程有限公司施工人员对220kV江顺Ⅱ路2321隔离开关、220kV江顺Ⅱ路2322隔离开关存在母线侧隔离开关未经过与母线接地刀闸横向闭锁验收的问题采用与运行人员在母线停电期间配合五防逻辑验收的形式解决。 | 2025-07-24 | 福州亿力电力工程有限公司施工人员已与林中运维人员配合验收220kV江顺Ⅱ路2321隔离开关、220kV江顺Ⅱ路2322隔离开关与母线接地刀闸的横向闭锁逻辑，功能验收合格。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 220kV GIS室段母线PT间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室段母线PT间隔汇控柜观察窗玻璃密封圈密封不良 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新更换220kV GIS室段母线PT间隔汇控柜观察窗玻璃密封圈 | 2025-07-22 | 已重新更换220kV GIS室段母线PT间隔汇控柜观察窗玻璃密封圈 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室段母线PT间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室段母线PT间隔汇控柜内门密封圈密封不良，存在缺口 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新更换220kV GIS室段母线PT间隔汇控柜内门密封圈 | 2025-07-22 | 已重新更换220kV GIS室段母线PT间隔汇控柜内门密封圈 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室段母线PT间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室段母线PT间隔汇控柜内部分电缆未使用标准电缆号牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kV GIS室段母线PT间隔汇控柜内电缆重新更换标准电缆号牌 | 2025-07-22 | 已完成220kV GIS室段母线PT间隔汇控柜内电缆重新更换标准电缆号牌 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室段母线PT间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室段母线PT间隔汇控柜内配线架内异物未清理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对220kV GIS室段母线PT间隔汇控柜内配线架内异物进行清理 | 2025-07-22 | 已对220kV GIS室段母线PT间隔汇控柜内配线架内异物进行清理 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室段母线PT间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室段母线PT间隔汇控柜内配线架、二次元器件等设备表面积灰严重 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对220kV GIS室段母线PT间隔汇控柜内做好清扫 | 2025-07-22 | 已对220kV GIS室段母线PT间隔汇控柜内做好清扫 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室备用三间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室备用三间隔组合电气刀闸分合指示方向牌安装方向错误 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新安装220kV GIS室备用三间隔组合电气刀闸分合指示方向牌 | 2025-07-22 | 已重新安装220kV GIS室备用三间隔组合电气刀闸分合指示方向牌 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室I、III段母分间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室I、III段母分间隔端子排存在临时标识绝缘带未清理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对220kV GIS室I、III段母分间隔端子排清理并增补号牌 | 2025-07-22 | 已对220kV GIS室I、III段母分间隔端子排清理并增补号牌 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室I、III段母分间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室I、III段母分间隔组合电器开关机构本体肮脏，灰尘很多 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对220kV GIS室I、III段母分间隔组合电器开关机构箱进行卫生清理 | 2025-07-22 | 已对220kV GIS室I、III段母分间隔组合电器开关机构箱进行卫生清理 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室备用间隔245 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室备用间隔两处使用临时标牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在220kV GIS室备用间隔两处使用正式标识牌 | 2025-07-22 | 已在220kV GIS室备用间隔两处使用正式标识牌 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室表计与波纹管连接处螺母均未紧固到位 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新紧固220kV GIS室表计与波纹管连接处螺母 | 2025-07-22 | 已重新紧固220kV GIS室表计与波纹管连接处螺母 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室线路1 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室线路13刀机构箱接线盒缺少螺栓 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充220kV GIS室线路13刀机构箱接线盒螺栓 | 2025-07-22 | 已补充220kV GIS室线路13刀机构箱接线盒螺栓 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室镀锌构架存在多处脏污 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新清洁220kV GIS室镀锌构架 | 2025-07-22 | 已重新清洁220kV GIS室镀锌构架 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室线路1 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室线路1汇控柜内卫生差存在散落螺栓 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kV GIS室线路1汇控柜内清理卫生 | 2025-07-22 | 已完成220kV GIS室线路1汇控柜内清理卫生 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室线路2 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室线路2波纹管固定铝带过长 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整220kV GIS室线路2波纹管固定铝带长度 | 2025-07-22 | 已调整220kV GIS室线路2波纹管固定铝带长度 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室线路2 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室线路2汇控柜内接地线过长 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整220kV GIS室线路2汇控柜内接地线长度 | 2025-07-22 | 已调整220kV GIS室线路2汇控柜内接地线长度 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室主变间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室主变间隔波纹管破损 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新更换220kV GIS室主变间隔波纹管 | 2025-07-22 | 已重新更换220kV GIS室主变间隔波纹管 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室主变间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室主变间隔盆间接地扁铁掉漆 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kV GIS室主变间隔盆间接地扁铁补刷油漆 | 2025-07-22 | 已完成220kV GIS室主变间隔盆间接地扁铁补刷油漆 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室母线 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室母线仓体盆子法兰面螺栓孔未打胶或用专用堵头封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新对220kV GIS室母线仓体盆子法兰面螺栓孔打胶或用专用堵头封堵 | 2025-07-22 | 已重新对220kV GIS室母线仓体盆子法兰面螺栓孔打胶或用专用堵头封堵 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室所有母线 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室所有母线伸缩节法兰面孔洞未打胶或用专用堵头封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新对220kV GIS室所有母线伸缩节法兰面孔洞打胶或用专用堵头封堵 | 2025-07-22 | 已重新对220kV GIS室所有母线伸缩节法兰面孔洞打胶或用专用堵头封堵 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室I、II段母联间 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室I、II段母联间隔线路刀闸机构箱局部脱漆 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kV GIS室I、II段母联间隔线路刀闸机构箱补刷油漆 | 2025-07-22 | 已220kV GIS室I、II段母联间隔线路刀闸机构箱补刷油漆 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室I、II段母联间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室I、II段母联间隔开关机构箱密封不良，缝隙大 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整220kV GIS室I、II段母联间隔开关机构箱密封 | 2025-07-22 | 已重新调整220kV GIS室I、II段母联间隔开关机构箱密封 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室I、II段母联间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室I、II段母联间隔GIS筒体底部接地安装不到位、未压紧 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新紧固220kV GIS室I、II段母联间隔GIS筒体底部接地 | 2025-07-22 | 已重新紧固220kV GIS室I、II段母联间隔GIS筒体底部接地 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室I、II段母联间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室I、II段母联间隔爬梯螺栓未压紧 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新安装220kV GIS室I、II段母联间隔爬梯螺栓 | 2025-07-22 | 已重新安装220kV GIS室I、II段母联间隔爬梯螺栓 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室段母线PT间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室段母线PT间隔汇控柜内局部脱漆 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kV GIS室段母线PT间隔汇控柜内做局部补漆 | 2025-07-22 | 已完成220kV GIS室段母线PT间隔汇控柜内做局部补漆 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室段母线PT间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室段母线PT间隔汇控门内空调外壳未接地 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对220kV GIS室段母线PT间隔汇控门内空调外壳补充接地线 | 2025-07-22 | 已对220kV GIS室段母线PT间隔汇控门内空调外壳补充接地线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室母线PT间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室母线PT间隔刀闸顶部连杆位置未安装分合闸指示 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在220kV GIS室母线PT间隔刀闸顶部连杆位置补充分合闸指示 | 2025-07-22 | 已在220kV GIS室母线PT间隔刀闸顶部连杆位置补充分合闸指示 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室段母线PT间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室段母线PT间隔对应母线伸缩节法兰面孔洞未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对220kV GIS室段母线PT间隔对应母线伸缩节法兰面孔洞补充封堵 | 2025-07-22 | 已对220kV GIS室段母线PT间隔对应母线伸缩节法兰面孔洞补充封堵 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室母线PT间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室母线PT间隔均未设置检修、巡视平台 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在220kV GIS室母线PT间隔补充检修、巡视平台 | 2025-07-22 | 已在220kV GIS室母线PT间隔补充检修、巡视平台 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室段母线PT间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室段母线PT间隔二次防火槽盒局部螺栓缺失 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对220kV GIS室段母线PT间隔二次防火槽盒补充螺栓 | 2025-07-22 | 已对220kV GIS室段母线PT间隔二次防火槽盒补充螺栓 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室段母线PT间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室段母线PT间隔GIS仓体接地排多处油漆脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对220kV GIS室段母线PT间隔GIS仓体接地排补漆 | 2025-07-22 | 已对220kV GIS室段母线PT间隔GIS仓体接地排补漆 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室段母线PT间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室段母线PT间隔GIS仓体接地排螺栓未压紧 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新紧固220kV GIS室段母线PT间隔GIS仓体接地排螺栓 | 2025-07-22 | 已重新紧固220kV GIS室段母线PT间隔GIS仓体接地排螺栓 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室段母线PT间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室段母线PT间隔汇控门内防误碰挡板脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新安装220kV GIS室段母线PT间隔汇控门内防误碰挡板 | 2025-07-22 | 已重新安装220kV GIS室段母线PT间隔汇控门内防误碰挡板 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室段母线PT间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室段母线PT间隔汇控门上部气动连杆固定件存在不同程度变形。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整并查明是否为材料强度不足原因所致，此问题为共性问题，大部分汇控柜存在。 | 2025-07-22 | 已调整并查明为材料强度不足原因所致，并更换固定件。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 110kV黄犀Ⅱ路#17塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路避雷器 | 设备运维 | 2025-07-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV黄犀Ⅱ路#17塔避雷器交接报告缺少绝缘电阻测试项目 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队及时补充提供试验报告 | 2025-07-28 | 施工队伍已完成绝缘电阻报告提供 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 交接试验报告试验项目齐全，试验数据符合标准规程要求。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变温度计防雨罩螺丝缺失 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应增加#1主变温度计防雨罩螺丝 | 2025-07-11 | 已增加#1主变温度计防雨罩螺丝 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变压力释放阀防雨罩螺丝松动 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应紧固#1主变压力释放阀防雨罩螺丝 | 2025-07-11 | 已紧固#1主变压力释放阀防雨罩螺丝 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变本体油位计二次控缆孔洞未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对#1主变本体油位计二次控缆孔洞做封堵 | 2025-07-11 | 已对#1主变本体油位计二次控缆孔洞做封堵 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变油温表计未安装防雨罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对#1主变油温表计安装防雨罩 | 2025-07-11 | 已对#1主变油温表计安装防雨罩 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变瓦斯继电器未安装防雨罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在#1主变瓦斯继电器上安装防雨罩 | 2025-07-11 | 已在#1主变瓦斯继电器上安装防雨罩 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变本体缺少铁芯接地标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在#1主变本体增加铁芯接地标识 | 2025-07-11 | 已在#1主变本体增加铁芯接地标识 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变本体铁芯接地线未下引 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应把#1主变本体铁芯接地线下引 | 2025-07-11 | 已把#1主变本体铁芯接地线下引 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变本体瓦斯继电器跨接地线安装不规范 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应规范安装#1主变本体瓦斯继电器跨接地线 | 2025-07-11 | 已规范安装#1主变本体瓦斯继电器跨接地线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变本体多处连接法兰缺少跨接地线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在#1主变本体多处连接法兰上安装跨接地线 | 2025-07-11 | 已在#1主变本体多处连接法兰上安装跨接地线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#1主变冷却系统有双独立电源切换装置 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在#1主变冷却系统上安装双独立电源切换装置 | 2025-07-11 | 已在#1主变冷却系统上安装双独立电源切换装置 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.2 | 8.4.2 对强迫油循环冷却系统的两个独立电源的自动切换装置，有关信号装置应齐全可靠。冷却系统电源应有三相电压监测，任一相故障失电时，应保证自动切换至备用电源供电。强迫油循环结构的潜油泵启动应逐台启用，延时间隔应在30秒以上，以防止气体继电器误动。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#1主变接线板镀层报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变接线板镀层报告 | 2025-07-11 | 已提供#1主变接线板镀层报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#1主变跨接地线导通试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变跨接地线导通试验报告 | 2025-07-11 | 已提供#1主变跨接地线导通试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#1主变抽真空试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变抽真空试验报告 | 2025-07-11 | 已提供#1主变抽真空试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#1主变套管最大取油量及紧固力矩要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变套管最大取油量及紧固力矩要求 | 2025-07-11 | 已提供#1主变套管最大取油量及紧固力矩要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见变压器型式试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供变压器型式试验报告 | 2025-07-11 | 已提供变压器型式试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见绝缘油试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供绝缘油试验报告 | 2025-07-11 | 已提供绝缘油试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见变压器短路承受能力试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供变压器短路承受能力试验报告 | 2025-07-11 | 已提供变压器短路承受能力试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | C2馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见所有间隔表计合格证 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有间隔应粘贴表计合格证 | 2025-07-11 | 所有间隔已粘贴表计合格证 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | C1主变间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | C1主变间隔断路器铭牌有破损 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应更换C1主变间隔断路器铭牌 | 2025-07-11 | 已更换C1主变间隔断路器铭牌 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | C2馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | c2馈线间隔隔离开关机构箱未设置倾斜排水坡 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在c2馈线间隔隔离开关机构箱上设置倾斜排水坡 | 2025-07-11 | 已在c2馈线间隔隔离开关机构箱上设置倾斜排水坡 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | C2馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备材质 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | c2馈线间隔3刀表计二次接头盖子缺失 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应安装c2馈线间隔3刀表计二次接头盖子 | 2025-07-11 | 已安装c2馈线间隔3刀表计二次接头盖子 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | C2馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见所有间隔的表计防雨罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应安装所有间隔的表计防雨罩 | 2025-07-11 | 已安装所有间隔的表计防雨罩 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | C2馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见所有间隔的带电显示装置 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应安装所有间隔的带电显示装置 | 2025-07-11 | 已安装所有间隔的带电显示装置 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | C1主变间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备材质 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见所有间隔相色标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应增加所有间隔相色标识 | 2025-07-11 | 已增加所有间隔相色标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | C1主变间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见所有间隔隔离开关机构铭牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应安装所有间隔隔离开关机构铭牌 | 2025-07-11 | 已安装所有间隔隔离开关机构铭牌 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | C1主变间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | C1主变间隔隔离开关机构箱面板上有多余孔洞 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对C1主变间隔隔离开关机构箱面板上的多余孔洞进行封堵 | 2025-07-11 | 已对C1主变间隔隔离开关机构箱面板上的多余孔洞进行封堵 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | C1主变间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | c1主变间隔电缆槽盒面板有多余孔洞未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对c1主变间隔电缆槽盒面板多余孔洞做封堵 | 2025-07-11 | 已对c1主变间隔电缆槽盒面板多余孔洞做封堵 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | C1主变间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | C1主变间隔断路器三相传动机构未安装防护罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在C1主变间隔断路器三相传动机构上安装防护罩 | 2025-07-11 | 已在C1主变间隔断路器三相传动机构上安装防护罩 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | C2馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备材质 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | C2馈线间隔断路器机构箱孔洞未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对C2馈线间隔断路器机构箱孔洞做封堵 | 2025-07-11 | 已对C2馈线间隔断路器机构箱孔洞做封堵 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | C2馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | c2馈线间隔避雷器在线监测箱内密封条破损 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应更换c2馈线间隔避雷器在线监测箱内密封条 | 2025-07-11 | 已更换c2馈线间隔避雷器在线监测箱内密封条 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | C2馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | C2馈线间隔断路器机构箱密封条缺失 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应安装C2馈线间隔断路器机构箱密封条 | 2025-07-11 | 已安装C2馈线间隔断路器机构箱密封条 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | C2馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | C2馈线间隔二次浪管有破损 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应重新更换C2馈线间隔二次浪管 | 2025-07-11 | 已重新更换C2馈线间隔二次浪管 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | C2馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有隔离开关机构箱控缆处有多余孔洞 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对所有隔离开关机构箱控缆处的多余孔洞进行封堵 | 2025-07-11 | 已对所有隔离开关机构箱控缆处的多余孔洞进行封堵 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | C1主变间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有间隔汇控柜电缆孔洞未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对所有间隔汇控柜电缆孔洞做封堵 | 2025-07-11 | 已对所有间隔汇控柜电缆孔洞做封堵 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | C2馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | c2馈线间隔多处出现油漆脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对c2馈线间隔重新喷涂油漆 | 2025-07-11 | 已对c2馈线间隔重新喷涂油漆 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | C2馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见所有间隔表计检验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供所有间隔表计检验报告 | 2025-07-11 | 已提供所有间隔表计检验报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | C2馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见所有间隔汇控柜二次控缆绝缘试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供所有间隔汇控柜二次控缆绝缘试验报告 | 2025-07-11 | 已提供所有间隔汇控柜二次控缆绝缘试验报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | C2馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见所有间隔x射线探伤试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供所有间隔x射线探伤试验报告 | 2025-07-11 | 已提供所有间隔x射线探伤试验报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | C2馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见所有间隔焊缝探伤试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供所有间隔焊缝探伤试验报告 | 2025-07-11 | 已提供所有间隔焊缝探伤试验报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | C2馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见所有间隔金属材质检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供所有间隔金属材质检测报告 | 2025-07-11 | 已提供所有间隔金属材质检测报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | C2馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见所有间隔断路器机械特性报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供所有间隔断路器机械特性报告 | 2025-07-11 | 已提供所有间隔断路器机械特性报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | C2馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见所有间隔元器件阻燃报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供所有间隔元器件阻燃报告 | 2025-07-11 | 已提供所有间隔元器件阻燃报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | C1主变间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见所有间隔吸附剂材质检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供所有间隔吸附剂材质检测报告 | 2025-07-11 | 已提供所有间隔吸附剂材质检测报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | C2馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见所有间隔的SF6密封材料报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供所有间隔的SF6密封材料报告 | 2025-07-11 | 已提供所有间隔的SF6密封材料报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#1主变的金属材质检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变的金属材质检测报告 | 2025-07-11 | 已提供#1主变的金属材质检测报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | A2主变间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | A2主变间隔所有阀门表计未安装限位装置 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对A2主变间隔所有阀门表计安装限位装置 | 2025-07-11 | 已对A2主变间隔所有阀门表计安装限位装置 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | A2主变间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | A2主变间隔3刀气室表计阀门缺少盖子 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应安装A2主变间隔3刀气室表计阀门盖子 | 2025-07-11 | 已安装A2主变间隔3刀气室表计阀门盖子 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | A1馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 所有间隔汇控柜未安装开关和刀闸动作计数器 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在所有间隔汇控柜上安装开关和刀闸动作计数器 | 2025-07-11 | 已在所有间隔汇控柜上安装开关和刀闸动作计数器 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | A1馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | A1馈线间隔避雷器在线监测装置引线未安装 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应安装A1馈线间隔避雷器在线监测装置引线 | 2025-07-11 | 已安装A1馈线间隔避雷器在线监测装置引线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | A1馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | A1馈线间隔PT接线盒缺少接地线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在A1馈线间隔PT接线盒安装接地线 | 2025-07-11 | 已在A1馈线间隔PT接线盒安装接地线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | A2主变间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | A2主变间隔CT二次接线盒缺少盖板 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应安装A2主变间隔CT二次接线盒盖板 | 2025-07-11 | 已安装A2主变间隔CT二次接线盒盖板 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | A1馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | A1馈线间隔电缆槽盒盖板缺失 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应安装A1馈线间隔电缆槽盒盖板 | 2025-07-11 | 已安装A1馈线间隔电缆槽盒盖板 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | A1馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | A1馈线间隔接地排出现锈蚀 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对A1馈线间隔接地排重新打磨 | 2025-07-11 | 已对A1馈线间隔接地排重新打磨 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | A2主变间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | A2主变间隔底部钢板变形 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应重新调整A2主变间隔底部钢板 | 2025-07-11 | 已重新调整A2主变间隔底部钢板 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | A1馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 所有间隔未见隔离开关操作把手 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供隔离开关操作把手 | 2025-07-11 | 已提供隔离开关操作把手 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | A2主变间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kVGIS间隔超过1.5米，未见检修平台 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供检修平台 | 2025-07-11 | 已提供检修平台 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | A2主变间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | A2主变间隔隔离开关机构箱门板变形 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应重新调整A2主变间隔隔离开关机构箱门板 | 2025-07-11 | 已重新调整A2主变间隔隔离开关机构箱门板 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | A1馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | A1馈线间隔外壳油漆脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应重新喷涂A1馈线间隔外壳 | 2025-07-11 | 已重新喷涂A1馈线间隔外壳 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | A1馈线间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 所有间隔未提供分合闸线圈备品 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供足够的分合闸线圈备品 | 2025-07-11 | 已提供足够的分合闸线圈备品 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变套管紧固螺丝未采用热镀锌螺丝 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应把#1主变套管紧固螺丝更换成热镀锌螺丝 | 2025-07-11 | 已把#1主变套管紧固螺丝更换成热镀锌螺丝 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.4 | 5.9.4 紧固件螺栓应采用铜质螺栓或奥氏体不锈钢螺栓；导电回路应采用8.8级热浸镀锌螺栓。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变法兰跨接地线连接部分油漆未去除 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应去除#1主变法兰跨接地线连接部分油漆 | 2025-07-11 | 已去除#1主变法兰跨接地线连接部分油漆 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.3 | 5.9.3 变压器油箱、储油柜、散热装置及连管等的外表面均应涂漆变压器油箱内表面、铁心上下夹件等均应涂以浅色漆，并与变压器油有良好的相容性。所有需要涂漆的表面在涂漆前应进行彻底的表面处理（如采用喷砂处理或喷丸处理）。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变管道法兰面油漆喷涂不均匀 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应重新喷涂#1主变管道法兰面油漆 | 2025-07-11 | 已重新喷涂#1主变管道法兰面油漆 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.3 | 5.9.3 变压器油箱、储油柜、散热装置及连管等的外表面均应涂漆变压器油箱内表面、铁心上下夹件等均应涂以浅色漆，并与变压器油有良好的相容性。所有需要涂漆的表面在涂漆前应进行彻底的表面处理（如采用喷砂处理或喷丸处理）。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变外壳油漆脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应重新喷涂#1主变外壳 | 2025-07-11 | 已重新喷涂#1主变外壳 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.3 | 5.9.3 变压器油箱、储油柜、散热装置及连管等的外表面均应涂漆变压器油箱内表面、铁心上下夹件等均应涂以浅色漆，并与变压器油有良好的相容性。所有需要涂漆的表面在涂漆前应进行彻底的表面处理（如采用喷砂处理或喷丸处理）。
新建 | 220kV江顺II路#2终端头 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 站内电缆终端 | 现场安装 | 2025-06-28 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 220kV江顺II路#2电缆终端搪铅前未对尾管及铝护套进行清理 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员对工艺细节落实不到位，未严格按要求进行搪铅。 | 要求杭州富通电工有限公司在开展220kV江顺Ⅱ路#2电缆终端搪铅前对尾管、铝护套进行清理，确保清洁度符合安装工艺。 | 2025-06-29 | 杭州富通电工有限公司已对220kV江顺Ⅱ路#2电缆终端尾管、铝护套重新清洁，现场验收合格。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.8 | 6.8.3 | 6.8.3 金属套表面处理完毕后，应按工艺要求进行搪底铅，控制搪铅温度及时间，不应伤及电缆绝缘。固定金具或屏蔽罩应使用力矩扳手，紧固力矩的数值应满足生产厂家的要求。
新建 | 220kV江顺II路#3接头 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆接头 | 现场安装 | 2025-07-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV江顺II路#3中间接头两侧未安装两道刚性固定，与通道运维规程要求不一致 | 否 | 电气设备性能 | 施工过程管控不严，导致220kV江顺Ⅱ路#3中间接头两侧刚性固定不满足要求。 | 要求福州亿力工程有限公司电力安装分公司在220kV江顺Ⅱ路3中间接头两侧各加装两道刚性固定。 | 2025-07-25 | 福州亿力工程有限公司电力安装分公司已在220kV江顺Ⅱ路#3中间接头两侧各加装两道刚性固定，现场验收合格。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 电缆附件安装质量应满足以下要求： （3）电缆明敷时的接头、应用托板托置固定；电缆接头两端应刚性固定，每侧固定点不少于2处；直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外）。电缆接头处宜预留适量裕度，长度不小于制作一个接头的裕度。
新建 | 220kV江顺II路#2终端头 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 站内电缆终端 | 现场安装 | 2025-07-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV江顺II路#2终端头下方未安装两道刚性固定 | 否 | 电气设备性能 | 施工过程管控不严导致220kV江顺Ⅱ路#2终端头下方刚性固定不满足要求。 | 要求福州亿力工程有限公司电力安装分公司在220kV江顺Ⅱ路#2终端头下方加装两道刚性固定。 | 2025-07-25 | 福州亿力工程有限公司电力安装分公司已在220kV江顺Ⅱ路#2终端头下方加装两道刚性固定，现场验收合格。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 电缆附件安装质量应满足以下要求： （2）电缆终端法兰盘（分支手套）下应有不小于1m的垂直段，且刚性固定应不少于2处。电缆终端处应预留适量电缆，长度不小于制作一个电缆终端的裕度。
新建 | 220kV江顺II路电缆全段 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆段 | 现场安装 | 2025-07-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV江顺II路全段电缆本体未安装标识牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求福州亿力工程有限公司电力安装分公司在220kV江顺Ⅱ路全段电缆本体上挂设标识牌。 | 2025-07-25 | 福州亿力工程有限公司电力安装分公司已在220kV江顺Ⅱ路全段电缆本体、转弯处挂设标识牌，电缆信息已清晰显示，现场验收合格。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 电缆型号、规格应符合设计规定；电缆排列整齐，无机械损伤；标志牌应装设齐全、正确、清晰。
新建 | 220kV江顺I路#2电缆终端 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 站内电缆终端 | 现场安装 | 2025-07-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV江顺I路#2电缆终端下方线缆穿管处未封堵，不满足《电力电缆及通道运维规程》相关要求。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位施工过程管控不严，导致电缆穿越管孔处未封堵。 | 要求福州亿力工程有限公司电力安装分公司对220kV江顺I路#2电缆终端下方电缆穿越管孔处进行封堵。 | 2025-07-15 | 福州亿力工程有限公司电力安装分公司已对220kV江顺I路#2电缆终端下方电缆穿越管孔处进行封堵，封堵后管孔已具备防水效果，现场验收合格。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 防水、防火措施应满足以下要求：（1）防水要求的电缆应有纵向和径向阻水措施。电缆接头的防水应采用铜套，必要时可增加玻璃钢防水外壳。 （2）有防火要求的电缆，除选用阻燃外护套外，还应在电缆通道内采取必要的防火措施。 （3）在电缆穿过竖井、变电站夹层、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，应进行防火封堵。 （4）在隧道、竖井、电缆沟、变电站夹层和进出线等电缆密集区域应采用阻燃电缆或采取防火措施。 （5）未采用阻燃电缆时，电缆接头两侧及相邻电缆2-3m长的区段应采取涂刷防火涂料、缠绕防火包带等措施。 （6）在封堵电缆孔洞时，封堵应严实可靠，不应有明显的裂缝和可见的缝隙，孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。
新建 | 220kV江顺I路#9中间接头 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆接头 | 现场安装 | 2025-07-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV江顺I路#9中间接头两侧未安装两道刚性固定，不满足运维规程要求。 | 否 | 电气设备性能 | 施工过程管控不严，导致220kV江顺Ⅰ路#9中间接头两侧刚性固定不满足要求。 | 要求福州亿力工程有限公司电力安装分公司在220kV江顺Ⅱ路#9中间接头两侧加装两道刚性固定。 | 2025-07-15 | 福州亿力工程有限公司电力安装分公司已在220kV江顺Ⅱ路#9中间接头两侧加装两道刚性固定，现场验收合格。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 电缆附件安装质量应满足以下要求： （3）电缆明敷时的接头、应用托板托置固定；电缆接头两端应刚性固定，每侧固定点不少于2处；直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外）。电缆接头处宜预留适量裕度，长度不小于制作一个接头的裕度。
新建 | 220kV江顺I路#2电缆终端 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 站内电缆终端 | 现场安装 | 2025-07-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV江顺I路#2电缆终端下方一米内未安装两道刚性固定 | 否 | 电气设备性能 | 施工过程管控不严，导致220kV江顺Ⅰ路#2终端头下方刚性固定不满足要求。 | 要求福州亿力工程有限公司电力安装分公司在220kV江顺Ⅰ路#2终端头下方加装两道刚性固定。 | 2025-07-15 | 福州亿力工程有限公司电力安装分公司已在220kV江顺Ⅰ路#2终端头下方加装两道刚性固定，现场验收合格。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 电缆附件安装质量应满足以下要求： （2）电缆终端法兰盘（分支手套）下应有不小于1m的垂直段，且刚性固定应不少于2处。电缆终端处应预留适量电缆，长度不小于制作一个电缆终端的裕度。
新建 | 220kV江顺II路#1接头至#2接头 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆段 | 现场安装 | 2025-07-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV江顺II路#1接头至#2接头与江赤II路为上下层敷设，层间防火隔板未安装 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位工序管控不严，工程存在赶工期情况，为不影响电缆附件安装没防火隔板暂未安装。 | 要求福州亿力工程有限公司电力安装分公司在220kV江顺II路电缆投运前完成防火隔板装设，与220kV江赤II路电缆间形成物理隔离。 | 2025-07-18 | 福州亿力工程有限公司电力安装分公司已在220kV江顺II路#1接头至#2接头段间装设防火隔板，现场验收合格。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.2 | 8.1.2 同通道敷设的电缆应按电压等级的高低从下向上分层布置，不同电压等级电缆间宜设置防火隔板等防护措施，交叉跨越点有防护措施。 交流单芯电缆穿越的闭合管、孔应采用非铁磁性材料。
新建 | 220kV江顺I路全段 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆段 | 现场安装 | 2025-07-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV江顺I路全段电缆本体未安装标识牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求福州亿力工程有限公司电力安装分公司在220kV江顺Ⅰ路全段电缆本体上挂设标识牌。 | 2025-07-15 | 福州亿力工程有限公司电力安装分公司已在220kV江顺Ⅰ路全段电缆本体、转弯处挂设标识牌，电缆信息已清晰显示，现场验收合格。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 电缆型号、规格应符合设计规定；电缆排列整齐，无机械损伤；标志牌应装设齐全、正确、清晰。
新建 | 220kV江顺I路#2电缆终端 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 站内电缆终端 | 现场安装 | 2025-06-26 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 220kV江顺I路#2电缆终端搪铅前未对尾管及铝护套进行清理 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员对工艺细节落实不到位，未严格按要求进行搪铅 | 施工单位杭州富通电工有限公司应在220kV江顺Ⅰ路#2电缆终端搪铅前对尾管、铝护套进行清理，确保清洁度符合安装工艺。 | 2025-06-27 | 杭州富通电工有限公司已对220kV江顺Ⅰ路#2电缆终端尾管、铝护套重新清洁，现场验收合格。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.8 | 6.8.3 | 6.8.3 金属套表面处理完毕后，应按工艺要求进行搪底铅，控制搪铅温度及时间，不应伤及电缆绝缘。固定金具或屏蔽罩应使用力矩扳手，紧固力矩的数值应满足生产厂家的要求。
新建 | 220kV江顺II路#2终端头 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 站内电缆终端 | 运行环境 | 2025-06-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220kV江顺II路#2终端头洁净棚未搭设。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求福州亿力工程有限公司电力安装分公司搭设洁净棚，确保施工区域温湿度、清洁度符合安装工艺要求。 | 2025-06-29 | 福州亿力工程有限公司电力安装分公司已在220kV江顺II路#2终端头区域搭设洁净棚，现场验收合格。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 电缆附件安装时，环境温度、湿度和清洁度应符合产品技术文件要求，一般情况空气相对湿度应低于70%。严禁在雨、雾或五级以上大风环境中施工。
新建 | 220kV江顺I路#2电缆终端 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆终端 | 现场安装 | 2025-06-26 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220kV江顺I路#2终端洁净棚未搭设，难以控制施工环境 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求福州亿力工程有限公司电力安装分公司搭设洁净棚，确保施工区域温湿度、清洁度符合安装工艺要求。 | 2025-06-27 | 福州亿力工程有限公司电力安装分公司已在220kV江顺I路#2终端头区域搭设洁净棚，现场验收合格。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 电缆附件安装时，环境温度、湿度和清洁度应符合产品技术文件要求，一般情况空气相对湿度应低于70%。严禁在雨、雾或五级以上大风环境中施工。
新建 | 220kV江赤II路#1中间接头 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆接头 | 其他 | 2025-05-09 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220kV江赤II路#1中间接头安装区域未装设完善的防尘设备、未规范搭设洁净棚，违反了《电力电缆附件安装规程》2.1.3“控制施工现场的清洁度，高压附件施工时必须搭制工棚进行隔离，并采取适当措施净化施工环境。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求福州亿力工程有限公司电力安装分公司搭设洁净棚并配备除尘仪，确保施工区域温湿度、清洁度符合安装工艺要求。 | 2025-05-10 | 福州亿力工程有限公司电力安装分公司已在220kV江赤II路#1中间接头区域搭设洁净棚、配备除尘仪，现场验收合格。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 电缆附件安装时，环境温度、湿度和清洁度应符合产品技术文件要求，一般情况空气相对湿度应低于70%。严禁在雨、雾或五级以上大风环境中施工。
新建 | 220kV江顺Ⅰ路全段 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆段 | 现场安装 | 2025-07-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV江顺Ⅰ路电缆全段接地箱未挂铭牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求福州亿力工程有限公司电力安装分公司在220kV江顺Ⅰ路电缆全段接地箱上挂设标识牌。 | 2025-07-16 | 福州亿力工程有限公司电力安装分公司已在220kV江顺I路电缆全段接地箱上挂设标识牌，现场验收合格。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 附属设备应满足以下要求：（1）电缆线路所有应接地的接点应与接地极接触良好，接地电阻值应符合设计要求。 （2）接地箱、交叉互联箱内连接应与设计相符，铜牌连接螺栓应拧紧，连接螺栓无锈蚀现象。箱体完整，门锁完好，开关方便。 （3）接地箱、交叉互联箱内电气连接部分应与箱体绝缘。箱体本体不得选用铁磁材料，并应密封良好，固定牢固可靠，满足长期浸水要求，防护等级不低于IP68。 （4）电缆护层过电压限制器配置选择应符合GB 50217的要求。限制器和电缆金属护层连接线宜在5m内。 （5）接地箱、交叉互联箱箱体正面应有设备铭牌，铭牌上应有换位或接地示意图、额定短路电流、生产厂家、出厂日期、防护等级等信息。
新建 | 220kV江顺II路电缆全段 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆段 | 现场安装 | 2025-07-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV江顺II路电缆全段接地箱未挂铭牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求福州亿力工程有限公司电力安装分公司在220kV江顺Ⅱ路电缆全段接地箱上挂设标识牌。 | 2025-07-15 | 福州亿力工程有限公司电力安装分公司已在220kV江顺Ⅱ路电缆全段接地箱上挂设标识牌，现场验收合格。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 附属设备应满足以下要求：（1）电缆线路所有应接地的接点应与接地极接触良好，接地电阻值应符合设计要求。 （2）接地箱、交叉互联箱内连接应与设计相符，铜牌连接螺栓应拧紧，连接螺栓无锈蚀现象。箱体完整，门锁完好，开关方便。 （3）接地箱、交叉互联箱内电气连接部分应与箱体绝缘。箱体本体不得选用铁磁材料，并应密封良好，固定牢固可靠，满足长期浸水要求，防护等级不低于IP68。 （4）电缆护层过电压限制器配置选择应符合GB 50217的要求。限制器和电缆金属护层连接线宜在5m内。 （5）接地箱、交叉互联箱箱体正面应有设备铭牌，铭牌上应有换位或接地示意图、额定短路电流、生产厂家、出厂日期、防护等级等信息。
新建 | 220kV江顺I路#13接头至#2电缆终端头段电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆段 | 现场安装 | 2025-05-23 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 220kV江顺I路#13接头至#2电缆终端头段电缆敷设时距离通道钢构件过近，可能造成电缆磕碰、刮擦或损伤。 | 否 | 电气设备性能 | 电缆敷设人员对现场环境把控不到位，对现场情况勘查不够细致，导致220kV江顺I路#13接头至#2电缆终端头段与通道钢构件距离过近。 | 要求福州亿力工程有限公司电力安装分公司立即停止电缆敷设，全段排查同类问题，在电缆与钢构件距离较近处加装保护措施防止电缆被刮伤。 | 2025-05-26 | 福州亿力工程有限公司电力安装分公司已对220kV江顺I路全段电缆进行排查，电缆无损伤情况，电缆与钢构件距离不足处已采取防护措施，现场验收合格。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 电缆敷设应满足以下要求：（1）电缆外观应无损伤，当对电缆的外观和密封状态有怀疑时，应进行潮湿判断。外护套有导电层的电缆，应进行外护套绝缘电阻试验并合格。 （2）电缆的弯曲半径应符合最小弯曲半径的规定。
新建 | 220kV江顺II路#12接头 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆接头 | 其他 | 2025-05-10 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220kV江顺II路#12接头洁净棚搭设不完善，篷布绑扎不牢靠。违反了《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》6.1.1 电缆附件安装时，环境温度、湿度和清洁度应符合产品技术文件要求，一般情况空气相对湿度应低于70%。严禁在雨、雾或五级以上大风环境中施工。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求福州亿力工程有限公司电力安装分公司搭设洁净棚，确保施工区域温湿度、清洁度符合安装工艺要求。 | 2025-05-11 | 福州亿力工程有限公司电力安装分公司已在220kV江顺II路#12中间接头区域搭设洁净棚，现场验收合格。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 电缆附件安装时，环境温度、湿度和清洁度应符合产品技术文件要求，一般情况空气相对湿度应低于70%。严禁在雨、雾或五级以上大风环境中施工。
新建 | 220kV江顺II路#1接头 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆接头 | 设备制造工艺 | 2025-06-06 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 现场旁站人员发现220kV江顺II路#1接头加热校直时间不足，电缆接头弯曲偏大，违反了《电力电缆运行规程》6.9.1 “预制式接头应保持直线状态，必要时采取刚性固定措施，严禁预制件部位受力弯曲变形。” | 否 | 电气设备性能 | 附件安装现场管控不严，附件安装人员对工艺要求执行不到位。 | 要求杭州富通电工有限公司重新开展加热校直，确保220kV江顺II路#1接头处电缆本体恢复平直。 | 2025-06-07 | 杭州富通电工有限公司已对220kV江顺II路#1接头区域重新开展加热校直，校直后电缆恢复平直，现场验收合格。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.1 | 6.9.1 预制式接头应保持直线状态，必要时采取刚性固定措施，严禁预制件部位受力弯曲变形。
改扩建 | 金属氧化物避雷器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 出厂试验 | 2025-07-15 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 10kV电压互感器金属氧化物避雷器2500V时不击穿 | 否 | 继电保护 | 出厂试验不完备导致金属氧化物避雷器2500V时不击穿 | 通知厂家提供负荷要求的金属氧化物避雷器 | 2025-07-18 | 厂家已提供负荷要求的金属氧化物避雷器，绝缘测试正常 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.9 | 8.9.3 | 8.9.3 对采用金属氧化物避雷器接地的电压互感器的二次回路，需检查其接线的正确性及金属氧化物避雷器的工频放电电压。定期检查时可用兆欧表检验金属氧化物避雷器的工作状态是否正常。一般当用1000V兆欧表时，金属氧化物避雷器不应击穿；而用2500V兆欧表时，则应可靠击穿。
改扩建 | 二次屏 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-07-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 站内新增二次屏柜均未封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知施工队整改，完善二次屏柜封堵 | 2025-07-18 | 施工队已完善二次屏柜封堵 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | 主变本体电流互感器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 现场安装 | 2025-07-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主变本体电流互感器二次接线盒资料不齐全 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知厂家及施工队提供完善隐蔽工程资料 | 2025-07-18 | 厂家及施工队已提供完善隐蔽工程资料 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 隐蔽工程（二次电缆埋管敷设、电缆头制作、等电位接地网安装、变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器二次接线盒接线）、中间验收是否按要求开展，资料（含影像资料）是否齐全完备。
改扩建 | 故障录波 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 设备调试 | 2025-07-16 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 96C开关为合位时，故障录波显示为分位 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知施工队整改，确保开关变位一致性 | 2025-07-20 | 施工队已整改，故障录波96C开关变位正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.3 | 8.21.3 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况。实时数据处理：应能及时采集并分析网内故障录波装置的录波数据。保护设备运行工况监视：应能结合电网一次接线图，全景实时显示保护设备运行/退出、正常/告警等运行状态以及通信正常/中断状态，当状态异常时应以事件形式提示，相应的工况图元变化。调度端保护设备在线监视与分析，主站端召唤子站数据成功率不小于99％ 。
改扩建 | 10kV 962开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-07-15 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV962开关柜CT计量组B相绝缘为0 | 否 | 继电保护 | 安装过程管控不严导致10kV962开关柜CT计量组B相绝缘为0 | 通知厂家整改，确保回路绝缘正常 | 2025-07-18 | 厂家已更换10kV962开关柜CT计量组B相芯线，并确认回路绝缘正常 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.9 | 8.9.1 | 8.9.1 新安装保护装置的验收试验时，从保护屏柜的端子排处将所有外部引入的回路及电缆全部断开，分别将电流、电压、直流控制、信号回路的所有端子各自连接在一起，用1000V绝缘电阻表测量各回路对地和各回路相互间的绝缘电阻，其阻值均应大于10MΩ。定期检验时，在保护屏柜的端子排处将所有电流、电压、直流控制的端子的外部接线拆开，并将电压、电流回路的接地点拆开，用1000V绝缘电阻表测量回路对地的绝缘电阻，其绝缘电阻值应大于1MΩ。
新建 | #1 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变本体油温表计红色指针显示错误 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应重新调整#1主变本体油温表计红色指针 | 2025-07-11 | 已重新调整#1主变本体油温表计红色指针 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | #1 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变油温表计防雨挡板上有孔洞 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对#1主变油温表计防雨挡板的孔洞部分进行封堵 | 2025-07-11 | 已对#1主变油温表计防雨挡板的孔洞部分进行封堵 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #1 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变本体表计下端引出电缆部分缺少防潮封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在#1主变本体表计下端引出电缆部分增加防潮封堵 | 2025-07-11 | 已在#1主变本体表计下端引出电缆部分增加防潮封堵 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #1 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变压力释放阀防雨罩固定螺丝缺失 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应增加#1主变压力释放阀防雨罩固定螺丝 | 2025-07-11 | 已增加#1主变压力释放阀防雨罩固定螺丝 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #1 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变本体油位计二次控缆结合部未加强防雨措施 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在#1主变本体油位计二次控缆结合部使用防雨连接口 | 2025-07-11 | 已在#1主变本体油位计二次控缆结合部使用防雨连接口 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #1 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变本体端子箱二次控缆缺少反水弯措施 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在#1主变本体端子箱二次控缆增加反水弯措施 | 2025-07-11 | 已在#1主变本体端子箱二次控缆增加反水弯措施 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #1 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变瓦斯继电器缺少防雨罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在#1主变瓦斯继电器上安装防雨罩 | 2025-07-11 | 已在#1主变瓦斯继电器上安装防雨罩 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #1 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变散热片未安装，未见连接法兰的跨接地线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变散热片安装后，应在连接法兰处安装跨接地线 | 2025-07-11 | 已在主变和散热片处的连接法兰处安装跨接地线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
新建 | #1 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变本体瓦斯继电器安装跨接地线不规范 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应规范安装#1主变本体瓦斯继电器跨接地线 | 2025-07-11 | 已规范安装#1主变本体瓦斯继电器跨接地线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
新建 | #1 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变多处阀门和法兰未加装跨接地线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在#1主变多处阀门和法兰上加装跨接地线 | 2025-07-11 | 已在#1主变多处阀门和法兰上加装跨接地线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
改扩建 | 10kV964开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-07-15 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV964开关柜1Q3D端子排绝缘为0 | 否 | 继电保护 | 安装工艺管控不严导致10kV964开关柜1Q3D端子排绝缘为0 | 通知施工队和厂家整改，确保回路绝缘正常 | 2025-07-18 | 施工队和厂家已更换绝缘异常回路，并进行绝缘测试正常 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.9 | 8.9.2 | 8.9.2 对使用触点输出的信号回路。用1000V兆欧表测量电缆每芯对地及其他各芯间的绝缘电阻，其绝缘电阻应不小于1MΩ。
改扩建 | 10kV 981开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-07-14 | 设备安装 | 安装调试 | 重大 | 重大 | 10kV981开关柜本体CT 1S1、1S2接反 | 否 | 继电保护 | 安装过程管控不严导致10kV981开关柜本体CT 1S1、1S2接反 | 通知厂家整改，根据图纸正确完善10kV981开关柜本体CT 回路 | 2025-07-18 | 厂家已根据图纸正确完善10kV981开关柜本体CT 回路 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 电流互感器应检查下列项目：a.测试互感器各绕组的极性、变比、特性，应与出厂资料一致。b.电流互感器的变比、容量与准确级应与设计要求一致，并符合有关规定。c.互感器各次绕组的接线、与装置的对应关系及其极性关系应与设计相符合并满足装置的要求，相别标识应正确。d.确认电流二次回路没有开路，电流互感器二次过压保护设备不得接入电流二次回路。e.计算二次回路的负担，结合厂家提供的试验资料，验算出的互感器工作条件应符合有关规定。f.双重化配置的主保护应使用电流互感器的不同二次绕组，二次绕组的分配应注意避免当一套保护停用时，出现保护区内故障时的保护动作死区。g.核对电流互感器各二次绕组与保护对应关系，防止由于电流互感器内部故障导致保护存在死区。为避免油纸电容型电流互感器底部事故时扩大影响范围，母差保护的二次绕组应设在一次母线的L1侧。
新建 | #2 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#2主变铁芯在线监测装置 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应安装#2主变铁芯在线监测装置 | 2025-07-11 | 已安装#2主变铁芯在线监测装置 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | #2 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变本体缺少夹件接地标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在#2主变本体喷涂夹件接地标识 | 2025-07-11 | 已在#2主变本体喷涂夹件接地标识 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | #2 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变缺少铁芯接地标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应增加#2主变铁芯接地标识 | 2025-07-11 | 已增加#2主变铁芯接地标识 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | #2 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变夹件接地引线长度不够 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应更换足够长度的#2主变夹件接地引线 | 2025-07-11 | 已更换足够长度的#2主变夹件接地引线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | #2 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变铁芯接地引线未安装 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应安装#2主变铁芯接地引线 | 2025-07-11 | 已安装#2主变铁芯接地引线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | #1 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变散热片上涂层有破损 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应重新喷涂#1主变散热器 | 2025-07-11 | 已重新喷涂#1主变散热器 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.2 | 8.4.2 对强迫油循环冷却系统的两个独立电源的自动切换装置，有关信号装置应齐全可靠。冷却系统电源应有三相电压监测，任一相故障失电时，应保证自动切换至备用电源供电。强迫油循环结构的潜油泵启动应逐台启用，延时间隔应在30秒以上，以防止气体继电器误动。
新建 | #2 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#1主变冷却系统电源三相电压监测 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应安装#1主变冷却系统电源三相电压监测 | 2025-07-11 | 已安装#1主变冷却系统电源三相电压监测 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.2 | 8.4.2 对强迫油循环冷却系统的两个独立电源的自动切换装置，有关信号装置应齐全可靠。冷却系统电源应有三相电压监测，任一相故障失电时，应保证自动切换至备用电源供电。强迫油循环结构的潜油泵启动应逐台启用，延时间隔应在30秒以上，以防止气体继电器误动。
新建 | #1 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#1主变冷却系统双电源切换装置 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应安装#1主变冷却系统双电源切换装置 | 2025-07-11 | 已安装#1主变冷却系统双电源切换装置 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.2 | 8.4.2 对强迫油循环冷却系统的两个独立电源的自动切换装置，有关信号装置应齐全可靠。冷却系统电源应有三相电压监测，任一相故障失电时，应保证自动切换至备用电源供电。强迫油循环结构的潜油泵启动应逐台启用，延时间隔应在30秒以上，以防止气体继电器误动。
改扩建 | 故障录波装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 设备调试 | 2025-07-15 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 录波装置直流II段母线负对地电压采样名称未修改，仍为96路采样 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知厂家整改，修改录波装置96路采样通道名称 | 2025-07-17 | 厂家已修改录波装置96路采样通道名称为直流II段母线负对地电压 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.19 | 8.19.4 | 8.19.4 故障录波装置应能对站用直流系统的各母线段（控制、保护）对地电压进行录波。
改扩建 | 公用设备 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 工程设计 | 2025-07-14 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 公用设备二次线图纸D202-11电缆标识错误 | 否 | 继电保护 | 设计单位未现场勘察导致图纸出错 | 通知设计单位整改，根据现场实际情况修改图纸 | 2025-07-18 | 设计单位已根据现场实际情况修改图纸 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 基建单位应至少提供以下资料：一次设备实测参数；通道设备（包括接口设备、高频电缆、阻波器、结合滤波器、耦合电容器等）的参数和试验数据、通道时延等；电流、电压互感器的试验数据（如变比、伏安特性、极性、直流电阻及10%误差计算等）；保护装置及相关二次交、直流和信号回路的绝缘电阻的实测数据；气体继电器试验报告；全部保护纸质及电子版施工图纸（含设计变更）、保护装置及自动化监控系统使用及技术说明书、智能站配置文件和资料性文件【包括智能电子设备能力描述（ICD）文件、变电站配置描述（SCD）文件、已配置的智能电子设备描述（CID）文件、回路实例配置（CCD）文件、虚拟局域网（VLAN）划分表、虚端子配置表、竣工图纸和调试报告等】、保护调试报告、二次回路（含光纤回路）检测报告以及调控机构整定计算所必需的其他资料。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-07-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV开关柜各间隔电压回路号头有误 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知施工队整改，采用正确回路号的号头 | 2025-07-17 | 施工队已更换10kV开关柜各间隔电压回路正确号头 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#1主变电缆绝缘试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变电缆绝缘试验报告 | 2025-07-11 | 已提供#1主变电缆绝缘试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#1主变所用螺栓力矩值 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变所用螺栓力矩值 | 2025-07-11 | 已提供#1主变所用螺栓力矩值 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#1主变所用密封材料报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变所用密封材料报告 | 2025-07-11 | 已提供#1主变所用密封材料报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
改扩建 | 10kV备用三十一967开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-07-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV备用三十一967开关柜电缆层防火封堵脱落 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员未采用密封胶对防火封堵进行严密粘贴 | 完善10kV备用三十一967开关柜电缆层防火封堵 | 2025-07-15 | 已完善10kV备用三十一967开关柜电缆层防火封堵 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.2 | 8.6.2 高压开关柜在安装后应对其一、二次电缆进线处采取有效封堵措施。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变冷却装置无法按设置条件联动 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应重新调整，使#1主变冷却装置按设置条件联动 | 2025-07-11 | 已重新调整，使#1主变冷却装置按设置条件联动 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.3 | 8.4.3 冷却装置应试运行正常，联动正确。
新建 | C1主变间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | C1主变间隔筒体有脏污 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应清理C1主变间隔筒体脏污 | 2025-07-11 | 已清理C1主变间隔筒体脏污 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 10kV#3接地变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地变 | 现场安装 | 2025-07-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV#3接地变中性点接地桩未设置接地标志 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员未在10kV#3接地变中性点接地桩处设置接地标志 | 在10kV#3接地变中性点接地桩处设置接地标志 | 2025-07-15 | 已在10kV#3接地变中性点接地桩处设置接地标志 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.5 | 8.2.5 变压器的接地装置应可靠，接地电阻应合格，变压器的接地装置应有防锈层及明显的接地标志。
改扩建 | 10kV#3接地变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地变 | 现场安装 | 2025-07-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV#3接地变10kV侧接地桩未设置接地标志 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员未在10kV#3接地变10kV侧接地桩设置接地标志 | 在10kV#3接地变10kV侧接地桩设置接地标志 | 2025-07-15 | 已在10kV#3接地变10kV侧接地桩设置接地标志 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.5 | 8.2.5 变压器的接地装置应可靠，接地电阻应合格，变压器的接地装置应有防锈层及明显的接地标志。
改扩建 | #3主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-07-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #3主变110kV侧A相套管观察窗灰尘较多 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员安装套管后未对A相套管观察窗进行清洁 | 督促施工人员对观察窗进行清洁 | 2025-07-15 | 已对#3主变110kV侧A相套管观察窗进行清洁 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 套管清洁、无损伤、油位正常；法兰连接螺栓齐全、紧固（用力矩扳手检查）。
改扩建 | 10kV备用二十六962手车开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-07-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV备用二十六962手车开关拉出后，下隔离挡板无法完全关闭 | 否 | 电气设备性能 | 安装工艺管控不严导致下隔离挡板变形 | 调整并润滑下隔离挡板传动机构 | 2025-07-15 | 已调整并润滑10kV备用二十六962开关柜下隔离挡板传动机构 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
改扩建 | 10kV备用三十三969开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-07-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV备用三十三969手车开关拉出后，上隔离挡板无法完全关闭 | 否 | 电气设备性能 | 施工把关不严导致上隔离挡板机械传动螺丝磨损 | 调整并润滑上隔离挡板传动机构 | 2025-07-15 | 已调整并润滑10kV备用三十三969开关柜上隔离挡板传动机构 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
改扩建 | 10kV备用三十二968开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-07-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV备用三十二968手车开关拉出后，上隔离挡板无法完全关闭 | 否 | 电气设备性能 | 施工把关不严导致上隔离挡板螺丝未紧固 | 调整并润滑上隔离挡板传动机构 | 2025-07-15 | 已调整并润滑10kV备用三十二968开关柜上隔离挡板传动机构 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
改扩建 | 10kV备用二十六962开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备材质 | 2025-07-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV备用二十六962开关柜仪表层分闸指示灯不亮 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员未及时检查发现开关柜分闸指示灯异常 | 更换10kV备用二十六962开关柜仪表层分闸指示灯 | 2025-07-15 | 已更换10kV备用二十六962开关柜仪表层分闸指示灯 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
改扩建 | #3主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-07-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #3主变有载分接开关现场为13档位，后台显示为5档 | 否 | 电气设备性能 | 施工把关不严导致网络线水晶头破裂 | 紧固网络线并采取防脱落措施 | 2025-07-15 | 已紧固#3主变本体测控装置网络线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 分接头的位置应符合运行要求，且指示位置正确。
改扩建 | 110kV间隔智能控制柜内尾纤 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 站内电缆终端 | 现场安装 | 2025-07-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 尾纤未使用专用贴纸做标识。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 尾纤两端均应标识，标签采用专用贴纸，标签贴纸位置宜选择距离尾纤插头1-2cm处，尾纤内容应包含本侧及对侧接线信息和尾纤主要用途。 | 2025-08-06 | 尾纤两端均已标识，标签采用专用贴纸，标签贴纸位置宜选择距离尾纤插头1-2cm处，尾纤内容已包含本侧及对侧接线信息和尾纤主要用途。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.2 | 6.9.2 尾纤两端均应标识，标签宜采用专用贴纸，标签粘贴位置宜选择的距离尾纤插头1-2cm处，尾纤标识内容应包含本侧及对侧接线信息和尾纤主要用途。
改扩建 | 二楼主控室等电位地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-07-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 二楼主控室接地网与主接地网之间未使用截面积不小于100mm2的铜排（缆）进行可靠连接。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 二楼主控室接地网与主接地网之间使用截面积不小于100mm2的铜排（缆）进行可靠连接。 | 2025-08-06 | 二楼主控室接地网与主接地网之间已使用截面积不小于100mm2的铜缆进行可靠连接。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.10 | 6.10.2 | 6.10.2 分散布置保护小室的变电站，每个小室均应参照1的要求设置与主地网一点相连的等电位地网。小室之间若存在相互连接的二次电缆，则小室的等电位地网之间应使用截面积不小于100mm²的铜排（缆）可靠连接，连接点应设在小室等电位地网与变电站主接地网连接处。保护小室等电位地网与控制室、通信室等的地网之间亦应按上述要求进行连接。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 导线 | 设备选型 | 2025-07-18 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 线路未进行紧密度试验 | 否 | 电气设备性能 | 相关人员或施工单位未严格按照技术规范或标准要求，未对线路进行必要的紧密度试验 | 补充线路紧密度试验 | 2025-08-06 | 已补充线路紧密度试验波报告 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.2 | 3.1.2 紧密度试验：导线在承受30%额定抗拉力时与不受张力时，其周长的减少值不应超过2%。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 设备选型 | 2025-07-18 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未进行避雷器的额定拉伸负荷 | 否 | 电气设备性能 | 忽视避雷器的机械强度要求，未开展额定拉伸负荷试验验证可靠性。 | 应进行避雷器的额定拉伸负荷 | 2025-08-06 | 已进行避雷器的额定拉伸负荷 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.1 | 3.1.1 避雷器的额定拉伸负荷至少为避雷器自重的15倍；出厂试验时，避雷器应能耐受50%的额定拉伸负荷10s试验而不损坏。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 金具 | 设备选型 | 2025-07-18 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 在严重腐蚀、大跨越、重冰区、导线易舞动区、风口地带和季风较强地区等特殊区域使用的金具，未提高相应性能指标 | 否 | 电气设备性能 | 忽视特殊环境对金具性能要求，未增强耐腐蚀、抗舞动、防冰害等性能指标 | 在严重腐蚀、大跨越、重冰区、导线易舞动区、风口地带和季风较强地区等特殊区域使用的金具，应提高相应性能指标 | 2025-08-06 | 在严重腐蚀、大跨越、重冰区、导线易舞动区、风口地带和季风较强地区等特殊区域使用的金具，已提高相应性能指标 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.1 | 3.2.1 在严重腐蚀、大跨越、重冰区、导线易舞动区、风口地带和季风较强地区等特殊区域使用的金具，应适当提高相应性能指标。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变表计防雨罩有锈蚀痕迹 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应去除#1主变表计防雨罩锈蚀痕迹，重新喷涂防腐漆 | 2025-07-11 | 已去除#1主变表计防雨罩锈蚀痕迹，重新喷涂防腐漆 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.2 | 5.9.2 户外密闭箱体（控制、操作及检修电源箱等）应具有良好防腐性能，其户外密闭箱体的材质应为奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金，不能使用2系或7系铝合金；防雨罩材质应为奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金。
改扩建 | 铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-07-18 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 杆塔组立过程中，未采取防止构件变形或损坏的措施。 | 否 | 电气设备性能 | 未重视施工保护措施，忽视对杆塔构件的变形和损坏风险防控 | 杆塔组立过程中，应采取防止构件变形或损坏的措施。 | 2025-08-06 | 杆塔组立过程中，已采取防止构件变形或损坏的措施。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.3 | 6.1.3 杆塔组立过程中，应采取防止构件变形或损坏的措施。
改扩建 | 导线 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 导线 | 现场安装 | 2025-07-18 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 张力放线过程中无防止产生导线松股、断股、鼓包、扭曲等现象的措施。 | 否 | 电气设备性能 | 张力放线控制不当，缺乏防松股、断股、鼓包、扭曲的保护措施 | 张力放线过程中应有防止产生导线松股、断股、鼓包、扭曲等现象的措施。 | 2025-08-06 | 张力放线过程中已有防止产生导线松股、断股、鼓包、扭曲等现象的措施。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.5 | 5.2.5 张力放线过程中应有防止产生导线松股、断股、鼓包、扭曲等现象的措施。
新建 | #1 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见#1主变冷却器联动调试 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变冷却器联动调试报告 | 2025-07-11 | 已提供#1主变冷却器联动调试报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.3 | 8.4.3 冷却装置应试运行正常，联动正确。
改扩建 | 金具 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 现场安装 | 2025-07-18 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 连接金具在正式安装前未进行组装试验 | 否 | 电气设备性能 | 忽视连接金具组装试验，未验证安装前的结构可靠性和兼容性 | 连接金具在正式安装前应进行组装试验，以保证各部分连接可靠。 | 2025-08-06 | 连接金具已进行组装试验，保证各部分连接可靠。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.3 | 6.1.3 连接金具在正式安装前应进行组装试验，以保证各部分连接可靠。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 导线 | 设备选型 | 2025-07-18 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未进行导线疲劳性能试验 | 否 | 电气设备性能 | 对导线疲劳性能重视不足，未开展相关试验验证安全性 | 应补充导线疲劳性能试验 | 2025-08-06 | 已补充导线疲劳性能试验 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.1 | 3.1.1 导线疲劳性能试验：导线应能承受3000万次以上的振动。如任一试样中的任一线股在振动不到3000万次时发生断股，则导线不合格。试验中，每振动1000万次应检查试样是否发生疲劳断股。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 导线 | 设备选型 | 2025-07-18 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未对导线进行紧密度试验 | 否 | 电气设备性能 | 忽视导线结构稳定性，未开展紧密度试验确保质量达标 | 应对导线进行紧密度试验 | 2025-08-06 | 已对导线进行紧密度试验 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.2 | 3.1.2 紧密度试验：导线在承受30%额定抗拉力时与不受张力时，其周长的减少值不应超过2%。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 设备选型 | 2025-07-18 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 均压装置的材料未使用铝合金 | 否 | 电气设备性能 | 未充分考虑铝合金材料的优越性能，选择材料时存在技术认知不足 | 均压装置的材料应使用铝合金 | 2025-08-06 | 均压装置的材料已使用铝合金 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.2 | 3.2.2 均压装置的材料宜使用铝合金，并且有足够的机械强度。均压环的管径、环径及屏蔽深度应满足招标方要求。
改扩建 | 螺栓 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-07-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 部分螺栓未与构件平面垂直，螺栓头与构件间的接触处有空隙 | 否 | 电气设备性能 | 安装质量不达标，螺栓未垂直紧固，导致接触不良与空隙问题 | 螺栓应与构件平面垂直，螺栓头与构件间的接触处不应有空隙 | 2025-08-06 | 螺栓已与构件平面垂直，螺栓头与构件间的接触处无空隙 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 螺栓应与构件平面垂直，螺栓头与构件间的接触处不应有空隙。
新建 | #2 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见变压器抽真空试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供变压器抽真空试验报告 | 2025-07-11 | 已提供变压器抽真空试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #2 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见机构箱防护能力试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供机构箱防护能力试验报告 | 2025-07-11 | 已提供机构箱防护能力试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变本体上油温表计防雨罩螺丝松动 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应紧固#1主变本体上油温表计防雨罩螺丝 | 2025-07-11 | 已紧固#1主变本体上油温表计防雨罩螺丝 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #1 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见变压器储油柜整体正压试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供变压器储油柜整体正压试验报告 | 2025-07-11 | 已提供变压器储油柜整体正压试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见接线板镀层报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供接线板镀层报告 | 2025-07-11 | 已提供接线板镀层报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见金属材质检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供金属材质检测报告 | 2025-07-11 | 已提供金属材质检测报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见变压器本体所用螺栓或螺母力矩值 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供变压器本体所用螺栓或螺母力矩值 | 2025-07-11 | 已提供变压器本体所用螺栓或螺母力矩值 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-03 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变散热器法兰螺丝未紧固 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应紧固#1主变散热器法兰螺丝 | 2025-07-11 | 已紧固#1主变散热器法兰螺丝 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 密封性试验应将供货的散热器（冷却器）安装在变压器上进行试验。
新建 | #1 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见套管最大取油量以及注油口等紧固力矩要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供套管最大取油量以及注油口等紧固力矩要求 | 2025-07-11 | 已提供套管最大取油量以及注油口等紧固力矩要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见型式试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供型式试验报告 | 2025-07-11 | 已提供型式试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #2 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见绝缘油试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供绝缘油试验报告 | 2025-07-11 | 已提供绝缘油试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #2 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-07-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见所有变压器短路承受能力试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供所有变压器短路承受能力试验报告 | 2025-07-11 | 已提供变压器短路承受能力试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 两台主变铁芯、夹件引出的接地排下方未区分标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 增加两台主变铁芯、夹件引出的接地排下方标识 | 2025-07-21 | 已增加两台主变铁芯、夹件引出的接地排下方标识 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | 保护装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 设备调试 | 2025-07-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 全站保护、测控等二次设备试验报告未录入生产系统 | 否 | 继电保护 | 未知 | 安排全站保护、测控等二次设备试验报告录入生产系统 | 2025-07-21 | 已完成全站保护、测控等二次设备试验报告录入生产系统 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.4 | 8.1.4 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | 220kV岗嶝Ⅰ、Ⅱ路 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 现场安装 | 2025-07-10 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 220kV岗嶝Ⅰ、Ⅱ路#25塔大号侧耐张压接铝管弯曲 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位的安装工艺不良 | 按施工规范进行校直耐张压接铝管 | 2025-07-14 | 已按施工规范校直耐张压接铝管。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.4 | 6.2.4 压接后铝管不应有明显弯曲，弯曲度超过2%应校正，无法校正割断重新压接。
新建 | 监控系统 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变电站监控系统 | 现场安装 | 2025-07-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 二次等电位地网安装资料缺失，无过程影像资料。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 补充提交等电位地网安装资料 | 2025-07-21 | 已补充提交等电位地网安装资料 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 隐蔽工程（二次电缆埋管敷设、电缆头制作、等电位接地网安装、变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器二次接线盒接线）、中间验收是否按要求开展，资料（含影像资料）是否齐全完备。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-07-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变油温1后台与本体偏差超过10℃ | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 查明油温显示异常原因，并消缺 | 2025-07-21 | 已更换故障温控器，主变油温显示正确 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | 220kV岗嶝Ⅰ、Ⅱ路 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 现场安装 | 2025-07-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV岗嶝Ⅰ、Ⅱ路#5塔大号侧的压接管弯曲 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位的安装工艺不良 | 按施工规范进行整改，避免压接管弯曲。 | 2025-07-30 | 已按施工规范进行整改，调直压接管。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 接续管及耐张管压后应检查外观质量。压后尺寸允许偏差应符合现行行业标准DL∕T 5285的规定。压后应平直，有明显弯曲时应校直，弯曲度不得大于2%。校直后不得有裂纹，达不到规定时应割断重接。
新建 | 220kV岗嶝Ⅰ、Ⅱ路 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 现场安装 | 2025-07-10 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | ＃5塔基础未修筑排水沟。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未按图施工 | 按施工规范对＃5塔基础做好排水措施。 | 2025-07-14 | 复绿方案已统筹考虑塔基排水情况。 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 4.7 | 4.7.1 | 4.7.1 基础工程验收包括以下内容： （1）以立方体试块为代表的现浇混凝土或预制混凝土构件的抗压强度； （2）整基尺寸偏差； （3）现浇基础断面尺寸； （4）同组地脚螺栓中心或插入式角钢形心对立柱中心的偏移； （5）回填土情况； （6）基础护坡； （7）排水沟、挡土墙。
新建 | 220kV岗嶝Ⅰ、Ⅱ路 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-07-04 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 塑料扎带通常不具备良好的耐高温、耐腐蚀或阻燃性能，会导致在高温、潮湿或腐蚀性环境中老化、断裂，导致引线松脱或接触不良，塑料扎带的机械强度有限，容易因震动、拉扯或环境因素而松脱，长期使用会导致引线排列杂乱，影响设备维护和检修。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位安装时未考虑塑料扎带材料性能不足、机械强度有限、固定效果较差等原因，影响设备维护和检修的效率与安全性。 | 更换为金属扎带或专用的耐温、耐腐蚀绑扎带（铜塑线），以确保引线固定稳定且符合安全要求，绑扎时应合理规划线束走向，避免过度拉扯或挤压引线，确保绑扎牢固且美观。 | 2025-07-14 | 已更换为专用的耐温、耐腐蚀绑扎带，以确保引线固定稳定且符合安全要求，绑扎时合理规划线束走向。 | 未知 | 设备安装 | 安装调试 | 3.0.3 | 未知 | 3.0.3 紧固件的机械强度、耐腐蚀、阻燃等性能应符合相关标准规定。当采用钢制紧固件时，除地脚螺栓外，应采用热镀锌或等同热镀锌性能的制品。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 组合电器各间隔伸缩节允许变形极限位置未标以红色标记 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂商未按要求开展安装调试 | 重新标记间隔伸缩节允许变形极限位置上标以红色标记，并另补增不锈钢标示牌，明确伸缩节类型、极限变形参数、变形尺寸范围及螺母调节方式 | 2025-07-21 | 已按要求重新标记间隔伸缩节允许变形极限位置，并增补不锈钢标示牌，乙供设备参数 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 伸缩节安装完成后，应根据生产厂家提供的“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应参数明细表等技术资料进行调整和验收。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 工程设计 | 2025-07-05 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 未采集110kV、10kV各段母线PT第二组保护电压通道 | 否 | 继电保护 | 未知 | 补充采集110kV、10kV各段母线PT第二组保护电压通道 | 2025-07-16 | 已补充采集110kV、10kV各段母线PT第二组保护电压通道 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.14 | 2.14.2 | 2.14.2 故障录波器应能对站用直流系统的各母线段（控制、保护）对地电压进行录波。为采集和分析方便，宜将同间隔、同串、同段母线等有密切关联的模拟量信号和开关量信号记录在同一台录波器中。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-07-16 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 116、117开关柜之间继保小室二次接地铜排连接缺失 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补装116、117开关柜之间继保小室二次接地铜排连接 | 2025-07-17 | 已补装116、117开关柜之间继保小室二次接地铜排连接 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 二次控制仪表室应设有专用接地铜排，截面积不小于100mm2，铜排两端应装设足够的螺栓以备接至变电站的等电位接地网上。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消弧装置 | 工程设计 | 2025-07-03 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 消弧装置在设备清单与设备参数计算中容量描述不一致 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应核实消弧装置正确容量 | 2025-07-08 | 已重新核实消弧装置正确容量，宣统630kVA | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 6kV～66kV系统当单相接地故障电容电流超过10A又需在接地故障条件下运行时，应采用消弧线圈进行补偿,按照标准要求加装具有自动调谐功能消弧线圈装置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 工程设计 | 2025-07-03 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 可研报告中基础型式没有独立出图。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按输变电工程可研深度规定，杆塔基础型式独立出图。 | 2025-07-08 | 已补充提交杆塔基础型式独立出图。 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.3 | 1.1.3 基础型式图应独立出图，表明线路使用的主要杆塔和基础型式。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F01、F02、F05间隔汇控柜端子排护罩部分缺失 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充F01、F02、F05间隔汇控柜端子排缺失的护罩 | 2025-07-16 | 已补充F01、F02、F05间隔汇控柜端子排缺失的护罩 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F02、F03间隔设备外观存在檫伤锈蚀情况 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对F02、F03间隔设备外观檫伤锈蚀部位清理，重新防腐喷涂 | 2025-07-16 | 已完成F02、F03间隔设备外观檫伤锈蚀部位清理，重新防腐喷涂 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F03间隔汇控柜二次接地铜排支撑绝缘子断裂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换F03间隔汇控柜二次接地铜排支撑绝缘子 | 2025-07-16 | 已更换F03间隔汇控柜二次接地铜排支撑绝缘子 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-09 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 所有间隔外壳未粘贴或标识一次主接线图 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充完善所有间隔外壳粘贴或标识一次主接线图 | 2025-07-16 | 已补充完善所有间隔外壳粘贴一次主接线图 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F04汇控柜柜门接地线断裂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换F04汇控柜柜门接地线 | 2025-07-16 | 已更换F04汇控柜柜门接地线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F07间隔汇控柜箱门下沉，门轴变形 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对F07间隔汇控柜变形箱门重新整形 | 2025-07-16 | 已完成F07间隔汇控柜变形箱门重新整形 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F01、F04间隔SF6表计二次线缆未绑扎固定 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对F01、F04间隔SF6表计二次线缆进行绑扎固定 | 2025-07-16 | 已完成F01、F04间隔SF6表计二次线缆进行绑扎固定 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-07-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 212开关柜电缆仓观察窗有划痕、裂纹 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换212开关柜电缆仓观察窗 | 2025-07-16 | 已更换212开关柜电缆仓观察窗 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-07-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 106、114、116、117开关柜各柜门的接地线连接螺栓松动 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查紧固全部开关柜柜门接地线 | 2025-07-16 | 已紧固全部开关柜柜门接地线 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-07-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 10kVⅠ母PTA相本体二次接线铜鼻子压接不够牢固，扯动时脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查紧固10kVⅠ母三相PT本体二次接线 | 2025-07-16 | 已全部紧固10kVⅠ母三相PT本体二次接线 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 消弧装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消弧装置 | 设备材质 | 2025-07-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1消弧装置侧封板划伤 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#1消弧装置侧封板划伤处进行打磨，重新防腐喷涂 | 2025-07-16 | 已完成#1消弧装置侧封板划伤处进行打磨，重新防腐喷涂 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 消弧线圈、接地变及成套装置外观应整洁，无锈蚀或损伤；组部件安装牢固。
新建 | 消弧装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消弧装置 | 设备制造工艺 | 2025-07-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2消弧装置二次接线小室一根二次接线脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 恢复#2消弧装置二次接线小室脱落二次接线 | 2025-07-16 | 已恢复#2消弧装置二次接线小室脱落二次接线 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 消弧线圈、接地变及成套装置外观应整洁，无锈蚀或损伤；组部件安装牢固。
新建 | 消弧装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消弧装置 | 设备制造工艺 | 2025-07-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2消弧装置本体阻尼电阻固定螺栓松动 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 紧固#2消弧装置本体阻尼电阻松动螺栓 | 2025-07-16 | 已紧固#2消弧装置本体阻尼电阻松动螺栓 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 消弧线圈、接地变及成套装置外观应整洁，无锈蚀或损伤；组部件安装牢固。
新建 | 消弧装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消弧装置 | 设备制造工艺 | 2025-07-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2消弧装置中性点刀闸行程不足，合闸不到位 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整#2消弧装置中性点刀闸机构 | 2025-07-16 | 已调整#2消弧装置中性点刀闸机构，分合操作正常 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 消弧线圈、接地变及成套装置外观应整洁，无锈蚀或损伤；组部件安装牢固。
新建 | 消防设备设施 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变电站 | 其他 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 未取得当地住建部门消防验收备案正式批复。 | 否 | 辅助设施 | 施工单位施工计划安排不当。 | 变电站投运前应取得当地住建部门消防验收备案正式批复。 | 2025-07-14 | 建设部单位已取得当地住建部门消防验收备案正式批复。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.4 | 8.1.4 全站应经过消防审核验收（或备案）。
新建 | 消防设备设施 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 生产辅助设施 | 设备调试 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 未完成辅控系统全站消防信号核对验收。 | 否 | 辅助设施 | 施工单位施工计划安排不当。 | 按照《国网福建电力设备部关于发布变电站消防接入主辅设备监控系统信号清单及典型处置措施的函》（设备变电〔2023〕21号）文件要求，将全站消防信号接入辅控系统，并经运维监控人员验收合格 | 2025-07-14 | 施工单位已提供辅控系统全站消防信号核对相关记录。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.2 | 8.1.2 相关反措施已落实。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-07-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 主变10kV侧母线桥架上方存在落物短路风险 | 否 | 电气设备性能 | 设计深度不足，未考虑室内主变母线桥架上方落物的防护措施 | 对主变10kV侧母线桥架加装防护网 | 2025-07-21 | 已完成主变10kV侧母线桥架加装防护网 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-07-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1、#2主变交接试验报告未录入生产系统 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 安排#1、#2主变交接试验报告录入生产系统 | 2025-07-21 | 已完成#1、#2主变交接试验报告录入生产系统 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-07-07 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 采用有载分接开关的变压器油箱未同时按要求抽真空。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 抽真空前应用连通管接通本体与开关油室，按要求同时抽真空 | 2025-07-16 | 已按要求完成同时抽真空 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.6 | 4.6.1 | 4.6.1 采用有载分接开关的变压器油箱应同时按要求抽真空，但应注意抽真空前应用连通管接通本体与开关油室。真空注油要求注入油温应高于器身温度，注油速度不宜大于100L/min。热油循环时要维持一定的真空度；油箱底部出油，箱顶进油；滤油机出口温度宜在 60-80℃间，时间＞48h。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-07-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 交接试验报告不完整，缺少CT%10数据 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充提交CT%10试验数据 | 2025-07-21 | 已补充提交CT%10试验数据 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-07-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 现场移交的组合电器设备资料仅有1份，为施工单位遗失，至少提交3份 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充2份组合电器设备出厂资料 | 2025-07-21 | 已补充提交2份组合电器设备出厂资料 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-07 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 变压器A相上方片硅钢弯曲 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对弯曲硅片重新整形 | 2025-07-16 | 已完成对弯曲硅片重新整形 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.2 | 4.3.2 铁心叠片平整，叠装后尺寸与产品设计一致，要求洁净、无油污，无杂物，无损伤。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-07 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变低压侧中相下方铁件有绝缘纸碎屑 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 清理绝缘纸碎屑，查明是否存在磨损情况并修复 | 2025-07-16 | 已清理绝缘纸碎屑，检查为安装过程轻微杂物，不存在磨损情况 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.2 | 4.3.2 铁心叠片平整，叠装后尺寸与产品设计一致，要求洁净、无油污，无杂物，无损伤。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 合并单元智能终端装置集成 | 工程设计 | 2025-07-05 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 110kV线路、内桥合智装置未设计手合同期功能 | 否 | 继电保护 | 设计深度不足，未设计就地电气操作同期功能 | 补充完善110kV线路、内桥合智装置未设计手合同期功能 | 2025-07-16 | 已补充完善110kV线路、内桥合智装置未设计手合同期功能 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.7 | 2.7.2 | 2.7.2 SCD配置文件应与装置实际运行数据、装置ICD模型文件版本号、校验码、数字签名一致；SCD配置文件IP地址、MAC地址、APPID 等通信参数设置应正确；SCD配置文件命名应符合国家电网公司统一的标准文件命名规则，文件名中应包含文件校验码等标识信息；SCD配置文件中保护装置的配置信息应使用调度规范命名。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 工程设计 | 2025-07-05 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | #1、#2主变本体第一组、第二组零序电流回路在运组别的备用抽头未悬空，短接接地。 | 否 | 继电保护 | 设计质量不足，在用CT二次套组的备用抽头接地将造成分流 | 拆除#1、#2主变本体第一组、第二组零序电流回路在运组别的备用抽头接地。 | 2025-07-16 | 已拆除#1、#2主变本体第一组、第二组零序电流回路在运组别的备用抽头接地。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1 独立的、与其他互感器二次回路没有电气联系的电流互感器二次回路可在开关场一点接地，但应考虑将开关场不同点地电位引至同一保护柜时对二次回路绝缘的影响。
新建 | 110kV电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 站内电缆 | 现场安装 | 2025-07-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 组合电器至变压器110kV电缆未刷防火漆 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未按照防火要求施工 | 补刷组合电器至变压器110kV电缆防火漆 | 2025-07-21 | 已补刷组合电器至变压器110kV电缆防火漆 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 防水、防火措施应满足以下要求：（1）防水要求的电缆应有纵向和径向阻水措施。电缆接头的防水应采用铜套，必要时可增加玻璃钢防水外壳。 （2）有防火要求的电缆，除选用阻燃外护套外，还应在电缆通道内采取必要的防火措施。 （3）在电缆穿过竖井、变电站夹层、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，应进行防火封堵。 （4）在隧道、竖井、电缆沟、变电站夹层和进出线等电缆密集区域应采用阻燃电缆或采取防火措施。 （5）未采用阻燃电缆时，电缆接头两侧及相邻电缆2-3m长的区段应采取涂刷防火涂料、缠绕防火包带等措施。 （6）在封堵电缆孔洞时，封堵应严实可靠，不应有明显的裂缝和可见的缝隙，孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 内桥一汇控柜门密封条变形，柜门关闭不够紧实 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换内桥一汇控柜门密封条 | 2025-07-21 | 已更换内桥一汇控柜门密封条 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备运维 | 2025-07-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 全部组合电器未粘贴剖面图 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充粘贴组合电器剖面图 | 2025-07-21 | 已完成全部组合电器剖面图粘贴 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-07-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 全部组合电器设备标示牌未安装 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 安装设备标示牌 | 2025-07-21 | 已完成全部组合电器设备标示牌安装 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 线路间隔汇控柜二次元器件粘贴标签标识不完整，缺失较多 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充粘贴线路间隔汇控柜二次元器件标签标识 | 2025-07-21 | 已补充粘贴线路间隔汇控柜二次元器件标签标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 进线一线路侧地刀接地排螺栓为紧固，试验拆除后恢复遗漏。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查并紧固各间隔接地排螺栓 | 2025-07-21 | 已全面检查组合电器各间隔接地排螺栓并紧固 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV各汇控柜底部电缆夹缝封堵不严密、有透光 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 汇控柜控制电缆夹缝处填防火密封胶 | 2025-07-21 | 已完成汇控柜控制电缆夹缝处填防火密封胶，经验收合格 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-07 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2主变低压A相绕组上方的垫块倒角不到位 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#2主变低压A相绕组上方的垫块进行倒角处置或更换 | 2025-07-16 | 已完成#2主变低压A相绕组上方的垫块进行倒角处置 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.3 | 4.4.3 垫块、撑条要求预处理，倒角、倒棱、去毛刺。750kV 及以上电压等级的变压器在高场强区应避免使用胶粘撑条，要求使用整张厚纸板制作撑条，撑条制作完毕后需检查是否存在起层等缺陷。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地变 | 工程设计 | 2025-07-14 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 设计说明书内未体现消弧线圈安装方式 | 否 | 电气设备性能 | 设计说明书只体现消弧线圈容量选择 | 设计说明书内应增加未体现消弧线圈安装方式 | 2025-07-22 | 设计说明书内增加消弧线圈安装方式，箱体至少两面开门，每扇门都装设观察窗，门内装设可拆卸防护网 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.1 | 2.3.1 消弧线圈设计时，箱体至少两面开门，其他壳体可拆卸，每扇门都装设视察窗（防爆玻璃）视察窗应能观察到消弧线圈的档位，门内侧装设可拆卸防护网。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 工程设计 | 2025-07-14 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 两台接地变兼站用变低压侧至站用电屏的电缆同沟敷设 | 否 | 电气设备性能 | 设计未考虑反措要求，站用变低压电缆同沟敷设 | 根据《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）5.2.1.6 新投运变电站不同站用变压器低压侧至站用电屏的电缆不应同沟敷设 | 2025-07-15 | 根据初设内审意见，两台站用变低压电缆分沟敷设 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.1 | 2.5.1 新投运变电站不同站用变压器低压侧至站用电屏的电缆不应同沟敷设。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-07-14 | 工程设计 | 工程设计 | 重大 | 重大 | 本变电站污秽等级定级错误，变压器采用户外布置，外绝缘未满足污秽区配置原则要求 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位未根据《福建省电力系统污区分布图集》2024年版福建电网污区分布图对变电站污秽等级进行定级，导致定级错误，变压器采用户外布置 | 监督设计单位根据福建漳州云霄山美（绥阳）110kV输变电工程初设内审会意见表，根据变电站站址污秽等级，并将变压器户外布置改成户内布置 | 2025-07-16 | 根据新的污秽定级修改漳州云霄山美（绥阳）110kV变电站初步设计说明书，组织各专家对初设重新评审。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1 新、改（扩）建输变电设备的外绝缘配置应以最新版污区分布图为基础，综合考虑附近的环境、气象、污秽发展和运行经验等因素确定。
新建 | 消防设备设施 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消防给水及消火栓系统 | 设备调试 | 2025-07-08 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未出具消防水泵电机绝缘、振动试验报告。 | 否 | 辅助设施 | 施工单位报告管理不当。 | 消防水泵电机应开展绝缘和振动试验，出具相关试验报告。 | 2025-07-14 | 施工单位已提供消防水泵电机绝缘和振动试验相关报告。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.4 | 5.4.3 | 5.4.3 消防水泵电机应开展绝缘和振动试验。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变油温表显示15K，后台测控显示22K，超过5K的范围。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#1主变油温表、后台测控装置进行检查校验，油温误差应不超过5K。 | 2025-07-22 | #1主变油温表、后台测控装置已经检查校验，油温误差不超过5K。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变油箱、油枕、散热器等壳体的防腐涂层部分位置涂层厚度少于120µm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变油箱、油枕、散热器等壳体应进行重新防腐处理，且涂层厚度不少于120µm | 2025-07-21 | #1主变油箱、油枕、散热器等壳体已进行重新防腐处理，且涂层厚度实测不少于120µm | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.11 | 3.11.3 | 3.11.3 油箱、油枕、散热器等壳体的防腐涂层应满足腐蚀环境要求，其涂层厚度应不少于120µm，附着力不应少于5Mpa；波纹油枕的不锈钢芯体宜为奥氏体型不锈钢，重腐蚀环境散热片表面宜采用锌铝合金镀层防腐。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备选型 | 2025-08-19 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 技术规范书中密度继电器表计安装高度超过2米，不满足巡视需求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应修改技术规范书中密度继电器表计安装高度，不超过2米 | 2025-08-25 | 技术规范书中密度继电器表计安装高度已修改不超过2米，符合要求 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.5 | 3.1.5 密度继电器需靠近巡视走道安装表计，不应有遮挡，其安装位置和朝向应充分考虑巡视的便利性和安全性。密度继电器表计安装高度不宜超过2米（距离地面或检修平台底板）。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备选型 | 2025-08-19 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 技术规范书中户外安装密度继电器二次接头未采取相关防雨措施 | 否 | 电气设备性能 | 采购技术规范书编审不严，未考虑福州地区降水多直流失地问题频发，导致未技术规范书中未明确户外安装密度继电器二次接头相关防雨措施 | 业主单位应在设联会纪要中补充户外安装密度继电器二次接头应加装防雨罩等防雨措施 | 2025-08-30 | 设联会纪要中已补充户外安装密度继电器二次接头应加装防雨罩等防雨措施 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.3 | 3.1.3 户外安装的密度继电器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-08-19 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 技术规范书中未明确变压器油箱应具有能承受住真空度为13.3Pa和0.1MPa液压的机械强度，可能造成油箱漏油 | 否 | 电气设备性能 | 采购技术规范书编审不严，未落实技术监督细则要求，导致技术规范书中缺失变压器油箱承受住真空度和液压的机械强度要求 | 督促业主单位在设联会纪要中补充“变压器油箱应具有能承受住真空度为13.3Pa和0.1MPa液压的机械强度”的要求。 | 2025-08-30 | 在设联会纪要已补充“变压器油箱应具有能承受住真空度为13.3Pa和0.1MPa液压的机械强度”的要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.2 | 3.2.2 110（66）kV及以上变压器油箱应具有能承受住真空度为13.3Pa和0.1MPa液压的机械强度能力。当选用释放阀的的释放动作压力大于0.07MPa时，油箱承受正压力的机械强度应相应提高，一般500kV以上变压器油箱应能承受不低于0.12MPa的正压力。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变铁芯、夹件引下部位在主变油箱无标识。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变应在主变油箱铁芯、夹件引下部位进行标识。 | 2025-07-22 | #1主变油箱铁芯、夹件引下部位已进行标识。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变铁心上下夹件部分位置未涂以浅色漆 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变铁心上下夹件位置应涂以浅色漆 | 2025-07-22 | #1主变铁心上下夹件位置已经涂浅色漆 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.3 | 5.9.3 变压器油箱、储油柜、散热装置及连管等的外表面均应涂漆变压器油箱内表面、铁心上下夹件等均应涂以浅色漆，并与变压器油有良好的相容性。所有需要涂漆的表面在涂漆前应进行彻底的表面处理（如采用喷砂处理或喷丸处理）。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变部分导电回路未采用8.8级热浸镀锌螺栓 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变导电回路应采用8.8级热浸镀锌螺栓 | 2025-07-22 | #1主变导电回路已采用8.8级热浸镀锌螺栓 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.4 | 5.9.4 紧固件螺栓应采用铜质螺栓或奥氏体不锈钢螺栓；导电回路应采用8.8级热浸镀锌螺栓。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变对于分体运输的变压器未进行真空煤油气相干燥 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变对于分体运输的变压器应进行真空煤油气相干燥 | 2025-07-22 | #1主变对于分体运输的变压器已经真空煤油气相干燥 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.2 | 6.3.2 对于分体运输、现场组装的变压器宜进行真空煤油气相干燥。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变吸湿器安装后，油杯内未有明显可见气泡 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡 | 2025-07-22 | #1主变吸湿器已安装，已保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变油位调整未与油温-油位曲线一致 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变油位调整应与油温-油位曲线一致 | 2025-07-22 | #1主变油位已经调整与油温-油位曲线一致 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变焊条存在部分油污 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变焊条使用前应检查确认无油污 | 2025-07-22 | #1主变焊条使用前已经检查确认无油污 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.2 | 6.5.2 现场补焊要求：a)从事受监部位焊接工作的焊工，应取得相应的资格证书。对有特殊要求部件的焊接，焊工应做焊前模拟性练习，熟悉该部件材料的焊接特性。b)受监金属部位的焊接应进行工艺评定，并在焊接施工中严格执行相应的焊接工艺规程。c)焊接材料（包括焊条、焊剂、焊丝、钨极、保护气体等）的质量应符合相应的国家标准或行业标准。焊条使用前按规定进行烘干。焊条、焊丝使用前应检查确认未受潮、无油污、无锈迹。d)焊接前应检查焊接文件、焊工资格、焊接参数测量仪器、焊材、待焊表面和焊接环境等，符合要求方可施焊。焊接文件中应明确焊接工艺参数。e)受监焊接接头的技术资料应包含焊缝等级、检测方法、检测比例以及验收等级。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变部分表面防腐涂层表面存在不平整、漏涂现象 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变防腐涂层表面应平整、无漏涂现象 | 2025-07-22 | #1主变防腐涂层已表面平整、无漏涂现象 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变二次电缆应未采取防止雨水顺电缆倒灌的措施 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变二次电缆应应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施 | 2025-07-22 | #1主变二次电缆已经采取防止雨水顺电缆倒灌的措施 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器未加装防雨罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器应加装防雨罩 | 2025-07-23 | #1主变户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器已经加装防雨罩 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变变压器铁心、夹件接地引线分别引出的测量位置不便于观察 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置 | 2025-07-22 | #1主变已将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变压力释放阀管道法兰无跨接线、二次电缆线槽接续部位无跨接线、有载顶盖连接油管法兰面未安装跨接线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对压力释放阀管道法兰、二次电缆线槽接续部位、有载顶盖连接油管法兰面安装截面积不小于25平方毫米的黄绿跨接线 | 2025-07-22 | 已经对压力释放阀管道法兰、二次电缆线槽接续部位、有载顶盖连接油管法兰面安装截面积不小于25平方毫米的黄绿跨接线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变变压器本体气体继电器采气盒安装位置不便于取气 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变变压器本体气体继电器采气盒安装位置应方便取气 | 2025-07-22 | #1主变变压器本体气体继电器采气盒安装位置已更改，方便取气 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.5 | 3.7.5 变压器本体气体继电器应配备采气盒，采气盒应安装在便于取气的位置。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变变压器本体未采用双浮球并带挡板结构的气体继电器 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变变压器本体应采用双浮球并带挡板结构的气体继电器 | 2025-07-22 | #1主变变压器本体已经采用双浮球并带挡板结构的气体继电器 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.1 | 3.7.1 220kV及以上变压器本体应采用双浮球并带挡板结构的气体继电器。采用排油注氮保护装置的变压器，应配置具有联动功能的双浮球结构的气体继电器。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变排油注氮保护装置未配置具有联动功能的双浮球结构的气体继电器 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变排油注氮保护装置应配置具有联动功能的双浮球结构的气体继电器 | 2025-07-22 | #1主变排油注氮保护装置已经配置具有联动功能的双浮球结构的气体继电器 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.1 | 3.7.1 220kV及以上变压器本体应采用双浮球并带挡板结构的气体继电器。采用排油注氮保护装置的变压器，应配置具有联动功能的双浮球结构的气体继电器。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变重腐蚀环境散热片表面未采用锌铝合金镀层防腐 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变重腐蚀环境散热片表面应采用锌铝合金镀层防腐 | 2025-07-22 | #1主变重腐蚀环境散热片表面已经采用锌铝合金镀层防腐 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.11 | 3.11.3 | 3.11.3 油箱、油枕、散热器等壳体的防腐涂层应满足腐蚀环境要求，其涂层厚度应不少于120µm，附着力不应少于5Mpa；波纹油枕的不锈钢芯体宜为奥氏体型不锈钢，重腐蚀环境散热片表面宜采用锌铝合金镀层防腐。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 提供的新油，未包括总油量10%的备用油。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提供的新油，应包括总油量10%的备用油，单独封装。 | 2025-07-22 | 已经提供的新油，包括总油量10%的备用油，单独封装。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.12 | 3.12.2 | 3.12.2 提供的新油，应包括总油量10%的备用油，单独封装。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变变压器本体油箱的箱沿未设置合适的垫圈及挡圈 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变变压器本体油箱的箱沿应设置合适的垫圈及挡圈 | 2025-07-22 | #1主变变压器本体油箱的箱沿已经设置合适的垫圈及挡圈 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.3 | 3.2.3 变压器本体油箱的箱沿若是焊接密封，则应采用可重复焊接法兰(重复次数不少于3次)，并设有合适的垫圈及挡圈等以防止密封垫被挤出或过量压缩和焊渣溅入油箱内部。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变变压器本体油箱的箱沿焊接密封采用可重复焊接法兰，重复次数少于3次 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变变压器本体油箱的箱沿焊接密封采用可重复焊接法兰，重复次数应不少于3次 | 2025-07-22 | #1主变变压器本体油箱的箱沿焊接密封已经采用可重复焊接法兰，重复次数应不少于3次 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.3 | 3.2.3 变压器本体油箱的箱沿若是焊接密封，则应采用可重复焊接法兰(重复次数不少于3次)，并设有合适的垫圈及挡圈等以防止密封垫被挤出或过量压缩和焊渣溅入油箱内部。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家后续应该提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告 | 2025-07-22 | 厂家已经提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.12 | 3.12.3 | 3.12.3 厂家须提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告。对500kV及以上电压等级的变压器还应提供T501等检测报告。
新建 | 消防设备设施 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 设备调试 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 未出具建筑、主变火灾报警控制器联动编程、系统调试记录。 | 否 | 辅助设施 | 施工单位报告管理不当。 | 按照《GB50166-2019火灾自动报警系统施工及验收标准》附录D格式出具建筑、主变火灾报警控制器联动编程记录。 | 2025-07-14 | 施工单位已提供建筑、主变火灾报警控制器联动编程、系统调试记录。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 施工单位应提供设计变更通知书、竣工图、工程质量事故处理报告、施工现场质量管理检查记录、系统安装过程质量检查记录、系统部件的现场设置情况记录、系统联动编程设计记录、系统调试记录、系统设备的检验报告、合格证及相关材料。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变户外密闭箱体部分位置未具有良好防腐性能 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变户外密闭箱体位置应具有良好防腐性能 | 2025-07-22 | #1主变户外密闭箱体位置已经具有良好防腐性能 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.2 | 5.9.2 户外密闭箱体（控制、操作及检修电源箱等）应具有良好防腐性能，其户外密闭箱体的材质应为奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金，不能使用2系或7系铝合金；防雨罩材质应为奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消防类辅助设备 | 工程设计 | 2025-07-14 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 疏散通道上灯光疏散指示标志间距大于20m | 否 | 辅助设施 | 未根据房屋结构设置疏散指示标志位置 | 按照监督条款，散通道上灯光疏散指示标志间距不应大于20m | 2025-07-25 | 重新布置灯光疏散指示，按照技术监督要求，间距大于20m。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.9 | 2.9.5 | 2.9.5 疏散通道上灯光疏散指示标志间距不应大于20m，高度应安装在距地坪1.0m以下处；疏散照明灯具应设置在出入口的顶部或侧边墙面的上部。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 工程设计 | 2025-07-14 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 水泵结合器未说明设置地点 | 否 | 辅助设施 | 对于建筑物消防未详细列出 | 在说明书内体现水泵结合器设置地点，便于消防车取水 | 2025-07-19 | 说明书内增加消防水泵接合器的设置地点，并指明消防车取水位置 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.6 | 2.6.1 | 2.6.1 水泵接合器应设置在便于消防车使用的地点，与供消防车取水的室外消火栓或消防水池取水口距离应为15m~40m。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变防雨罩材质未采用奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变防雨罩材质应采用奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金 | 2025-07-22 | #1主变防雨罩材质已经采用奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.2 | 5.9.2 户外密闭箱体（控制、操作及检修电源箱等）应具有良好防腐性能，其户外密闭箱体的材质应为奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金，不能使用2系或7系铝合金；防雨罩材质应为奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变变压器吸湿器吸湿剂重量低于变压器储油柜油重的千分之一 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变变压器吸湿器吸湿剂重量应不低于变压器储油柜油重的千分之一 | 2025-07-22 | #1主变变压器吸湿器吸湿剂重量已不低于变压器储油柜油重的千分之一 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.3 | 3.3.3 变压器吸湿器吸湿剂重量不低于变压器储油柜油重的千分之一。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变变压器本体保护未采用就地跳闸方式 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变变压器本体保护应采用就地跳闸方式 | 2025-07-22 | #1主变变压器本体保护已经采用就地跳闸方式 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.4 | 3.7.4 变压器本体保护宜采用就地跳闸方式，即将变压器本体保护通过两个较大启动功率中间继电器的两副触点分别直接接入断路器的两个跳闸回路。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变部分垫块、撑条未倒角、去毛刺 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变垫块、撑条应倒角、去毛刺 | 2025-07-22 | #1主变垫块、撑条已经倒角、去毛刺 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.3 | 4.4.3 垫块、撑条要求预处理，倒角、倒棱、去毛刺。750kV 及以上电压等级的变压器在高场强区应避免使用胶粘撑条，要求使用整张厚纸板制作撑条，撑条制作完毕后需检查是否存在起层等缺陷。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变铁心叠片存在油污 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变应进行吊罩检查，清理干净铁芯叠片上的油污 | 2025-07-21 | #1主变应已进行吊罩检查，清理干净铁芯叠片上的油污 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.2 | 4.3.2 铁心叠片平整，叠装后尺寸与产品设计一致，要求洁净、无油污，无杂物，无损伤。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变滤油机出口温度宜在 60-80℃间，时间未达到48h | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变在热油循环滤油时，滤油时间应大于48h，且滤油机出口温度应在 60-80℃间 | 2025-07-21 | #1主变已重新进行热油循环，滤油时间已大于48h，且滤油机出口温度在 60-80℃间 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.6 | 4.6.1 | 4.6.1 采用有载分接开关的变压器油箱应同时按要求抽真空，但应注意抽真空前应用连通管接通本体与开关油室。真空注油要求注入油温应高于器身温度，注油速度不宜大于100L/min。热油循环时要维持一定的真空度；油箱底部出油，箱顶进油；滤油机出口温度宜在 60-80℃间，时间＞48h。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | #1主变变压器中、低压侧至配电装置采用电缆连接时，部分电缆连接处未采用单芯电缆 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变变压器中、低压侧至配电装置采用电缆连接时，应采用单芯电缆 | 2025-07-22 | #1主变变压器中、低压侧至配电装置采用电缆连接时，已经采用单芯电缆 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.2 | 1.3.2 变压器中、低压侧至配电装置采用电缆连接时，应采用单芯电缆。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变密封性试验未将供货的散热器（冷却器）安装在变压器上进行试验 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变密封性试验应供货的散热器（冷却器）安装在变压器上进行试验 | 2025-07-22 | #1主变密封性试验已经对应供货的散热器（冷却器）安装在变压器上进行试验 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 密封性试验应将供货的散热器（冷却器）安装在变压器上进行试验。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变部分紧固件螺栓未采用铜质螺栓或奥氏体不锈钢螺栓 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变紧固件螺栓应采用铜质螺栓或奥氏体不锈钢螺栓 | 2025-07-22 | #1主变紧固件螺栓已经采用铜质螺栓或奥氏体不锈钢螺栓 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.4 | 5.9.4 紧固件螺栓应采用铜质螺栓或奥氏体不锈钢螺栓；导电回路应采用8.8级热浸镀锌螺栓。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变散热装置及连管的外表面部分存在脱漆 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变散热装置及连管的外表面均应涂漆 | 2025-07-22 | 已经对#1主变散热装置及连管的外表面部分脱漆部位补漆 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.3 | 5.9.3 变压器油箱、储油柜、散热装置及连管等的外表面均应涂漆变压器油箱内表面、铁心上下夹件等均应涂以浅色漆，并与变压器油有良好的相容性。所有需要涂漆的表面在涂漆前应进行彻底的表面处理（如采用喷砂处理或喷丸处理）。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变采用有载分接开关的变压器油箱未同时按要求抽真空 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变采用有载分接开关的变压器油箱应同时按要求抽真空 | 2025-07-22 | #1主变采用有载分接开关的变压器油箱已经同时按要求抽真空 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.6 | 4.6.1 | 4.6.1 采用有载分接开关的变压器油箱应同时按要求抽真空，但应注意抽真空前应用连通管接通本体与开关油室。真空注油要求注入油温应高于器身温度，注油速度不宜大于100L/min。热油循环时要维持一定的真空度；油箱底部出油，箱顶进油；滤油机出口温度宜在 60-80℃间，时间＞48h。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-14 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变真空注油注入油温未高于器身温度 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变真空注油注入油温应高于器身温度 | 2025-07-22 | #1主变真空注油注入油温已高于器身温度 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.6 | 4.6.1 | 4.6.1 采用有载分接开关的变压器油箱应同时按要求抽真空，但应注意抽真空前应用连通管接通本体与开关油室。真空注油要求注入油温应高于器身温度，注油速度不宜大于100L/min。热油循环时要维持一定的真空度；油箱底部出油，箱顶进油；滤油机出口温度宜在 60-80℃间，时间＞48h。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 站用电系统 | 设备选型 | 2025-07-16 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 交流电源自动切换装置不具备交流电源自动切换装置故障告警功能 | 否 | 自动化 | 未知 | 在交流电源自动切换装置增加交流电源自动切换装置故障告警功能 | 2025-08-06 | 已在交流电源自动切换装置增加交流电源自动切换装置故障告警功能 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.1 | 3.7.1自动转换开关电器宜选择PC级类型。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 时钟同步接收天线 | 设备选型 | 2025-07-16 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 同步对时时钟未采用双北斗系统 | 否 | 自动化 | 厂家未按最新的规范要求提供物资 | 同步对时时钟采用双北斗系统，GPS天线应更改为北斗天线 | 2025-08-06 | 同步对时时钟采用双北斗系统，GPS天线已更改为北斗天线 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.4 | 3.4.1 | 3.4.1 技术规范书是否满足《电力系统时间同步及监测技术规范》（Q/GDW 11539-2016）和《国调中心关于加强电力系统时间同步运行管理工作的通知》(调自〔2013〕82号) .《电力系统的时间同步系统第1部分：技术规范》（DL/T 1100.1—2018）。供应商投标文件是否包含具有国家级检测资质的质检机构出具的检测报告，应标文件是否满足招标文件所有的技术条款。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 站用电系统 | 设备选型 | 2025-07-16 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 站用电系统剩余电流监测功能无法上送遥测和遥信 | 否 | 自动化 | 厂家未按最新的规范要求提供设备 | 站用电系统剩余电流监测功能应增加遥测和遥信上送功能 | 2025-08-06 | 站用电系统剩余电流监测功能已增加遥测和遥信上送功能 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.8 | 3.8.1 | 3.8.1应配置交流馈线监测模块，能监测馈线回路单相电流及馈线断路器位置和报警触点信息，具备交流馈线剩余电流监测和报警功能，并具有与一体化监控装置进行信息交互功能，满足国家电网有限公司最新相关技术文件、规定或规范要求。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 站用电系统 | 设备选型 | 2025-07-16 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 站用电源自动切换装置不具备交流电源自动切换装置故障告警功能 | 否 | 继电保护 | 设计单位未按最新的规范要求设计 | 站用电源自动切换装置增加交流电源自动切换装置故障告警信号 | 2025-08-06 | 站用电源自动切换装置已增加交流电源自动切换装置故障告警信号 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.2 | 2.3.2 当任意一台站用工作变压器退出时，站用备用变压器应能自动快速切换至失电的工作母线段继续供电；没有配置站用备用变压器时，另一台站用工作变压器宜手动接入失电的工作母线段继续供电。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 时钟同步接收天线 | 设备选型 | 2025-07-16 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 同步对时时钟天线未采用双北斗系统 | 否 | 自动化 | 设计单位未按最新的规范要求设计 | 应将GPS天线应更改为北斗天线。 | 2025-08-06 | 已将GPS天线更改为北斗天线。 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.3 | 2.3.3 天基授时应采用以北斗卫星导航系统（BDS）为主，全球定位系统（GPS）为辅的单向方式。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 站用电系统 | 设备选型 | 2025-07-16 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 站用电系统无剩余电流监测功能，不具备监测站用电系统漏电情况 | 否 | 继电保护 | 厂家未按最新的规范要求提供设备 | 站用电系统应增加剩余电流监测功能，具备遥信和遥测上送 | 2025-08-06 | 站用电系统已增加剩余电流监测功能，具备遥信和遥测上送 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.8 | 3.8.1 | 3.8.1应配置交流馈线监测模块，能监测馈线回路单相电流及馈线断路器位置和报警触点信息，具备交流馈线剩余电流监测和报警功能，并具有与一体化监控装置进行信息交互功能，满足国家电网有限公司最新相关技术文件、规定或规范要求。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 站用电系统 | 设备选型 | 2025-07-16 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 交流电源自动切换装置不具备交流电源自动切换装置故障告警功能 | 否 | 继电保护 | 未知 | 在交流电源自动切换装置增加交流电源自动切换装置故障告警功能 | 2025-08-06 | 已在交流电源自动切换装置增加交流电源自动切换装置故障告警功能 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.1 | 3.7.1自动转换开关电器宜选择PC级类型。
改扩建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-07-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 新扩建主变高压侧升高座放气注油口未打胶 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未对套管进行防水处理 | 要求厂家对所有放气注油口进行打胶 | 2025-07-23 | 已在高压侧升高座放气注油口打胶 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 套管清洁、无损伤、油位正常；法兰连接螺栓齐全、紧固（用力矩扳手检查）。
改扩建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-07-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 新扩建主变低压侧套管法兰面未接地 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家将低压侧法兰面接地 | 2025-07-23 | 厂家已将低压侧法兰面接地 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
改扩建 | 接地变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地变 | 设备调试 | 2025-07-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV#3接地变本体电缆屏蔽线未接地 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按照规范要求安装接地变 | 要求厂家将本体电缆屏蔽线接地 | 2025-07-23 | 厂家已将本体电缆屏蔽线接地 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 本体及附件外观完整，且不渗油。（设备出厂铭牌齐全、参数正确，相序标识清晰正确，设备双重名称标识牌齐全、正确）
改扩建 | 电容器组 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 现场安装 | 2025-07-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 电容器组电抗器低压侧电缆头未安装热缩盒 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按照规范安装电抗器 | 要求厂家补齐漏装的热缩盒 | 2025-07-23 | 厂家已补齐漏装的热缩盒 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
改扩建 | 电容器组 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 设备调试 | 2025-07-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 新扩建电容器组网门少一条接地线 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按照规范要求安装接地线 | 要去厂家安装缺少的接地线 | 2025-07-23 | 厂家已安装缺少的接地线 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
改扩建 | 电容器组 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 设备调试 | 2025-07-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 新扩建电容器组的避雷器引下线距离电容器本体过近 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按照规范要求安装电容器组 | 要求厂家调整电容器组的避雷器引下线位置 | 2025-07-23 | 厂家已调整电容器组的避雷器引下线位置 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
改扩建 | 高压开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-07-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 新扩建985开关柜试验位置行程开关破损，无法保证正常五防功能 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按照规范要求安装行程开关 | 要求厂家更换破损的行程开关 | 2025-07-23 | 厂家已更换破损的行程开关 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 高压开关柜防误功能应齐全、性能良好；新投开关柜应装设具有自检功能的带电显示装置，并与接地开关及柜门实现强制闭锁；配电装置有倒送电源时，间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。
改扩建 | 高压开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-07-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 新扩建986开关柜柜地刀无法合闸 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家润滑地刀，确保地刀能够正常分合闸 | 2025-07-23 | 厂家已润滑 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 高压开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-07-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 新扩建PT柜挡板卡涩，手车拉出后无法正常关闭 | 否 | 电气设备性能 | 挡板联动机构变形导致卡涩 | 要求厂家更换挡板联动机构，确保挡板正常关闭 | 2025-07-23 | 厂家已更换挡板联动机构 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
改扩建 | 高压开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-07-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 新扩建开关柜电缆室安装的智能除湿装置空气净距不满足要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家确认是否有必要加装，否则应拆除 | 2025-07-23 | 厂家已拆除安装的智能除湿装置 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 高压开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-07-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 新扩建备用三十三开关柜地刀卡涩，舌片无法上弹 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家润滑地刀，确保舌片可靠上弹 | 2025-07-23 | 厂家已润滑地刀，舌片可正常上弹 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 高压开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-07-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 新扩建开关柜备用三十五手车摇进摇出不平衡，有卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家润滑卡涩手车，确保手车摇进摇出顺滑 | 2025-07-23 | 厂家已润滑卡涩手车，手车可正常摇进摇出 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 高压开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-07-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 开关柜上柜门处储能照明等旋钮无指示分合状态标识 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按照规范要求设置储能状态标识 | 要求厂家增加储能旋钮状态指示标识 | 2025-07-23 | 厂家已增加储能旋钮状态指示标识 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
改扩建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-07-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主变瓦斯继电器二次接线盒螺栓未紧固 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家紧固螺栓并检查其余位置螺栓是否松动 | 2025-07-23 | 厂家已紧固所有松动的螺栓 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
改扩建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-07-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 新扩建主变110kV套管A相等电位线未安装 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家补齐未安装等电位线 | 2025-07-23 | 厂家已补齐未安装等电位线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
改扩建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-07-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 新扩建主变铁芯，夹件引下线处未进行标识区分 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家给新扩建主变铁芯，夹件引下线添加标识 | 2025-07-23 | 厂家已给新扩建主变铁芯，夹件引下线添加标识 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
改扩建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-07-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 新扩建主变套管取油口未打胶，瓷瓶脏污有油漆痕迹 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按照规范对主变套管取油口进行防水处理 | 要求厂家在套管取油孔口处打胶，并清理其他油漆痕迹 | 2025-07-23 | 厂家已在套管取油孔打胶 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 套管清洁、无损伤、油位正常；法兰连接螺栓齐全、紧固（用力矩扳手检查）。
新建 | 1号主变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-08 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 1号主变本体油位偏高，与油温—油位曲线不一致 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 根据油温—油位曲线调整本体油位 | 2025-07-14 | 施工单位已经根据油温—油位曲线调整本体油位 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | 220kV富观线273间隔汇控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 现场安装 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV富观线273间隔汇控柜内一处穿管电缆未封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | 保护屏、汇控柜内穿管电缆等孔洞应封堵严密 | 2025-07-13 | 施工单位已将保护屏、汇控柜内穿管电缆等孔洞封堵严密。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
新建 | 线路保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 与远动联调试验、线路保护对调试验还未完成 | 否 | 继电保护 | 施工单位工作计划安排不当 | 完成220kV线路保护对调试验、与远动联调试验。 | 2025-07-13 | 施工单位已完成220kV线路保护对调试验、与远动联调试验。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 提供资料要求：全站 SCD 配置文件、IED 工程配置文件应与设计一致且包含版本信息及修改记录，全站网络拓扑结构图、交换机端口配置图、全站链路告警信息表、交换机VLAN划分表、二次设备软件版本等资料应齐全完整，与现场实际一致。全站保护装置及相关一次设备的合格证、出厂检验报告、出厂图纸资料、ICD模型文件一致性检测报告等资料应齐全。保护装置调试报告（或调试原始记录）齐全，试验项目完整，数据正确。保护通道设备的电力通信网高频、光纤及微波（可删）通道的相关数据测试报告齐全，试验项目完整、数据正确。智能变电站装置应采用检测机构通过专业检测和工程应用标准化检测并发布的ICD文件。
新建 | 直流联络屏绝缘监测装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 直流绝缘监测装置 | 现场安装 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 直流联络屏绝缘监测装置的平衡桥和检测桥的接地端螺栓未紧固 | 否 | 继电保护 | 未知 | 按照规范对接的回路进行整改，接地端螺栓紧固可靠连接 | 2025-07-13 | 施工人员已重新紧固直流联络屏绝缘监测装置的平衡桥和检测桥的接地端螺栓。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.14 | 8.14.1 | 8.14.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象。端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
新建 | 输电通道 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 档距段 | 运行环境 | 2025-07-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | #2、#3、#5、#7、#8、#10、#11、#12、#14线路通道树障未清理 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位工作计划安排不当 | 清理线路通道，保证导线净空安全距离 | 2025-07-13 | 施工单位已清理#2、#3、#5、#7、#8、#10、#11、#12、#14线路通道树障，保证导线净空安全距离 | 输电通道全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 3.2 | 3.2.2 | 3.2.2 导线对地及跨越物的安全距离，线路对接近物的接近距离需满足附录A的规定。
新建 | 光缆引下线 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地引下线 | 现场安装 | 2025-07-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #10杆塔光缆引下线未安装 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位工作计划安排不当 | 安装#10杆塔光缆引下线 | 2025-07-13 | 施工单位已补充安装#10杆塔光缆引下线。 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 OPGW逐塔接地应采用专用接地线，连接部位应接触良好。
新建 | 接地引下线 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地引下线 | 现场安装 | 2025-07-07 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #11杆塔接地引下线防腐未做 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#11杆塔接地引下线做防腐处理 | 2025-07-13 | 施工单位已对#11杆塔接地引下线做防腐处理 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.3.2 | 6.3.2 接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位及其两侧100mm范围内应防腐处理。
新建 | 光缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 光缆 | 现场安装 | 2025-07-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #19-#20右侧光缆弧垂测量不合格，偏差-2.99% | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整#19-#20右侧光缆弧垂 | 2025-07-13 | 施工单位已重新调整#19-#20右侧光缆弧垂，复验合格。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.4 | 7.1.4 紧线弧垂一般情况下220kV及以上允许偏差不应超过±2.5%，110kV应在-2.5%~+5％之间；跨越通航河流的大跨越档垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m。
新建 | 调度录音系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 调度数据网系统 | 设备调试 | 2025-07-09 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 调度录音系统调试未完成。 | 否 | 通信 | 施工单位施工计划安排不当。 | 按规范完成调度录音系统调试。 | 2025-07-14 | 施工单位已按规范完成调度录音系统调试，运维人员验收合格。 | 通信专业全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1系统专网中继线及公网中继线的使用状态应正常，根据交换网络图确认中继路由设置正常，应满足DL/T 598的相关要求。
新建 | OPGW光缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 光缆 | 现场安装 | 2025-07-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 观成变－富兴变OPGW进站导引光缆直埋路段未设置醒目标识。 | 否 | 通信 | 施工单位施工工艺不加。 | 直埋光缆在地面设置清晰醒目的标识。 | 2025-07-14 | 施工单位已在直埋光缆地面设置清晰醒目的标识。 | 通信专业全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.3 | 8.3.3 直埋光缆（通信电缆）在地面应设置清晰醒目的标识。承载继电保护、安全自动装置业务的专用通信线缆、配线端口等应采用醒目颜色的标识。
新建 | 10千伏电容器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 出厂试验 | 2025-07-08 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未提供出厂电容器局部放电试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 厂家提供资料不全 | 补充相关试验数据 | 2025-07-14 | 电容器厂家已提供出厂电容器局部放电试验报告 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2 生产厂应提供供货电容器局部放电试验报告。局部放电量(1.5UN下，保持1min)应不大于50pC。
新建 | 10千伏电压互感器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电压互感器 | 设备调试 | 2025-07-08 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 电压互感器励磁特性未提供拐点数据，部分互感器未按要求测试1.9Um/√3（中性点非有效接地系统） | 否 | 电气设备性能 | 施工单位规程掌握不足 | 重新开展相关试验 | 2025-07-14 | 施工单位已重新开展电压互感器励磁特性试验，并提供试验报告 | 电压互感器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量。励磁特性的拐点电压应大于1.5Um/√3（中性点有效接地系统）或1.9Um/√3（中性点非有效接地系统）。
新建 | 220千伏组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220千伏GIS断路器机构防潮、放渗水措施不完善，机构防水打胶工艺粗糙，未能起到相关作用 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 完善防潮措施，重新打胶封堵 | 2025-07-14 | 施工单位已对全站所有机构箱重新封堵打胶，完善防潮措施。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 未知 | 现场安装 | 2025-07-09 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 变电站四周围墙外，站区红线内存在较多建筑垃圾未清理。 | 否 | 环保 | 施工单位未及时做清理建筑垃圾 | 清理遗留的建筑垃圾 | 2025-07-13 | 施工单位已清理遗留的建筑垃圾 | 环保全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.2 | 6.5.2 施工、生活垃圾分类回收，按规定清运消纳。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 未知 | 现场安装 | 2025-07-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 变电站北侧护坡水土保持工程措施和植物措施未施工完毕，西侧边坡、西南侧临时用地植物措施未施工完毕，进站道路边坡存在明显冲沟 | 否 | 环保 | 施工单位未按图施工 | 按照施工图完成护坡和边坡的工程措施和植物措施，对冲沟进行治理和复绿。 | 2025-07-13 | 施工单位已按照施工图完成护坡和边坡的工程措施和植物措施，对冲沟进行治理和复绿。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 按照设计要求完成排水沟、护坡等水保设施建设，满足交付使用要求，且运行、管理及维护责任得到落实。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 未知 | 现场安装 | 2025-07-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 水封井的弯管长度未达到水面以下，事故排油系统检查井井盖标识为“污”，事故油池内水位过高。 | 否 | 环保 | 施工单位未按图施工 | 加长水封井内弯管的长度，使其出口能达到水面以下；更改检查井井盖标识为“油”；降低事故油池水位，保证有效容积。 | 2025-07-13 | 施工单位已重新采购弯管及井盖，预计7月30日前完成整改 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 事故油池、管道、水封井、检查井、油坑等应按图施工；事故排油管道安装、结构防水等施工质量应符合设计规范；事故油池、水封井、检查井、管道和预埋件防腐应符合设计规范要求。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 未知 | 现场安装 | 2025-07-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 一体化污水处理设备未提供调试技术资料，回用水池出口未按图纸施工，回用水池旁边雨水井标识为“污” | 否 | 环保 | 施工单位未按照图纸施工 | 补充提供调试方案、记录和报告等技术资料。回用水池出口按图纸施工。更改雨水井标识 | 2025-07-13 | 施工单位已补充提供调试方案、记录和报告等技术资料。回用水池出口按图纸施工。更改雨水井标识 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.3 | 8.3.3 生活污水处理性能达到设计要求（处理水量、出水水质等）；生活污水处理装置调试方案、试验、记录、报告规范齐全，调试结果符合相关标准要求；污水管道功能试验等满足设计要求。
新建 | 后台监控主机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 后台监控主机运维账户口令在投产前未及时更换，口令有效期策略未生效。 | 否 | 自动化 | 后台监控主机安全加固不到位。 | 投产前应完成后台监控主机安全加固 | 2025-07-13 | 综自厂家已完成后台监控主机安全加固 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 应满足《智能变电站一体化监控系统技术规范》（Q/GDW 10678-2018）的技术要求。
新建 | 故障录波装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 设备调试 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 故障录波装置运维账户口令验收前未及时更换，未配置定期更换策略。 | 否 | 自动化 | 故障录波装置安全加固不到位。 | 投产前应规范要求完成安全加固 | 2025-07-13 | 故障录波装置厂家已将更换运维账户口令，并配置定期更换策略。 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 应满足《智能变电站一体化监控系统技术规范》（Q/GDW 10678-2018）的技术要求。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 合并单元智能终端装置集成 | 工程设计 | 2025-07-08 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 110kV线路合智装置重合闸动作成功后未点亮合闸指示灯，经检查为保护合闸虚端子映射错误 | 否 | 继电保护 | 设计单位图纸设计质量问题，重要传动回路不符合现场实际运行需求 | 根据110kV线路合智装置虚端子表变更重合闸映射，重新修订设计图纸 | 2025-07-16 | 已更正完善110kV线路合智装置重合闸功能，试验合格，完成设计图纸修订 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.7 | 2.7.2 | 2.7.2 SCD配置文件应与装置实际运行数据、装置ICD模型文件版本号、校验码、数字签名一致；SCD配置文件IP地址、MAC地址、APPID 等通信参数设置应正确；SCD配置文件命名应符合国家电网公司统一的标准文件命名规则，文件名中应包含文件校验码等标识信息；SCD配置文件中保护装置的配置信息应使用调度规范命名。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 备用电源自投装置 | 工程设计 | 2025-07-08 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 110kV备自投动跳开#1进线断路器的出口虚端子映射为“跳电源1高”，实际应使用出口“跳电源1”，造成备自投失效。 | 否 | 继电保护 | 设计单位图纸设计质量问题，重要传动回路不符合现场实际运行需求 | 修改110kV备自投动跳开#1进线断路器的出口虚端子，并重新修订图纸。 | 2025-07-16 | 已修改110kV备自投动跳开#1进线断路器的出口虚端子，经试验合格，并重新修订图纸。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.7 | 2.7.2 | 2.7.2 SCD配置文件应与装置实际运行数据、装置ICD模型文件版本号、校验码、数字签名一致；SCD配置文件IP地址、MAC地址、APPID 等通信参数设置应正确；SCD配置文件命名应符合国家电网公司统一的标准文件命名规则，文件名中应包含文件校验码等标识信息；SCD配置文件中保护装置的配置信息应使用调度规范命名。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 智能终端 | 工程设计 | 2025-07-08 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 110kV线路智能终端未设计110kV线路避雷器刀闸位置信号回路 | 否 | 继电保护 | 设计单位设计深度不足，遗漏主设备重要信息采集回路，与现场不符 | 补充完善110kV线路避雷器刀闸位置信号回路，重新修订设计图纸 | 2025-07-16 | 已补充完善110kV线路避雷器刀闸位置信号回路，重新修订设计图纸 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.7 | 2.7.2 | 2.7.2 SCD配置文件应与装置实际运行数据、装置ICD模型文件版本号、校验码、数字签名一致；SCD配置文件IP地址、MAC地址、APPID 等通信参数设置应正确；SCD配置文件命名应符合国家电网公司统一的标准文件命名规则，文件名中应包含文件校验码等标识信息；SCD配置文件中保护装置的配置信息应使用调度规范命名。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 合并单元智能终端装置集成 | 工程设计 | 2025-07-08 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | #1主变保护动作跳开#1进线断路器后未闭锁线路重合闸，经检查为线路合智装置接收主变保护跳闸虚端子接入TJQ，应接入TJR。#2进线存在同样问题。 | 否 | 继电保护 | 设计单位图纸设计质量问题，重要传动回路不符合现场实际运行需求，不符合现场运行实际要求 | 变更110kV线路合智装置接收主变保护跳闸的虚回路，并重新修订图纸。 | 2025-07-16 | 已变更110kV线路合智装置接收主变保护跳闸的虚回路，经试验合格，并重新修订图纸。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.7 | 2.7.2 | 2.7.2 SCD配置文件应与装置实际运行数据、装置ICD模型文件版本号、校验码、数字签名一致；SCD配置文件IP地址、MAC地址、APPID 等通信参数设置应正确；SCD配置文件命名应符合国家电网公司统一的标准文件命名规则，文件名中应包含文件校验码等标识信息；SCD配置文件中保护装置的配置信息应使用调度规范命名。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 合并单元智能终端装置集成 | 工程设计 | 2025-07-08 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 110kV线路、内桥合智装置未设计手合同期功能 | 否 | 继电保护 | 设计单位设计质量问题，遗漏重要控制功能，不符合现场运行实际要求 | 补充完善全部110kV断路器合智装置手合同期功能，并重新修订图纸 | 2025-07-16 | 已补充完善全部110kV断路器合智装置手合同期功能，并重新修订图纸 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.7 | 2.7.2 | 2.7.2 SCD配置文件应与装置实际运行数据、装置ICD模型文件版本号、校验码、数字签名一致；SCD配置文件IP地址、MAC地址、APPID 等通信参数设置应正确；SCD配置文件命名应符合国家电网公司统一的标准文件命名规则，文件名中应包含文件校验码等标识信息；SCD配置文件中保护装置的配置信息应使用调度规范命名。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 导线 | 工程设计 | 2025-07-08 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 初设报告中关于导线参数，未提及OPGW单丝直径。 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位设计中未执行反措要求 | 导线单丝直径应在设计说明中明确。 | 2025-07-16 | 已在设计报告中补充导线单丝直径等参数及说明 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.3 | 2.1.3 OPGW外层线股110kV及以下线路应选取单丝直径2.8mm及以上的铝包钢线；220kV及以上线路应选取单丝直径3.0mm及以上的铝包钢线。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 工程设计 | 2025-07-08 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 新建110kV线路经过的地段属于部分鸟害区，在设计报告中，无关于鸟害的设计内容，未开展防鸟设计。 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位设计中未执行绝缘技术规程 | 设计报告中应结合防鸟结合涉鸟故障风险分布图，开展防鸟设计。 | 2025-07-09 | 已补充设计报告中防鸟设计。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.1 | 2.4.1 鸟害多发区，66～500kV 新建线路设计时应结合涉鸟故障风险分布图，对于鸟害多发区应采取有效的防鸟措施。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-07-08 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 312开关柜断路器小室柜门存在变形，关闭时缝隙过大，不满足防护要求。 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家设备安装工艺质量控制问题 | 更换或修复变形柜门，需满足关闭时防护等级应达到IP4X以上 | 2025-07-16 | 已更换或修复变形柜门，满足关闭时防护要求 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.3 | 3.1.3 开关柜的柜门关闭时防护等级应达到IP4X以上，柜门打开时防护等级达到IP2X以上。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-07-08 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家资料缺少#1主变绝缘油的无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充提交绝缘油出厂检测报告 | 2025-07-09 | 已补充提交绝缘油出厂检测报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.12 | 3.12.3 | 3.12.3 厂家须提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告。对500kV及以上电压等级的变压器还应提供T501等检测报告。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-08 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2主变压力释放阀防雨罩高度不足，侵占了阀芯动作行程，且存在锈蚀情况 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换压力释放阀防雨罩，应选用奥氏体不锈钢。 | 2025-07-09 | 已更换合格的压力释放阀防雨罩 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.11 | 3.11.1 | 3.11.1 不锈钢连接螺栓、油管连接波纹管、传动连杆及抱箍、本体油位计、压力释放阀、气体继电器、排油注氮继电器、油流速动继电器及压力突变继电器等外露附件的防雨罩和电缆槽盒等部件应选用奥氏体不锈钢。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-07-08 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2主变本体非电量防雨罩出现锈蚀情况 | 否 | 材料 | 未知 | 更换锈蚀防雨罩，应选用奥氏体不锈钢。 | 2025-07-09 | 已更换合格的防雨罩 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.11 | 3.11.1 | 3.11.1 不锈钢连接螺栓、油管连接波纹管、传动连杆及抱箍、本体油位计、压力释放阀、气体继电器、排油注氮继电器、油流速动继电器及压力突变继电器等外露附件的防雨罩和电缆槽盒等部件应选用奥氏体不锈钢。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-07-08 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 10kVI、Ⅱ、Ⅳ段母线PT柜加热器距离PT本体过近，不足50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整加热器安装位置，以保证加热器距离PT外壳5cm以上 | 2025-07-09 | 已调整加热器安装位置，与PT外壳距离满足要求 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.1 | 3.3.1 柜内各隔室均安装常加热型驱潮加热器，加热器应与温湿度控制器相结合，且在每柜安装一控制开关（带辅助触点）。加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 2号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变本体端子箱下方进线部分浪管底部漏开滴水孔 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 逐条检查，补开滴水孔。 | 2025-07-09 | 已重新对#2主变本体端子箱下方进线部分浪管底部开滴水孔 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | 2号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号主变本体瓦斯继电器防雨罩未有效遮盖 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换2号主变本体瓦斯继电器防雨罩 | 2025-07-09 | 已更换合格的2号主变本体瓦斯继电器防雨罩 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | 杆塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #7杆上相跳线散股3根 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对导线重新紧股修复 | 2025-07-09 | 已完成导线重新紧股修复 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 表面有目力可见的缺陷，如明显的划痕、压痕等。
新建 | 绝缘监测装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘监测装置 | 工程规划 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 绝缘监测装置无法正确显示直流系统接地时的母线对地电压 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查缺陷原因，组织消缺 | 2025-07-09 | 已更换故障绝缘监测装置，接地试验合格 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.5 | 8.1.5 直流绝缘监测装置能定量显示母线和支路的正、负极对地电压及绝缘电阻值。
新建 | 2号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号主变油温1表计与后台相差10℃ | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对2号主变油温表、后台测控装置进行检查校验，油温误差应不超过5K。 | 2025-07-09 | 已完成2号主变油温1表计消缺，温度显示正确 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 电容器671开关柜电缆接线端子未紧固到位 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新紧固电容器671开关柜电缆接线端子 | 2025-07-09 | 已重新紧固电容器671开关柜电缆接线端子 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV各开关柜内积灰较多未清洁 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 组织对10kV全量开关柜清扫 | 2025-07-09 | 已完成10kV全量开关柜清扫，经运维验收合格并封仓 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV主变进线、母分大电流柜未开展手车开关对中度检查 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按要求开展大电流柜手车开关对中度检查，并通知检修人员旁站见证 | 2025-07-09 | 已完成全部大电流开关柜手车对中度检查，并经检验见证合格 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 35kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 311、316开关柜剖面图缺失 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充张贴311、316开关柜剖面图 | 2025-07-09 | 已补充粘贴311、316开关柜剖面图 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 35kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 301开关柜CT二次接线盒护罩缺失 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补装301开关柜CT二次接线盒护罩 | 2025-07-09 | 已补装301开关柜CT二次接线盒护罩 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 35kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 35kV各开关柜分支铜排搭接面、CT接线端子绝缘包封缺失 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充安装35kV各开关柜分支铜排搭接面、CT接线端子绝缘包封盒 | 2025-07-09 | 已补充完善35kV各开关柜分支铜排搭接面、CT接线端子绝缘包封 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 工程设计 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 接地网安装技术记录缺失隐蔽工程记录 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充提交接地网安装缺失的隐蔽工程记录 | 2025-07-09 | 已补充提交接地网安装缺失的隐蔽工程记录，并经审核合格 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 在交接验收时，应提交下列资料和文件：（1）符合实际施工的图纸；（2）设计变更的证明文件；（3）接地器材、降阻材料及新型接地装置检测报告及质量合格证明；（4）安装技术记录，其内容应包括隐蔽工程记录；（5）接地测试记录及报告，其内容应包括接地电阻测试、接地导通测试等。
新建 | 接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 梅山二变接地网接地电阻实测3.87Ω，远超设计值1.84Ω。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应重新勘测现场地质，出具接地降阻措施，阻抗不大于设计值1.3倍 | 2025-07-09 | 已按要求增补接地极，并完成降阻措施，接地电阻复测合格 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 在交接验收时，应提交下列资料和文件：（1）符合实际施工的图纸；（2）设计变更的证明文件；（3）接地器材、降阻材料及新型接地装置检测报告及质量合格证明；（4）安装技术记录，其内容应包括隐蔽工程记录；（5）接地测试记录及报告，其内容应包括接地电阻测试、接地导通测试等。
新建 | 杆塔基础 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 现场安装 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #11杆塔基础边缘存在轻微裂缝 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新修补#11杆塔基础边缘裂缝 | 2025-07-09 | 已重新修补#11杆塔基础边缘裂缝 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2 基础无破损、水泥脱落、疏松、裂纹、露筋、下沉及基础腐蚀等现象。
新建 | 电容器组 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 现场安装 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 电容器Ⅱ组B相电抗器外涂层2处破损 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对电容器Ⅱ组B相电抗器外涂层进行清洁并重新喷涂 | 2025-07-09 | 已完成电容器Ⅱ组B相电抗器外涂层进行清洁并重新喷涂 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 户外装设的干式空心电抗器，包封外表面应有防污和防紫外线措施。电抗器外露金属部位应有良好的防腐蚀涂层。
新建 | 35kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 35kV 32M4，323，322开关柜接地刀闸后柜门闭锁不可靠，无法手动分合 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整后柜门闭锁行程开关，保证柜门关闭时可靠解锁。 | 2025-07-09 | 已完成35kV 32M4，323，322开关柜接地刀闸后柜门闭锁调整，操作正常 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 35kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 35kV 311、312、314、301、322开关柜手车开关摇杆档舌卡涩，无法顺利开启。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查缺陷原因，组织消缺 | 2025-07-09 | 已完成35kV 311、312、314、301、322开关柜手车开关摇杆档舌卡涩处理，可以正常开启 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 35kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 35kV备用一311手车开关柜无法电动操作 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查缺陷原因，组织消缺 | 2025-07-09 | 已完成35kV备用一311手车开关柜无法电动操作消缺，现操作正常 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV备用四914手车位置指示错误，合位时状态指示器仍显示分位 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查缺陷原因，组织消缺 | 2025-07-09 | 已完成10kV备用四914手车位置指示错误消缺，现位置指示正常 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 消弧装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消弧装置 | 设备调试 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 两台消弧装置控制器未设计并列运行方式下的配合补偿功能 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家应明确配合补偿功能实现方式，协同设计、施工完善相关功能 | 2025-07-09 | 已完成两台消弧装置控制器软件升级，实现并列运行配合补偿功能 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.5 | 8.5.5 装置可以计算正确，自动跟踪调节，联机正确。
新建 | 杆塔基础 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 现场安装 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #13杆塔基础未做排水沟 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 开挖#13杆塔基础排水沟 | 2025-07-09 | 已完成#13杆塔基础未做排水沟开挖 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.5 | 5.5.1 | 5.5.1 排水沟不应堵塞、填埋或有淤积，排水应保持畅通。排水沟无坍塌，无破损。
新建 | 1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 1号主变交接试验报告未录入生产系统 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充录入1号主变交接试验报告 | 2025-07-09 | 已补充录入1号主变交接试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | 2号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号主变有载瓦斯继电器检测报告缺失 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充录入2号主变有载瓦斯继电器检测报告 | 2025-07-09 | 已补充录入2号主变有载瓦斯继电器检测报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2进线CT二次绕组S2极性与其他绕组相反 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应更换CT，未避免形成特殊红线设备。 | 2025-07-09 | 已#2进线CT整体更换 | 电流互感器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验报告的数量与实际设备应相符，试验项目齐全，并符合标准规程要求。
新建 | 金具 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 金具 | 现场安装 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #11塔下相绝缘子横担侧挂点插销脱出；#13塔下相大号侧横担侧挂点插销未打开；#18塔下相子导线引流板螺栓缺弹簧垫片。 | 否 | 电气设备性能 | 施工方未按图规范施工 | 重新补齐、调整#11、#13塔金具插销，#18塔引流板补装弹簧垫片 | 2025-07-16 | 已重新补齐、调整#11、#13塔金具插销，#18塔引流板补装弹簧垫片，并通过验收 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.3 | 7.1.3 金具上所用的闭口销的直径应与孔径相配合。开口销和闭口销不应有折断和裂纹等现象，当采用开口销时应对称开口，开口角度宜不小于60°，不得用线材和其他材料代替开口销和闭口销。
新建 | 金具 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 金具 | 设备材质 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #11塔中相小号侧挂点联板生锈；#17塔下相大号侧挂点联板生锈； | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对生锈金具进行除锈，防腐补漆 | 2025-07-09 | 已完成#11、#17塔缺陷联板除锈，防腐补漆 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.4 | 7.4.2 | 7.4.2 金具的镀锌层有局部破损剥落或缺锌，应除锈后补刷防锈漆。
新建 | 杆塔基础 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 现场安装 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #4、#7、#8杆塔基面不平整 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新平整#4、#7、#8杆塔基面 | 2025-07-09 | 已重新平整#4、#7、#8杆塔基面 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1 基础立柱顶面应高出水面，表面应平整，光滑，棱角无损坏。
新建 | 1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-07-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 1号主变有载油管、本体油管多处法兰缺少等电位跨接线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充安装1号主变法兰等电位跨接线 | 2025-07-09 | 已补充安装1号主变法兰等电位跨接线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-07-08 | 设备验收 | 设备采购 | 重大 | 重大 | 梅山二110kV输变电工程GIS设备到货见证，设备落地开箱发现仅4个间隔安装冲撞记录仪，2台主变110kV侧、3台110kV母线PT共5个间隔未安装冲撞记录仪。物资留置现场，到货见证验收中断。 | 否 | 电气设备性能 | 供应商未履行设备出厂约定，未经相关监管单位同意自行安排发货。 | 1.发建部负责督促厂家将未安装冲撞记录仪的设备返厂； 2.物供分中心组织约谈供应商，督促返厂设备重新检查试验，再次组织厂内验收。 3.供应商二次发货严格执行出厂要求。 | 2025-07-16 | 1.已将未安装冲撞记录仪的全量设备返厂； 2.已协同物供分中心约谈供应商，明确返厂设备开仓检查试验，并经专业部门入厂验收等相关监造事宜。 3.已明确重新监造完成后，由项目经理负责监督供应商二次发货严格执行出厂要求，确保相关手续留痕完整。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 GIS出厂运输时，应在断路器、隔离开关、电压互感器、避雷器和363kV及以上套管运输单元上加装三维冲击记录仪，其他运输单元加装震动指示器。运输中如出现冲击加速度大于3g或不满足产品技术文件要求的情况，产品运至现场后应打开相应隔室检查各部件是否完好，必要时可增加试验项目或返厂处理。
新建 | 1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-07-08 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 1号主变为利旧设备，主变外壳、散热片等多处存在锈蚀，涂层脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对1号主变进行全面除锈、防腐喷涂。 | 2025-07-09 | 已完成1号主变整体防腐喷涂 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.3 | 5.9.3 变压器油箱、储油柜、散热装置及连管等的外表面均应涂漆变压器油箱内表面、铁心上下夹件等均应涂以浅色漆，并与变压器油有良好的相容性。所有需要涂漆的表面在涂漆前应进行彻底的表面处理（如采用喷砂处理或喷丸处理）。
新建 | 35kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-07-08 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 主变进线柜、线路开关柜均有多处柜门接地线松动或脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 全部开关柜重新紧固柜门接地线 | 2025-07-09 | 已重新紧固全部开关柜柜门接地线 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-07-08 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 1号主变为利旧设备，重新组装的油管法兰、接线端子未采用8.8级热镀锌螺栓。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按要求更换油管法兰、接线端子螺栓。 | 2025-07-09 | 已更换1号主变油管法兰、接线端子螺栓，采用8.8级热镀锌。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.4 | 5.9.4 紧固件螺栓应采用铜质螺栓或奥氏体不锈钢螺栓；导电回路应采用8.8级热浸镀锌螺栓。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-07-08 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 116开关柜机械活门边角存在毛刺未打磨 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对机械活门边缘打磨倒角 | 2025-07-09 | 已完成116开关柜机械活门边缘打磨倒角 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.1 高压开关柜内的进出线套管、机械活门、母排拐弯处等场强较为集中的部位，应采取倒角处理等措施。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-07-08 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供1号主变套管接线端子金属检测报告。 | 否 | 材料 | 未知 | 补充提交套管接线端子金属检测报告。 | 2025-07-09 | 已补充提交套管接线端子金属检测报告。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.11 | 3.11.2 | 3.11.2 抱箍禁止采用铜含量80%以下的黄铜或铸造成型工艺，黄铜宜经过应力腐蚀检测。变压器套管、升高座、带阀门的油管等法兰连接面跨接软铜线及铁心、夹件接地引下线、纸包铜扁线、换位导线及组合导线，铜含量不应低于99.9%。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-08 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F4间隔间隔中间的SF6表计被临近箱体遮挡，无法直观看到表计数值。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整表计安装位置，将间隔中间的SF6表计迁移至靠近巡视通道 | 2025-07-09 | 已调整表计安装位置，表计数值可直观看见 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.5 | 3.1.5 密度继电器需靠近巡视走道安装表计，不应有遮挡，其安装位置和朝向应充分考虑巡视的便利性和安全性。密度继电器表计安装高度不宜超过2米（距离地面或检修平台底板）。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-07-08 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 101、201、401主变进线开关柜进风口未安装防尘罩。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应根据要求加装风机外侧装防护板和防尘罩 | 2025-07-09 | 已加装风机外侧装防护板和防尘罩 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.2 | 3.3.2 开关柜如有强制降温装置，应装设带防护罩、风道布局合理的强排通风装置、进风口应有防尘网。风机启动值应按照厂家要求设置合理，风机故障应发出报警信号。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-08 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F2间隔设备安装型伸缩节未安装对应铭牌，及伸缩量标尺。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充安装伸缩节的铭牌及伸缩量标尺。 | 2025-07-09 | 已补充安装伸缩节的铭牌及伸缩量标尺。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.5 | 3.5.2 | 3.5.2 用于轴向补偿的伸缩节应配备伸缩量计量尺。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-07-08 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F02、F06间隔接地排到接地母线距离过长 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | F02、F06间隔接地排中部另设接地线，并连接至接地网。 | 2025-07-09 | 已补装F02、F06间隔接地排中部另设接地线，并连接至接地网。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.6 | 3.6.1 | 3.6.1 GIS基座上的每一根接地母线，应采用分设其两端且不少于4根的接地线与发电厂或变电站的接地装置连接。接地线应与GIS区域环形接地母线连接。接地母线较长时，其中部应另设接地线，并连接至接地网。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 工程设计 | 2025-07-08 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | #1主变B套接入的零序CT接入错误，设计接入为2S组别0.5s级，非保护用准确级。 | 否 | 继电保护 | 设计单位图纸设计质量问题，重要电流回路不满足实际运行要求 | 变更#1主变B套接入的零序CT回路，选用P级二次绕组，并重新修订图纸 | 2025-07-16 | 已变更#1主变B套接入的零序CT回路，选用P级二次绕组，并重新修订图纸 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.7 | 2.7.2 | 2.7.2 SCD配置文件应与装置实际运行数据、装置ICD模型文件版本号、校验码、数字签名一致；SCD配置文件IP地址、MAC地址、APPID 等通信参数设置应正确；SCD配置文件命名应符合国家电网公司统一的标准文件命名规则，文件名中应包含文件校验码等标识信息；SCD配置文件中保护装置的配置信息应使用调度规范命名。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力通道 | 工程设计 | 2025-07-08 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 根据设计报告提供的线路路径，线路经过集中林区，但在设计说明中，未到提及跨越相关距离 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位设计中未执行设计技术规范 | 设计报告中明确是否有跨越防护林，如有跨越，其设计的导线与防护林的相应距离。 | 2025-07-16 | 已在设计报告设计报告中明确导线与防护林的相应距离。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.4 | 2.3.4 输电线路经过经济作物和集中林区时，导线与树木（考虑自然生长高度）之间的最小垂直距离、导线与树木（公园、绿化区或防护林）之间最大风偏情况下的最小净空距离、导线与果树、经济作物、城市绿化灌木及街道树木之间的最小垂直距离应符合规定数值（见附表1）。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-07-04 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 主变10kV母线桥金具未考虑绝缘包封，材料表中未体现相关材料。 | 否 | 电气设备性能 | 设计深度不足，未考虑变压器中低压侧抗短路能力提升措施 | 材料表增补户外铜排绝缘包封材料 | 2025-07-16 | 已增补户外铜排绝缘包封材料。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.3 | 1.3.3 220kV及以下主变压器的6kV～35kV中（低）压侧引线、户外母线（不含架空软导线型式）及接线端子应绝缘化；500（330）kV变压器35kV套管至母线的引线应绝缘化，变电站出口2km内的10kV线路应采用绝缘导线。新（改、扩）建工程应优先选用安全可靠、便于抢修的导电排、半绝缘管母，受空间狭窄、额定电流等原因限制，可采用浇注式或挤包式全绝缘管母，禁止选用绕包式全绝缘管母。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程规划 | 2025-06-18 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 规划方案中缺少主变阻抗数据。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充相关数据说明。 | 2025-06-23 | 已补充主变阻抗说明材料 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 结合潮流、调相调压及短路电流计算，确定变压器的额定主抽头、阻抗、调压方式等，相关参数应满足国网公司通用设备的规定。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程规划 | 2025-06-18 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 规划方案中缺少主变抽头说明资料 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充相关说明材料。 | 2025-06-23 | 已补充主变抽头说明材料 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 结合潮流、调相调压及短路电流计算，确定变压器的额定主抽头、阻抗、调压方式等，相关参数应满足国网公司通用设备的规定。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 工程规划 | 2025-06-18 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 主变低压侧保护未使用两组不同回路的电流保护。 | 否 | 电气设备性能 | 规范未考虑保护配置情况。 | 主变低压侧应使用两组不同电流回路的保护配置。 | 2025-06-23 | 已重新规划主变低压侧保护配置。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.8 | 1.8.4 | 1.8.4 在变压器的低压侧设置取自不同电流回路的两套电流保护功能。110（66）千伏及以上电压等级变压器宜在低压侧设置取自不同电流回路的两套电流保护功能，10~35千伏变压器可分别配置高压侧和低压侧过流保护功能。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程规划 | 2025-06-18 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 规划报告中未说明主变主变调压方式。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充主变调压方式说明材料。 | 2025-06-23 | 已补充主变调压方式说明材料。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 结合潮流、调相调压及短路电流计算，确定变压器的额定主抽头、阻抗、调压方式等，相关参数应满足国网公司通用设备的规定。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程规划 | 2025-06-18 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 规划方案中未说明本次技改后主变单独运行时的负载承受情况。 | 否 | 电气设备性能 | 说明资料缺失 | 补充主变单独运行的负载承受说明。 | 2025-06-23 | 已补充主变单独运行时负荷说明材料。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.1 凡装有2台（组）及以上主变压器的变电站，其中1台（组）事故停运后，其余主变压器的容量应保证该站在全部负荷70%时不过载，并在计及过负荷能力后的允许时间内，应保证用户的一级和二级负荷。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程规划 | 2025-06-18 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 主变低压侧至配电装置未使用单芯电缆。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更改规划方案主变低压侧至配电装置应使用单芯电缆。 | 2025-06-23 | 已确认主变低压侧至配电装置使用单芯电缆。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.2 | 1.3.2 变压器中、低压侧至配电装置采用电缆连接时，应采用单芯电缆。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程规划 | 2025-06-18 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 主变高压侧至配电装置未使用单芯电缆。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更改规划方案主变高压侧至配电装置应使用单芯电缆。 | 2025-06-23 | 已确认主变高压侧至配电装置使用单芯电缆。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.2 | 1.3.2 变压器中、低压侧至配电装置采用电缆连接时，应采用单芯电缆。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程规划 | 2025-06-18 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 规划方案中未体现主变气体在线监测装置说明。 | 否 | 电气设备性能 | 相关资料缺失 | 补充主变气体在线监测装置说明材料。 | 2025-06-23 | 已补充主变气体在线检测装置说明材料。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.4 | 1.1.4 220kV及以上电压等级油浸式变压器和位置特别重要的110（66）kV油浸式变压器，应配置多组分的油中溶解气体在线监测装置，750千伏及以上变电站装置应满足A1级要求，500千伏应满足A2级要求，330千伏及以下应满足B级要求。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程规划 | 2025-06-18 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 规划方案中未体现主变中性点接地方式。 | 否 | 电气设备性能 | 资料缺失。 | 补充主变中性点接地方式。 | 2025-06-23 | 已补充主变中性点接地方式说明。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.3 | 1.1.3 应确定中性点接地方式：直接接地、经小电抗接地、经小电阻接地、经放电间隙接地等。必要时对变压器第三绕组电压等级及容量提出要求。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程规划 | 2025-06-18 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 规划报告中未体现主变短路电流计算数据。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充主变短路电流计算数据。 | 2025-06-23 | 已补充主变短路电流计算数据。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 结合潮流、调相调压及短路电流计算，确定变压器的额定主抽头、阻抗、调压方式等，相关参数应满足国网公司通用设备的规定。
改扩建 | 联络电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 站内电缆终端 | 现场安装 | 2025-06-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 站内电脑电缆本体及终端未装设铭牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 装设铭牌 | 2025-06-27 | 已装设铭牌 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 电缆型号、规格应符合设计规定；电缆排列整齐，无机械损伤；标志牌应装设齐全、正确、清晰。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-06-11 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 密度继电器表计安装高度没有明确 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家确认安装位置并列入技术规范书内 | 2025-06-15 | 山东电工电气日立高压开关有限公司已确认密度继电器表计安装高度未超过2米 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.5 | 3.1.5 密度继电器需靠近巡视走道安装表计，不应有遮挡，其安装位置和朝向应充分考虑巡视的便利性和安全性。密度继电器表计安装高度不宜超过2米（距离地面或检修平台底板）。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-06-11 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 技术规范书没明确说明密度继电器接口型号规格统一 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家确认是否规格统一并列入技术规范书内 | 2025-06-15 | 山东电工电气日立高压开关有限公司已确认密度继电器接口型号规格统一，并写入技术规范书内 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.4 | 3.1.4 密度继电器充/取气口位置应考虑检修维护便捷，且接口型号规格应统一。
改扩建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-06-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变散热片多处脱漆锈蚀。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对散热片锈蚀部分进行除锈刷漆处理 | 2025-06-25 | 施工人员已#2主变对散热片锈蚀部分进行除锈刷漆处理 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
改扩建 | #2主变110kV侧断路器端子箱 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-06-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变110kV侧断路器端子箱内控缆号头与施工图不符 | 否 | 继电保护 | 未知 | 施工单位与设计核实，修正 | 2025-06-25 | 施工单位已与设计核实，修正，#2主变110kV侧断路器端子箱内控缆号头与施工图相符。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 25b3 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-06-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 25b3刀闸转动连杆锈蚀未涂抹润滑脂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 除锈并补充润滑脂 | 2025-06-25 | 施工单位已对25b3刀闸转动连杆锈蚀部分除锈并涂抹润滑脂 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 散热器位置部分连接部位锈蚀，返锈问题 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对锈蚀部位进行除锈及刷防锈漆处理 | 2025-06-25 | 施工单位已对散热器位置部分连接部位锈蚀部分除锈并刷漆。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
新建 | 光缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-06-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 备用光口未封堵，备用芯线无封堵头 | 否 | 继电保护 | 未知 | 封堵备用光口，备用芯线加装封堵头 | 2025-06-26 | 施工人员已封堵备用光口，备用芯线加装封堵头 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.12 | 8.12.1 | 8.12.1 备用光纤端口及备用光纤有防尘护套。
改扩建 | 刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-06-01 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 隔离开关未提供测试报告或现场检测镀银层厚度 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充测试报告或现场安排镀银层检测 | 2025-06-25 | 施工单位已补充隔离开关测试报告。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 触头、导电杆等接触部位应镀银，镀银层厚度不应小于20µm，硬度应大于120HV。
新建 | 光缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-06-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 网线、尾缆未挂牌 | 否 | 继电保护 | 未知 | 按要求将光缆挂牌，记录完整的信息 | 2025-06-26 | 施工人员已按要求将光缆挂牌，记录完整的信息 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.11 | 8.11.6 | 8.11.6 光缆标牌应记录光缆编号、光缆类型、使用及备用芯数、光缆长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。
新建 | 调度数据网屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-06-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 调度数据网屏穿管未封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | 封堵调度数据网屏孔洞 | 2025-06-26 | 施工人员已封堵调度数据网屏孔洞 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
新建 | #8塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 其他附属设施 | 现场安装 | 2025-06-05 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #8塔无杆号牌 | 否 | 电气设备性能 | 施工进度滞后，与验收进度不匹配 | #8塔安装杆号牌 | 2025-06-09 | 已安装杆号牌。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 工程验收时，杆塔应有下列固定标志，其式样及悬挂位置应符合设计及建设方相关规定要求：线路名称或代号及塔号；耐张型、换位型杆塔及换位杆塔前后相邻的各一基杆塔的相位标志（直流线路的极性标志）；高塔按设计规定装设的航行障碍标志；多回杆塔上的每回路位置及线路名称；警示标志。
新建 | #2塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 金具 | 现场安装 | 2025-06-05 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #2塔右侧地线小号侧防震锤与被连接的地线未在同一铅垂面内 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未按施工规范进行金具安装 | 对防震锤进行调整，使其与被连接的地线在同一铅垂面内 | 2025-06-09 | 防震锤已调整至同一铅垂面内。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 防振金具、间隔棒等防护金具按设计要求安装并保证位置正确。防振锤及阻尼线与被连接的导线或架空地线应在同一铅垂面内，设计有要求时应按设计要求安装，其安装距离允许偏差应为±30mm。
新建 | #1塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 其他附属设施 | 现场安装 | 2025-06-05 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #1塔无杆号牌 | 否 | 电气设备性能 | 施工进度滞后，与验收进度不匹配 | #1塔安装杆号牌 | 2025-06-09 | 已安装杆号牌。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 工程验收时，杆塔应有下列固定标志，其式样及悬挂位置应符合设计及建设方相关规定要求：线路名称或代号及塔号；耐张型、换位型杆塔及换位杆塔前后相邻的各一基杆塔的相位标志（直流线路的极性标志）；高塔按设计规定装设的航行障碍标志；多回杆塔上的每回路位置及线路名称；警示标志。
新建 | 27M汇控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-06-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 27M汇控柜X-BJ:121、X-BD:1端子去向图实不符 | 否 | 继电保护 | 未知 | 施工单位与设计核实，修改图纸 | 2025-06-26 | 施工单位已与设计核实，修改图纸，27M汇控柜X-BJ:121、X-BD:1端子去向图实已相符。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 馈线开关柜pt处无接地线挂接位置，后下柜无接地端 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充接地安装接头并套上绝缘盒，焊接接地端 | 2025-06-25 | 施工单位已对开关柜补充接地安装接头并套上绝缘盒，焊接接地端 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-06-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10 kV开关柜下柜设备未安装完全，不具备验收条件 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 完成10 kV开关柜下柜设备安装后再组织验收 | 2025-06-26 | 施工单位已完成10 kV开关柜下柜设备，验收合格。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 25b6丙接地刀闸在合位时，c相与其余两相不同期 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位施工工艺不达标 | 重新调试使同期满足要求 | 2025-06-25 | 施工单位重新调试，使25b6丙接地刀闸三相同期满足要求。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 电动、手动操作应平稳、灵活、无卡涩，电动机的转向应正确，分合闸指示应与实际位置相符、限位装置应准确可靠、辅助开关动作应正确。
改扩建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变现场温湿度计与后台温度问校准 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 完成主变温度计与后台温度显示的校准 | 2025-06-25 | 施工单位已完成#2主变温度计与后台温度显示的校准 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | 220kV组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-06-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提供GIS交接试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提供完整的g is交接试验报告 | 2025-06-26 | 施工单位已提供完整的g is交接试验报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变铁芯夹件引下线下部未标识且与ct位置距离不足 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充标识并调整位置 | 2025-06-25 | 施工人员已对#2主变铁芯夹件引下线下部补充标识并调整位置，复验合格。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | 220kV 组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kVGIS双端口两侧接地刀闸操作箱无密封 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对操作箱进行密封处理 | 2025-06-26 | 施工人员已对220kVGIS双端口两侧接地刀闸操作箱密封。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变相关台账未完整录入pm3.0系统并发起审核流程 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 梳理并补录缺漏台账并发起审核流程 | 2025-06-25 | 施工单位已梳理并补录缺漏台账并发起审核流程 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-11 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变本体金属部件存在多处散热片端部脱漆腐蚀 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主页散热片端部进行防腐除锈刷漆处理 | 2025-06-25 | 施工人员已对#1主变散热片端部进行防腐除锈刷漆处理 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-11 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #1主变低压侧引线未安装 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位施工计划安排不严谨 | #1主变低压侧引线安装后再通知验收 | 2025-06-25 | 施工单位已安装#1主变低压侧引线，验收合格。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 220kV及以下主变压器的6kV～35kV中（低）压侧引线、户外母线（不含架空母线）及接线端子的绝缘化措施满足设计要求；500（330）kV变压器35kV套管至母线的引线的绝缘化应满足设计要求。
新建 | 电缆沟支架 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆沟 | 现场安装 | 2025-05-31 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 全站电缆沟模具固定孔洞封堵不完善，后续运行积水及淤泥可能从孔洞进入电缆沟淤积 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充相应封堵确保电缆沟内不积淤 | 2025-06-25 | 施工人员已补充电缆沟封堵并采取措施防止电缆沟积淤。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 电缆支架的加工应符合下列要求： （1）钢材应平直，无明显扭曲。下料误差应在5mm范围内，切口应无卷边、毛刺。支架焊接应牢固，无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm。金属电缆支架必须进行防腐处理。位于湿热、盐雾以及有化学腐蚀地区时，应根据设计做特殊的防腐处理。 （2）电缆沟内应无杂物，无积水，盖板齐全；隧道内应无杂物，照明、通风、排水等设施应符合设计要求。 （3）直埋电缆路径标志，应与实际路径相符。路径标志应清晰、牢固。 （4）水底电缆线路两岸，禁锚区内的标志和夜间照明装置应符合设计要求。 （5）110（66）kV及以上电缆应采用金属支架。 （6）电缆支架的层间允许最小距离不应小于2倍电缆外径加10mm。35kV及以上高压电缆不应小于2倍电缆外径加50mm。 （7）电缆支架应安装牢固，横平竖直,托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。各支架的同层横档应在同一水平面上，其高低偏差不应大于 5mm。托架支吊架沿桥架走向左右的偏差不应大10mm。
新建 | 组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-31 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 全站组合电器表计无合格证且投运前未检查是否全部转至接通位置并锁止 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位资料保管不善 | 补充合格证并检查所有表计在接通位置，锁紧螺栓并安排一轮漏气检测 | 2025-06-25 | 施工单位已补充全站组合电器标记合格证，检查所有表计在接通位置，锁紧螺栓并安排一轮漏气检测。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.2 | 8.4.2 截止阀、逆止阀能可靠工作，投运前均已处于正确位置。
新建 | 组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有220千伏组合电器表计还未安装防雨罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 尽快补充防雨罩安装 | 2025-06-25 | 施工单位已对所有220千伏组合电器表计安装防雨罩 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | NSA3643A保护装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-06-11 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV黄犀II路保护屏内直流电源电缆芯线号头模糊 | 否 | 继电保护 | 未知 | 重新打印号头 | 2025-06-25 | 施工方已重新打印号头 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.3 | 6.7.3 电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-06-11 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #1主变外部油路法兰连接面锈蚀 | 否 | 电气设备性能 | 法兰盘材质不佳，安装工艺不严谨 | 对密封法兰进行防锈处理，检查密封圈是否符合安装要求 | 2025-06-25 | 施工单已对#1主变密封法兰进行防锈处理，密封圈符合安装要求。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.4 | 6.1.4 法兰连接面应平整、清洁；密封垫圈应使用产品技术文件要求的清洁剂擦拭干净，安装位置应准确；其搭接处的厚度应与其原厚度相同，橡胶密封垫的压缩量不宜超过其厚度的 1/3。
新建 | NSA3643A保护装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-06-11 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV黄犀Ⅱ路保护装置背板跳纤未合理布线，导致光纤受力 | 否 | 继电保护 | 未知 | 使用魔术扎带捆扎，并合理敷设 | 2025-06-25 | 施工方已使用魔术扎带，并合理敷设 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.1 | 6.9.1 光纤与装置的连接应牢固可靠、无松动，光口处不应受力，光纤头应清洁无尘，备用光口、尾纤应带防尘帽。
新建 | NSA3643A保护装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-06-11 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV黄犀II路保护装置跳纤及光纤的标签缺失 | 否 | 继电保护 | 未知 | 打印并粘贴正确的标签 | 2025-06-25 | 施工方已打印并粘贴正确的标签 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.2 | 6.9.2 尾纤两端均应标识，标签宜采用专用贴纸，标签粘贴位置宜选择的距离尾纤插头1-2cm处，尾纤标识内容应包含本侧及对侧接线信息和尾纤主要用途。
新建 | NSA3643A | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-06-11 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV黄犀II路保护装置背板光纤弯折，影响光功率 | 否 | 继电保护 | 未知 | 重新布线，避免光纤弯折 | 2025-06-25 | 施工方已合理布线，避免光纤弯折 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.3 | 6.9.3 室内软光缆（尾纤）弯曲半径静态下应不小于缆径的10倍且弯曲直径不应小于10cm，动态下应不小于缆径的20倍。熔纤盘内接续光纤单端盘留量不少于500mm，弯曲半径不小于30mm。
新建 | 黄犀II路136开关 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备运维 | 2025-06-11 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV黄犀II路136开关密度继电器缺少产品合格证明 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 通知宁德市昌达输变电工程有限公司及北京北开电气股份有限公司整改，补齐资料 | 2025-06-15 | 已补齐密度继电器产品合格证明，并检查密度继电器与合格证出厂编号一一对应 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 密度继电器和压力表应经检验，并应有产品合格证明和检验报告。
新建 | 黄犀II路136开关 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备运维 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV黄犀II路136断路器接地位置与接地网连接部位焊接后未除锈及刷防腐漆 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 通知宁德市昌达输变电工程有限公司按规范处理，对接地位置与接地网连接部位除锈后进行防腐刷漆 | 2025-06-15 | 已对断路器接地位置与接地网连接部位除锈及刷防腐漆 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 与接地网连接部位其搭接长度及焊接处理符合要求：扁钢与扁钢搭接长度应≥2倍宽度、且焊接面≥3面，圆钢与圆钢或圆钢与扁钢搭接长度应≥6倍圆钢直径，扁钢与钢管（角钢）搭接长度应在接触部位两侧焊接、并焊以加固卡子；且应焊接牢固，焊接部位表面应刷防腐漆。
新建 | NSA3643A保护装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-06-11 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV黄犀II路保护屏铜排未使用50mm²以上的接地线与二次地网连接 | 否 | 继电保护 | 未知 | 使用50mm²以上接地线与二次地网连接 | 2025-06-15 | 施工方已使用50mm²以上接地线与二次地网连接 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.10 | 6.10.3 | 6.10.3 微机保护和控制装置的屏柜下部应设有截面积不小于100mm²的铜排（不要求与保护屏绝缘），屏柜内所有装置、电缆屏蔽层、屏柜门体的接地端应用截面积不小于4mm²的多股铜线与其相连，铜排应用截面不小于50mm²的铜缆接至保护室内的等电位接地网。
新建 | NSA3643A保护装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-06-11 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV黄犀II路保护屏内直流电源的电缆屏蔽线未接地 | 否 | 继电保护 | 未知 | 屏蔽线应与接地铜排连接 | 2025-06-15 | 施工方已将屏蔽线与接地铜排连接 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.10 | 6.10.5 | 6.10.5 微机型继电保护装置之间、保护装置至开关场就地端子箱之间以及保护屏至监控设备之间所有二次回路的电缆均应使用屏蔽电缆，电缆的屏蔽层两端接地，严禁使用电缆内的备用芯线替代屏蔽层接地。
新建 | NSA3643A保护装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-06-11 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV黄犀II路光差保护通道光缆标牌模糊 | 否 | 继电保护 | 未知 | 重新打印光缆标牌 | 2025-06-15 | 施工方已重新打印光缆标牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.8 | 6.8.5 | 6.8.5 光缆标牌应记录光缆编号、类型、使用及备用芯数、长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。
新建 | 光缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-06-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 172、177、178间隔汇控柜备用光纤未引到屏内。 | 否 | 继电保护 | 施工质量问题 | 将172、177、178间隔汇控柜备用光纤引到汇控柜屏内。 | 2025-06-26 | 施工单位已配置备用光纤并加挂备用标识 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.11 | 8.11.4 | 8.11.4 预制光缆户外部分应采用插头光缆，户内部分应采用插座光缆。5、 除纵联通道外的保护用光缆为多模光缆，进入保护室或控制室的保护用光缆为阻燃防水防鼠咬的非金属光缆，每根光缆备用纤芯不少于 20%且不少于 2 芯。
改扩建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-06-16 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未见#2主变新油送检报告 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位资料管理不善 | 项目单位尽快提供送检的油样报告 | 2025-06-26 | 项目单位已提供送检的油样报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 试验项目齐全，包括分接开关、套管、套管 CT 等部件的试验，本体绝缘油试验、本体绝缘电阻、铁心及夹件绝缘电阻、直流电阻、变比、介质损耗、绕组变形(对于66kV及以上主变压器应包含频响法、低电压短路阻抗法两种方法)、局部放电等相关试验。试验方案、试验结果满足标准要求。
改扩建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-06-16 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未见#2主变局放前后油色谱报告 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位资料管理不善 | 施工单位尽快提供#2主变局放前后油色谱正式报告 | 2025-06-26 | 施工单位已提供#2主变局放前后油色谱正式报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.3 | 7.2.3 局部放电测量前、后本体绝缘油色谱试验比对结果应合格。
改扩建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-06-16 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 补油阀、放油阀法兰连接面锈蚀 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺不佳 | 对法兰进行防锈处理，并检查密封胶垫是否符合安装要求。 | 2025-06-26 | 施工人员已对法兰进行防锈处理，并检查密封胶垫，符合安装要求。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.4 | 6.1.4 法兰连接面应平整、清洁；密封垫圈应使用产品技术文件要求的清洁剂擦拭干净，安装位置应准确；其搭接处的厚度应与其原厚度相同，橡胶密封垫的压缩量不宜超过其厚度的 1/3。
改扩建 | 金沙变25B2刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-06-11 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 25B2刀闸静触头未安装，无法验收 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位施工计划安排不当 | 安装25B2刀闸静触头后通知验收 | 2025-06-26 | 施工人员已安装25B2刀闸静触头，复验合格。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 触头间应接触紧密，两侧的接触压力应均匀且符合产品技术文件要求；当采用插入连接时，导体插入深度应符合产品技术文件要求。
改扩建 | 25B1、25B2、25B3刀闸机构箱 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-06-11 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 25B1、25B2、25B3刀闸机构箱螺栓未涂抹密封胶、电缆孔洞未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位施工质量不佳 | 25B1、25B2、25B3刀闸机构箱螺栓涂抹密封胶、电缆孔洞进行封堵 | 2025-06-26 | 施工人员已对25B1、25B2、25B3刀闸机构箱螺栓涂抹密封胶、电缆孔洞进行封堵 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.3 | 6.2.3 气体继电器应在真空注油完毕后再安装；新安装的气体继电器、压力释放阀、温度计应经校验合格后方可使用。
改扩建 | 25BCT | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 现场安装 | 2025-06-12 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 2号主变220kV侧25B CT B相的第一组绕组极性不正确 | 否 | 继电保护 | 施工单位施工质量不佳 | 调整接线后重新试验 | 2025-06-26 | 施工人员调整2号主变220kV侧25B CT B相的接线后重新试验至极性正确。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 测试互感器各绕组间的极性关系，核对铭牌上的极性标识是否正确。检查互感器各次绕组的连接方式及其极性关系是否与设计符合，相别标识是否正确。
新建 | 观翔线刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV观祥线刀闸控制回路绝缘不满足要求。与110kV其余刀闸绝缘值差别达到百兆以上。 | 否 | 继电保护 | 施工质量不佳。 | 检查控制回路，整改后重新检测，确保绝缘合格。 | 2025-06-26 | 施工单位已检查110kV观祥线刀闸控制控制回路，整改后重新检测，绝缘合格。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.9 | 8.9.1 | 8.9.1 新安装保护装置的验收试验时，从保护屏柜的端子排处将所有外部引入的回路及电缆全部断开，分别将电流、电压、直流控制、信号回路的所有端子各自连接在一起，用1000V绝缘电阻表测量各回路对地和各回路相互间的绝缘电阻，其阻值均应大于10MΩ。定期检验时，在保护屏柜的端子排处将所有电流、电压、直流控制的端子的外部接线拆开，并将电压、电流回路的接地点拆开，用1000V绝缘电阻表测量回路对地的绝缘电阻，其绝缘电阻值应大于1MΩ。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-06-11 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 用于轴向补偿的伸缩节未明确配备伸缩量计量尺 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家确认后，将该项内容列入技术规范书内 | 2025-06-15 | 山东电工电气日立高压开关有限公司已确认提供伸缩节（状态）伸缩量-环境温度对应明细表 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.5 | 3.5.2 | 3.5.2 用于轴向补偿的伸缩节应配备伸缩量计量尺。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-06-11 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 资料内未看到伸缩节（状态）伸缩量-环境温度对应明细表 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家确认后应将该项内容列入技术规范书内 | 2025-06-15 | 山东电工电气日立高压开关有限公司已确认提供伸缩节（状态）伸缩量-环境温度对应明细表 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.5 | 3.5.3 | 3.5.3 生产厂家应在设备投标、资料确认等阶段提供工程伸缩节配置方案。方案内容包括伸缩节类型、数量、位置、及“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应明细表等调整参数。
改扩建 | 站内电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 站内电缆 | 现场安装 | 2025-06-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 站内电缆10千伏与110千伏，220千伏交叉敷设较多，缺少防护措施。且未按电压等级高低从下向上层布置 | 否 | 电气设备性能 | 设计及施工不到位 | 增加防护措施，并按规范要求布置。 | 2025-06-27 | 已增加防护措施，并按规范要求布置。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.2 | 8.1.2 同通道敷设的电缆应按电压等级的高低从下向上分层布置，不同电压等级电缆间宜设置防火隔板等防护措施，交叉跨越点有防护措施。 交流单芯电缆穿越的闭合管、孔应采用非铁磁性材料。
改扩建 | 站内电缆层 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆通道设施 | 现场安装 | 2025-06-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 一般 | 电缆进变电站夹层，穿越墙壁等孔洞未进行防火封堵。（因在开展监督时还在施工，项目单位反馈当施完后将进行封堵，故将问题等级由“较大”调整为“一般”）。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对电缆进变电站夹层，穿越墙壁等孔洞进行防火封堵。 | 2025-06-27 | 已对电缆进变电站夹层，穿越墙壁等孔洞进行防火封堵。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 防水、防火措施应满足以下要求：（1）防水要求的电缆应有纵向和径向阻水措施。电缆接头的防水应采用铜套，必要时可增加玻璃钢防水外壳。 （2）有防火要求的电缆，除选用阻燃外护套外，还应在电缆通道内采取必要的防火措施。 （3）在电缆穿过竖井、变电站夹层、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，应进行防火封堵。 （4）在隧道、竖井、电缆沟、变电站夹层和进出线等电缆密集区域应采用阻燃电缆或采取防火措施。 （5）未采用阻燃电缆时，电缆接头两侧及相邻电缆2-3m长的区段应采取涂刷防火涂料、缠绕防火包带等措施。 （6）在封堵电缆孔洞时，封堵应严实可靠，不应有明显的裂缝和可见的缝隙，孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。
改扩建 | 站内电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 站内电缆 | 现场安装 | 2025-06-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 现场大部分站内电缆直接敷设在金属支架上，与设计图中采用半导电垫片滑板不符。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未按图施工 | 按设计图要求规范敷设电缆，并安装半导电垫片滑板。 | 2025-06-27 | 已按设计图安装半导电垫片滑板。 | 未知 | 竣工验收 | 竣工验收 | 无 | 未知 | 站内电缆屿设计图中采用半导电垫片滑板不符，现场大部分直接建设在金属支架上。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-06-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV回路电阻报告未标明测试电流，不便于后续测试对比 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对照原始记录完善试验报告，数据超标的应重新开展试验 | 2025-06-27 | 已重新试验并提交报告 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | #2、#3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-06-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2、#3主变油面一、油面二、绕组温度计记忆最高温度指针未与实际温度指针重叠；油面一与油面二温差4K，接近误差临界 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对主变温度标记进行调整，必要时再进行复检 | 2025-06-27 | 已对主变温度标记进行调整，并复检合格 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
改扩建 | #2、#3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #2、#3主变高、中压侧电缆及接地线防火涂料未按要求涂覆。 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装工艺不到位 | 对电缆进行防火涂料满覆 | 2025-06-27 | 已对主变电缆进行防火涂料满覆 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 防水、防火措施应满足以下要求：（1）防水要求的电缆应有纵向和径向阻水措施。电缆接头的防水应采用铜套，必要时可增加玻璃钢防水外壳。 （2）有防火要求的电缆，除选用阻燃外护套外，还应在电缆通道内采取必要的防火措施。 （3）在电缆穿过竖井、变电站夹层、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，应进行防火封堵。 （4）在隧道、竖井、电缆沟、变电站夹层和进出线等电缆密集区域应采用阻燃电缆或采取防火措施。 （5）未采用阻燃电缆时，电缆接头两侧及相邻电缆2-3m长的区段应采取涂刷防火涂料、缠绕防火包带等措施。 （6）在封堵电缆孔洞时，封堵应严实可靠，不应有明显的裂缝和可见的缝隙，孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。
改扩建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主变油面、绕组温控器二次电缆未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对主变油面、绕组温控器二次电缆孔洞进行封堵 | 2025-06-27 | 已对主变油面、绕组温控器二次电缆孔洞进行封堵 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
改扩建 | #2、#3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #2、#3主变中性点套管垂直安装，油位显示满格，不利于判断套管运行工况。 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装人员施工工艺不足 | 垂直安装的套管油位控制在1/2以上（非满油位）状态。 | 2025-06-27 | 已对套管进行排油处理并可靠封堵，现场油位在1/2以上 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 套管清洁、无损伤、油位正常；法兰连接螺栓齐全、紧固（用力矩扳手检查）。
改扩建 | 220kVGIS间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV所有线路间隔、母线PT间隔PT端子箱内PT一次接地均采用端子箱外壳接地，未采用独立接地。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kV所有线路间隔、母线PT间隔PT采用独立接地 | 2025-06-27 | 现场PT间隔已增加独立接地 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 110kVGIS间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kVⅠ、Ⅱ段母线PT间隔避雷器在线监测仪未引独立接地线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 避雷器在线监测仪应设置独立接地线 | 2025-06-27 | 避雷器在线监测仪已增加独立接地线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 110 kVGIS间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-06-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kVGIS回路电阻测试未标明测试电流，未提供制造厂家提供每个元件或每个单元主回路电阻的控制值Rn，主回路电阻值未做三相不平衡度比较。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 回路电阻试验报告应提供出厂值，对照原始记录完善试验报告，测试电流小于300A应重新开展试验 | 2025-06-27 | 已重新提供试验报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 电缆沟 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆沟 | 现场安装 | 2025-05-31 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220千伏场地处pt二次电缆穿管与构架焊接处未做防锈处理，可能导致接地不良 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对焊接部位进行防锈处理确保后续运行接地合格 | 2025-06-25 | 施工人员已对220千伏场地处pt二次电缆穿管与构架焊接处做防锈处理。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.2 | 8.4.2 电缆支架的加工应符合下列要求： （1）金属电缆支架全线均应有良好的接地。
新建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-31 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 两台主变油位计未与监控后台核对校准温度 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充校准后台温度显示与现场机械指示基本一致 | 2025-06-25 | 施工人员已补充主变校准后台温度显示与现场机械指示基本一致 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | 故障录波 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 设备调试 | 2025-05-31 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 站内故障录波系统，五防等装置杀毒软件未更新至最新 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更新杀毒软件以满足网络防控要求 | 2025-06-25 | 施工人员已将故障录波系统、五防等装置更新杀毒软件至最新版本。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.19 | 8.19.3 | 8.19.3 故障录波装置应接入远方故录主站，应安装杀毒软件并及时升级，并满足网络安全防控要求。
新建 | 保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 现场安装 | 2025-05-31 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 二次设备的二次电缆，等电位接地网安装隐蔽工程照片未提交 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提交二次电缆及等电位接地网等设备隐蔽工程过程照片进行佐证 | 2025-06-25 | 施工单位已提交二次电缆及等电位接地网等设备隐蔽工程过程照片。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 隐蔽工程（二次电缆埋管敷设、电缆头制作、等电位接地网安装、变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器二次接线盒接线）、中间验收是否按要求开展，资料（含影像资料）是否齐全完备。
新建 | 电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 站内电缆 | 现场安装 | 2025-05-31 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主变铁芯接地电流在线监测箱内电缆无标示牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充缺失标志牌 | 2025-06-25 | 施工单位已补充主变铁芯接地电流在线监测箱内电缆标示牌。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 电缆型号、规格应符合设计规定；电缆排列整齐，无机械损伤；标志牌应装设齐全、正确、清晰。
新建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-31 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 两台主变套管油位无法确认是否在满油位或者缺油，观察窗对比度不明显 | 否 | 电气设备性能 | 观察窗设计问题或者标识问题 | 现场确认套管油位并进行标识或采取其他整改措施 | 2025-06-25 | 施工单位已完成现场确认套管油位并进行标识。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 套管清洁、无损伤、油位正常；法兰连接螺栓齐全、紧固（用力矩扳手检查）。
新建 | 保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 现场安装 | 2025-05-31 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 保护室内母线保护装置屏柜内部分光缆缺失电缆号牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充电缆号牌并确保正确 | 2025-06-25 | 施工单位已补充保护室内母线保护装置屏柜内部分光缆缺失的号牌。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.11 | 8.11.6 | 8.11.6 光缆标牌应记录光缆编号、光缆类型、使用及备用芯数、光缆长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。
新建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-31 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 两台主变相关台账均未完整录入至pms3.0系统 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 主变及附属设备台账完整录入至pms3.0系统并核对正确 | 2025-06-25 | 施工单位已将主变及附属设备台账完整录入至pms3.0系统并核对正确 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | 二次设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 现场安装 | 2025-05-31 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 保护室二次设备均未提供实物id标签 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 需由物资协调二次设备供应商补充实物id标签 | 2025-06-25 | 建设单位已与物资协调二次设备供应商补充实物id标签 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.15 | 8.15.1 | 8.15.1 运行维护单位应将核查保护设备识别代码实施情况纳入工程验收范畴。出厂信息库等资料移交工作应纳入竣工验收管理内容。工程验收前应在调度管理系统（OMS）的继电保护统计分析及运行管理模块中关联出厂信息库。
新建 | 保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 现场安装 | 2025-05-31 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 两台主变保护装置屏柜内共2处电缆无号牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充电缆号牌并标识准确 | 2025-06-25 | 施工单位已补充两台主变保护装置屏柜内电缆号牌。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
新建 | 保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 现场安装 | 2025-05-31 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有二次设备相关台账还未完整录入至pms3.0系统 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充录入缺漏保护台账并发起台账流程 | 2025-06-25 | 施工单位已补充录入缺漏保护台账并发起台账流程 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.4 | 8.1.4 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-31 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变铁芯夹件引线在主变下部未进行标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充缺失标识 | 2025-06-25 | 施工单位已补充#1主变铁芯夹件引线在主变下部的标识 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | 保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 现场安装 | 2025-05-31 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110千伏观翔线保护测控屏二次线孔洞未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充缺漏封堵避免小动物进入 | 2025-06-25 | 施工人员已封堵110千伏观翔线保护测控屏二次线孔洞 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
新建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-31 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变散热器处有1处等电位跨接线固定螺栓锈蚀可能导致接触不良 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换跨接线固定螺栓确保电阻合格 | 2025-06-25 | 施工人员已更换#2主变散热器锈蚀的跨接线固定螺栓。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
改扩建 | 电容器组 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 现场安装 | 2025-06-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 电容器组二次盒内加热器关门后与接地线、电缆号牌等距离较近，有过热烧熔风险 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员安装工艺不足 | 调整箱内相关二次线及号牌布置。 | 2025-06-27 | 已调整箱内相关二次线及号牌布置。 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
改扩建 | #2、#3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2、#3主变低压套管升高座手孔未装设等电位连接 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 增加手孔封板等电位连接 | 2025-06-27 | 已增加手孔封板等电位连接 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
改扩建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-06-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #2主变220kV侧中性点放电间隙的两棒电极不在一条直线上 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员施工工艺不到位 | 调整棒间隙角度使其处于同一水平线上 | 2025-06-27 | 已调整棒间隙角度使其处于同一水平线上 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
改扩建 | #2、#3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #2、#3主变阀门未进行铅封，存在运行中误动风险 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装人员工艺水平不足 | 对主变运行不应操作的阀门、旁通阀进行铅封 | 2025-06-27 | 已对不操作阀门进行铅封 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
改扩建 | #2、#3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #2主变本体油位6-7格左右，较油温-油位曲线偏高；#2、#3主变本体油位计较墙面距离近，下方不易观测；视频监控角度难以对准本体油位。 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员施工工艺不足 | 安装调试完成后对主变油位进行调整；对本体油位计增加辅助观测的手段。 | 2025-06-27 | 已对主变油位进行调整；并增加油位计辅助观测的手段。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
改扩建 | #2、#3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #2、#3主变高、中压侧套管注油孔未采取涂胶等防止潮气侵蚀措施 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装工艺不足 | 对套管注油孔涂抹传播耐候胶 | 2025-06-27 | 已对套管注油孔涂抹船舶耐候胶 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
改扩建 | #2、#3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-06-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 缺少主变短路承受能力计算报告、同类产品短路承受能力试验报告、抗震计算报告、引流线对套管接线柱作用力校核报告 | 否 | 电气设备性能 | 设计人员未及时提供相关报告 | 补充提供报告 | 2025-06-27 | 已提供相关报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
改扩建 | 电容器组 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 现场安装 | 2025-06-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 电容器组接头包封未安装。 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员安装工艺不足 | 检查并补全接头热缩盒，对开裂的部位重新热缩。 | 2025-06-27 | 已增补更换热缩盒 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
新建 | ＃1主变电量保护装置（I套） | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | ＃1主变电量保护装置（I套）备用光纤端口无防尘帽， | 否 | 继电保护 | 未知 | 要求建设工程施工人员对＃1主变电量保护装置（I套）备用光纤端口增加防尘护套 | 2025-06-27 | 施工单位已对＃1主变电量保护装置（I套）备用光纤端口增加防尘护套 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.12 | 8.12.1 | 8.12.1 备用光纤端口及备用光纤有防尘护套。
新建 | 小电流接地选线装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 小电流接地选线装置 | 现场安装 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 小电流接地选线装置相应二次电缆去向牌终点位置不清晰 | 否 | 继电保护 | 未知 | 亿力建设工程施工人员应更换带有明确终点位置信息的电缆去向牌 | 2025-06-27 | 施工单位已将小电流接地选线装置更换了带有明确终点位置信息的电缆去向牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
新建 | 福建三明观成220kV输变电工程三明富兴～兴平π接入观成变电站220kV线路工程 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 附属设施 | 设备调试 | 2025-06-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV富观线#89塔相序牌安装不牢 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位施工人员安装不规范。 | 重新安装220kV富观线#89塔相序牌 | 2025-06-25 | 施工人员已重新安装220kV富观线#89塔相序牌，复验合格 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 在线监测装置、防鸟装置、防雷装置、附属通信设施等是否存在安装不牢或缺损；航空障碍灯是否部分失效。
新建 | 福建三明观成220kV输变电工程三明富兴～兴平π接入观成变电站220kV线路工程 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 设备调试 | 2025-06-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV平观线#59塔采用开口销，开口角度小于60° | 否 | 电气设备性能 | 施工单位施工工艺不严谨。 | 调整220kV平观线#59塔开口销角度 | 2025-06-25 | 施工单位已调整220kV平观线#59塔开口销角度大于60度。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.3 | 7.1.3 金具上所用的闭口销的直径应与孔径相配合。开口销和闭口销不应有折断和裂纹等现象，当采用开口销时应对称开口，开口角度宜不小于60°，不得用线材和其他材料代替开口销和闭口销。
新建 | 福建三明观成220kV输变电工程三明富兴～兴平π接入观成变电站220kV线路工程 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 设备调试 | 2025-06-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV富观线#77塔弹簧销子穿入方向与当地运行单位要求不一致时 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未按设计方案进行施工。 | 调整220kV富观线#77塔弹簧销子穿入方向。 | 2025-06-25 | 施工单位已调整220kV富观线#77塔弹簧销子穿入方向与运行单位要求一致。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 接续管及耐张管压后应检查外观质量。压后尺寸允许偏差应符合现行行业标准DL∕T 5285的规定。压后应平直，有明显弯曲时应校直，弯曲度不得大于2%。校直后不得有裂纹，达不到规定时应割断重接。
新建 | 福建三明观成220kV输变电工程三明富兴～兴平π接入观成变电站220kV线路工程 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 设备调试 | 2025-06-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV平观线#45塔基础积水 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位负施工人员责任心不强，常规缺陷未发现，及时整改。 | 清理220kV平观线#45塔基础积水 | 2025-06-25 | 施工单位已清理220kV平观线#45塔基础积水，并对该基础重新找平。 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.3 | 5.3.2 | 5.3.2 基面无积水，边坡应无坍塌。
新建 | 福建三明观成220kV输变电工程三明富兴～兴平π接入观成变电站220kV线路工程 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 导线 | 设备调试 | 2025-06-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV平观线#45-#44塔相间弧垂大于300mm | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未按设计要求进行施工 | 调整220kV平观线#45-#44塔相间弧垂 | 2025-06-24 | 施工人员已调整220kV平观线#45-#44塔相间弧垂，复验合格。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.5 | 7.1.5 导线或架空地线各相间弧垂相对偏差最大值：110kV线路档距不大于800m的为200mm，220kV及以上线路档距不大于800m的为300mm；档距大于800m的为500mm。
新建 | 福建三明观成220kV输变电工程三明富兴～兴平π接入观成变电站220kV线路工程 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 设备调试 | 2025-06-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV平观线#59塔采用开口销，开口角度小于60° | 否 | 电气设备性能 | 施工单位施工人员工艺不严谨 | 调整220kV平观线#59塔开口销角度 | 2025-06-24 | 施工人员已调整220kV平观线#59塔开口销角度，复验合格。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.3 | 7.1.3 弧垂观测档的选择应符合：（1）紧线段在5档及以下时应靠近中间选择一档。（2）紧线段在6档-12档时应靠近两端各选择一档。（3）紧线段在12档以上时应靠近两端及中间可选3-4档。（4）观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档。（5）弧垂观测档的数量可以根据现场条件适当增加，但不得减少。
新建 | 10kV备用一线911开关电流互感器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 设备调试 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 缺少10kV备用一线911开关电流互感器试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 亿力建设工程施工人员应补充10kV备用一线911开关电流互感器试验报告 | 2025-06-27 | 施工单位已补充10kV备用一线911开关电流互感器试验报告，经验收合格 | 电流互感器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验报告的数量与实际设备应相符，试验项目齐全，并符合标准规程要求。
新建 | 10kV备用八线951开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV备用八线951开关柜上状态指示器不亮 | 否 | 继电保护 | 未知 | 亿力建设工程施工人员应及时更换10kV备用八线951开关柜上状态指示器 | 2025-06-27 | 施工单位已按要求更换了10kV备用八线951开关柜上状态指示器，指示器显示正确。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 密度继电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | SF6密度继电器 | 设备运维 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kVGIS室所有的SF6密度继电器命名无法清晰明了的体现各密度继电器作用 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 亿力建设工程施工人员应打印正确命名的标贴重新贴于密度继电器表面 | 2025-06-27 | 施工单位已重新打印正确命名的标贴贴于密度继电器表面 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 现场组合电器设备外观脏污 | 否 | 材料 | 未知 | 亿力建设施工人员应及时对全部的组合电器设备进行外观清扫 | 2025-06-27 | 施工单位已完成组合电器外表面清洁，经验收合格 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 福建三明观成220kV输变电工程三明富兴～兴平π接入观成变电站220kV线路工程 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 设备调试 | 2025-06-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV平观线#50塔基面未平整。 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员责任心不强，施工时对质量把关不用心。 | 平整220kV平观线#50塔基面 | 2025-06-25 | 施工单位已平整220kV平观线#50塔基面 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 杆塔基础坑和拉线基础坑的回填应分层夯实，回填后坑口上应筑防沉层，其上部边宽不得小于坑口边宽。有沉降的防沉层应及时补填夯实，工程移交时回填土不应低于地面。
新建 | 福建三明观成220kV输变电工程三明富兴～兴平π接入观成变电站220kV线路工程 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 导线 | 设备调试 | 2025-06-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV平观线#52-#51、塔弧垂偏差超过+2.5%，为+3.02% | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未按设计要求进行施工，施工完成未自测及时调整 | 调整220kV平观线#52-#51弧垂 | 2025-06-25 | 施工人员已调整220kV平观线#52-#51弧垂，复验合格 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.4 | 7.1.4 紧线弧垂一般情况下220kV及以上允许偏差不应超过±2.5%，110kV应在-2.5%~+5％之间；跨越通航河流的大跨越档垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m。
新建 | 福建三明观成220kV输变电工程三明富兴～兴平π接入观成变电站220kV线路工程 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 设备调试 | 2025-06-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV富观线#78塔塔绝缘子串绝缘子的弹簧销子穿向不符合要求 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员未按要求进行施工，培训不到位。 | 重新调整220kV富观线#78塔耐张串绝缘子的弹簧销子穿向 | 2025-06-24 | 施工人员已调整220kV富观线#78塔耐张串绝缘子的弹簧销子穿向，复验合格。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 悬垂串和耐张串绝缘子的螺栓、穿钉及弹簧销子穿向应符合要求，当弹簧销子穿入方向与当地运行单位要求不一致时，可按运行单位的要求，但应有明确规定。
新建 | 监控电脑 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 监控电脑登录密码太简单 | 否 | 自动化 | 未知 | 积成电子厂家应将登录密码改成强口令密码。 | 2025-06-27 | 厂家已按要求将登录密码改成强口令密码。 | 信息安全全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 网络设备在登录时应进行身份鉴别，必须为强口令（8位及以上，包含字母+数字+特殊符号），且口令应进行加密存储，关闭不必要的FTP、TELNET等服务，同时增加访问控制列表。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 每个开关柜的电缆去向牌起始位置和终点位置与实际命名不符 | 否 | 继电保护 | 未知 | 亿力建设工程施工人员应更换符合要求的电缆去向牌。 | 2025-06-27 | 施工单位已按要求更换了电缆去向牌，起始位置与实际一致 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
新建 | 远动机 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 远动终端设备(RTU) | 设备调试 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 远动信号未调试 | 否 | 自动化 | 未知 | 亿力建设工程施工人应在送电前将全部远动信号调试完毕。 | 2025-06-27 | 施工单位已完成远动信号调试，并对调试发现问题进行处理。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.4 | 8.1.4 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | 接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 设备调试 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提供接地网试验报告 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 亿力建设工程施工人员应及时提供接地网试验报告。 | 2025-06-27 | 施工单位已补充提供接地网试验报告并经验收合格。 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 在交接验收时，应提交下列资料和文件：（1）符合实际施工的图纸；（2）设计变更的证明文件；（3）接地器材、降阻材料及新型接地装置检测报告及质量合格证明；（4）安装技术记录，其内容应包括隐蔽工程记录；（5）接地测试记录及报告，其内容应包括接地电阻测试、接地导通测试等。
新建 | 二次电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-06-05 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 蓄电池正负极电缆未全程穿管 | 否 | 继电保护 | 施工方未按标准工艺施工 | 蓄电池正负极电缆应全程穿管或采取其他如全程刷防火涂料等防火措施 | 2025-06-09 | 电缆已全程穿管防护。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.4 | 8.8.4 保护用电缆与电力电缆不应同层敷设，与电力电缆同通道敷设的低压电缆、非阻燃通讯光缆等应穿入阻燃管，或采取其他防火隔离措施。电缆沟内动力电缆在上层，接地铜排在上层外侧；保护用电缆敷设路径，尽可能避开高压母线及高频暂态电流的入地点，如避雷器和避雷针的接地点、并联电容器、电容式电压互感器、结合电容及电容式套管等设备。变压器（电抗器）等本体电缆应防水、防油，不应采用橡胶绝缘电缆；各连接部位（接线盒）密封良好。二次电缆转弯处的弯曲半径不小于电缆外径的12倍，且转弯处不能有受力现象。地下浅层电缆敷设必须穿钢管，并做防腐防水处理；地下直埋电缆深度应不小于0.7m。电缆沟内电缆排列整齐， 在电缆支架上固定良好。电缆应用合适的电缆卡子固定良好，防止脱落、拉坏接线端子排。
改扩建 | 场地 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 场地 | 运行环境 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 植被恢复不佳，站内部分非硬化区域未进行植被恢复，塔基区现场未硬化或植被恢复，存在裸露地表。 | 否 | 环保 | 未知 | 目前站内土建和电气安装未完工，部分非硬化区域未进行复绿；4个塔基未进行硬化或绿化。 | 2025-06-27 | 站内土建和电气安装已完工，已按规范要求进行绿化。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.2 | 8.7.2 环保设施应纳入主体工程质量验收范围，工程启动验收报告中应给出明确的环保设施竣工验收结论，作为环保验收组成部分。对于验收调查过程中发现的问题，建设管理单位应及时组织整改。
改扩建 | 消防水池 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消防给水系统 | 出厂试验 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 消防水池、消防水箱、事故油池满水试验不符合要求：（1）注水过程不符合“每次注水为设计水深的1/3、分三次进行”的要求；（2）试验记录不符合“每次注水应读24h的水位下降值”的要求；（3）消防水池、事故油池渗水量计算错误，实际渗水量超过允许值，试验结论应为“不合格”；（4）消防水池、事故油池满水试验报告中渗水量计算值与结论中渗水量测定值不一致。 | 否 | 辅助设施 | 试验不符合要求，计算值出错 | 在运维验收人员的监督下，按照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）第9.2.2条规定，重新开展消防水池、消防水箱、事故油池满水试验，并出具满水试验报告。 | 2025-06-27 | 已按照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）第9.2.2条规定，重新开展了消防水池、消防水箱、事故油池满水试验，并出具满水试验报告。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 消防用水与其他用水共用的水池，应采取保证水池中的消防用水量不作他用的技术措施。
改扩建 | 液位计 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 液位计 | 现场安装 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 消防水池（水箱）液位显示器未完成安装调试。 | 否 | 辅助设施 | 施工进度滞后 | 完成消防水池（水箱）液位显示器安装调试，水位显示应与现场实际一致，低水位启动补水电磁阀功能应正常。 | 2025-06-27 | 已完成消防水池（水箱）液位显示器安装调试，水位显示与现场实际一致，低水位启动补水电磁阀功能正常。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.3 | 8.5.3 消防水泵运转应平稳，应无不良噪声的振动；作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量，应符合设计要求；吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置，并应有明显标记；分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓，水流指示器、压力开关、压力开关（管网）、高位消防水箱流量开关等信号的功能，均应符合设计要求。
改扩建 | 消防水泵 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 水泵 | 现场安装 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 消防水泵电机外壳未接地。 | 否 | 辅助设施 | 施工工艺不到位 | 消防水泵电机外壳应接地。 | 2025-06-27 | 消防水泵电机外壳已接地。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.3 | 8.5.3 消防水泵运转应平稳，应无不良噪声的振动；作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量，应符合设计要求；吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置，并应有明显标记；分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓，水流指示器、压力开关、压力开关（管网）、高位消防水箱流量开关等信号的功能，均应符合设计要求。
改扩建 | 气体检测报警系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 气体含量检测(SF6) | 设备调试 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV、110kV配电室GIS配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄露报警仪未通电，未调试 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 220kV、110kV配电室GIS配电装置充气后应先进行调试 | 2025-06-27 | 220kV、110kV配电室GIS配电装置充气后已先进行调试。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 风机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 风机 | 设备调试 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV、110kV配电室内应安装有足够的通风排气装置内，现场仅在220kV与110kV相邻间隔处安装上下4组风机，且控制箱未通电，开关无法开启风机，风机控制开关与风机对应关系未明确。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 220kV、110kV配电室左右各增加排风设施并加快调试进度 | 2025-06-27 | 220kV、110kV配电室左右各增加排风设施已完成调试。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 火灾报警系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 火灾自动报警系统 | 设备调试 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 未完成火灾报警联动控制器调试：（1）主变缆式线型感温火灾探测器、雨淋报警阀组压力开关动作反馈等地址编码未注册；（2）主变水喷雾灭火系统自动启动、消火栓按钮联动消防水泵、火灾报警联动机械排烟、消防切非等联动公式未编程。 | 否 | 辅助设施 | 施工进度滞后，调试不到位 | 完成火灾报警联动控制器调试，并按照《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB50166-2019）附录D要求出具联动编程记录。其中，水喷雾灭火系统自动启动应同时满足以下2个条件“①有2个及以上独立的火灾探测器同时发信号（应包括感温电缆故障信号）；②主变压器断路器跳闸”，并在运维验收人员的见证下开展正反逻辑校验。 | 2025-06-27 | 已完成火灾报警联动控制器调试，并按照《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB50166-2019）附录D要求出具联动编程记录。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 施工单位应提供设计变更通知书、竣工图、工程质量事故处理报告、施工现场质量管理检查记录、系统安装过程质量检查记录、系统部件的现场设置情况记录、系统联动编程设计记录、系统调试记录、系统设备的检验报告、合格证及相关材料。
改扩建 | 火灾报警系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 火灾自动报警系统 | 现场安装 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 地下电缆层内部分低压电缆区段未敷设线型感温火灾探测器。 | 否 | 辅助设施 | 施工安装工艺不到位 | 完成地下电缆层内所有低压电缆区段线型感温火灾探测器敷设。 | 2025-06-27 | 已完成地下电缆层内所有低压电缆区段线型感温火灾探测器敷设。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 施工单位应提供设计变更通知书、竣工图、工程质量事故处理报告、施工现场质量管理检查记录、系统安装过程质量检查记录、系统部件的现场设置情况记录、系统联动编程设计记录、系统调试记录、系统设备的检验报告、合格证及相关材料。
改扩建 | 超细干粉灭火系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 灭火装置 | 现场安装 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 地下电缆层超细干粉灭火系统安装调试未完成。 | 否 | 辅助设施 | 施工进度滞后，调试不到位 | 完成地下电缆层超细干粉灭火装置及控制器安装调试。 | 2025-06-27 | 已完成地下电缆层超细干粉灭火装置及控制器安装调试。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 施工单位应提供设计变更通知书、竣工图、工程质量事故处理报告、施工现场质量管理检查记录、系统安装过程质量检查记录、系统部件的现场设置情况记录、系统联动编程设计记录、系统调试记录、系统设备的检验报告、合格证及相关材料。
改扩建 | 消防水泵 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 水泵 | 其他 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未出具消防水泵振动试验报告。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 出具消防水泵振动试验报告。 | 2025-06-27 | 已出具消防水泵振动试验报告。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 施工单位应提供设计文件、竣工资料、消防给水及消火栓系统的调试报告、工程质量事故处理报告、施工现场质量管理检查记录、消防给水及消火栓系统施工过程质量管理检查记录、消防给水及消火栓系统质量控制检查资料。
改扩建 | 消防管道 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 管道 | 出厂试验 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主变水喷雾消防管道未按1.58Mpa开展水压强度试验；未出具全站消防管道水压严密性试验报告。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 按1.58Mpa重新进行水压强度试验，稳压30分钟，观察管网应无泄漏、无变形，压力降低不应大于0.05MPa；按设计工作压力进行水压严密性试验，稳压24h，观察管网应无泄漏。 | 2025-06-27 | 已按要求开展水压强度试验，并出具全站消防管道水压严密性试验报告。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 施工单位应提供设计文件、竣工资料、消防给水及消火栓系统的调试报告、工程质量事故处理报告、施工现场质量管理检查记录、消防给水及消火栓系统施工过程质量管理检查记录、消防给水及消火栓系统质量控制检查资料。
改扩建 | 消防管道 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 管道 | 其他 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未出具消防管道敷设、防腐刷漆等隐蔽工程资料。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 向建设、运维单位移交消防管道敷设、防腐刷漆等隐蔽工程资料。 | 2025-06-27 | 已按要求移交消防管道敷设、防腐刷漆等隐蔽工程资料。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 施工单位应提供设计文件、竣工资料、消防给水及消火栓系统的调试报告、工程质量事故处理报告、施工现场质量管理检查记录、消防给水及消火栓系统施工过程质量管理检查记录、消防给水及消火栓系统质量控制检查资料。
改扩建 | 剩余电流监测 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 低压剩余电流保护器 | 现场安装 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 未完成站用电剩余电流监测装置调试：（1）采用2个剩余电流互感器监测的回路、共零回路，未进行剩余电流矢量合成即发出告警信号；（2）部分馈线支路名称错误；（3）剩余电流监测装置故障信号未接入监控后台机。 | 否 | 辅助设施 | 故障信号设置不合理，回路装设不合理，馈线名称未按实际录入 | 完成站用电剩余电流监测装置调试：（1）采用2个剩余电流互感器监测的回路、共零回路，应进行剩余电流矢量合成后判断剩余电流是否越限；（2）馈线支路名称应与现场实际一致；（3）剩余电流监测装置显示的剩余电流值应与现场实测值一致；（4）各馈线支路的剩余电流越限告警值宜设为300mA～500mA，可根据馈线支路固有剩余电流进行适当调整；（5）剩余电流监测装置故障信号应接入监控后台机；（6）完成站用电剩余电流监测装置调试后，若各馈线支路的剩余电流异常，建设单位应开展相应电缆绝缘排查处理。 | 2025-06-27 | 已完成站用电剩余电流监测装置调试，试验合格。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.2 | 8.1.2 相关反措施已落实。
改扩建 | 电力电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 站内电缆 | 现场安装 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV开关室电缆竖井、水泵房、地下电缆层内低压动力电缆与控制电缆层间未装设防火隔板。10kV开关室216号馈线柜旁电缆竖井内1根低压动力电缆与控制电缆同侧敷设。 | 否 | 辅助设施 | 施工工艺不到位 | 水泵房、地下电缆层内低压动力电缆与控制电缆层间应装设防火隔板。10kV开关室216号馈线柜旁电缆竖井内低压动力电缆应与控制电缆分侧敷设。 | 2025-06-27 | 水泵房、地下电缆层内低压动力电缆与控制电缆层间已装设防火隔板。10kV开关室216号馈线柜旁电缆竖井内低压动力电缆与控制电缆已分侧敷设。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.2 | 8.7.2 防火墙两侧、电缆夹层内、电缆沟通往室内的非阻燃电缆应包绕防火包带或涂防火涂料，防火涂料厚度不小于1mm，长度不小于1500mm。
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备调试 | 2025-05-14 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 铁塔检测报告内未包括设计值与测试值 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 铁塔检测报告需补充设计值与测试值 | 2025-05-26 | 检测报告已补充完整设计值、测试值及对比分析。 | 接地极全过程技术监督精益化管理实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1.1 | 1 | 应有测量方案、检测报告，报告内应包括设计值与测试值，测试结果应满足设计要求。
新建 | 110kV电力电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 设备调试 | 2025-05-14 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV电力电缆检测报告内没有包括接触电势的设计值与测试值， | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 110kV电力电缆检测报告内应补充接触电势的设计值与测试值， | 2025-05-26 | 报告已补充接触电势的设计值与实测结果。 | 接地极全过程技术监督精益化管理实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1.4 | 1 | 应有测量方案、检测报告，报告内应包括接触电势的设计值与测试值，测试结果应满足设计要求
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备调试 | 2025-05-14 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #5塔未在地线架线前进行接地电阻测试 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位技术交底不全面，未强调接地电阻测试的重要性 | 在#5塔地线架线前补充进行接地电阻测试 | 2025-05-17 | 架线前已补测接地电阻。 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 应在地线架线前进行接地电阻测试，每基杆塔不连地线的工频接地电阻不应超过设计值。
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备调试 | 2025-05-14 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #3塔工频接地电阻未采用三极法测量 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位为节省时间，采用单级法测量 | #3塔工频接地电阻应补充三极法测量 | 2025-05-17 | 已用三极法复测并记录。 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.2 | 7.1.2 新建杆塔应工频接地电阻采用三极法测量。
新建 | 智能一体化电源系统 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 交直流一体化电源系统 | 工程设计 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 未设计直流系统交流窜入硬接点信号回路 | 否 | 继电保护 | 设计单位未按规范要求进行回路设计 | 修改设计，确保直流系统交流窜入硬接点信号回路 | 2025-05-26 | 已优化设计图纸，独立配置直流系统交流窜入硬接点信号回路。 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.4 | 8.1.4 直流绝缘监测装置应具备“交流窜入”以及“直流互窜”的测记、选线及告警功能。
新建 | 智能一体化电源系统 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 交直流一体化电源系统 | 工程设计 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 直流系统绝缘故障硬接点信号未独立发信，与直流系统母线电压异常硬接点信号并接在一起 | 否 | 继电保护 | 设计单位未按照标准条款进行设计。 | 将直流系统绝缘故障硬接点信号独立引出发信。 | 2025-05-26 | 信号已独立引出。 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.2 | 8.1.2 当直流系统发生接地故障，其绝缘水平下降到低于规定值时，绝缘监测装置应满足以下要求：a) 可靠动作；b) 能反映接地的极性；c) 能选出故障馈线；d) 发出声光信号并具有远方信号触点。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | KYN28A-12 | 013010000000000070932079 | 开关柜 | 工程设计 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 110kV开关室、10kV开关室、主变本体、10kV电容器室内均未设计二次设备专用接地网 | 否 | 继电保护 | 设计未按规范要求进行设计。 | 110kV开关室、10kV开关室、主变本体、10kV电容器室内均设计及敷设二次设备专用接地网。 | 2025-05-26 | 已按规范增设二次设备专用接地网，并完成敷设验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.13 | 8.13.6 | 8.13.6 为防止地网中的大电流流经电缆屏蔽层，应在开关场二次电缆沟道内沿二次电缆敷设截面积不小于100mm²的专用铜排（缆）；专用铜排（缆）的一端在开关场的每个就地端子箱处与主地网相连，另一端在保护室的电缆沟道入口处与主地网相连，铜排不要求与电缆支架绝缘。
新建 | 变压器保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | #1、#2本体智能终端无非电量跳闸信号，无闭锁110kV备自投链路 | 否 | 继电保护 | 主变本体智能终端功能不完整，且设计单位未设计相关链路。 | 使用非电量跳闸备用接点经压板接到本体智能终端备用遥信开入，拉该备用遥信开入给110kV备自投用于闭锁 | 2025-05-26 | 已通过非电量跳闸备用接点经压板接入本体智能终端备用遥信开入，并将该信号引入110kV备自投闭锁回路。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.20 | 8.20.11 | 8.20.11 主变本体智能终端应包含完整的变压器、高压并联电抗器本体信息交互功能（非电量动作报文、调档及测温等），并可提供用于闭锁调压、启动风冷、启动充氮灭火等出口触点，同时还应具备就地非电量保护功能，涉及跳闸的非电量保护启动信号均应经大功率继电器重动，非电量保护跳闸通过控制电缆以直跳方式实现。
新建 | 110kV组合电器 | 交流110kV | ZFW20-126 | 013010000000000071487844 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 110kV田柄Ⅱ路133线路PT的第一组保护绕组C相与第二组保护绕组C相之间存在互窜 | 否 | 继电保护 | 设备安装时二次线在线路PT接线盒内接错。 | 将110kV田柄Ⅱ路133线路PT的二次线接至正确位置。 | 2025-05-26 | 已将PT二次线调整至正确接线位置，消除互窜现象。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 电压互感器应检查下列项目：a.互感器各绕组的极性、变比、容量、准确级应符合设计要求，铭牌上的标识应清晰正确。b.互感器各次绕组的接线、与装置的对应关系及其极性关系应与设计相符合并满足装置的要求，相别标识应正确；对电压互感器二次回路进行通电压试验，电压二次回路接线应正确和完整；不同的母线电压之间不应混淆。c.串联在电压回路中的自动空气开关或熔断器、隔离刀闸及切换设备触点接触应可靠，容量应满足回路要求。d.检查电压互感器中性点金属氧化物避雷器安装的正确性及工频放电压，防止造成电压二次回路多点接地。
新建 | 110kV组合电器 | 交流110kV | ZF-126 | 013010000000000077175035 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-09 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV坂赖Ⅰ路151汇控柜至光纤配线架的光缆未悬挂光缆牌 | 否 | 继电保护 | 未知 | 110kV坂赖Ⅰ路151汇控柜至光纤配线架的光缆应悬挂光缆牌 | 2025-06-13 | 光缆已挂标识牌。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.8 | 6.8.5 | 6.8.5 光缆标牌应记录光缆编号、类型、使用及备用芯数、长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。
新建 | 变压器保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-05-28 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | #1、#2本体智能终端闭锁110kV备自投回路未使用非电量跳闸备用接点经压板接到本体智能终端备用遥信开入，拉该备用遥信开入给110kV备自投用于闭锁 | 否 | 继电保护 | 主变本体智能终端功能不完整 | 使用非电量跳闸备用接点经压板接到本体智能终端备用遥信开入，拉该备用遥信开入给110kV备自投用于闭锁 | 2025-06-01 | 已按规范接线，通过备用接点实现闭锁功能。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.20 | 8.20.11 | 8.20.11 主变本体智能终端应包含完整的变压器、高压并联电抗器本体信息交互功能（非电量动作报文、调档及测温等），并可提供用于闭锁调压、启动风冷、启动充氮灭火等出口触点，同时还应具备就地非电量保护功能，涉及跳闸的非电量保护启动信号均应经大功率继电器重动，非电量保护跳闸通过控制电缆以直跳方式实现。
新建 | 变电站监控系统 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变电站监控系统 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 二次设备室内二次设备网口均未悬挂电缆牌 | 否 | 继电保护 | 未知 | 补充二次设备室内二次设备网口电缆牌 | 2025-06-13 | 网口已挂牌。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | KYN28A-12 | 013010000000000070932079 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-16 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 缺少开关柜全回路电阻试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 开关柜相关交接试验报告提交前未检查所有报告完整性，导致无开关柜全回路电阻相关报告。 | 核实开关柜全回路电阻试验是否完成并补充提交规范报告。 | 2025-05-19 | 已补充全回路电阻试验报告，数据完整。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 主回路电阻试验采用电流不小于100A的直流压降法，测量值不大于厂家规定值，且不得超过120%的出厂值。
新建 | 变压器保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-04-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变保护屏内至110kVⅠ、Ⅱ段母分13M汇控柜的光缆未悬挂光缆排 | 否 | 继电保护 | 未知 | 悬挂#2主变保护屏内至110kVⅠ、Ⅱ段母分13M汇控柜的光缆排 | 2025-05-26 | 光缆已挂标识牌。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.8 | 6.8.5 | 6.8.5 光缆标牌应记录光缆编号、类型、使用及备用芯数、长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。
新建 | 110kV组合电器 | 交流110kV | ZFW20-126 | 013010000000000071487844 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kVⅠ母PT汇控柜内零序电压回路（An，B1）（Bn，C1）缺少短接片，回路不完整 | 否 | 继电保护 | 未知 | 补充110kVⅠ母PT汇控柜内零序电压回路（An，B1）（Bn，C1）短接片 | 2025-05-26 | 已加装短接片确保回路完整。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象，端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
新建 | 变电站监控系统 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变电站监控系统 | 现场安装 | 2025-04-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV所有汇控柜内二次设备网口均未悬挂电缆排 | 否 | 继电保护 | 施工方未按标准工艺施工 | 补充110kV所有汇控柜内二次设备网口电缆牌 | 2025-05-26 | 网口已悬挂电缆牌。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。
改扩建 | 水喷雾系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 水喷雾设备 | 现场安装 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 主变消防门卫室应急操作箱未完成安装调试。 | 否 | 辅助设施 | 施工进度滞后，未完成调试 | 完成主变消防门卫室应急操作箱安装调试，将主变水喷雾电磁阀手动启动控制接入门卫室应急操作箱，建议采用电缆直连的方式启动电磁阀、手动启动经主变各侧断路器分位条件闭锁 | 2025-06-27 | 已完成主变消防门卫室应急操作箱安装调试，已将主变水喷雾电磁阀手动启动控制接入门卫室应急操作箱，采用电缆直连的方式启动电磁阀、手动启动经主变各侧断路器分位条件闭锁 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.4 | 8.2.4 水喷雾灭火系统验收合格后，应用清水冲洗放空，复原系统，并应向建设单位移交系统竣工图、系统施工过程检查记录、隐蔽工程验收记录、系统质量控制资料核查记录、系统验收记录、其他相关文件、记录、资料清单等。
改扩建 | 水喷雾系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 水喷雾设备 | 工程设计 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 主变水喷雾灭火系统不具备主变单侧“断路器分位”条件退出自动启动逻辑的功能，主变单侧断路器单独转检修时，可能由于“断路器分位”条件不满足造成水喷雾灭火系统拒动。 | 否 | 辅助设施 | 产品设计未考虑实际使用可能存在的风险并采取相应的 措施 | 建议增设主变各侧“断路器分位”条件退出压板，当某侧断路器单独转检修时，通过压板短接该侧断路器常闭辅助接点，实现该侧“断路器分位”条件退出自动启动逻辑，确保火灾时水喷雾灭火系统正确动作。 | 2025-06-27 | 已增设主变各侧“断路器分位”条件退出压板，当某侧断路器单独转检修时，通过压板短接该侧断路器常闭辅助接点，实现该侧“断路器分位”条件退出自动启动逻辑，火灾时水喷雾灭火系统正确动作。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.4 | 8.2.4 水喷雾灭火系统验收合格后，应用清水冲洗放空，复原系统，并应向建设单位移交系统竣工图、系统施工过程检查记录、隐蔽工程验收记录、系统质量控制资料核查记录、系统验收记录、其他相关文件、记录、资料清单等。
改扩建 | 水喷雾系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 水喷雾设备 | 工程设计 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 主变水喷雾灭火系统雨淋阀组电磁阀功率为7.2W，不满足“大于8W”的要求。 | 否 | 辅助设施 | 功率设计不满足要求 | 更换主变水喷雾灭火系统雨淋阀电磁阀，动作功率应大于8W。 | 2025-06-27 | 已采购主变水喷雾灭火系统雨淋阀电磁阀，动作功率大于8W，并安排更换。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.4 | 8.2.4 水喷雾灭火系统验收合格后，应用清水冲洗放空，复原系统，并应向建设单位移交系统竣工图、系统施工过程检查记录、隐蔽工程验收记录、系统质量控制资料核查记录、系统验收记录、其他相关文件、记录、资料清单等。
改扩建 | 水喷雾系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 水喷雾设备 | 现场安装 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 主变水喷雾试验管道错误地安装在雨淋阀组上信号蝶阀靠主变侧，无法实现试验功能。 | 否 | 辅助设施 | 施工工艺不到位 | 主变水喷雾试验管道应安装在雨淋阀组上信号蝶阀靠雨淋阀侧。 | 2025-06-27 | 主变水喷雾试验管道已安装在雨淋阀组上，信号蝶阀靠雨淋阀侧。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.4 | 8.2.4 水喷雾灭火系统验收合格后，应用清水冲洗放空，复原系统，并应向建设单位移交系统竣工图、系统施工过程检查记录、隐蔽工程验收记录、系统质量控制资料核查记录、系统验收记录、其他相关文件、记录、资料清单等。
改扩建 | 水喷雾系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 水喷雾设备 | 设备选型 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 水喷雾喷头型号与设计图纸不一致，例如：主变本体水喷雾1.4m层及集油坑喷头的设计要求是流量系数16、雾化角120°，现场安装的喷头为流量系数34、雾化角90° | 否 | 辅助设施 | 未按要求采购对应的设备 | 按照设计图纸核查主变本体及散热器的水喷雾喷头的流量系数、雾化角是否与设计要求一致，若不一致应更换。 | 2025-06-27 | 已按照设计图纸核查主变本体及散热器的水喷雾喷头的流量系数、雾化角与设计要求一致。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.4 | 8.2.4 水喷雾灭火系统验收合格后，应用清水冲洗放空，复原系统，并应向建设单位移交系统竣工图、系统施工过程检查记录、隐蔽工程验收记录、系统质量控制资料核查记录、系统验收记录、其他相关文件、记录、资料清单等。
新建 | 智能一体化电源系统 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 交直流一体化电源系统 | 设备调试 | 2025-05-16 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 48V通信电源屏内第3块DC/DC充电装置损坏，无48V直流输出 | 是 | 继电保护 | 未知 | 更换48V通信电源屏内第3块DC/DC充电装置 | 2025-05-26 | 装置已更换，输出正常。 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 新建或改造的变电站选用充电、浮充电装置，应满足稳压精度优于±0.5%、稳流精度优于±1%、输出电压纹波系数不大于0.5%的技术要求。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | KYN28A-12 | 013010000000000070932079 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-16 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV馈线28保护绕组C相、10kV馈线27测量绕组C相、10kV馈线21零序电流回路对地绝缘不足 | 否 | 继电保护 | 设备安装时造成电流回路线芯破损。 | 更换10kV馈线28保护绕组C相、10kV馈线27测量绕组C相、10kV馈线21零序电流回路线芯 | 2025-05-19 | 已更换绝缘不足线芯。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.8 | 7.8.1 | 7.8.1 调试单位应开展电流、电压、直流控制、信号回路的绝缘测试，用1000V绝缘电阻表测量各回路对地和各回路相互间绝缘电阻，其阻值均应大于10MΩ。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
新建 | 变电站监控系统 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变电站监控系统 | 现场安装 | 2025-04-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主控室内所有二次屏均未防火封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | 做好主控室内所有二次屏的防火封堵 | 2025-05-26 | 已完成防火封堵。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.6 | 6.6.6 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
新建 | 智能一体化电源系统 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 交直流一体化电源系统 | 现场安装 | 2025-04-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 直流系统平衡桥接地接在二次专用地网上 | 否 | 继电保护 | 未知 | 将平衡桥接地接在非二次专用地网上 | 2025-05-26 | 接地已改接至非专用地网。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.10 | 6.10.4 | 6.10.4 直流电源系统绝缘监测装置的平衡桥和检测桥的接地端以及微机型继电保护装置柜屏内的交流供电电源（照明、打印机和调制解调器）的中性线（零线）不应接入保护专用的等电位接地网。
新建 | 变压器保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-05-16 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #1主变10kV侧93A第一套合智一体采样板损坏，导致计量电流A相无输出 | 是 | 继电保护 | #1主变10kV侧93A第一套合智一体采样板损坏 | 更换#1主变10kV侧93A第一套合智一体采样板 | 2025-05-19 | 已更换采样板，电流输出正常。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
新建 | 变电站监控系统 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变电站监控系统 | 设备调试 | 2025-05-16 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 后台机内装置互报类信号（装置告警、装置闭锁等）均做错间隔，做在了发送该信号的间隔里，非实际故障装置间隔里 | 否 | 继电保护 | 后台厂家未按规范标准进行信号制作 | 按规范进行后台机内装置互报类信号（装置告警、装置闭锁等）类型整改 | 2025-05-26 | 已按实际故障间隔修正信号配置。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.9 | 7.9.6 | 7.9.6 调试单位进行保护装置整组传动时应检查各保护装置的“装置故障”、“运行异常”、“链路告警”等信息在自动化监控系统显示正确。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
新建 | 变压器保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-05-16 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #1、#2主变保护接收13M合智一体SV链路光衰均偏大 | 否 | 继电保护 | 13M汇控柜处光缆融纤盒上尾缆ST接口未旋紧 | 对全站尾缆接口进行检查，紧固接口 | 2025-05-19 | 已检查并紧固尾缆接口，光衰恢复正常。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.4 | 7.4.1 | 7.4.1 调试单位应开展光纤衰耗和光功率测试，1310nm和850nm光纤回路（包括光纤熔接盒）的衰耗不应大于0.5dB，光波长1310光纤发送功率-20dBm～-14dBm，光接受灵敏度-31dBm～-14dBm。光波长850光纤发送功率-20dBm～-14dBm，光接受灵敏度-31dBm～-14dBm。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-07 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #8塔螺栓头与构件间的接触处有空隙 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 尽快将螺栓锁紧，消除与构件接触处的空隙 | 2025-05-26 | 已使用力矩扳手重新紧固螺栓，确保螺栓头与构件接触面无空隙。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 螺栓应与构件平面垂直，螺栓头与构件间的接触处不应有空隙。
新建 | 接续金具 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接续金具 | 出厂试验 | 2025-05-07 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #3、#10塔连接金具在正式安装前未进行安装实验 | 否 | 电气设备性能 | 对安装实验流程的不重视或不了解，导致缺失该流程 | 连接金具在正式安装前，应补充进行安装实验 | 2025-05-10 | 金具已补做安装试验并合格。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.3 | 6.1.3 连接金具在正式安装前应进行组装试验，以保证各部分连接可靠。
新建 | 接续金具 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接续金具 | 现场安装 | 2025-05-07 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #11塔金具的导电接触面未涂导电脂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#11塔金具的导电接触面补涂导电脂 | 2025-05-26 | 已完成导电接触面导电脂补涂工作。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.3 | 6.4.3 金具的导电接触面应涂导电脂，对于压缩型金具应采用防止氧化腐蚀的导电脂，填充金具内部的空隙。
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-07 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #9塔构件交叉处有空隙处未装设相应厚度的垫圈或垫板。 | 否 | 电气设备性能 | 施工现场未备齐垫圈或垫板 | 对#9塔构件交叉处有空隙处装设相应厚度的垫圈或垫板。 | 2025-05-10 | 空隙处已加装垫板。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.4 | 6.1.4 杆塔各构件的组装应牢固，交叉处有空隙者，应装设相应厚度的垫圈或垫板。
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-07 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #6杆塔组立过程中，未采取防止构件变形或损坏的措施。 | 否 | 电气设备性能 | 施工方对组装过程中构件可能变形或损坏的问题不够重视，未采取相应措施 | 施工方应积极采取防止构件变形或损坏的措施，并对变形、损坏的构件进行更换 | 2025-05-10 | 已制定防变形方案并更换受损构件。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.3 | 6.1.3 杆塔组立过程中，应采取防止构件变形或损坏的措施。
新建 | 110kV组合电器 | 交流110kV | ZFW20-126 | 013010000000000071487844 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-07 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 110kV组合电器刀闸分合闸指示不准确，存在偏位。 | 否 | 电气设备性能 | 分合闸指示安装不到位，导致分合闸指示偏位。 | 确认110kV组合电器设备本体分合闸到位后调整分合闸指示位置正确无偏位。 | 2025-05-10 | 刀闸到位后，已校正指示器位置，消除偏位。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 电动、手动操作应平稳、灵活、无卡涩，电动机的转向应正确，分合闸指示应与实际位置相符、限位装置应准确可靠、辅助开关动作应正确。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | KYN28A-12 | 013010000000000077193619 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-06-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV开关柜与其他柜连通的孔洞部分封堵缺失。 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员工艺不佳存在疏漏，导致孔洞封堵不完全。 | 对10kV开关柜无封堵孔洞重新进行封堵。 | 2025-06-13 | 孔洞已封堵严实。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 开关柜间连通部位应采取有效的封堵隔离措施，防止开关柜火灾蔓延。
新建 | 110kV组合电器 | 交流110kV | ZF-126 | 013010000000000077175035 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-06-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 组合电器接地刀闸合闸指示存在偏移，偏差明显，会影响后续判断地刀是否合闸到位。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位地刀分合闸指示安装时未正确调整，导致合闸指示偏位严重。 | 调整组合电器接地刀闸合闸指示，使合闸指示居中不偏移。 | 2025-06-13 | 指示已调整至准确位置。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 电动、手动操作应平稳、灵活、无卡涩，电动机的转向应正确，分合闸指示应与实际位置相符、限位装置应准确可靠、辅助开关动作应正确。
新建 | 110kV组合电器 | 交流110kV | ZF-126 | 013010000000000077175035 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-06-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 组合电器试验报告接地刀闸分合闸时间不满足规定值。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对组合电器接地刀闸分合闸时间及相关出厂标注进行核实说明。 | 2025-06-13 | 已核对出厂参数，重新测试分合闸时间并修订报告，结果符合规范。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | #3接地变9636接地刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备调试 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 9636地刀未闭锁开关柜前下柜门 | 否 | 电气设备性能 | 闭锁连杆未调试好 | 对963开关柜前下柜地刀闭锁情况进行检查并处理 | 2025-06-27 | 已对963开关柜前下柜地刀闭锁情况进行检查并处理 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 高压开关柜防误功能应齐全、性能良好；新投开关柜应装设具有自检功能的带电显示装置，并与接地开关及柜门实现强制闭锁；配电装置有倒送电源时，间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。
改扩建 | 10kVⅡ段备用柜一9216接地刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备调试 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 9216地刀未闭锁开关柜前下柜门 | 否 | 电气设备性能 | 闭锁连杆未调试好 | 对921开关柜前下柜地刀闭锁情况进行检查并处理 | 2025-06-27 | 已对921开关柜前下柜地刀闭锁情况进行检查并处理 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 高压开关柜防误功能应齐全、性能良好；新投开关柜应装设具有自检功能的带电显示装置，并与接地开关及柜门实现强制闭锁；配电装置有倒送电源时，间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。
改扩建 | 10kVⅢ段电抗器B9K66接地刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备调试 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 9K66地刀未闭锁开关柜前下柜门 | 否 | 电气设备性能 | 闭锁连杆未调试好 | 对9K6开关柜前下柜地刀闭锁情况进行检查并处理 | 2025-06-27 | 已对9K6开关柜前下柜地刀闭锁情况进行检查并处理 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 高压开关柜防误功能应齐全、性能良好；新投开关柜应装设具有自检功能的带电显示装置，并与接地开关及柜门实现强制闭锁；配电装置有倒送电源时，间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。
改扩建 | 10kVⅢ段备用柜七9376接地刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备调试 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 9376地刀未合未闭锁后柜门 | 否 | 电气设备性能 | 闭锁连杆未调试好 | 对9376地刀未合未闭锁后柜门进行检查 | 2025-06-27 | 对9376地刀防误闭锁进行检查和处理 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 高压开关柜防误功能应齐全、性能良好；新投开关柜应装设具有自检功能的带电显示装置，并与接地开关及柜门实现强制闭锁；配电装置有倒送电源时，间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。
改扩建 | #2接地变962开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 962开关柜上柜压板名称为跳98C开关出口压板 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 核实过后填写正确压板名称 | 2025-06-27 | 已重新核实，压板名称已填写正确。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 110kV组合电器 | 交流110kV | ZF-126 | 013010000000000077175035 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-05-30 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV组合电器气体密度继电器节点动作和返回值未校验。 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工过程管控不到位，导致安装了未校验的气体继电器。 | 对已安装的110kV组合电器气体继电器进行校验或更换校验过的气体继电器。 | 2025-06-13 | 已完成继电器校验。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
改扩建 | #3主变10kV侧98C开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 98C开关柜上柜网络线未固定 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 固定98C开关柜上柜网络线 | 2025-06-27 | 98C开关柜上柜网络线已固定。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | #3主变10kV侧98C开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 98C开关柜上柜两个空开无标签 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 明确空开功能，增补空开标签 | 2025-06-27 | 已明确空开功能，并增补空开标签 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 10kVⅢ段备用柜四9346接地刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备调试 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 9346接地刀闸无法电动操作 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对9346地刀电动操作机构进行检查并处理 | 2025-06-27 | 已对9346地刀电动操作机构进行检查并处理 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 10kVⅢ段电容器B939开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备调试 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 939间隔手车电动操作模块报故障 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对939间隔手车电动操作模块进行检查 | 2025-06-27 | 已对939间隔手车电动操作模块进行检查并处理 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 保护屏柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 继保室部分屏柜备用芯仅用绝缘胶带临时包扎 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺不到位 | 继保室部分屏柜备用芯用套头绝缘 | 2025-06-27 | 继保室部分屏柜备用芯已用套头绝缘 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格，相关反事故措施已落实。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 交流屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 交流屏指示灯、按钮、把手、手车未命名 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺不到位 | 交流屏指示灯、按钮、把手、手车增加命名 | 2025-06-27 | 交流屏指示灯、按钮、把手、手车已增加命名 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格，相关反事故措施已落实。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 辅控屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 开关室、继保室辅控屏无标签 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺不到位 | 开关室、继保室辅控屏增加标签 | 2025-06-27 | 开关室、继保室辅控屏已增加标签 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格，相关反事故措施已落实。相关反事故措施已落实。
改扩建 | #1、#2调度数据网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 设备调试 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #1、#2调度数据网屏装置、空开均无标签 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺不到位 | #1、#2调度数据网屏装置、空开增加标签 | 2025-06-27 | #1、#2调度数据网屏装置、空开已增加标签 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格，相关反事故措施已落实。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 保护屏柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 继保室部分屏柜门接地线脱落 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺不良 | 继保室部分屏柜门接地线重新安装 | 2025-06-27 | 继保室部分屏柜门接地线已重新安装 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格，相关反事故措施已落实。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 220kV林深Ⅱ路286GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 柜内二次设备封板未固定 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 尽快固定柜内二次设备封板 | 2025-06-27 | 已固定柜内二次设备封板 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 110kV备用线五188GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kVGIS汇控柜内二次线盒盖未盖上 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 尽快完成调试，恢复110kVGIS汇控柜内二次线上盖 | 2025-06-27 | 已完成调试，并恢复110kVGIS汇控柜内二次线上盖。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 110kV主变 | 交流110kV | SZ20-50000/110 | 013010000000000070938101 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变铁芯夹件引出线未在油箱下部分进行清晰标识。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在#1主变油箱下部分对铁芯夹件正确设置标示牌。 | 2025-05-26 | 已设置标识牌。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | 110kV主变 | 交流110kV | SZ20-50000/110 | 013010000000000070938101 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变的部分对接法兰等电位跨接线缺失。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按规范加装#1主变对接法兰缺失的等电位跨接线。 | 2025-05-26 | 已补充安装等电位跨接线。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | KYN28A-12 | 013010000000000070932079 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-07 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV开关柜断路器交接试验报告数据缺少合分闸动作电压具体数值。 | 否 | 电气设备性能 | 未规范编制并审核断路器交接试验报告，导致数据缺失。 | 对10kV开关柜交接试验缺失内容进行核实后按规范填写及审核后重新提交。 | 2025-05-10 | 报告已补充动作电压数值并通过审核。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.3 | 7.3.3 并联合闸脱扣器应能在其额定电压的85%～110%范围内可靠动作；并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压65%～120%范围或直流额定电压的65%～110%范围内可靠动作；当电源电压低至额定值的30%或更低时不应脱扣。在使用电磁机构时，合闸电磁铁线圈的端电压为操作电压额定值的 80%（关合电流峰值电流大于 50kA 时为 85%）时应可靠动作。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | KYN28A-12 | 013010000000000070932079 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-07 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV开关柜断路器交接试验报告中缺少开关合闸弹跳时间数据，无法判断断路器弹跳时间是否合格。 | 否 | 电气设备性能 | 试验现场原始记录数据不全面，交接试验报告编制不规范，导致断路器试验报告无合闸过程中弹跳时间。 | 重新进行10kV开关柜断路器机械特性试验，记录断路器合闸过程的弹跳时间、次数，补全试验报告。 | 2025-05-10 | 已补测合闸弹跳时间及次数，报告完整。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.2 | 7.3.2 在真空断路器额定操作电压条件下，合闸过程中触头接触后的弹跳时间，40.5kV 以下断路器不应大于2ms，40.5kV及以上断路器不应大于 3ms;对于电流3kA及以上的10kV真空断路器，弹跳时间如不满足小于 2ms,应符合产品技术条件的规定。
新建 | 110kV组合电器 | 交流110kV | ZFW20-126 | 013010000000000071487844 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-05-07 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 110kV组合电器断路器合闸电阻值85，与出厂值80相比超过5％。 | 否 | 电气设备性能 | 现场试验环境与厂家车间存在差异，环境温度不同，未对电阻值进行换算，导致所得初值差超过规定值。 | 根据现场环境实际情况对110kV组合电器试验结果进行换算后重新计算分析。 | 2025-05-10 | 经环境参数换算，电阻值偏差在允许范围内。 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.2 | 7.1.2 合闸电阻值与出厂值相比应不超过±5％。
新建 | 10kV框架式并联电容器成套装置 | 交流110kV | TBB10-4800/200-AK | 013010000000000070934240 | 电力电容器 | 设备调试 | 2025-05-07 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 串联电抗器试验报告中直流电阻无初值，无法计算交接试验结果对比出厂数据的变化量。 | 否 | 电气设备性能 | 未结合出厂报告对电抗器直阻进行分析，导致试验报告数据缺失，试验报告分析不完整。 | 结合出厂试验数据进行分析计算，判断串联电抗器直阻初值差是否满足规程要求。 | 2025-05-10 | 已补充初值差计算，结果符合规程要求。 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 串联电抗器交接试验报告应合格、齐全。其中直流电阻： （1）三相电抗器绕组直流电阻值相互间差值不应大于三相平均值的2%。 （2）电抗器的直流电阻，与同温下产品出厂值比较，相应变化不应大于2%。 （3）对于立式布置的干式空芯电抗器绕组直流电阻值，可不进行三相间的比较。
新建 | 10kV框架式并联电容器成套装置 | 交流110kV | TBB10-4800/200-AK | 013010000000000070934240 | 电力电容器 | 设备调试 | 2025-05-07 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 电容器组避雷器的放电计数器未进行试验确认能可靠动作。 | 否 | 电气设备性能 | 现场作业过程管控不佳，造成工序缺失，导致未进行放电计数器动作试验。 | 进行电容器组放电计数器动作试验，确认其是否动作可靠。 | 2025-05-10 | 已完成放电计数器动作试验，确认动作可靠。 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 放电计数器动作应可靠。
新建 | 110kV主变 | 交流110kV | SZ20-50000/110 | 013010000000000070938101 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-07 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 主变绕组变形测试报告＃1主变低压侧绕组变形试验曲线为一条直线，数据不真实。 | 否 | 电气设备性能 | 根据试验结果判断，在进行试验时尾端未接地，且试验后未对试验结果及时分析，导致绕组变形试验结果曲线不符合实际。 | 重新进行主变绕组变形试验，并重新编制出具试验报告。 | 2025-05-10 | 已重新试验，报告曲线真实反映绕组状态。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 试验项目齐全，包括分接开关、套管、套管 CT 等部件的试验，本体绝缘油试验、本体绝缘电阻、铁心及夹件绝缘电阻、直流电阻、变比、介质损耗、绕组变形(对于66kV及以上主变压器应包含频响法、低电压短路阻抗法两种方法)、局部放电等相关试验。试验方案、试验结果满足标准要求。
新建 | 110kV主变 | 交流110kV | SZ20-50000/110 | 013010000000000070938101 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-07 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 主变交接试验报告中缺少局部放电试验的局部放电量具体数值。 | 否 | 电气设备性能 | 未在试验报告中录入详细局部放电量数据，缺少判断局放试验合格的准确依据，导致试验报告不完整。 | 根据试验现场原始记录将试验报告缺失的相关内容补充完整。 | 2025-05-10 | 报告已补充局部放电量具体数值。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 试验项目齐全，包括分接开关、套管、套管 CT 等部件的试验，本体绝缘油试验、本体绝缘电阻、铁心及夹件绝缘电阻、直流电阻、变比、介质损耗、绕组变形(对于66kV及以上主变压器应包含频响法、低电压短路阻抗法两种方法)、局部放电等相关试验。试验方案、试验结果满足标准要求。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | KYN28A-12 | 013010000000000077193619 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-06-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV开关柜断路器分合闸电气指示灯颜色存在分合闸指示对调情况。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位工艺不佳 | 检查10kV开关柜信号灯指示回路接线并改正重接，并检查所有开关柜排除类似情况。 | 2025-06-13 | 指示灯接线已更正并普查整改。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | KYN28A-12 | 013010000000000070932079 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-07 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV开关柜内电流互感器试验报告内容不足，励磁特性试验无拐点电流数据。 | 否 | 电气设备性能 | 电流互感器交接试验报告编制不规范且审核不到位，导致报告试验数据缺失。 | 核实10kV开关柜试验报告现场试验记录并对试验报告进行补充修订。 | 2025-05-10 | 已补充励磁特性拐点电流数据，修订试验报告。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.4 | 7.4.1 | 7.4.1 高压开关柜中的互感器、电容器、避雷器等各元器件的试验参照相关试验标准执行。
新建 | 110kV组合电器 | 交流110kV | ZF-126 | 013010000000000077175035 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-05-30 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 110kV组合电器电流互感器励磁特性试验缺少拐点数据。 | 否 | 电气设备性能 | 试验报告编制及数据分析不到位，导致交接试验报告数据缺失。 | 核实110kV组合电器试验数据，对试验报告进行修正。 | 2025-06-03 | 报告已补充拐点数据。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.8 | 7.8.1 | 7.8.1 互感器应开展绝缘电阻测量、介质损耗因数（tan）及电容量测量、局部放电试验、交流耐压试验、绝缘介质性能试验、绕组直流电阻测量、接线绕组组别和极性检查、误差及变比测量、电流互感器励磁特性曲线测量、电磁式电压互感器励磁特性测量、电容式电压互感器(CVT)检测、密封性能检查，试验结果应合格。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | KYN28A-12 | 013010000000000077193619 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-30 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 主变侧10kV开关柜断路器合闸线圈初值差为6％超过规程要求5％，同时未见设备技术文件另有说明。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按要求进行调试 | 更换主变侧10kV开关柜断路器合闸线圈。 | 2025-06-03 | 线圈已更换，初值差≤5%。 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.2 | 7.2.2 分、合闸线圈电阻检测，检测结果应符合设备技术文件要求，没有明确要求时，以线圈电阻初值差不超过±5%作为判据。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | SZ20-50000/110 | 013010000000000077189940 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-30 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #1主变有载分接开关手动操作调档时不顺畅存在明显卡涩。 | 否 | 电气设备性能 | 现场调档机构安装不到位，连杆垂直度存在偏移，导致操作不顺畅。 | 对#1主变有载调压机构安装进行调整，使各部件配合顺畅操作不卡涩。 | 2025-06-03 | 机构已调整，操作顺畅。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.2 | 7.3.2 在变压器无电压下，手动操作不少于2个循环、电动操作不少于5个循环。其中电动操作时电源电压为额定电压的85%及以上。操作无卡涩，连动程序、电气和机械限位正常。
新建 | 10kV备自投保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 备用电源自投装置 | 现场安装 | 2025-05-30 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV备自投装置接收#2主变B套保护goose链路光衰偏大 | 否 | 继电保护 | #2主变B套保护LC接口未插紧 | 对全站尾缆接口进行检查，紧固接口 | 2025-06-03 | 已紧固接口，光衰合格。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.4 | 7.4.1 | 7.4.1 调试单位应开展光纤衰耗和光功率测试，1310nm和850nm光纤回路（包括光纤熔接盒）的衰耗不应大于0.5dB，光波长1310光纤发送功率-20dBm～-14dBm，光接受灵敏度-31dBm～-14dBm。光波长850光纤发送功率-20dBm～-14dBm，光接受灵敏度-31dBm～-14dBm。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
新建 | 110kV电力电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 设备调试 | 2025-05-22 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV电力电缆检测报告内不包括电流和电缆分流系数的设计值与测试值 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 110kV电力电缆检测报告内应补充电流和电缆分流系数的设计值与测试值 | 2025-05-26 | 报告已补充电流、电缆分流系数的设计值及实测数据。 | 接地极全过程技术监督精益化管理实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1.2 | 1 | 应有测量方案、检测报告，报告内应包括电流和电缆分流系数的设计值与测试值，测试结果应满足设计要求。
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 其他 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2塔的附属通信设施等安装不牢 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #2塔的附属通信设施安装处进行紧固处理 | 2025-05-26 | 已对通信设施安装螺栓全面紧固，消除松动隐患。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 在线监测装置、防鸟装置、防雷装置、附属通信设施等是否存在安装不牢或缺损；航空障碍灯是否部分失效。
新建 | 接续金具 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接续金具 | 其他 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #7塔金具的镀锌层有局部锈蚀 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对#7塔锈蚀金具除锈后补刷防锈漆 | 2025-05-26 | 已完成锈蚀部位除锈并补涂防锈漆。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.4 | 7.4.2 | 7.4.2 金具的镀锌层有局部破损剥落或缺锌，应除锈后补刷防锈漆。
新建 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 工程规划 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #8塔线夹安装后，顺线路方向与垂直位置的偏移角应超过5° | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整线路，使得其顺线路方向与垂直位置的偏移角不超过5° | 2025-05-26 | 已调整线夹安装角度，偏移角≤5°。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 悬垂线夹安装后，绝缘子串应垂直地平面，个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm。
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 其他 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #5塔金具镀锌层表面有毛刺缺陷 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#5塔金具镀锌层表面的毛刺缺陷进行打磨光滑处理 | 2025-05-26 | 毛刺已打磨处理，表面光滑度符合标准。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 镀锌层表面应连续、完整，并且具有实用性光滑，不得有过酸洗、漏镀、结瘤、积锌、毛刺等缺陷。。
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 其他 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #5塔金具表面有明显的划痕 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对划痕明显的金具进行更换处理 | 2025-05-26 | 已更换存在划痕的金具。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 表面有目力可见的缺陷，如明显的划痕、压痕等。
新建 | 福建三明观成220kV输变电工程三明富兴～兴平π接入观成变电站220kV线路工程 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 导线 | 设备调试 | 2025-06-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV平观线#51塔导线对下方速生林安全距离不足。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位工程质量把关不严。 | 砍剪220kV平观线#51塔塔通道超高树木 | 2025-06-25 | 施工人员已砍剪220kV平观线#51塔塔通道超高树木，复验合格 | 输电通道全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 3.2 | 3.2.1 | 3.2.1 对于330kV及以上电压等级的交叉跨越或并行输电线路工程，当线路中心线间距小于100m且存在电磁环境敏感目标时，电磁环境监测布点应考虑线路对电磁环境敏感目标的综合影响。
新建 | 绝缘子全过程技术监督精益化管理实施细则 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 设备调试 | 2025-06-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV富观线#88塔悬垂串与垂直位置偏移超过5° | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺把控不严 | 调整220kV富观线#88塔悬垂串与垂直位置偏移 | 2025-06-25 | 施工人已调整220kV富观线#88塔悬垂串与垂直位置偏移，复验合格 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 悬垂线夹安装后，绝缘子串应垂直地平面，个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm。
新建 | 福建三明观成220kV输变电工程三明富兴～兴平π接入观成变电站220kV线路工程 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 导线 | 设备调试 | 2025-06-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV平观线#45-#44塔紧线弧垂超过-2.5% | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未按设计要求进行施工。 | 调整220kV平观线#45-#44塔紧线弧垂 | 2025-06-25 | 施工单位已调整220kV平观线#45-#44塔紧线弧垂 ，复验合格。 | 输电通道全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 3.1 | 3.1.3 | 3.1.3 紧线弧垂一般情况下220kV及以上允许偏差不应超过±2.5%，110kV应在-2.5%~+5％之间；跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，且正偏差不应超过1m。
新建 | 福建三明观成220kV输变电工程三明富兴～兴平π接入观成变电站220kV线路工程 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 导线 | 设备调试 | 2025-06-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV富观线#88塔导线表面有划痕 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位施工人员操作不规范。 | 修补220kV富观线#88塔导线表面划痕 | 2025-06-24 | 施工人员已修补220kV富观线#88塔导线表面划痕 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 表面有目力可见的缺陷，如明显的划痕、压痕等。
新建 | 10kV电容器 | 交流110kV | TBB10-5000/417-AC | 013010000000000077177107 | 电力电容器 | 现场安装 | 2025-05-12 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 电容器端子间连接使用的软铜线无绝缘护套。 | 否 | 电气设备性能 | 设备选材把关不严格，且作业过程管控不到位，导致电容器端子连接使用的软铜线不符合要求。 | 改用带绝缘护套的软铜线连接各电容器端子。 | 2025-05-16 | 已更换带护套软铜线。 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 电容器端子间或端子与汇流母线间的连接应采用带绝缘护套的软铜线。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | SZ20-50000/110 | 013010000000000077189940 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变本体油位对比油温油位曲线明显偏低。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对照油温油位曲线，对主变进行补油使油位符合要求。 | 2025-06-13 | 已补油至正常油位。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | SZ20-50000/110 | 013010000000000077189940 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变吸湿器安装后呼吸不顺畅，油杯内未见气泡。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查#1主变油管与吸湿器连接处是否有堵塞，调整吸湿器固定处密封圈，正确紧固。 | 2025-06-13 | 已疏通油管，调整密封圈，呼吸顺畅。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | SZ20-50000/110 | 013010000000000077189940 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-12 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #1主变本体下方法兰对接面不平整，缝隙不均匀。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位法兰对接面锁紧螺栓紧固力度不均，导致法兰对接面不平整。 | 重新紧固#1主变本体下方法兰对接螺栓，使密封圈均匀受力。 | 2025-05-16 | 法兰对接面已调整平整。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.4 | 6.1.4 法兰连接面应平整、清洁；密封垫圈应使用产品技术文件要求的清洁剂擦拭干净，安装位置应准确；其搭接处的厚度应与其原厚度相同，橡胶密封垫的压缩量不宜超过其厚度的 1/3。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | KYN28A-12 | 013010000000000077193619 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-12 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV开关柜电流互感器安装不到位，外壳未接地。 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工工程进度紧张，存在疏漏，导致电流互感器安装不到位。 | 按规范要求加装10kV开关柜电流互感器外壳接地线。 | 2025-05-16 | 互感器已接地。 | 电流互感器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 电流互感器外壳、末屏、备用二次绕组、倒立式互感器二次绕组的金属导管等应接地可靠。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | SZ20-50000/110 | 013010000000000077189940 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 组合电器接地引下线的接地点缺少接地符号。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在组合电器接地点加设接地符号。 | 2025-06-13 | 接地点已增设标识。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | KYN28A-12 | 013010000000000077193619 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV开关柜母线紧固螺栓螺母侧部分弹垫缺失。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对所有10kV开关柜螺栓进行检查，补气缺少的弹垫。 | 2025-06-13 | 已补充缺失弹垫。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
新建 | 交直流一体化电源 | 交流110kV | ZHTS | 013010000000000077441741 | 交直流一体化电源系统 | 现场安装 | 2025-06-03 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 直流系统平衡桥接地接在二次专用地网上 | 否 | 继电保护 | 施工方未按标准工艺施工 | 将平衡桥接地接在非二次专用地网 | 2025-06-13 | 接地位置已整改。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.10 | 6.10.4 | 6.10.4 直流电源系统绝缘监测装置的平衡桥和检测桥的接地端以及微机型继电保护装置柜屏内的交流供电电源（照明、打印机和调制解调器）的中性线（零线）不应接入保护专用的等电位接地网。
新建 | 变电站监控系统 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变电站监控系统 | 现场安装 | 2025-06-03 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 二次设备室内所有二次屏均未防火封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | 做好二次设备室内所有二次屏的防火封堵 | 2025-06-13 | 已完成封堵。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.6 | 6.6.6 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
新建 | 主变本体端子箱 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 端子箱 | 现场安装 | 2025-06-04 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1、#2主变本体端子箱内接地铜排未接入二次地网 | 否 | 继电保护 | 未知 | #1、#2主变本体端子箱内接地铜排应接入二次地网 | 2025-06-13 | 铜排已接入二次地网。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.10 | 6.10.7 | 6.10.7 接有二次电缆的开关场就地端子箱内（汇控柜、智能控制柜）应设有铜排（不要求与端子箱外壳绝缘），二次电缆屏蔽层、保护装置及辅助装置接地端子、屏柜本体通过铜排接地。铜排截面积应不小于100mm²，一般设置在端子箱下部，通过截面积不小于100mm²的铜缆与电缆沟内不小于的100mm²的专用铜排（缆）及变电站主地网相连。
新建 | 交直流一体化电源 | 交流110kV | ZHTS | 013010000000000077441741 | 交直流一体化电源系统 | 工程设计 | 2025-06-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 未设计直流系统交流窜入硬接点信号回路 | 否 | 继电保护 | 设计单位未按规范要求进行回路设计 | 应修改设计，确保直流系统交流窜入硬接点信号回路 | 2025-06-13 | 已优化设计图纸，独立配置直流系统交流窜入硬接点信号回路。 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 应满足《智能设备交接验收规范-第4部分：站用交直流一体化电源》（Q/GDW 753.4-2012）的相关要求。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | SZ20-50000/110 | 013010000000000077189940 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-10 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变器身外壳存在锈蚀现象。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应重新对#2主变外壳锈蚀处进行防腐涂层加固。 | 2025-06-13 | 锈蚀处已防腐处理。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
新建 | 变电站监控系统 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变电站监控系统 | 设备调试 | 2025-05-15 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 后台机内装置互报类信号（装置告警、装置闭锁等）均做错间隔，做在了发送该信号的间隔里，非实际故障装置间隔里 | 否 | 继电保护 | 后台厂家未按规范标准进行信号制作 | 按规范进行后台机内装置互报类信号（装置告警、装置闭锁等）类型整改 | 2025-06-13 | 信号间隔配置已修正。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.9 | 7.9.6 | 7.9.6 调试单位进行保护装置整组传动时应检查各保护装置的“装置故障”、“运行异常”、“链路告警”等信息在自动化监控系统显示正确。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | KYN28A-12 | 013010000000000077193619 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-15 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV备用线953间隔手车电动空开下端绝缘不足 | 否 | 继电保护 | 设备安装时造成线芯破损 | 更换10kV备用线953间隔手车电动空开下端线芯 | 2025-05-19 | 已更换绝缘不合格线芯。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.8 | 7.8.1 | 7.8.1 调试单位应开展电流、电压、直流控制、信号回路的绝缘测试，用1000V绝缘电阻表测量各回路对地和各回路相互间绝缘电阻，其阻值均应大于10MΩ。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
新建 | 10kV接地变 | 交流110kV | DSBC-1200/10-200/0.4 | 013010000000000077192926 | 接地变 | 现场安装 | 2025-06-10 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 接地变兼作站用变，其高压侧电力电缆的铠装层和屏蔽层的接地相连接于同一点，未分别接地。 | 否 | 电气设备性能 | 作业现场施工人员对规范要求未严格履行，造成电缆屏蔽层、铠装层未分别引出接地。 | 重新将接地变高压侧电缆的屏蔽层、铠装层分别引出接地。 | 2025-06-13 | 已改为分别独立接地。 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 站用变高压电力电缆屏蔽层、钢铠应分别引出接地。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | SZ20-50000/110 | 013010000000000077189940 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变本体部分法兰对接后两侧无跨接等电位线。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 加装#2主变本体对接法兰等电位跨接线。 | 2025-06-13 | 已补充跨接线。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | SZ20-50000/110 | 013010000000000077189940 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变本体部分法兰对接后两侧无跨接等电位线。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 加装#1主变本体对接法兰等电位跨接线。 | 2025-06-13 | 已补充跨接线。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
新建 | 110kV组合电器 | 交流110kV | ZF-126 | 013010000000000077175035 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-06-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 组合电器PT绕组直流电阻试验无初值和励磁特性拐点数据，分析不足、数据缺失。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 结合组合电器出厂试验报告进行分析修正，对缺少的数据进行补充或重新试验。 | 2025-06-13 | 已依据出厂报告补充分析，并重新试验获取直流电阻初值及励磁特性拐点数据。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | KYN28A-12 | 013010000000000070932079 | 开关柜 | 工程设计 | 2025-05-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV开关柜上柜中缺少加热器 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 10kV开关柜上柜中加装加热器 | 2025-05-26 | 柜内已增设加热器。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | KYN28A-12 | 013010000000000077193619 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-06-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 主变10kV开关柜地刀插入孔闭锁板当手车开关在运行状态时仍能打开，防误功能无法满足。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位工艺不佳 | 调整主变10kV开关柜内部相关结构的安装和配合使闭锁有效，并多次验证保证开关柜防误功能正常。 | 2025-06-13 | 闭锁功能已验证可靠有效。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 高压开关柜防误功能应齐全、性能良好；新投开关柜应装设具有自检功能的带电显示装置，并与接地开关及柜门实现强制闭锁；配电装置有倒送电源时，间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | SZ20-50000/110 | 013010000000000077189940 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-06-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #1主变套管升高座、冷却器顶部排气不完全。 | 否 | 电气设备性能 | 调试人员没有多次进行排气，导致排气不完全。 | 应对#1主变套管升高座、冷却器顶部等部位进行多次充分排气。 | 2025-06-13 | 已充分排气处理。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 变压器投入运行前必须多次排出套管升高座、油管道中的死区、冷却器顶部、有载分接开关油室等处的残存气体。强迫油循环变压器冷却器应全部投入，以排出气泡。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | KYN28A-12 | 013010000000000077193619 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-06-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV馈线开关柜二次插头闭锁连杆存在明显变形。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换10kV馈线开关柜闭锁连杆，查明变形原因避免再次出现。 | 2025-06-13 | 连杆已更换，查明为安装受力导致。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 220kV林深Ⅱ路286GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kVⅢ段母线等多个汇控柜空调出水孔不通 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 疏通汇控柜空调出水孔，确保空调能正常运行 | 2025-06-27 | 已疏通汇控柜空调出水孔，空调能正常运行。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 220kV林深Ⅱ路286GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kVGIS出线部分未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对GIS出线部分进行封堵并确保满足要求 | 2025-06-27 | 已对GIS出线部分进行封堵，并满足要求 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 220kV林深Ⅱ路286GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | GIS部分汇控柜内卫生未清扫、五防锁帽随意摆放 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对GIS汇控柜进行清扫，清除杂物 | 2025-06-27 | 已对GIS汇控柜进行清扫，清除杂物 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 事故油池 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 房屋土建设施 | 现场安装 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 事故排油系统检查井井盖和储油坑排油口未设置标识，事故油池水位过高，出口弯管未安装，主变集油坑内建筑垃圾未清理，排油坑与排油管未连通。 | 否 | 环保 | 未知 | 补充检查井和事故油池和储油坑排油口标识，降低事故油池水位，保证有效容积，完成弯管安装；清理主变油坑建筑垃圾，完成排油坑与事故油池的连通 | 2025-06-27 | 已补充检查井和事故油池和储油坑排油口标识，降低事故油池水位，保证有效容积，完成弯管安装；清理主变油坑建筑垃圾，完成排油坑与事故油池的连通 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.4 | 8.2.4 事故排油管道内杂物清除；井盖标识清晰正确。
改扩建 | #2站用变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 设备调试 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 站用变上柜电缆吊牌命名为#2、#3站用变，站用变柜上柜的压板命名为#1、#2站用变 | 否 | 继电保护 | 未按调度命名制定压板名称 | 根据调度命名，统一名称为#2、#3站用变 | 2025-06-27 | 已根据调度命名，统一名称为#2、#3站用变 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
改扩建 | 10kVⅢ段电容器B939电容器组 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 现场安装 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 电容器内接线未完成 | 否 | 电气设备性能 | 施工进度滞后 | 加快安装进度，完成电容器接线 | 2025-06-27 | 电容器接线已完成。 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
改扩建 | 排水系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 排水系统 | 现场安装 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 进站道路未硬化，施工迹地未清理，站内排水沟有破损，存在建筑垃圾，未接入市政排水管网。 | 否 | 环保 | 施工进度滞后 | 及时硬化进站道路，清理施工迹地遗留垃圾；及时修复和清理排水沟，在条件具备时接入市政排水管网。 | 2025-06-27 | 进站道路已硬化，遗留垃圾已清理；已及时修复和清理排水沟，并接入市政排水管网。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.3 | 8.5.3 建(构)筑物等拆除后的垃圾清理，迹地恢复落实到位。
改扩建 | 消防系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 设备调试 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 全站消防信号未接入辅控系统 | 否 | 辅助设施 | 施工进度滞后 | 按照《国网福建电力设备部关于发布变电站消防接入主辅设备监控系统信号清单及典型处置措施的函》（设备变电〔2023〕21号）文件要求，将全站消防信号接入辅控系统，并经运维监控人员验收合格。 | 2025-06-27 | 全站消防信号已接入辅控系统 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.2 | 8.1.2 相关反措施已落实。
改扩建 | 化粪池 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 房屋土建设施 | 现场安装 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 目前，化粪池尚不具备调试条件。 | 否 | 环保 | 施工进度滞后 | 加快施工进度，尽早完成调试 | 2025-06-27 | 已施工完成，因该化粪池为非一体化的，无需调试。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.3 | 8.3.3 生活污水处理性能达到设计要求（处理水量、出水水质等）；生活污水处理装置调试方案、试验、记录、报告规范齐全，调试结果符合相关标准要求；污水管道功能试验等满足设计要求。
改扩建 | 3号主变110kV侧中性点接地刀闸 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-06-20 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #3主变110kV侧中性点刀闸加热片不加热 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员未对#3主变110kV侧中性点刀闸加热片电源线螺丝进行紧固，导致螺丝松动，电源线接触不良 | 紧固#3主变110kV侧中性点刀闸加热片电源线螺丝 | 2025-06-23 | 已紧固#3主变110kV侧中性点刀闸加热片电源线螺丝 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.3 | 6.2.3 机构箱应密闭良好、防雨防潮性能良好，箱内安装有防潮装置时，加热装置应完好，加热器与各元件、电缆及电线的距离应大于50mm；机构箱内控制和信号回路应正确并符合现行国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB 50171）的有关规定。
改扩建 | 电缆防火封堵 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 现场安装 | 2025-06-20 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV开关室电缆穿越电缆沟进入二次设备室防火封堵存在缝隙 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员防火封堵不严密 | 对防火封堵进行严密封堵 | 2025-06-23 | 已对10kV开关室电缆穿越电缆沟进入二次设备室防火封堵进行严密封堵 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.1 | 6.7.1 凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞、竖井和进入油区的电缆入口处必须用防火堵料严密封堵。
改扩建 | 电缆防火封堵 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 现场安装 | 2025-06-20 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 主变端子箱电缆穿越电缆沟进入二次设备室防火封堵脱落 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员防火封堵不牢 | 对防火封堵进行加固 | 2025-06-23 | 已对主变端子箱电缆穿越电缆沟进入二次设备室防火封堵进行加固 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.1 | 6.7.1 凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞、竖井和进入油区的电缆入口处必须用防火堵料严密封堵。
改扩建 | 电缆防火封堵 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 现场安装 | 2025-06-20 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 4号电容器985开关柜内电缆穿越开关柜防火封堵脱落 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员防火封堵不牢 | 督促安装人员对4号电容器985开关柜内电缆穿越开关柜防火封堵进行加固 | 2025-06-23 | 已对4号电容器985开关柜内电缆穿越开关柜防火封堵进行加固 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.1 | 6.7.1 凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞、竖井和进入油区的电缆入口处必须用防火堵料严密封堵。
改扩建 | 6号电容器组 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 现场安装 | 2025-06-20 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 6号电容器器组A2电容器的端子与A3电容器之间的绝缘护套缺失 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员未按要求安装绝缘护套 | 督促安装人员补充完善绝缘护套 | 2025-06-23 | 已补充完善6号电容器器组A2电容器的端子与A3电容器之间的绝缘护套 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 电容器端子间或端子与汇流母线间的连接应采用带绝缘护套的软铜线。
改扩建 | 4号电容器组 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 现场安装 | 2025-06-20 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 4号电容器器组C1电容器的端子与C2电容器之间的绝缘护套缺失 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员未按要求安装绝缘护套 | 督促安装人员补充完善绝缘护套 | 2025-06-23 | 已补充完善4号电容器器组C1电容器的端子与C2电容器之间的绝缘护套 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 电容器端子间或端子与汇流母线间的连接应采用带绝缘护套的软铜线。
新建 | 10kV电容器 | 交流110kV | TBB10-5000/417-AC | 013010000000000077177107 | 电力电容器 | 设备调试 | 2025-05-30 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 电容器组中放电线圈的交接试验报告缺少二次绕组的绝缘电阻测试数据。 | 否 | 电气设备性能 | 放电线圈交接试验项目存在疏漏，导致交接试验报告数据缺失。 | 重新进行放电线圈二次绕组绝缘电阻测试，并补充交接报告内容。 | 2025-06-03 | 报告已补充绝缘电阻数据。 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 放电线圈交接试验报告应合格、齐全。其中：放电线圈绝缘电阻： （1）一次绕组对二次绕组、铁芯和外壳的绝缘电阻不小于1000MΩ； （2）二次绕组对铁芯和外壳的绝缘电阻不小于500MΩ。
新建 | 10kV电容器 | 交流110kV | TBB10-5000/417-AC | 013010000000000077177107 | 电力电容器 | 设备调试 | 2025-05-30 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 电容器相间、相对地耐压时间仅为10s，时长不足不符合规程要求。 | 否 | 电气设备性能 | 现场试验人员对试验规程执行不到位，导致耐压时长不足，试验报告不合格。 | 重新进行电容器相间、相对地耐压试验，并重新出具交接试验报告。 | 2025-06-03 | 已按规程时长重新耐压试验。 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.3 | 7.1.3 并联电容器的交流耐压试验： （1）并联电容器电极对外壳交流耐压试验电压值，应符合表18.0.5的规定，交流耐压试验应历时10s； （2）当产品出厂试验电压值不符合表18.0.5的规定时，交接试验电压应按产品出厂试验电压值的75%进行； （3）电容器装置各相之间、相对地、二次回路与地之间，工频耐压时间为1min。
新建 | 10kV电容器 | 交流110kV | TBB10-5000/417-AC | 013010000000000077177107 | 电力电容器 | 设备调试 | 2025-05-30 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 电容器的串联电抗器试验报告绕组直阻试验缺少初值差。 | 否 | 电气设备性能 | 未将电抗器直阻试验数据与出厂试验做对比，导致试验结果缺少初值差。 | 结合电抗器出厂试验报告进行相关计算，补充交接试验数据的结论分析。 | 2025-06-03 | 报告已补充初值差分析结论。 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 串联电抗器交接试验报告应合格、齐全。其中直流电阻： （1）三相电抗器绕组直流电阻值相互间差值不应大于三相平均值的2%。 （2）电抗器的直流电阻，与同温下产品出厂值比较，相应变化不应大于2%。 （3）对于立式布置的干式空芯电抗器绕组直流电阻值，可不进行三相间的比较。
新建 | 110kV组合电器 | 交流110kV | ZF-126 | 013010000000000077175035 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-05-30 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 110kV组合电器断路器交接试验报告行程曲线内容缺失。 | 否 | 电气设备性能 | 试验人员对规程要求不清，报告编制人员存在疏漏，导致交接报告数据不全。 | 核实110kV组合电器现场试验原始数据，重新进行试验并补全试验报告内容。 | 2025-06-03 | 已补测行程曲线数据。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.4 | 7.4.1 | 7.4.1 断路器交接试验及例行试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形。
新建 | 110kV组合电器 | 交流110kV | ZF-126 | 013010000000000077175035 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-05-30 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 组合电器＃2主变及二段母线气室混气比例不正确，氮气和六氟化硫气体比例为72％和28％，不在规范要求的70±1和30±1的范围内。 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工工艺不良，导致组合电器注入混气时，两种气体比例不满足规程要求。 | 重新进行注气调整混合气体比例符合要求，并注意气室压力值在正常范围内。 | 2025-06-03 | 混气比例已达标。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 SF6气体注入设备后应对设备内气体进行SF6纯度检测。对于使用SF6混合气体的设备，应测量混合气体的比例。
新建 | 110kV主变 | 交流110kV | SZ20-50000/110 | 013010000000000070938101 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #1主变套管升高座处存在渗漏油现象。 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工工艺不佳，套管升高座处安装工艺不良，导致主变存在渗漏油现象。 | 对#1主变渗漏油处进行检查，及时更换不合格零部件，清理干净油渍。 | 2025-05-25 | 已更换密封件，无渗漏。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 应运行正常（无渗漏油、欠压现象），数据上传准确。
新建 | 10kV消弧线圈接地变成套装置 | 交流110kV | XHDCZ-1000/10.5 | 013010000000000070933595 | 消弧装置 | 现场安装 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV消弧线圈接地装置未设置明显的接地标志。 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员安装不到位，导致接地装置安装时缺少接地标志。 | 补充10kV消弧线圈安装接地装置接地标志。 | 2025-05-25 | 已增设明显接地标识。 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.5 | 8.2.5 变压器的接地装置应可靠，接地电阻应合格，变压器的接地装置应有防锈层及明显的接地标志。
新建 | 110kV主变 | 交流110kV | SZ20-50000/110 | 013010000000000070938101 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #1主变法兰螺栓未用力矩扳手紧固。 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员工艺不佳，未将法兰螺栓逐个用力矩扳手紧固并检查，导致存在螺栓未打力矩。 | 将#1主变法兰螺栓逐个用力矩扳手再次检查并做上标记。 | 2025-05-25 | 已用力矩扳手重新紧固并标记。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 套管清洁、无损伤、油位正常；法兰连接螺栓齐全、紧固（用力矩扳手检查）。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | KYN28A-12 | 013010000000000070932079 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV开关柜手车摇进摇出后，柜内隔离带电部分的挡板未可靠封闭。 | 否 | 电气设备性能 | 挡板连接的传动部件存在卡涩，导致挡板未顺利移动封闭带电部分。 | 对10kV开关柜挡板传动部分进行调整使之动作顺畅。 | 2025-05-25 | 挡板动作已调整到位。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | KYN28A-12 | 013010000000000070932079 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV开关柜内存在孔洞未封堵完好情况。 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员工艺不佳，导致存在孔洞封堵不完好。 | 对10kV开关柜内与电缆沟等连通部分进行有效封堵。 | 2025-05-25 | 孔洞已封堵。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 开关柜间连通部位应采取有效的封堵隔离措施，防止开关柜火灾蔓延。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | KYN28A-12 | 013010000000000070932079 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV开关柜柜内电缆接头存在单螺栓连接情况。 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员施工不符合规范，导致柜内电缆接头连接使用单螺栓。 | 将10kV开关柜内电缆接头连接处改为双螺栓。 | 2025-05-25 | 接头已改为双螺栓连接。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.2 | 8.4.2 柜内母线、电缆端子等不应使用单螺栓连接。
新建 | 10kV消弧线圈接地变成套装置 | 交流110kV | XHDCZ-1000/10.5 | 013010000000000070933595 | 消弧装置 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV消弧线圈柜体外壳没有单独接地，未见接地排，且消弧线圈接地端与接地间连接螺栓未见弹簧垫片。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 10kV消弧线圈柜体外壳加装接地排，并将接地螺栓加装弹簧垫片。 | 2025-05-26 | 已增设接地排并补充弹簧垫片。 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 接地线与接地极的连接，宜用焊接；接地线与消弧线圈接地端子的连接，宜用螺栓连接，并应加设防松垫片。
新建 | 110kV组合电器 | 交流110kV | ZFW20-126 | 013010000000000071487844 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV组合电器断路器、刀闸传动部位未见润滑脂。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在110kV组合电器对应部位涂抹润滑脂。 | 2025-05-26 | 已涂抹润滑脂。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 隔离开关的底座传动部分应灵活，并涂以适合当地气候条件的润滑脂。
新建 | 110kV主变 | 交流110kV | SZ20-50000/110 | 013010000000000070938101 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 主变油在线接口阀门处无封闭法兰。 | 否 | 电气设备性能 | 主变油在线接口阀门处封闭法兰缺失。 | 补齐主变油在线接口阀门封闭法兰。 | 2025-04-25 | 已安装封闭法兰。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.7 | 6.2.7 外接油管路安装前，应进行彻底除锈并清洗干净。变压器所有一端固定的管路、波纹管在另一端安装时应先进行水平高度一致性测量，同时明确波纹管限位螺栓的安装方式，确保波纹管可以正常伸缩。
新建 | 110kV组合电器 | 交流110kV | ZF-126 | 013010000000000077175035 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-05-30 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 组合电器15K1刀闸气室混气比例不正确，氮气和六氟化硫气体比例为72％和28％，不在规范要求的70±1和30±1的范围内。 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工工艺不良，导致组合电器注入混气时，两种气体比例不满足规程要求。 | 重新进行注气调整混合气体比例符合要求，并注意气室压力值在正常范围内。 | 2025-06-03 | 混气比例已调整为N₂ 70%、SF₆ 30%。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 SF6气体注入设备后应对设备内气体进行SF6纯度检测。对于使用SF6混合气体的设备，应测量混合气体的比例。
新建 | 110kV电力电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 主变110kV侧出线电缆未居中，电缆外壳与电缆沟边缘有摩擦 | 否 | 电气设备性能 | 出线电缆不居中，与电缆沟盖板孔洞边缘摩擦，绝缘皮会受力磨损。 | 增加电缆外绝缘防护层或调整电缆位置。 | 2025-04-25 | 已调整电缆位置并增加防护层。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 变压器隐蔽工程检查（器身检查、组部件安装）应该按要求开展、资料应该齐全完备。
新建 | 110kV主变 | 交流110kV | SZ20-50000/110 | 013010000000000070938101 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #1主变吊罩时发现内部夹件压紧螺栓松动。 | 否 | 电气设备性能 | 主变设备组装存在不足，部件紧固不到位。 | 厂家应对主变进行全面检查，给出正式回复及解决方案。 | 2025-04-25 | 厂家已全面检查并紧固螺栓，提交处理报告。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 变压器隐蔽工程检查（器身检查、组部件安装）应该按要求开展、资料应该齐全完备。
新建 | 110kV主变 | 交流110kV | SZ20-50000/110 | 013010000000000070938101 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 主变油枕下方法兰紧固不均。 | 否 | 电气设备性能 | 油枕法兰紧固螺栓锁紧程度不一。 | 重新紧固法兰处螺栓，锁紧程度一致。 | 2025-04-25 | 已均匀紧固法兰螺栓。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.4 | 6.1.4 法兰连接面应平整、清洁；密封垫圈应使用产品技术文件要求的清洁剂擦拭干净，安装位置应准确；其搭接处的厚度应与其原厚度相同，橡胶密封垫的压缩量不宜超过其厚度的 1/3。
新建 | 110kV主变 | 交流110kV | SZ20-50000/110 | 013010000000000070938101 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 主变本体、有载瓦斯干簧管均未见绝缘包扎。 | 否 | 电气设备性能 | 本体、有载瓦斯应有绝缘包扎，防止积碳导致误动作 | 更换本体、有载瓦斯继电器。 | 2025-04-25 | 已更换继电器。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.3 | 6.2.3 气体继电器应在真空注油完毕后再安装；新安装的气体继电器、压力释放阀、温度计应经校验合格后方可使用。
新建 | 110kV主变 | 交流110kV | SZ20-50000/110 | 013010000000000070938101 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主变构架焊缝处未见防锈措施。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对主变构架焊缝处进行防腐处理，刷涂防锈漆。 | 2025-05-26 | 焊缝已涂刷防锈漆。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
新建 | 福建三明观成220kV输变电工程三明富兴～兴平π接入观成变电站220kV线路工程 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备调试 | 2025-06-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV富观线#74塔排水沟堵塞。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位工艺把关不严。 | 对220kV富观线#74塔排水沟进行清理 | 2025-06-24 | 施工人员已清理220kV富观线#74塔排水沟。 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.5 | 5.5.1 | 5.5.1 排水沟不应堵塞、填埋或有淤积，排水应保持畅通。排水沟无坍塌，无破损。
新建 | 福建三明观成220kV输变电工程三明富兴～兴平π接入观成变电站220kV线路工程 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备调试 | 2025-06-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV平观线#44塔塔材镀锌层存在毛刺 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员责任心不强。 | 清除220kV平观线#44塔塔材毛刺。 | 2025-06-25 | 施工人员已清除220kV平观线#44塔塔材毛刺。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 镀锌层表面应连续、完整，并且具有实用性光滑，不得有过酸洗、漏镀、结瘤、积锌、毛刺等缺陷。。
改扩建 | 10kV线路保护装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-06-16 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV线路保护装置报告模板不完善 | 否 | 继电保护 | 未按规程规范要求开展安装调试 | 通知施工队整改，完善10kV线路保护调试报告并提交 | 2025-06-19 | 施工队已完善10kV线路保护调试报告并提交 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | #3主变后备保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-06-17 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #3主变后备保护报告内容不完善 | 否 | 继电保护 | 未按规程规范要求开展安装调试 | 通知施工队整改，完善#3主变后备保护调试报告并提交 | 2025-06-20 | 施工队已完善#3主变后备保护调试报告并提交 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | #3主变测控屏 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-06-17 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #3主变测控屏电缆牌未完善 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知施工队整改，完善#3主变测控屏电缆牌 | 2025-06-19 | 施工队已完善#3主变测控屏电缆牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。
改扩建 | 10kV电容器保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电容器保护 | 现场安装 | 2025-06-17 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV电容器保护背板多股软线压接松动 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知厂家整改，重新压接10kV电容器保护背板多股软线，确认紧固 | 2025-06-19 | 厂家已重新压接10kV电容器保护背板多股软线并确认紧固 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.1 | 6.7.1 屏（柜）内每根电缆应分别成束，分开排列，接线应工艺美观，牢固可靠，线芯排列整齐，留有裕度，不宜在保护屏端子排内侧接入二次电缆芯线，一个端子的每一端应只接一根导线，使用多股导线时，应采用冷压接端头，冷压连接应牢靠、接触良好。
改扩建 | 消弧线圈 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消弧线圈控制器 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 消弧线圈柜内交直流回路布置在同一排端子上 | 否 | 继电保护 | 安装工艺管控不严导致交直流回路同排端子 | 通知厂家整改，将交直流回路分排布置 | 2025-06-21 | 厂家已将交直流回路分排布置 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.11 | 6.11.1 | 6.11.1 屏柜及箱体内的交流回路与直流回路接线端子，不应布置在同一段端子排。
改扩建 | 控制电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-06-17 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 部分控制电缆并未在电缆支架上固定良好、排列整齐 | 否 | 继电保护 | 安装工艺管控不严导致部分控制电缆敷设固定不到位 | 通知施工队整改，将未敷设到位的控制电缆固定排放整齐 | 2025-06-20 | 施工队已将未敷设到位的控制电缆固定排放整齐 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.5 | 6.6.5 二次电缆路径应合理，尽可能离开高压母线、避雷器和避雷针，并联电容器、电容式电压互感器、结合电容及电容式套管等设备的接地点；电缆沟内电缆排列应整齐，在电缆支架上固定良好，防止脱落及拉坏接线端子排；保护用电缆与电力电缆不应同层敷设，双重化继电保护回路控制电缆、断路器操作直流电源双回路控制电缆等重要控制电缆应分侧敷设。
改扩建 | #3主变端子箱 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 端子箱 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #3主变端子箱端子排锈蚀 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知厂家整改，更换锈蚀端子排 | 2025-06-20 | 厂家已更换锈蚀端子排 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象，端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
改扩建 | 10kV馈线保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-06-19 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV馈线保护未提供完善实验报告 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知施工队完善10kV馈线保护实验报告并提交 | 2025-06-20 | 施工队已完善10kV馈线保护实验报告并提交 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.9 | 7.9.6 | 7.9.6 调试单位进行保护装置整组传动时应检查各保护装置的“装置故障”、“运行异常”、“链路告警”等信息在自动化监控系统显示正确。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 10kV电容器保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电容器保护 | 设备调试 | 2025-06-17 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV电容器保护报告未提供 | 否 | 继电保护 | 未按规程规范要求开展安装调试 | 通知施工队整改，完善10kV电容器保护调试报告并提交 | 2025-06-20 | 施工队已完善10kV电容器保护调试报告并提交 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | #3主变10kV侧开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #3主变10kV侧开关柜电流回路号头错误 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知施工队整改，依据设计图纸更改#3主变10kV侧开关电流回路号头 | 2025-06-20 | 施工队已依据设计图纸更改#3主变10kV侧开关电流回路号头 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.3 | 6.7.3 电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。
改扩建 | 10kV备自投装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 备用电源自投装置 | 现场安装 | 2025-06-17 | 设备调试 | 安装调试 | 重大 | 重大 | 10kV备自投装置过负荷联切10kV982开关间隔缺少出口压板 | 否 | 继电保护 | 安装工艺管控不严导致10kV备投联切压板缺失 | 通知施工队整改，完善10kV备自投装置过负荷联切10kV982开关间隔压板 | 2025-06-21 | 施工队已完善10kV备自投装置过负荷联切10kV982开关间隔压板 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.9 | 7.9.2 | 7.9.2 调试单位进行保护装置整组传动时，应检查各套保护与跳闸出口压板、二次回路及相关一次设备的一一对应关系。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | #3主变10kV侧开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-06-16 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #3主变10kV侧CT标识P1朝向母线，端子排处反接 | 否 | 继电保护 | 安装工艺管控不严导致#3主变10kV侧电流回路反接 | 通知厂家整改，根据设计图纸正确接线 | 2025-06-19 | 厂家已根据设计图纸正确接线 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 测试互感器各绕组间的极性关系，核对铭牌上的极性标识是否正确。检查互感器各次绕组的连接方式及其极性关系是否与设计符合，相别标识是否正确。
改扩建 | 10kV接地变组合柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地变 | 现场安装 | 2025-06-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV接地变组合柜未与主地网相连 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知施工队整改，完善10kV接地变组合柜地线 | 2025-06-18 | 施工队已完善10kV接地变组合柜地线 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.10 | 6.10.7 | 6.10.7 接有二次电缆的开关场就地端子箱内（汇控柜、智能控制柜）应设有铜排（不要求与端子箱外壳绝缘），二次电缆屏蔽层、保护装置及辅助装置接地端子、屏柜本体通过铜排接地。铜排截面积应不小于100mm²，一般设置在端子箱下部，通过截面积不小于100mm²的铜缆与电缆沟内不小于的100mm²的专用铜排（缆）及变电站主地网相连。
改扩建 | 二次屏柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-06-17 | 设备安装 | 安装调试 | 重大 | 重大 | 部分二次屏柜备用芯线无专用护套，号码管缺失 | 否 | 继电保护 | 安装工艺管控不严导则备用芯线无护套及号码管 | 通知施工队整改，完善备用芯线护套及号码管 | 2025-06-20 | 施工队已完善备用芯线护套及号码管 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 二次回路安装： （1） 核对电缆型号必须符合设计。 （2） 电缆号牌.芯线和所配导线的端部的回路编号应正确，字迹清晰且不易褪色。 （3） 芯线接线应准确.连接可靠，绝缘符合要求，盘柜内导线不应有接头，导线与电气元件间连接牢固可靠。 （4） 每个接线端子每侧接线不得超过2根。 （5） 引入屏柜.箱内的铠装电缆应将钢带切断，切断处的端部应扎紧，铠装与屏蔽层应可靠接地，钢铠一点接地，至控制室的控制电缆屏蔽层两点接地。 （6） 备用芯长度应留有适当余量（宜与最长芯长度一致或留至柜顶），备用芯应加专用护套，不应裸露线芯且穿号码管，管上标识电缆编号。 （7） 多股芯线应压接插入式铜端子后接入端子排。 （8） 二次配线应加号码管。 （9） 装有静态保护和控制装置的屏柜的控制电缆，其屏蔽层.屏蔽芯应采用螺栓接至专用接地铜排。 （10） 每个接地螺栓上所引接的屏蔽接地线鼻不得超过两根。 （11） 电缆头应高出箱柜底部100～150mm。
改扩建 | #3主变本体端子箱 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 端子箱 | 现场安装 | 2025-06-17 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #3主变本体端子箱电缆牌部分未挂 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知施工队整改，完善#3主变本体端子箱电缆牌 | 2025-06-19 | 施工队已完善#3主变本体端子箱电缆牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。
改扩建 | 183合智一体装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 合并单元智能终端装置集成 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现1、110kV林孚I回183合智一体装置、110kV备用线三185合智一体装置等110kV装置屏柜互感器回路接地安装不规范，存在一个螺栓接多个地线的情况；2、3#主变本体端子箱内装置外壳接地线脱落 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需按照规范对接的回路进行整改 | 2025-06-24 | 已按照规范对接的回路进行整改 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 附属设备应满足以下要求：（1）电缆线路所有应接地的接点应与接地极接触良好，接地电阻值应符合设计要求。 （2）接地箱、交叉互联箱内连接应与设计相符，铜牌连接螺栓应拧紧，连接螺栓无锈蚀现象。箱体完整，门锁完好，开关方便。 （3）接地箱、交叉互联箱内电气连接部分应与箱体绝缘。箱体本体不得选用铁磁材料，并应密封良好，固定牢固可靠，满足长期浸水要求，防护等级不低于IP68。 （4）电缆护层过电压限制器配置选择应符合GB 50217的要求。限制器和电缆金属护层连接线宜在5m内。 （5）接地箱、交叉互联箱箱体正面应有设备铭牌，铭牌上应有换位或接地示意图、额定短路电流、生产厂家、出厂日期、防护等级等信息。
改扩建 | 监控后台 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现监控后台主机、故障录波装置、网络分析装置均未进行安全加固，存在默认或多余账号未禁用、登录超时退出策略未配置、密码复杂度及有效期策略未配置等问题。 | 否 | 自动化 | 未知 | 需按规范要求，对相关主机设备开展安全加固工作。 | 2025-06-24 | 已按规范要求，对相关主机设备开展安全加固工作。 | 信息安全全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 网络设备在登录时应进行身份鉴别，必须为强口令（8位及以上，包含字母+数字+特殊符号），且口令应进行加密存储，关闭不必要的FTP、TELNET等服务，同时增加访问控制列表。
改扩建 | 网络安全监测装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 网络报文分析仪 | 设备调试 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现网络安全监测装置、一体化电源装置存在多项高、中危安全漏洞，涉及SSH、FTP、HTTP等服务。 | 否 | 自动化 | 未知 | 需按规范要求，对相关设备进行漏洞修复。 | 2025-06-24 | 已按规范要求，对相关设备进行漏洞修复。 | 信息安全全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 网络设备在登录时应进行身份鉴别，必须为强口令（8位及以上，包含字母+数字+特殊符号），且口令应进行加密存储，关闭不必要的FTP、TELNET等服务，同时增加访问控制列表。
改扩建 | 网络安全监测装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 网络报文分析仪 | 设备调试 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现网络安全监测装置配置策略中，部分主机端口白名单配置过宽，危险操作指令清单配置不完整。 | 否 | 自动化 | 未知 | 需按规范要求，对相关网络安全监测装置修改配置策略。 | 2025-06-24 | 已按规范要求，对相关网络安全监测装置修改配置策略。 | 信息安全全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 网络设备在登录时应进行身份鉴别，必须为强口令（8位及以上，包含字母+数字+特殊符号），且口令应进行加密存储，关闭不必要的FTP、TELNET等服务，同时增加访问控制列表。
改扩建 | 二次屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV验收过程中发现部分屏柜未安装柜门；柜门未安装接地线；部分设备接地端未安装接地线。 | 否 | 自动化 | 未知 | 需加装柜门及接地线 | 2025-06-24 | 已加装柜门及接地线 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.2 | 8.8.2 按机械强度要求，控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面：强电控制回路≥1.5mm²，屏（柜）内导线的芯线截面≥1.0mm²， =弱电控制回路≥0.5mm²，电流电缆截面≥2.5mm²，并满足有关技术要求，所有专用接地线截面应不小于 4mm²。
改扩建 | 网络安全管理平台 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 网络设备 | 设备调试 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现与调度主站系统、集控系统联调工作未完成；未开展网络安全管理平台告警信号联调。 | 否 | 自动化 | 未知 | 需与调度主站系统、集控系统开展联调工作 | 2025-06-24 | 已与调度主站系统、集控系统开展联调工作 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.1 | 8.21.1 保护信息子站或二次在线监视与诊断厂站端设备联调验收情况。
改扩建 | 各间隔保护屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现1、变电站内各个保护屏柜、智能汇控柜屏眉未粘贴；2、220kV母线保护柜的装置电源空开标识缺失；3、备用的尾纤（跳纤）没有配置白色标签 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需补充相关标签、标识 | 2025-06-24 | 已补充相关标签、标识 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 自动化设备屏柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现自动化设备相关屏柜均无屏柜标识，部分网络线缆未挂标识牌。 | 否 | 自动化 | 未知 | 需补充相关标签、标识 | 2025-06-24 | 已补充相关标签、标识 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 通信相关屏柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现通信设备屏柜缺少屏柜标识，部分跳纤、网络线缆无标签标识 | 否 | 通信 | 未知 | 需补充相关标签、标识 | 2025-06-24 | 已补充相关标签、标识 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 284线路保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现1、110kV和220kV线路保护通道联调实验未完成；2、220kV海林I路284线路保护A的非全相实验中，单相永久性故障时，智能终端重合闸指示灯亮但开关重合闸未动作，实验数据有误；3、110kV备用线181保护测控装置接地距离III段B相动作时间数据不正确 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需补充完善实验报告 | 2025-06-24 | 已补充完善实验报告 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.4 | 8.1.4 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
改扩建 | #1联变35kV侧33A开关CT C相 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 设备调试 | 2025-06-09 | 设备调试 | 安装调试 | 重大 | 重大 | #1联变35kV侧33A开关CT C相交接试验油中乙炔0.2μL/L，不合格，超标准值（<0.1μL/L）。 | 是 | 电气设备性能 | 初步怀疑为设备质量问题，待进一步检查分析。 | 投运前完成故障原因分析及异常处理。 | 2025-06-27 | 已返厂处理，现场重新安装调试，试验前后油化结果合格。 | 电流互感器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.5 | 7.5.1 | 7.5.1 110（66）kV 及以上电压等级的油浸式电流互感器交流耐压试验前后应进行油中溶解气体分析（厂家有明确要求不允许取油的除外），两次测得值相比不应有明显的差别，且满足220kV及以下：H2＜100、乙炔＜0.1、总烃＜10；330kV～500kV：H2＜50、乙炔＜0.1、总烃＜10（μL/L）。
改扩建 | 燕墩变#1联变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-09 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 主变真空注油原始记录等安装材料不全 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位质量管控不严，原始记录未及时归档，无法按要求提供 | 尽快提供主变真空注油安装记录相关材料，确认主变安装质量符合要求。 | 2025-06-27 | 查#1联变三相现场真空注油及密封试验签证记录，施工工艺满足要求。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.5 | 6.3.5 变压器真空注油工作不宜在雨天或雾天进行。注油和真空处理应按产品技术文件要求。
改扩建 | 燕墩500kV变电站第三台主变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 1.主变三相本体油枕油位表计防雨罩无法遮蔽电缆接口，也无法防45°向下雨水直淋。 2.主变A、B两相本体瓦斯继电器二次线无反水弯等防雨水倒灌措施 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 1.投运前完成主变三相本体油枕油位表计防雨罩整改，使其遮蔽电缆接口，也无法防45°向下雨水直淋。 2.投运前完成主变A、B两相本体瓦斯继电器二次线整改，应设有反水弯、二次线低于接口且走向向下等防雨水倒灌措施，接口内外封堵严密。 | 2025-06-26 | #1联变A、B、C相本体油位表计电缆接口已加装可防45°向下雨水直淋的防雨罩；本体瓦斯继电器二次线缆走向已调整为从接口处斜向下，接口已封堵。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
改扩建 | 35千伏#1电容器组331开关CT A相 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 设备调试 | 2025-06-09 | 设备调试 | 安装调试 | 重大 | 重大 | 35千伏#1电容器组331开关CT A相交接试验油中氢气1001.56μL/L，不合格，超标准值（<100μL/L）。 | 是 | 电气设备性能 | 初步怀疑为设备质量问题，待进一步检查分析。 | 投运前完成故障原因分析及异常处理。 | 2025-06-27 | 已返厂处理，现场重新安装调试，试验前后油化结果合格。 | 电流互感器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.5 | 7.5.1 | 7.5.1 110（66）kV 及以上电压等级的油浸式电流互感器交流耐压试验前后应进行油中溶解气体分析（厂家有明确要求不允许取油的除外），两次测得值相比不应有明显的差别，且满足220kV及以下：H2＜100、乙炔＜0.1、总烃＜10；330kV～500kV：H2＜50、乙炔＜0.1、总烃＜10（μL/L）。
改扩建 | #3主变差动保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-06-16 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #3主变差动保护报告较多内容错误 | 否 | 继电保护 | 未按规程规范要求开展安装调试 | 通知施工队整改，修改完善#3主变差动保护调试报告并提交 | 2025-06-19 | 施工队已修改完善#3主变差动保护调试报告并提交 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 25B间隔刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备调试 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 25b间隔开关，刀闸机构箱穿心螺杆内外未涂抹防水胶 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺把关不严 | 补充涂抹防水胶并观察是否渗漏 | 2025-06-25 | 施工人员已对25b间隔开关，刀闸机构箱穿心螺杆内外涂抹防水胶。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 电缆沟 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆沟 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现电缆沟内部分未封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需对电缆沟进行完整封堵 | 2025-06-24 | 已对电缆沟进行完整封堵 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | 继保室各屏柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现继保室各二次屏封堵未完成 | 否 | 继电保护 | 未知 | 对所有二次屏进行封堵 | 2025-06-24 | 已对所有二次屏进行封堵 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | #3主变本体智能控制柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 控制柜 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现3号主变本体智能控制柜一根电缆无标识牌，光缆无标识牌 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需补打电缆和光纤标识 | 2025-06-24 | 已补打电缆和光纤标识 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 电缆型号、规格应符合设计规定；电缆排列整齐，无机械损伤；标志牌应装设齐全、正确、清晰。
改扩建 | #2主变本体智能控制柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 控制柜 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现2号主变本体智能控制柜5FD端子外部电缆二次线的号头不规范，无回路号 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需对2号主变本体智能控制柜5FD端子外部电缆二次线补打正确号头 | 2025-06-24 | 已对2号主变本体智能控制柜5FD端子外部电缆二次线补打正确号头 | 直流电流测量装置全过程技术监督精益化管理实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2.1 | 3 | 3.二次回路端子排接线整齐，无松动、锈蚀、破损现象，运行及备用端子均有编号。电缆、光纤排列整齐、编号清晰、避免交叉、固定牢固。
改扩建 | 18A间隔CT | 交流220kV | 未知 | 未知 | 套管CT | 设备调试 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现CT交底单缺了18A间隔 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需补充完整CT交底单 | 2025-06-24 | 已补充完整CT交底单 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.4 | 8.1.4 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
改扩建 | 各间隔保护测控 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 设备调试 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现SCD、回路工程文件等未上传管控平台 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需将SCD、回路工程文件等上传管控平台 | 2025-06-24 | 已将SCD、回路工程文件等上传管控平台 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.4 | 8.1.4 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
改扩建 | 蓄电池室 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 蓄电池室 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现蓄电池室粉尘大，蓄电池和采集装置上都是灰尘和石子 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需对蓄电池室进行打扫 | 2025-06-24 | 已对蓄电池室进行打扫 | 储能全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1电池设备舱（室）内温度、湿度、洁净度应满足电池运行要求。照明设备完好，室内无异味。空调等温度调节设备运行正常。运行中，磷酸铁锂电池运行环境温度5℃~45℃。铅酸电池运行环境温度宜为15~30℃，铅炭电池运行环境温度宜为20℃~25℃；电池本体与环境温差不得超过8℃。液流电池间温度宜为0℃~40℃。
改扩建 | 各间隔汇控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现各间隔汇控柜内的光纤看板上字体大小太小，不易查看 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需放大光纤看板的字体大小 | 2025-06-24 | 已放大光纤看板的字体大小 | 直流电流测量装置全过程技术监督精益化管理实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2.1 | 3 | 3.二次回路端子排接线整齐，无松动、锈蚀、破损现象，运行及备用端子均有编号。电缆、光纤排列整齐、编号清晰、避免交叉、固定牢固。
改扩建 | 各间隔汇控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现各间隔光纤看板写得太简略，后期无法以此为根据使用 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需按规范对看板进行补充 | 2025-06-24 | 已按规范对看板进行补充 | 直流电流测量装置全过程技术监督精益化管理实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2.1 | 3 | 3.二次回路端子排接线整齐，无松动、锈蚀、破损现象，运行及备用端子均有编号。电缆、光纤排列整齐、编号清晰、避免交叉、固定牢固。
改扩建 | 各间隔保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现各间隔保护装置光纤标签打得太简略，不符合规范 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需按规范补打正确的标签 | 2025-06-24 | 已按规范补打正确的标签 | 直流电流测量装置全过程技术监督精益化管理实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2.1 | 3 | 3.二次回路端子排接线整齐，无松动、锈蚀、破损现象，运行及备用端子均有编号。电缆、光纤排列整齐、编号清晰、避免交叉、固定牢固。
改扩建 | #2主变本体智能控制柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 控制柜 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现2号、3号主变本体智能控制柜JD二次线无号头 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需对2号、3号主变本体智能控制柜JD二次线补打号头 | 2025-06-24 | 已对2号、3号主变本体智能控制柜JD二次线补打号头 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | #2主变智能控制柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 控制柜 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现2、3号智能控制柜部分备用芯无号头，无备用芯帽 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需对备用芯补打号头并带芯帽 | 2025-06-24 | 已对备用芯补打号头并带芯帽 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 控制柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 控制柜 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现2号本体智能控制柜2-13ID二次线手写号头 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需补打正确号头 | 2025-06-24 | 已补打正确号头 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 变电站地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 工程规划 | 2025-06-20 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 施工队未提供地网参数测试报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队应及时提供地网参数测试报告 | 2025-06-27 | 已提供地网参数测试报告 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 在交接验收时，应提交下列资料和文件：（1）符合实际施工的图纸；（2）设计变更的证明文件；（3）接地器材、降阻材料及新型接地装置检测报告及质量合格证明；（4）安装技术记录，其内容应包括隐蔽工程记录；（5）接地测试记录及报告，其内容应包括接地电阻测试、接地导通测试等。
改扩建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现各间隔开关柜内灰尘大 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需对开关柜进行清扫除尘 | 2025-06-24 | 已对开关柜进行清扫除尘 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 各间隔开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现各间隔开关柜电缆未封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需进行封堵处理 | 2025-06-24 | 已封堵 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 各间隔开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现10kV开关柜上柜空开布置在开门的地方，非常容易误碰 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需调整空开位置 | 2025-06-24 | 已调整空开位置 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 各间隔开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现10kV所有间隔硬压板卡涩 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需对10kV所有间隔硬压板涂抹润滑油 | 2025-06-24 | 已对10kV所有间隔硬压板涂抹润滑油 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 952保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 站用电保护 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收工程中发现952间隔还有未接二次线裸露，其他间隔也有类似情况 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需将所有二次线紧固 | 2025-06-24 | 已将所有二次线紧固 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.14 | 8.14.1 | 8.14.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象。端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
改扩建 | 各间隔汇控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现GIS室控制柜内电缆未挂电缆牌 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需对所有电缆挂正确的电缆牌 | 2025-06-24 | 已对所有电缆挂正确的电缆牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 变压器端子箱 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-06-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主变端子箱接地端子未烫锡和绝缘包封 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 主变端子箱接地端子应烫锡和绝缘包封 | 2025-06-21 | 已经进行烫锡和绝缘包封 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
改扩建 | 主变有载调压装置箱 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-06-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主变有载调压装置箱内未安装照明装置 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 主变有载调压装置箱内应安装照明装置 | 2025-06-21 | 已配备照明设备 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
改扩建 | 371母差保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 母线保护 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现220kV371母差保护装置及复归按钮标签贴错 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需修改220kV371母差保护装置及复归按钮标签 | 2025-06-24 | 已修改220kV371母差保护装置及复归按钮标签 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 主变有载调压装置端子排 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主变有载调压装置端子排未安装防尘罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 主变有载调压装置端子排应安装防尘罩 | 2025-06-21 | 已安装防尘罩 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
改扩建 | 28M间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 母联(分段)保护 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现28M第一组操作电源标签贴错 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需修改28M第一组操作电源标签 | 2025-06-24 | 已修改28M第一组操作电源标签 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 各间隔保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现各保护装置SV、GOOSE光纤均无任何标签标识 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需对各保护装置的SV、GOOSE光纤补上正确的标签标识 | 2025-06-24 | 已对各保护装置的SV、GOOSE光纤补上正确的标签标识 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 接地变保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地变保护 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现接地变和站用变标签有误 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需更换接地变和站用变正确的标签 | 2025-06-24 | 已更换接地变和站用变正确的标签 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 主变散热器油管波纹管 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主变散热器油管波纹管边沿缝隙未涂抹防水胶 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 主变散热器油管波纹管边沿缝隙应涂抹防水胶 | 2025-06-21 | 主变散热器油管波纹管边沿缝隙已涂抹防水胶 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
改扩建 | 各间隔保护测控装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现所有间隔看板未粘贴 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需补正确的看板 | 2025-06-24 | 已补正确的看板 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 主变套管ct接线盒 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主变220kV套管升高座ct接线盒电缆未穿入盒内进行剥线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 主变220kV套管升高座ct接线盒电缆应穿入盒内进行剥线 | 2025-06-21 | 主变220kV套管升高座ct接线盒电缆已穿入盒内进行剥线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
改扩建 | 电容器组接地刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备调试 | 2025-06-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 电容器组接地刀闸未进行润滑 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 电容器组接地刀闸应进行润滑 | 2025-06-27 | 已对电容器组接地刀闸应进行润滑 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 10kV断路器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备调试 | 2025-06-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV断路器梅花触头未涂抹凡士林或润滑脂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 10kV断路器梅花触头应涂抹凡士林或润滑脂 | 2025-06-27 | 已在10kV断路器梅花触头涂抹凡士林 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格；相关反事故措施已落实；交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。
改扩建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-06-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV开关柜地刀和中柜内活门机构未进行润滑 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 10kV开关柜地刀和中柜内活门机构进行润滑 | 2025-06-27 | 已对10kV开关柜地刀和中柜内活门机构进行润滑 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #3主变油枕下方连接波纹管两侧同心偏差较大 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员安装工艺不到位导致连接波纹管两侧同心偏差较大 | 重新调整波纹管位置，保证同心偏差小于1cm内 | 2025-06-27 | 已重新调整波纹管位置，保证同心偏差在合格范围内 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
改扩建 | 500kV燕墩变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 变电站 | 现场安装 | 2025-06-09 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220千伏扩建区域已施工完毕的裸露地表未采取苫盖等防止水土流失的措施 | 否 | 环保 | 施工完毕未及时对裸露地表进行保护 | 补充苫盖等防止水土流失的措施 | 2025-06-27 | 220千伏扩建区域施工完毕的裸露地表已用彩条布苫盖防止水土流失的措施 | 环保全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.5 | 6.9.5 变电站站区、线路塔基区采用生熟土分离方式开挖，分类存放，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。
改扩建 | #4电容器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 现场安装 | 2025-06-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #4电容器端子箱未进行封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知施工队整改，完善#4电容器端子箱封堵 | 2025-06-18 | 施工队已做好#4电容器端子箱封堵 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.6 | 6.6.6 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | #3主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-16 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #3主变隐蔽工程资料不完备 | 否 | 继电保护 | 安装调试记录不齐全 | 通知施工队提供相关资料 | 2025-06-19 | 施工队已提供#3主变隐蔽工程资料相关资料 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 隐蔽工程（二次电缆埋管敷设、电缆头制作、等电位接地网安装、变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器二次接线盒接线）、中间验收是否按要求开展，资料（含影像资料）是否齐全完备。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-06-16 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kVGIS设备#1-#10间隔的伸缩节未见伸缩量计量标尺 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充#1-#10间隔伸缩节伸缩量的计量标尺 | 2025-06-23 | 已在#1-#10间隔伸缩节伸缩量补充对应计量标尺 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.5 | 3.5.2 | 3.5.2 用于轴向补偿的伸缩节应配备伸缩量计量尺。
改扩建 | 110kVGIS间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kVGIS间隔气室表计安装位置超过2米 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 110kVGIS间隔气室表计安装位置应设置于合适高度 | 2025-06-27 | 已将110kVGIS间隔气室表计安装于合适高度 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 110kV#1-#10间隔GIS | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-06-16 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kV#1-#10间隔GIS设备的接地点未标注接地符号 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在#1-#10间隔的各接地点补充接地符号 | 2025-06-23 | 已在#1-#10间隔的各接地点补充接地符号 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-06-16 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kVGIS#1-#10间隔高处SF6密度继电器下引管道管径不足1/2英寸 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将#1-#10间隔处SF6密度继电器均更换为合格管径的下引管道 | 2025-06-23 | 已更换为合格管径的下引管道 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.5 | 3.1.5 密度继电器需靠近巡视走道安装表计，不应有遮挡，其安装位置和朝向应充分考虑巡视的便利性和安全性。密度继电器表计安装高度不宜超过2米（距离地面或检修平台底板）。
改扩建 | #1电容器组331开关保测装置 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 电容器保护 | 设备选型 | 2025-05-26 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1电容器组331开关保测装置的跳闸出口压板颜色错误，出口压板应改为红色，功能压板改为黄色。 | 否 | 继电保护 | 厂家未按最新设计规程要求设计生产设备，导致#1电容器组331开关保测装置的跳闸出口压板颜色错误。 | #1电容器组331开关保测装置的跳闸出口压板改为红色，功能压板改为黄色。 | 2025-06-27 | 已将#1电容器组331开关保测装置的跳闸出口压板更改为红色，功能压板更改为黄色。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.2 | 5.2.2 | 5.2.2 相关参数检验。检查装置的配置、装置型号、装置额定参数、交流交换模件参数、装置压板型号和颜色。
改扩建 | 35kV公用测控4 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 测控装置 | 设备制造工艺 | 2025-05-26 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1联变扩建新上的35kV公用测控屏2屏内35kV公用测控4端子排标签不全。 | 否 | 自动化 | 设备出厂时未检查标签等是否完整，导致#1联变扩建新上的35kV公用测控屏2屏内35kV公用测控4端子排标签不全。 | 补充#1联变扩建新上的35kV公用测控屏2屏内35kV公用测控4缺失的端子排标签。 | 2025-06-20 | 已补充#1联变扩建新上的35kV公用测控屏2屏内35kV公用测控4缺失的端子排标签。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 装置外观检查。检查接地端子及接地标志；压板、空气开关、切换把手、按钮等；装置安装工艺及导线、端子材质；装置显示屏；装置插件；装置端子排螺丝及后板配线；插件内的选择跳线和拨动开关；装置与合格产品一致性。
改扩建 | 站控层交换机 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 交换机 | 现场安装 | 2025-05-26 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 联变及35kV保护小室（29J）35kV及联变网络屏内#1联变扩建新安装二次设备的A、B网网线布置杂乱，存在受力挤压的情况。 | 否 | 自动化 | 施工工艺不佳，导致联变及35kV保护小室（29J）35kV及联变网络屏内#1联变扩建新安装二次设备的A、B网网线受力挤压。 | 重新整理联变及35kV保护小室（29J）35kV及联变网络屏内#1联变扩建新安装二次设备的A、B网网线，避免网线受力挤压。 | 2025-06-20 | 已重新整理联变及35kV保护小室（29J）35kV及联变网络屏内#1联变扩建新安装二次设备的A、B网网线，避免网线受力挤压。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.11 | 8.11.5 | 8.11.5 同一小室内跨屏（柜）的保护用光缆应使用尾缆或铠装光缆，同一屏（柜）内设备间连接应使用尾纤，尾纤线径应与所敷设光缆线径一致。保护用网线应采用带屏蔽的网线，网线水晶头与装置网口的连接应牢固可靠，网线的连接应完整且预留一定长度，不得承受较大外力挤压或牵引。
改扩建 | 5011、5012开关单元汇控柜 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 现场安装 | 2025-05-26 | 设备安装 | 安装调试 | 重大 | 重大 | #1联变500kV侧5011、5012开关单元汇控柜内CT二次回路缺少一点接地线 | 否 | 继电保护 | 未按图纸施工，导致5011、5012开关单元汇控柜内CT二次回路未加装一点接地线 | 根据图纸补充#1联变500kV侧5011、5012开关单元汇控柜内CT二次回路一点接地线 | 2025-06-20 | 已根据图纸补充#1联变500kV侧5011、5012开关单元汇控柜内CT二次回路一点接地线 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.10 | 8.10.1 | 8.10.1 检查电流二次回路的接地点与接地状况，电流互感器的二次回路必须分别且只能有一点接地；由几组电流互感器二次组合的电流回路，应在有直接电气连接处一点接地。
改扩建 | #1联变公用测控屏、#1联变500kV侧CVT端子箱 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 专用屏柜 | 现场安装 | 2025-05-26 | 设备安装 | 安装调试 | 重大 | 重大 | #1联变公用测控屏内铜排未用截面不小于50mm²的铜缆接至保护室内的等电位接地网。#1联变500kV侧CVT端子箱内电缆屏蔽接地线断开。 | 否 | 继电保护 | 施工工艺不佳，导致#1联变公用测控屏内铜排与保护室内的等电位接地网的铜缆漏接，#1联变500kV侧CVT端子箱内电缆屏蔽接地线在做封堵时断开。 | 补接#1联变公用测控屏内铜排与保护室内的等电位接地网的铜缆，重接#1联变500kV侧CVT端子箱内电缆屏蔽接地线。 | 2025-06-20 | 已补接#1联变公用测控屏内铜排与保护室内的等电位接地网的铜缆，重接#1联变500kV侧CVT端子箱内电缆屏蔽接地线。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.13 | 8.13.3 | 8.13.3 微机保护和控制装置的屏柜下部应设有截面积不小于100mm²的铜排（不要求与保护屏绝缘），屏柜内所有装置、电缆屏蔽层、屏柜门体的接地端应用截面积不小于4mm²的多股铜线与其相连，铜排应用截面不小于50mm²的铜缆接至保护室内的等电位接地网。
改扩建 | 测控装置 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 测控装置 | 现场安装 | 2025-05-26 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #1联变测控屏内#1联变三侧测控装置的电压空开跳开信号由测控间互报改设计为本测控自报电压空开跳开后，现场原有回路未对应拆除，存在寄生回路风险 | 否 | 自动化 | 安装过程未按图纸施工，导致未拆除原#1联变三侧测控装置的电压空开跳开信号互报线缆 | 根据图纸拆除原#1联变测控屏内#1联变三侧测控装置的电压空开跳开信号互报线缆 | 2025-06-20 | 已拆除原#1联变测控屏内#1联变三侧测控装置的电压空开跳开信号互报线缆 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.2 | 8.1.2 应成立验收工作组，编制整体验收方案和细则，对验收发现的问题、隐患、缺陷应要求相关单位及时整改并对整改情况复查验收，编制验收报告，明确验收是否合格。验收内容应包括资料、专业检测一致性、安装及工艺、二次回路、装置、整组传动试验、带负荷试验。
新建 | 110kV#1-#10间隔GIS | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-06-16 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 110kV#1-#10间隔GIS设备罐体上未配备导体插入深度观察窗，且未提供相关测试报告 | 否 | 电气设备性能 | 生产厂家未提供完整报告 | 请提供110kV#1-#10间隔GIS设备导体插入深度测试报告文件 | 2025-06-26 | 已提供110kV#1-#10间隔GIS设备导体插入深度测试报告文件 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.2 | 6.3.2 套管的安装、套管的导体插入深度均应符合产品技术文件要求。
新建 | 110kV#1-#10间隔GIS | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-06-16 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 110kV#1-#10间隔汇控柜内防跳继电器未见动作时间参数 | 否 | 电气设备性能 | 生产厂家未提供完整报告 | 请提供#1-#10间隔汇控柜内防跳继电器动作时间参数设置方式及试验报告 | 2025-06-26 | 已提供#1-#10间隔GIS汇控柜内防跳继电器动作时间参数设置方式及试验报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 应对断路器操动机构二次回路中的防跳继电器、非全相继电器进行传动。防跳继电器动作时间应小于辅助开关切换时间，并保证在模拟手合于故障时不发生跳跃现象。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-06-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV开关柜后下柜有大量灰尘未清扫 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 10kV开关柜后下柜进行清扫 | 2025-06-27 | 10kV开关柜后下柜已清扫 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 10kV930开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-06-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 930开关柜全回路电阻值超标 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 查找开关柜回路电阻超标原因 | 2025-06-27 | 已查找开关柜回路电阻超标原因并重新测试 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-06-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV开关柜母线绝缘子交流耐压试验电压为34kV | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 10kV开关柜母线绝缘子交流耐压试验电压应为38kV | 2025-06-27 | 已按标准重新进行耐压试验 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-06-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV开关柜静触头盒内脏污 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 10kV开关柜静触头盒进行清扫 | 2025-06-27 | 已进行清扫处理 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 220kVGIS间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-06-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 施工队未提供220kVGIS间隔相关电气试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队应及时提供220kVGIS间隔相关电气试验报告 | 2025-06-27 | 已提供220kVGIS间隔相关电气试验报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 220kVGIS间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-06-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kVGIS间隔混合气体未提供全分析报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kVGIS间隔混合气体提供全分析报告 | 2025-06-27 | 已提供220kVGIS间隔混合气体提供全分析报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 181GIS间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-06-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 181间隔电缆仓气室表计接点动作值误差超过标准误差值 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换181间隔电缆仓气室表计，保证误差值符合要求 | 2025-06-27 | 已对表计进行重新校验，误差值复合要求 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 220kVGIS间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kVGIS间隔防爆膜未粘贴相应标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kVGIS间隔防爆膜应粘贴相应标识 | 2025-06-27 | 220kVGIS间隔防爆膜已粘贴相应标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 220kVGIS间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kVGIS间隔二次线软管绑扎不牢 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kVGIS间隔二次线软管绑扎应用金属材质可靠固定 | 2025-06-27 | 220kVGIS间隔二次线软管绑扎已用金属材质绑带可靠固定 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 110kVGIS间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 设备调试 | 2025-06-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kVGIS间隔无避雷器底座绝缘电阻报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 出具110kVGIS间隔避雷器底座绝缘电阻报告 | 2025-06-27 | 已补充110kVGIS间隔避雷器底座绝缘电阻报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 主变高、中压侧套管头抱箍紧固螺丝未采用防松措施，同时紧固螺栓未露牙 | 否 | 电气设备性能 | 施工方安装工艺不到位，导致主变高、中压侧套管头抱箍紧固螺丝未采用防松措施 | 主变高、中压侧套管头抱箍紧固螺丝应采用防松措施，紧固螺栓应露2-3牙 | 2025-06-27 | 套管厂家确认不存在任何质量问题，不影响产品正常运行 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
改扩建 | 5011、5012断路器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备选型 | 2025-05-20 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 5011、5012开关非全相保护动作后，非全相动作信号未保持，且不具备就地复归功能。 | 否 | 继电保护 | 西安西电开关电气有限公司未按最新设计要求，增加5011、5012开关非全相动作信号保持功能和就地复归功能。 | 联系西安西电开关电气有限公司补充相关设计，安排现场接线，增加5011、5012开关非全相动作信号保持功能和就地复归功能。 | 2025-06-20 | 已补充相关设计，安排现场接线，增加5011、5012开关非全相动作信号保持功能和就地复归功能，验证合格 | 未知 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3.5 | 未知 | 5.3.5 三相不一致保护动作后，应提供动作保持信号，具备就地复归功能。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 其他附属设施 | 现场安装 | 2025-06-09 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 经现场咨询施工人员，本次扩建工程产生约4千多方的土石方需外运，未提供土方外运协议或土石方消纳合同。 | 否 | 环保 | 施工人员未及时签订相关协议或合同 | 补充土石方外运协议或消纳合同。 | 2025-06-27 | 经设计核实，该工程土方现场回填消纳后约产生2000方余土，已补充土石方外运协议 | 环保全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.2 | 6.5.2 施工、生活垃圾分类回收，按规定清运消纳。
新建 | D09间隔汇控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | D09间隔汇控柜刀闸操作把手未粘贴标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | D09间隔汇控柜刀闸操作把手应粘贴标识 | 2025-06-20 | D09间隔汇控柜刀闸操作把手已粘贴标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | D09间隔组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | D09间隔铭牌未标注气室内气体质量 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | D09间隔及其他所有GIS间隔铭牌应标注气室内气体质量 | 2025-06-20 | D09间隔及其他所有GIS间隔铭牌已标注气室内气体质量 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | D09间隔隔离开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | DO9间隔刀闸机构箱分合闸指示防护罩外圈未涂防水胶 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | DO9间隔刀闸机构箱分合闸指示防护罩外圈应涂防水胶 | 2025-06-20 | DO9间隔刀闸机构箱分合闸指示防护罩外圈已涂防水胶 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | D09间隔带电显示装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | D09间隔未安装带电显示装置 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | D09间隔应安装带电显示装置 | 2025-06-20 | D09间隔已安装带电显示装置 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | D09间隔汇控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | D09间隔汇控箱侧面未粘贴设备铭牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | D09间隔汇控箱侧面应粘贴设备铭牌 | 2025-06-20 | D09间隔汇控箱侧面已粘贴设备铭牌 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | D09间隔断路器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-06-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | D09间隔未见断路器说明书 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | D09间隔应补充断路器说明书 | 2025-06-20 | D09间隔已补充断路器说明书 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | D09间隔组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | D09间隔未在汇控箱侧面粘贴间隔剖面图 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | D09间隔应在汇控箱侧面粘贴间隔剖面图 | 2025-06-20 | D09间隔已在汇控箱侧面粘贴间隔剖面图 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | D09间隔断路器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-06-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | D09间隔开关机构箱内计数器计数值与汇控柜内计数器计数值不一致 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | D09间隔开关机构箱内计数器计数值与汇控柜内计数器计数值应调整一致 | 2025-06-20 | D09间隔开关机构箱内计数器计数值与汇控柜内计数器计数值已调整一致 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | D09间隔组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | D09间隔二次电缆槽盒开口向上，存在雨水灌入的风险 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | D09间隔二次电缆槽盒开口应向下，防止雨水灌入 | 2025-06-20 | D09间隔二次电缆槽盒开口已向下 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未提供3号主变绝缘油试验合格报告 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未安装要求提供绝缘油试验合格报告 | 要求厂家提供绝缘油试验报告 | 2025-06-27 | 厂家已重新提供绝缘油试验报告，各项试验数据合格 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 绝缘油必须按现行规定试验合格后，方可注入变压器、电抗器中。
新建 | D09间隔组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-06-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | D09间隔未见气体测试报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | D09间隔及其他所有GIS间隔应提供气体测试报告 | 2025-06-20 | D09间隔及其他所有GIS间隔已提供气体测试报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | D09间隔密度继电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | D09间隔未采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | D09间隔密度继电器应采取防止二次接头受潮的防雨措施 | 2025-06-20 | D09间隔密度继电器已采取防止二次接头受潮的防雨措施 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | D09间隔断路器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-06-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | D09间隔断路器机械特性试验中，分合闸电阻超铭牌值的105% | 否 | 电气设备性能 | 未知 | D09间隔断路器机械特性试验结果不合格，分合闸电阻超铭牌值的105%，重新复测 | 2025-06-20 | D09间隔断路器机械特性试验结果不合格，分合闸电阻超铭牌值的105%，已复测，合格 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 厂家未提供使用的密封圈材质检测报告，无法确定密封圈材质 | 否 | 电气设备性能 | 主变吊罩后需更换主变盘根密封圈，新密封圈选材不严导致主变渗油问题； | 要求厂家提供密封圈材质检测报告 | 2025-06-27 | 厂家已提供密封圈材质检测报告，试验合格 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.4 | 6.2.4 密封圈不应重复使用。密封胶圈应优先选用氟硅橡胶材质，低温高海拔地区禁止选用丁腈橡胶材质。
新建 | D09间隔隔离开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | D09间隔刀闸机构箱密封不良存在较大缝隙 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | D09间隔刀闸机构箱应密封良好，对缝隙进行封堵 | 2025-06-20 | D09间隔刀闸机构箱已密封良好，对缝隙进行封堵 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 3号主变有载开关注油管处对接法兰密封圈变形 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按照要求按照密封圈 | 要求厂家更换变形密封圈 | 2025-06-27 | 厂家已重新更换新密封圈，无渗漏油 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.3 | 6.1.3 所有法兰连接处应用耐油密封垫圈密封；密封垫圈应必须无扭曲、变形、裂纹和毛刺，密封垫圈应与法兰面的尺寸相配合。
新建 | D09间隔组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-06-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | D09间隔交接试验试验报告文件资料有缺失 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | D09间隔交接试验试验报告文件资料应齐全 | 2025-06-20 | D09间隔交接试验试验报告文件资料已齐全 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | D09间隔密度继电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-06-19 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | D09间隔气体密度继电器表计上未粘贴接点动作压力值 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | D09间隔气体密度继电器表计上应粘贴接点动作压力值 | 2025-06-20 | D09间隔气体密度继电器表计上已粘贴接点动作压力值 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
新建 | D09间隔组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | D09间隔分箱式的GIS外壳未设短接线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | D09间隔分箱式的GIS外壳应设短接线 | 2025-06-20 | D09间隔分箱式的GIS外壳已设短接线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.4 | 6.4.4 分箱式的GIS外壳（特别是额定电流较大的GIS套管处）应设短接线，其截面应能承受长期通过的最大感应电流和短时耐受电流。外壳接地应从短接线上引出与接地母线连接，其截面应满足短时耐受电流的要求。
改扩建 | 高压开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 螺栓与母线的紧固面其中一颗螺栓缺少平垫圈 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家添加缺少的平垫圈 | 2025-06-27 | 厂家已重新增加平垫圈，安装紧固 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
新建 | D09间隔接地线 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | D09间隔接地点未标接地符号 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | D09间隔接地点应标接地符号 | 2025-06-20 | D09间隔接地点已标接地符号 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | D09间隔接地线 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | D09间隔接地引下线仅使用一个M12螺栓进行紧固 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | D09间隔接地引下线应使用两个M12或一个M16螺栓进行紧固 | 2025-06-20 | D09间隔接地引下线已使用两个M12螺栓进行紧固 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
改扩建 | 电容器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 新扩建电容器组B2电容器的端子与汇流母线的绝缘护套缺失 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未安装要求安装绝缘护套 | 要求厂家补齐缺少的绝缘护套 | 2025-06-27 | 厂家已重新安装电容器组的绝缘护套，安装正确 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 电容器端子间或端子与汇流母线间的连接应采用带绝缘护套的软铜线。
新建 | D09间隔组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | D09间隔部分法兰面两侧无跨接地排 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | D09间隔所有法兰面两侧应跨接地排并涂黑色 | 2025-06-20 | D09间隔所有法兰面两侧已跨接地排并涂黑色 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | D09间隔隔离开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | DO9间隔GIS刀闸机构箱接地开关操作把手轻微变形 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | DO9间隔GIS刀闸机构箱接地开关操作把手备品应至少配备2把 | 2025-06-20 | DO9间隔GIS刀闸机构箱接地开关操作把手备品已配备2把 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
改扩建 | 消弧线圈 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消弧装置 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 消弧线圈接地端子与接地线使用螺栓连接处，缺少防松垫片 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家增加防松垫片 | 2025-06-27 | 厂家已重新增加防松垫片，符合安装要求 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 接地线与接地极的连接，宜用焊接；接地线与消弧线圈接地端子的连接，宜用螺栓连接，并应加设防松垫片。
改扩建 | 站用变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 新扩建站用变的高低压出线套管处还未安装绝缘护罩 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按照要求按照绝缘护罩 | 要求厂家加装绝缘护罩 | 2025-06-27 | 厂家已重新加装绝缘护罩，安装正确 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 户外站用变高低压套管出线应有绝缘护罩。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 变电站 | 工程规划 | 2025-06-11 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 规划方案中缺少变电站选址地区水土保持方案。 | 否 | 环保 | 未知 | 补充变电站周边地区水土保持方案。 | 2025-06-16 | 已补充变电站选址地区水土保持方案说明。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.1 | 1.3.1 依法应当编制水土保持方案的建设项目启动水土保持方案编制工作。
改扩建 | 站用变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地变 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 新建接地变的分接引线还未包封绝缘护套 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按照要求安装绝缘护套 | 要求厂家增加绝缘护套 | 2025-06-27 | 厂家已重新安装绝缘护套，安装正确 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 干式变压器分接引线应有包封绝缘护套。
改扩建 | 站用变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地变 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 3号主变新扩建接地变的钢铠，铜屏蔽接地还未引出分别接地 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按照规范要求进行接地 | 要求厂家重新进行接地设计 | 2025-06-27 | 厂家已重新对钢铠，铜屏蔽接地，接地正确 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 站用变高压电力电缆屏蔽层、钢铠应分别引出接地。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 变电站 | 工程规划 | 2025-06-11 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 规范方案中未说明变电站选址是否避让水土流失重点预防区和重点治理区。 | 否 | 环保 | 未知 | 补充变电站选址相关内容说明。 | 2025-06-16 | 已补充变电站选址避让水土流失重点预防区和重点治理区的说明资料。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.4 | 1.1.4 可行性研究报告应符合水土保持的相关法律法规要求，项目的选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 变电站 | 工程规划 | 2025-06-11 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 可研报告未说明本次选址项目是否避让生态保护红线敏感区域。 | 否 | 环保 | 未知 | 补充项目选址说明中关于生态保护相关内容。 | 2025-06-16 | 已补充生态保护说明资料。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.3 | 1.1.3 可行性研究报告应符合有关环保管理要求。输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，尽量避让国家公园、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态保护红线等生态敏感区，如无法避让应取得相应主管部门的协议文件。
改扩建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 3号主变主变上下爬梯处油漆存在脱皮现象 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家重新喷涂油漆 | 2025-06-27 | 厂家已重新对3号主变上下爬梯处油漆进行喷漆 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
改扩建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 3号主变的本体油位与油位曲线相比较高了1格多 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家进行排油确保实际油位与油位曲线一致 | 2025-06-27 | 厂家已重新放油，实际油位与油位曲线一致 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
改扩建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 3号主变的主变吸湿器缺油 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家给吸湿器添加油 | 2025-06-27 | 厂家已重新对吸湿器添加油，吸湿器呼吸正常。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
改扩建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 3号主变本体瓦斯继电器缺少校验合格报告 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未提供瓦斯继电器校验合格报告 | 要求厂家提供校验合格报告 | 2025-06-27 | 厂家已重新提交本体瓦斯继电器校验合格报告，试验数据合格 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.3 | 6.2.3 气体继电器应在真空注油完毕后再安装；新安装的气体继电器、压力释放阀、温度计应经校验合格后方可使用。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-06-11 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 该变电站所处地区每年雷雨天气频繁，设计中未体现线路具体防雷措施。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充线路防雷措施说明。 | 2025-06-16 | 已补充输电线路防雷说明资料。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 推荐路径方案主要设计气象条件：说明设计基本风速情况；说明设计覆冰情况，有无重冰区；对特殊气象区需较详细调查、论证。
改扩建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 3号主变有载开关下端取油管密封圈变形 | 否 | 电气设备性能 | 厂家紧固排油管螺栓时损坏密封圈 | 要求厂家更换变形密封圈 | 2025-06-27 | 厂家已重新更换密封圈，无渗漏油 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.4 | 6.1.4 法兰连接面应平整、清洁；密封垫圈应使用产品技术文件要求的清洁剂擦拭干净，安装位置应准确；其搭接处的厚度应与其原厚度相同，橡胶密封垫的压缩量不宜超过其厚度的 1/3。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 蓄电池（组） | 工程规划 | 2025-06-11 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 直流系统说明中缺少蓄电池参数说明。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充蓄电池组说明资料。 | 2025-06-16 | 已补充蓄电池参数说明。 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 采用阀控式铅酸蓄电池。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 安全自动装置 | 工程规划 | 2025-06-11 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 10kV母分备自投采用单独母分保护和备自投保护，会导致10kV开关柜前上柜内设备拥挤，不方便日常维护，应使用母分备自投一体化装置。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 更改10kV母分备自投装置选型。 | 2025-06-16 | 已采用10kV母分备自投一体化装置。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.12 | 1.12.1 | 1.12.1 由双电源供电，其中一个电源经常断开作为备用电源的，以及降压变电所内有备用变压器或有互为备用电源的，应装设备用电源的自动投入装置。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程规划 | 2025-06-11 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 10kV设备说明中缺少10kV母线接线方式资料。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充10kV母线设计说明。 | 2025-06-16 | 已补充10kV母线设计说明资料。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.1 当变电站装有两台及以上主变压器时，6kV～10kV电气接线宜采用单母线分段，分段方式应满足当其中一台主变压器停运时，有利于其他主变压器的负荷分配的要求。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程规划 | 2025-06-11 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 开关柜说明中缺少开关柜绝缘说明资料。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充开关柜气体绝缘说明。 | 2025-06-16 | 已补充10kV开关柜绝缘说明资料。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 工程应用中开关柜主要以空气绝缘为主，对空间有较高要求或高海拔地区可采用气体绝缘开关柜。采用气体绝缘开关柜时，应优先环保气体作为绝缘介质。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 消弧装置 | 工程规划 | 2025-06-11 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 规划方案中未说明消弧线圈是否具备自动调谐功能。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充相关说明材料。 | 2025-06-16 | 已补充消弧线圈配置说明，具备自动调谐功能。 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 6kV～66kV系统当单相接地故障电容电流超过10A又需在接地故障条件下运行时，应采用消弧线圈进行补偿,按照标准要求加装具有自动调谐功能消弧线圈装置。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程规划 | 2025-06-11 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 规划方案中变压器中、低压侧至配电装置未说明是否使用单芯电缆。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充相关资料说明。 | 2025-06-16 | 已补充相关说明，确定使用单芯电缆。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.2 | 1.3.2 变压器中、低压侧至配电装置采用电缆连接时，应采用单芯电缆。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | D09间隔部分接地线与GIS接地线未采用螺栓方式连接 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | D09间隔所有接地线与GIS接地线都应采用螺栓方式连接 | 2025-06-20 | D09间隔所有接地线与GIS接地线都已采用螺栓方式连接 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.6 | 3.6.2 | 3.6.2 接地线与 GIS接地母线应采用螺栓连接方式。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-06-19 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | D09间隔工程伸缩节的配置方案未提供 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | D09间隔按要求提供工程伸缩节配置方案 | 2025-06-20 | D09间隔已按要求提供工程伸缩节配置方案 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.5 | 3.5.3 | 3.5.3 生产厂家应在设备投标、资料确认等阶段提供工程伸缩节配置方案。方案内容包括伸缩节类型、数量、位置、及“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应明细表等调整参数。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-06-19 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | D09间隔伸缩节未配备伸缩计量尺 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | D09间隔按要求配备伸缩节的伸缩计量尺 | 2025-06-20 | D09间隔已按要求配备伸缩节的伸缩计量尺 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.5 | 3.5.2 | 3.5.2 用于轴向补偿的伸缩节应配备伸缩量计量尺。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | SF6密度继电器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | D09间隔母线气室密度继电器表计安装位高度超2米未下引 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将D09间隔母线气室密度继电器表计下引至便于检修补气及巡视观察的位置 | 2025-06-20 | 已将D09间隔母线气室密度继电器表计下引至便于检修补气及巡视观察的位置 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.5 | 3.1.5 密度继电器需靠近巡视走道安装表计，不应有遮挡，其安装位置和朝向应充分考虑巡视的便利性和安全性。密度继电器表计安装高度不宜超过2米（距离地面或检修平台底板）。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | SF6密度继电器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | D09间隔部分密度继电器未朝向巡视通道 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整表计朝向，使其朝向巡视通道 | 2025-06-20 | D09间隔密度继电器已朝向巡视通道 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.5 | 3.1.5 密度继电器需靠近巡视走道安装表计，不应有遮挡，其安装位置和朝向应充分考虑巡视的便利性和安全性。密度继电器表计安装高度不宜超过2米（距离地面或检修平台底板）。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | SF6密度继电器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | D09间隔密度继电器表计有遮挡，无法观察表计压力 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整表计位置，使其能够便于观察 | 2025-06-20 | D09间隔密度继电器表计有遮挡，已调整表计位置 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.5 | 3.1.5 密度继电器需靠近巡视走道安装表计，不应有遮挡，其安装位置和朝向应充分考虑巡视的便利性和安全性。密度继电器表计安装高度不宜超过2米（距离地面或检修平台底板）。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | D09间隔混气气室的密度继电器未粘贴混气标签 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | D09间隔混气气室的密度继电器应粘贴混气标签 | 2025-06-20 | D09间隔混气气室的密度继电器已粘贴混气标签 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.4 | 3.1.4 密度继电器充/取气口位置应考虑检修维护便捷，且接口型号规格应统一。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备选型 | 2025-06-19 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | D09间隔密度继电器充气口型号不统一，不利于检修 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | D09间隔密度继电器充气口型号应采用统一的 | 2025-06-20 | D09间隔密度继电器充气口型号已采用统一的 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.4 | 3.1.4 密度继电器充/取气口位置应考虑检修维护便捷，且接口型号规格应统一。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程规划 | 2025-06-11 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 可研报告中未详细体现主变短路电流计算数据。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充主变短路电流计算数据。 | 2025-06-16 | 已补充主变短路电流计算数据。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 结合潮流、调相调压及短路电流计算，确定变压器的额定主抽头、阻抗、调压方式等，相关参数应满足国网公司通用设备的规定。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 安全自动装置 | 工程规划 | 2025-06-11 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 35kV母分备自投装置未说明是否为母分备投一体化保护装置。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 补充35kV母分备自投装置配置说明。 | 2025-06-16 | 已补充35kV母分备自投装置选型说明。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.12 | 1.12.1 | 1.12.1 由双电源供电，其中一个电源经常断开作为备用电源的，以及降压变电所内有备用变压器或有互为备用电源的，应装设备用电源的自动投入装置。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 工程规划 | 2025-06-11 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 10kV系统说明中缺少10kV间隔保护装置型号及配置资料。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 补充10kV保护说明资料。 | 2025-06-16 | 已补充10kV保护配置说明资料。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.6 | 1.6.4 | 1.6.4 对于10（35）kV线路保护配置：一般配置过流保护装置；接带大容量变压器的35kV出线，宜采用距离保护装置；长度小于3km的10（35）kV短线路，宜采用纵联电流差动保护作为主保护。10（35）kV电厂并网线、双线并列运行、保证供电质量需要或有系统稳定要求时，应配置全线速动的快速主保护及后备保护，采用纵联电流差动保护作为主保护。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 工程规划 | 2025-06-11 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 35kV线路保护说明中缺少保护装置型号及配置说明资料。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 补充35kV保护装置说明资料。 | 2025-06-16 | 已补充35kV线路保护说明资料。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.6 | 1.6.4 | 1.6.4 对于10（35）kV线路保护配置：一般配置过流保护装置；接带大容量变压器的35kV出线，宜采用距离保护装置；长度小于3km的10（35）kV短线路，宜采用纵联电流差动保护作为主保护。10（35）kV电厂并网线、双线并列运行、保证供电质量需要或有系统稳定要求时，应配置全线速动的快速主保护及后备保护，采用纵联电流差动保护作为主保护。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 时间同步装置 | 工程规划 | 2025-06-11 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 时间同步装置未说明是否使用满足D北斗要求的设备。 | 否 | 自动化 | 说明资料缺失 | 时间同步装应满足D北斗技术要求。 | 2025-06-16 | 已补充时间同步装置选型说明，满足D北斗技术要求。 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.6 | 1.6.2 | 1.6.2 支持北斗系统和GPS系统单向标准授时信号，优先采用北斗系统。
改扩建 | 隔离开关 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 隔离开关机构箱存在穿透性螺栓，但未打防水胶，容易导致雨水渗入 | 否 | 电气设备性能 | 该穿透性螺栓在机构箱背面，较为隐蔽，容易遗漏 | 对隔离开关所有穿透性螺栓进行打防水胶处理，避免受潮。 | 2025-06-27 | 已对穿透螺栓打防水胶 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.3 | 6.2.3 机构箱应密闭良好、防雨防潮性能良好，箱内安装有防潮装置时，加热装置应完好，加热器与各元件、电缆及电线的距离应大于50mm；机构箱内控制和信号回路应正确并符合现行国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB 50171）的有关规定。
改扩建 | 燕墩变#1联变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-09 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 主变防近区短路措施缺漏，主变三相35kV套管端子、汇流管母等处未进行绝缘包封。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位质量管控不严，未及时落实反措。 | 投运前完成主变三相低压（含中性点）至35kV设备区的套管端子、引线、母线的绝缘包封整改。 | 2025-06-27 | 现场已完成主变三相35kV套管端子、引线、汇流管母及35kV设备区引线的绝缘包封。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 220kV及以下主变压器的6kV～35kV中（低）压侧引线、户外母线（不含架空母线）及接线端子的绝缘化措施满足设计要求；500（330）kV变压器35kV套管至母线的引线的绝缘化应满足设计要求。
新建 | D09间隔接地刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | D09间隔接地刀闸与接地排连接处未粘贴相序标志 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | D09间隔接地刀闸与接地排连接处应粘贴相序标志 | 2025-06-20 | D09间隔接地刀闸与接地排连接处已粘贴相序标志 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-19 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 500千伏组合电器SF6微水密度传感器二次电缆防潮措施不完善，且固定不牢靠，未在电缆底部打孔，容易积水。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 加固SF6微水密度传感器，并在二次电缆底部打孔，防止积水。 | 2025-06-27 | 已对微水密度传感器进行加固并对二次电缆进行打孔处理 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 500kV燕墩变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 变电站 | 设备调试 | 2025-06-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 未提供事故排油管道通球、水压试验记录，未提供池体满水试验记录。 | 否 | 环保 | 事故排油系统施工完毕后，未及时开展事故排油管道通球、水压试验记录和池体满水试验记录。 | 补充开展事故排油管道通球、水压试验和池体满水试验，并提供试验记录。 | 2025-06-27 | 已补充事故排油管道通球、水压试验记录，池体满水试验记录 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 事故排油系统功能应达到设计要求；事故排油管道通球、水压等功能试验、池体满水试验记录齐全、规范。
改扩建 | 110kV林孚Ⅱ回1821隔离开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 110kV林孚Ⅱ回1821隔离开关GIS气室氮气与六氟化硫混合比超过1%误差要求 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装工艺不严导致GIS气室氮气与六氟化硫混合比超过1%误差要求 | 对110kV林孚Ⅱ回1821隔离开关GIS气室进行处理，氮气与六氟化硫混合比误差不应超过1%误差要求 | 2025-06-19 | 已对110kV林孚Ⅱ回1821隔离开关GIS气室进行处理，氮气与六氟化硫混合比误差不超过1%误差要求。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 SF6气体注入设备后应对设备内气体进行SF6纯度检测。对于使用SF6混合气体的设备，应测量混合气体的比例。
改扩建 | #2、#3主变油温表 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 油温表 | 设备调试 | 2025-06-18 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #2、#3主变油温表未按照定制单进行整定校验 | 否 | 电气设备性能 | 施工队部分试验人员专业素养不强，未按要求对表计进行整定校验 | #2、#3主变油温表按照定制单进行整定校验 | 2025-06-20 | 已对#2、#3主变油温表按照定制单进行整定校验 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 试验项目齐全，包括分接开关、套管、套管 CT 等部件的试验，本体绝缘油试验、本体绝缘电阻、铁心及夹件绝缘电阻、直流电阻、变比、介质损耗、绕组变形(对于66kV及以上主变压器应包含频响法、低电压短路阻抗法两种方法)、局部放电等相关试验。试验方案、试验结果满足标准要求。
改扩建 | GIS间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-06-17 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 厂内监造发现有一处GIS罐体法兰面对接偏差超过0.1mm | 否 | 电气设备性能 | GIS厂家安装工艺不到位导致安装过程中出现一处法兰对接面存在尺寸偏差 | 厂内重新装配，GIS罐体法兰面对接偏差不应超过0.1mm | 2025-06-18 | 已重新装配，GIS罐体法兰面对接偏差不超过0.1mm。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.1 伸缩节两侧法兰端面平面度公差不大于0.2mm，密封平面的平面度公差不大于0.1mm，伸缩节两侧法兰端面对于波纹管本体轴线的垂直度公差不大于0.5mm。
改扩建 | 主变低压侧穿墙套管 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 穿墙套管 | 现场安装 | 2025-06-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV林埭变主变低压侧穿墙套管底座及基础底板未涂抹防水胶 | 否 | 电气设备性能 | 施工防安装工艺不严导致主变低压侧穿墙套管底座及基础底板未涂抹防水胶 | 220kV林埭变主变低压侧穿墙套管底座及基础底板应涂抹防水胶 | 2025-06-27 | 主变低压侧穿墙套管底座及基础底板已涂抹防水胶 | 穿墙套管全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1金属法兰密封面平整，无沙眼，无锈蚀，粘合牢固，涂有合格的防水硅橡胶；釉面应平滑、光亮、坚硬，无裂纹、划痕、褶皱、起泡和杂质等其他有损运行性能的缺陷；单个釉面缺陷面积不应超过25mm2；研磨面或倒角边缘不应存在釉面碰损。
改扩建 | 主变110kV侧中性点接地刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备调试 | 2025-06-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV林埭变主变110kV侧中性点接地刀闸连杆未进行润滑 | 否 | 电气设备性能 | 施工方安装工艺不到位，刀闸连杆未润滑导致分合闸有轻微卡涩 | 220kV林埭变主变110kV侧中性点接地刀闸连杆进行润滑 | 2025-06-27 | 已对主变110kV侧中性点接地刀闸连杆进行润滑 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 电动、手动操作应平稳、灵活、无卡涩，电动机的转向应正确，分合闸指示应与实际位置相符、限位装置应准确可靠、辅助开关动作应正确。
改扩建 | 283GIS间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变283GIS间隔A相带电指示异常 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对220kV林埭变283GIS间隔A相带电显示器进行调试 | 2025-06-27 | 对220kV林埭变283GIS间隔A相带电显示器进行调试，已能正确指示 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | GIS间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-17 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 厂内监造发现GIS法兰面备用安转孔洞未涂抹防水胶 | 否 | 电气设备性能 | GIS厂家安装工艺不到位导致GIS法兰面备用安转孔洞未涂抹防水胶 | 所有GIS法兰面备用安转孔洞应涂抹防水胶 | 2025-06-18 | 所有GIS法兰面备用安转孔洞已涂抹防水胶 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.2 | 4.1.2 户外GIS法兰对接面宜采用双密封，并在法兰接缝、安装螺孔、跨接片接触面周边、法兰对接面注胶孔、盆式绝缘子浇注孔等部位涂防水胶。
改扩建 | 站控层网络 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 通信网关机 | 设备调试 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中漏扫结果：站控层一区高危5个，中危10个。站控层二区高危18个，中危30个。站控一区漏洞集中在网络监测装置和一体化电源装置。站控二区漏洞集中在网络监测装置。 | 否 | 通信 | 未知 | 需对220kV林埭变站控层网络补丁升级，配置加固等方式进行漏洞修复 | 2025-06-24 | 已对220kV林埭变站控层网络补丁升级，配置加固等方式进行漏洞修复 | 信息安全全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 网络设备在登录时应进行身份鉴别，必须为强口令（8位及以上，包含字母+数字+特殊符号），且口令应进行加密存储，关闭不必要的FTP、TELNET等服务，同时增加访问控制列表。
新建 | 高压室接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 高压室接地网铜绞线熔接处防腐刷漆不均匀，底部未刷漆，且涂刷范围均不足100mm。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对高压室接地网按100mm范围做防腐措施 | 2025-06-19 | 已对高压室接地网按100mm范围做防腐措施 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
新建 | 电容器室接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 电容器室接地网铜绞线熔接处防腐刷漆不均匀，底部未刷漆，且涂刷范围均不足100mm。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对电容器室接地网按100mm范围做防腐措施 | 2025-06-19 | 已对电容器室接地网按100mm范围做防腐措施 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
新建 | GIS室接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | GIS室接地网铜绞线熔接处防腐刷漆不均匀，底部未刷漆，且涂刷范围均不足100mm。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对GIS室接地网按100mm范围做防腐措施 | 2025-06-19 | 已对GIS室接地网按100mm范围做防腐措施 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
新建 | 主变室接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主变室接地网铜绞线熔接处防腐刷漆不均匀，底部未刷漆，且涂刷范围均不足100mm。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对主变室接地网按100mm范围做防腐措施 | 2025-06-19 | 已对主变室接地网按100mm范围做防腐措施 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
新建 | 主变室接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主变室内接地网焊接部分接头表面粗糙，未打磨 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对主变室接地网焊接接头进行打磨 | 2025-06-19 | 已对主变室接地网焊接接头进行打磨 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.5 | 5.5.2 | 5.5.2 接头的表面应平滑。
新建 | 高压室接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 高压室接地网焊接部分接头表面粗糙，未打磨 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对高压室接地网焊接接头进行打磨 | 2025-06-19 | 已对高压室接地网焊接接头进行打磨 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.5 | 5.5.2 | 5.5.2 接头的表面应平滑。
新建 | GIS室接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | GIS室内接地网焊接部分接头表面粗糙，未打磨 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对GIS室接地网焊接接头进行打磨 | 2025-06-19 | 已对GIS室接地网焊接接头进行打磨 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.5 | 5.5.2 | 5.5.2 接头的表面应平滑。
新建 | 电容器室接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 电容器室内接地网焊接部分接头表面粗糙，未打磨 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对电容器室接地网焊接接头进行打磨 | 2025-06-19 | 已对电容器室接地网焊接接头进行打磨 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.5 | 5.5.2 | 5.5.2 接头的表面应平滑。
新建 | 电容器室接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 电容器室内接地网铜绞线跨墙部分未穿管保护，部分跨墙部位铜绞线出现散股现象未处理。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对电容器室接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 2025-06-19 | 已对电容器室接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
新建 | 电容器室（一）内接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 电容器室（一）内接地网铜绞线出现断股、散股问题。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对电容器室（一）接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 2025-06-19 | 已对电容器室（一）接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
新建 | GIS室接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | GIS室内接地网铜绞线跨墙部分未穿管保护，部分跨墙部位铜绞线出现散股现象未处理。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对GIS室接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 2025-06-19 | 已对GIS室接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
新建 | 主变室接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主变室内接地网铜绞线跨墙部分未穿管保护，部分跨墙部位铜绞线出现散股现象未处理。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对主变室接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 2025-06-19 | 已对主变室接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
新建 | 高压室接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 高压室接地网铜绞线跨墙部分未穿管保护，部分跨墙部位铜绞线出现散股现象未处理。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对高压室接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 2025-06-19 | 已对高压室接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
新建 | 电容器室（二）接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 电容器室（二）内接地网铜绞线出现断股、散股问题。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对电容器室（二）接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 2025-06-19 | 已对电容器室（二）接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
新建 | GIS室接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | GIS室接地网焊接处残留焊药未清理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对GIS室接地网清理残留焊药 | 2025-06-19 | 已对GIS室接地网清理残留焊药 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
新建 | 主变室接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主变室接地网焊接处残留焊药未清理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对主变室接地网清理残留焊药 | 2025-06-19 | 已对主变室接地网清理残留焊药 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
新建 | 高压器室接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 高压器室接地网焊接处残留焊药未清理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对高压室接地网清理残留焊药 | 2025-06-19 | 已对高压室接地网清理残留焊药 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
新建 | 电容器室接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 电容器室接地网焊接处残留焊药未清理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对电容器室接地网清理残留焊药 | 2025-06-19 | 已对电容器室接地网清理残留焊药 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
新建 | GIS室接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | GIS室接地网铜绞线熔接处防腐刷漆不均匀，底部未刷漆，且涂刷范围均不足100mm。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对GIS室接地网按100mm范围做防腐措施 | 2025-06-19 | 已对GIS室接地网按100mm范围做防腐措施 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
新建 | 主变室接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主变室接地网铜绞线熔接处防腐刷漆不均匀，底部未刷漆，且涂刷范围均不足100mm。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对主变室接地网按100mm范围做防腐措施 | 2025-06-19 | 已对主变室接地网按100mm范围做防腐措施 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
新建 | 电容器室接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 电容器室接地网铜绞线熔接处防腐刷漆不均匀，底部未刷漆，且涂刷范围均不足100mm。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对电容器室接地网按100mm范围做防腐措施 | 2025-06-19 | 已对电容器室接地网按100mm范围做防腐措施 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
新建 | 高压室接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 高压室接地网铜绞线熔接处防腐刷漆不均匀，底部未刷漆，且涂刷范围均不足100mm。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对高压室接地网按100mm范围做防腐措施 | 2025-06-19 | 已对高压室接地网按100mm范围做防腐措施 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
新建 | 高压室接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 高压室接地网铜绞线跨墙部分未穿管保护，部分跨墙部位铜绞线出现散股现象未处理。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对高压室接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 2025-06-19 | 已对高压室接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
新建 | 电容器室（二）接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 电容器室（二）内接地网铜绞线出现断股、散股问题。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对电容器室（二）接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 2025-06-19 | 已对电容器室（二）接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
新建 | GIS室接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | GIS室内接地网铜绞线跨墙部分未穿管保护，部分跨墙部位铜绞线出现散股现象未处理。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对GIS室接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 2025-06-19 | 已对GIS室接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
新建 | 主变室接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主变室内接地网铜绞线跨墙部分未穿管保护，部分跨墙部位铜绞线出现散股现象未处理。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对主变室接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 2025-06-19 | 已对主变室接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
新建 | 电容器室接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 电容器室内接地网铜绞线跨墙部分未穿管保护，部分跨墙部位铜绞线出现散股现象未处理。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对电容器室接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 2025-06-19 | 已对电容器室接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
新建 | 电容器室（一）接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 电容器室（一）内接地网铜绞线出现断股、散股问题。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对电容器室（一）接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 2025-06-19 | 已对电容器室（一）接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
新建 | 主变室接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主变室接地网焊接处残留焊药未清理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对主变室接地网清理残留焊药 | 2025-06-19 | 已对主变室接地网清理残留焊药 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
新建 | 高压器室接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 高压器室接地网焊接处残留焊药未清理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对高压室接地网清理残留焊药 | 2025-06-19 | 已对高压室接地网清理残留焊药 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
新建 | GIS室接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | GIS室接地网焊接处残留焊药未清理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对GIS室接地网清理残留焊药 | 2025-06-19 | 已对GIS室接地网清理残留焊药 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
新建 | 电容器室接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-06-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 电容器室接地网焊接处残留焊药未清理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对电容器室接地网清理残留焊药 | 2025-06-19 | 已对电容器室接地网清理残留焊药 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
改扩建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变主变铁心和夹件接地标识未张贴 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kV林埭变主变铁心和夹件接地标识应清晰明显 | 2025-06-27 | 已重新张贴铁心和夹件接地标识 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
改扩建 | 10kVIII段电容器C980开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 现场安装 | 2025-06-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 980开关柜手摇手车会卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对980手车开关进行检查并重新调试 | 2025-06-27 | 已对980手车开关进行检查并重新调试 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | GIS间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-06-17 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变GIS气体继电器未全量完成精度校验测试 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kV林埭变GIS气体继电器应全量完成精度校验测试 | 2025-06-23 | 220kV林埭变GIS气体继电器已全量完成精度校验测试。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
改扩建 | 各间隔保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现所有间隔保护装置均无调试报告 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需对220kV林埭变所有间隔保护装置进行调试并出具完整的调试报告 | 2025-06-24 | 已对220kV林埭变所有间隔保护装置进行调试并出具完整的调试报告 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.4 | 8.1.4 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
改扩建 | 各间隔开关柜、控制柜内的电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 站内电缆 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现许多间隔开关柜、控制柜内电缆未悬挂电缆牌 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需对220kV林埭变各间隔开关柜、控制柜内未悬挂电缆牌的电缆补挂电缆牌 | 2025-06-24 | 已对220kV林埭变各间隔开关柜、控制柜内未悬挂电缆牌的电缆补挂电缆牌 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 电缆型号、规格应符合设计规定；电缆排列整齐，无机械损伤；标志牌应装设齐全、正确、清晰。
改扩建 | 189间隔控制柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 控制柜 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV林埭变验收过程中发现110kV GIS 189间隔柜内空调温度设置太低，导致柜内装置背板温度太低，打开柜门后会在装置背板上迅速凝结水珠 | 否 | 继电保护 | 220kV林埭变110kV GIS 189间隔柜内空调温度设置太低 | 升高220kV林埭变110kV GIS 189间隔柜内空调温度 | 2025-06-24 | 已升高220kV林埭变110kV GIS 189间隔柜内空调温度 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 空调出风口不得朝向柜体，防止凝露导致绝缘事故。
改扩建 | 各主变保护屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现各主变保护A、B屏所有光纤无标识，无看板图 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需补充正确的220kV林埭变各主变保护A、B屏所有光纤标识及看板图 | 2025-06-24 | 已补充正确的220kV林埭变各主变保护A、B屏所有光纤标识及看板图 | 直流电流测量装置全过程技术监督精益化管理实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2.1 | 3 | 3.二次回路端子排接线整齐，无松动、锈蚀、破损现象，运行及备用端子均有编号。电缆、光纤排列整齐、编号清晰、避免交叉、固定牢固。
改扩建 | GIS隔离开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-06-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV林埭变110kVGIS间隔隔离开关本体主轴上无明确分合闸位置指示 | 否 | 电气设备性能 | 220kV林埭变110kVGIS制造商未考虑在GIS间隔隔离开关本体主轴上的标识分合闸位置指示 | 220kV林埭变110kVGIS间隔隔离开关本体主轴上应标注明确分合闸位置指示 | 2025-06-27 | 已在110kVGIS间隔隔离开关本体主轴上标注明确分合闸位置指示 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 电动、手动操作应平稳、灵活、无卡涩，电动机的转向应正确，分合闸指示应与实际位置相符、限位装置应准确可靠、辅助开关动作应正确。
改扩建 | 10kV3号消弧线圈 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消弧装置 | 设备调试 | 2025-06-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV3号消弧线圈装置有选线不正确。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查原因并进行重新调试 | 2025-06-13 | 已检查原因并进行重新调试，10kV3号消弧线圈装置选线正确。 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.6 | 8.5.6 如有选线功能，选线正确，报警正确。
改扩建 | 3号消弧线圈 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消弧装置 | 设备调试 | 2025-06-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV3号消弧线圈接地报警信号未能正确报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 排查异常情况，并进行重新调试 | 2025-06-13 | 已排查异常情况，10kV3号消弧线圈接地报警信号已能正确报告 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.4 | 8.5.4 接地报警等遥信信号正常。
改扩建 | 3号主变110kV侧17C3刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备调试 | 2025-06-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 3号主变110kV侧17C3刀闸无交接试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充提供3号主变110kV侧17C3刀闸交接试验报告 | 2025-06-13 | 已补充提供3号主变110kV侧17C3刀闸交接试验报告 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 10kV电容器Ⅹ组623电容器组 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 现场安装 | 2025-06-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV电容器Ⅹ组623电容器组防腐涂层有一处存在脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对10kV电容器Ⅹ组623电容器组防腐涂层进行填补 | 2025-06-13 | 已对10kV电容器Ⅹ组623电容器组防腐涂层进行填补 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 户外装设的干式空心电抗器，包封外表面应有防污和防紫外线措施。电抗器外露金属部位应有良好的防腐蚀涂层。
改扩建 | 3号主变10kV侧67C开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-06-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 3号主变10kV侧67C开关柜透气口未安装透气网 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 3号主变10kV侧67C开关柜透气口应安装透气网 | 2025-06-13 | 已在3号主变10kV侧67C开关柜透气口安装透气网 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 开关柜如有强制降温装置，应装设带防护罩、风道布局合理的强排通风装置、进风口应有防尘网。风机启动值应按照厂家要求设置合理，风机故障应发出报警信号。
改扩建 | 10kV备用三线617开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-06-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV备用三线617开关柜紧急分闸装置防误操作盖未采用铅封措施。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对10kV备用三线617开关柜紧急分闸装置防误操作盖采用铅封措施。 | 2025-06-13 | 已对10kV备用三线617开关柜紧急分闸装置防误操作盖采用铅封措施。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 10kV备用一线615开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-06-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV备用一线615开关柜加热装置与相临元件距离为45mm，不足50mm。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整10kV备用一线615开关柜加热装置与相临元件的距离 | 2025-06-13 | 已重新调整10kV备用一线615开关柜加热装置与相临元件的距离 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 3号主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 3号主变铁心、夹件接地引线未进行标识。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对3号主变铁心、夹件接地引线进行标识。 | 2025-06-13 | 已对3号主变铁心、夹件接地引线进行标识。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
改扩建 | 3号主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-06-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 3号主变上层油温现场表计与后台显示偏差6K。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查3号主变上层油温现场表计与后台显示偏差过大原因，必要时更换温度计。 | 2025-06-13 | 已调整3号主变上层油温现场表计，现场与后台温度一致 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
改扩建 | 3号主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 3号主变温度计二次线高挂抵用，存在雨水倒灌风险 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整3号主变温度计二次线走向，确保二次线为低挂高用，避免雨水倒灌。 | 2025-06-13 | 已调整3号主变温度计二次线走向，二次线为低挂高用。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 工程设计 | 2025-06-12 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 10kV站用变的油位观察口布置于靠墙位置，不利于带电观察。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 10kV站用变的油位观察口应布置于巡视通道，便于带电观察。 | 2025-06-13 | 设计单位已将10kV站用变的油位观察口布置于巡视通道，便于带电观察。 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1 站用变压器充油电气设备的布置，应满足带电观察油位、油温时安全、方便的要求，并应便于抽取油样。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 工程设计 | 2025-06-12 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 10kV站用变未采用Dyn11联结组设计 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 10kV站用变应按采用Dyn11联结组设计 | 2025-06-13 | 设计单位已将10kV站用变按采用Dyn11联结组设计 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.6 | 2.6.2 | 2.6.2 220kV及以上变电站站用变压器宜采用Dyn11联结组。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 工程设计 | 2025-06-12 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 10kV开关室未配置空调等有效的调温设施。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 10kV开关室应配置空调等有效的调温设施。 | 2025-06-13 | 设计单位已将10kV开关室配置空调。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.8 | 2.8.2 | 2.8.2 配电室内环境温度超过5℃～30℃范围，应配置空调等有效的调温设施，室内日最大相对湿度超过95%或月最大相对湿度超过75％的，应配置工业除湿机或空调。配电室排风机控制开关应在室外。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 工程设计 | 2025-06-12 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 10kV开关室排风机控制开关布置在室内。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 10kV开关室排风机控制开关应按布置在室外设计。 | 2025-06-13 | 设计单位已将10kV开关室排风机控制开关按布置在室外设计。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.8 | 2.8.2 | 2.8.2 配电室内环境温度超过5℃～30℃范围，应配置空调等有效的调温设施，室内日最大相对湿度超过95%或月最大相对湿度超过75％的，应配置工业除湿机或空调。配电室排风机控制开关应在室外。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 低压电缆 | 工程设计 | 2025-06-12 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 直流主屏至110kV直流分屏的两路直流电缆共沟敷设 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 直流主屏至110kV直流分屏的两路直流电缆应按分沟敷设 | 2025-06-13 | 设计单位已将直流主屏至110kV直流分屏的两路直流电缆按分沟敷设设计 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.10 | 2.10.6 | 2.10.6 站用变压器与站用电室之间的电缆、两组及以上蓄电池组电缆、直流主屏至直流分电屏的电缆以及为变压器风冷装置等重要负荷供电的双电源回路电缆应分沟敷设或敷设于同一电缆沟的不同侧，防止站用交直流系统和重要负荷同时失去。直流电源系统应采用耐火电缆。两组及以上蓄电池组电缆，在穿越电缆竖井时，应分别加穿金属套管或采取其他防火隔离措施。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 低压电缆 | 工程设计 | 2025-06-12 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 0.4kV站用电系统电缆与10kV出线电缆共沟敷设 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 0.4kV站用电系统电缆与10kV出线电缆应按分沟敷设 | 2025-06-13 | 设计单位已将0.4kV站用电系统电缆与10kV出线电缆按分沟敷设设计 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.10 | 2.10.6 | 2.10.6 站用变压器与站用电室之间的电缆、两组及以上蓄电池组电缆、直流主屏至直流分电屏的电缆以及为变压器风冷装置等重要负荷供电的双电源回路电缆应分沟敷设或敷设于同一电缆沟的不同侧，防止站用交直流系统和重要负荷同时失去。直流电源系统应采用耐火电缆。两组及以上蓄电池组电缆，在穿越电缆竖井时，应分别加穿金属套管或采取其他防火隔离措施。
新建 | 110kV隔离开关 | 交流110kV | GW4-126DDW/3150 | 013010000000000078567266 | 隔离开关 | 出厂试验 | 2025-06-12 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kV隔离开关绝缘子探伤合格证未全部提供。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充提供每只绝缘子探伤合格证。 | 2025-06-17 | 已补充提供每只绝缘子探伤合格证。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.5 | 5.1.5 瓷件应无裂纹、破损，复合绝缘子无损伤；瓷瓶与金属法兰胶装部位应牢固密实，并应涂有性能良好的防水胶;法兰结合面应平整、无外伤或铸造砂眼;支柱瓷瓶外观不得有裂纹、损伤；支柱绝缘子元件的直线度应不大于：1.5/0.008h（h为元件高度），每只绝缘子应有探伤合格证。
新建 | 10kV框架式并联电容器成套装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 出厂试验 | 2025-06-12 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未见10kV并联电容器组出厂试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充提供10kV并联电容器组出厂试验报告。 | 2025-06-17 | 已补充提供10kV并联电容器组出厂试验报告. | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1 产品应具有合格、有效的出厂试验报告。
新建 | 35kV避雷器 | 交流110kV | YH10W1-51/134 | 013010000000000078567198 | 避雷器 | 出厂试验 | 2025-06-12 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未见35kV避雷器出厂试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 避雷器出厂试验报告缺失，出厂试验报告检查要求落实不到位。 | 补充提供35kV避雷器出厂试验报告。 | 2025-06-17 | 已补充提供35kV避雷器出厂试验报告。 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.1 | 4.1.1 出厂例行试验项目包括：直流参考电压试验、0.75倍直流参考电压下泄漏电流试验、局部放电试验、残压试验、持续电流（全电流和阻性电流）试验、工频参考电压试验、多柱避雷器电流分布试验（如有）、密封试验，出厂例行试验报告应合格。
技改 | 500kV晋江变500kV晋紫Ⅱ路5022开关间隔HGIS设备 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-05-07 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 现场有一件六氟化硫密度继电器安装时磕碰，调试时节点动作不正常。且指针指示异常，原先可指示正常压力，轻拍表计后指示负位置。 | 否 | 电气设备性能 | 密度继电器安装使用不当 | 更换新的密度继电器并重新试验合格 | 2025-05-08 | 更换新的密度继电器，试验测试节点动作正常 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
新建 | 110kV电压互感器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电压互感器 | 设备制造工艺 | 2025-06-12 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 110kV电压互感器二次引线端子未有防转动措施。 | 否 | 电气设备性能 | 电压互感器二次引线端子防转动措施缺失，油浸式互感器外观及结构要求落实不到位。 | 对110kV电压互感器二次引线端子设置防转动措施。 | 2025-06-17 | 已对110kV电压互感器二次引线端子设置防转动措施。 | 电压互感器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.7 | 5.7.4 | 5.7.4 电压互感器的二次引线端子应有防转动措施。接地螺栓直径不小于8mm。
新建 | 35kV高压开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-06-12 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 35kV备用线开关柜柜门未短接接地。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将35kV备用线开关柜柜门短接接地。 | 2025-06-17 | 已将35kV备用线开关柜柜门短接接地。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 10kV高压开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-06-12 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 10kV备用线开关柜泄压盖板未选用尼龙螺栓进行固定。 | 否 | 电气设备性能 | 开关柜泄压盖板未按要求固定，泄压通道要求落实不到位。 | 对10kV备用线开关柜泄压盖板采用尼龙螺栓进行固定。 | 2025-06-17 | 已对10kV备用线开关柜泄压盖板采用尼龙螺栓进行固定。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.7 | 5.7.2 | 5.7.2 泄压盖板泄压侧应选用尼龙螺栓进行固定。
新建 | 110kV交流避雷器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-06-12 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未见110kV避雷器包装清单。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充提供110kV避雷器包装清单。 | 2025-06-17 | 已补充提供110kV避雷器包装清单。 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1 现场验收阶段避雷器技术监督应监督设备供货单与供货合同及实物一致性等。重点监督是否满足以下要求：（1）产品包装箱应无受潮、破损。（2）制作厂家、产品名称及型号与所订购产品应一致。（3）随产品提供的包装清单、产品出厂合格证明书、安装使用说明书应完整齐全。（4）对照包装清单检查，备品附件不应存在缺少或损坏现象。
新建 | 35kV交流穿墙套管 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 穿墙套管 | 现场安装 | 2025-06-12 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未见35kV穿墙套管产品说明书。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充提供35kV穿墙套管产品说明书。 | 2025-06-17 | 已补充提供35kV穿墙套管产品说明书。 | 穿墙套管全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.1穿墙套管到货验收时图纸、产品说明书及相关资料、零部件应齐全、完整。
新建 | 110kVSF6混合N2GIS | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-12 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kV组合电器专用工器具未完整移交。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将110kV组合电器专用工器具完整移交。 | 2025-06-17 | 已将110kV组合电器专用工器具完整移交。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | 110kV油浸有载变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-06-12 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未见110kV变压器在运输过程中三维冲击记录。 | 否 | 电气设备性能 | 三维冲击记录缺失，主变运输与存储管理要求不到位。 | 补充移交110kV变压器在运输过程中三维冲击记录。 | 2025-06-17 | 已补充移交110kV变压器在运输过程中三维冲击记录。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.7 | 5.7.1 | 5.7.1 110（66）kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。变压器就位后，制造厂、运输部门、监理单位、用户四方人员应共同验收，记录纸和押运记录应提供给用户留存。
新建 | 110kV浦杉线151开关 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备调试 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV浦杉线151开关未见纸质版试验报告，违反断路器全过程技术监督实施细则“8.1.1交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全”的规定 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 亿力建设工程施工人员应提供110kV浦杉线151开关纸质版试验报告 | 2025-06-27 | 施工单位已补充提供正式版110kV浦杉线151开关试验报告，经验收合格 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格；相关反事故措施已落实；交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-06-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV开关室107（出线7）开关柜，紧急分闸机构损坏。违反了《开关柜全过程技术监督实施细则》第8.2.2条相关规定 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 青岛特锐德电气股份有限公司的相关厂家人员，应更换紧急分闸装置，使其功能回复正常 | 2025-06-15 | 厂家已将紧急分闸装置进行更换，功能正常 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-06-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV开关室10kV302开关柜上，顶部泄压通道网格螺栓未安装，部分存在变形。违反了《开关柜全过程技术监督实施细则》第8.1.1相关规定 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 设备安装人员应全面检查是否有其他螺栓遗漏未安装并加以整改，同时处理变形部位 | 2025-06-27 | 已将遗漏未安装的螺栓完成安装，同时将变形部位压平 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 10kV开关室地面 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 场地 | 运行环境 | 2025-06-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV开关室地面不平整，盖板与地面之间存在高度差，推动手车开关存在倾覆的隐患。违反了《开关柜全过程技术监督实施细则》第8.1.1相关规定 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 施工基建施工人员，应尽快调整盖板与地面之间的高度差，使其平整 | 2025-06-27 | 通过盖板下方垫入橡胶垫，已调整与地面之间的高度差，使其平整 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 馈线承接手车 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-06-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV馈线承接手车，设计不合理，调节转轮时，容易划伤手指，存在机械伤害的风险。违反了《开关柜全过程技术监督实施细则》第8.2.2条相关规定 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 青岛特锐德电气股份有限公司，应对裸露的尖锐部位进行处理，保证人员操作时的安全 | 2025-06-15 | 现场厂家人员已对尖锐部位进行打磨、包扎 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 草坪 排水口 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 生产辅助设施 | 运行环境 | 2025-06-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 杉塘变户外场地，排水口高于草坪地面，存在积水问题。违反了《环保全过程技术监督实施细则》第8.3.4条相关规定 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 土建施工人员应重新调整排水口高度，使其低于草坪地面，利于雨水快速排除。 | 2025-06-15 | 土建施工人员已调整排水口井盖高度，积水可顺利排空 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.4 | 8.3.4 污水管道内杂物清除，无积水；井盖标识清晰正确，走向清晰。
新建 | 空调排水管 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 空调 | 现场安装 | 2025-06-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV开关室外空调排水软管未按设计引接到排水管内。违反了《环保全过程技术监督实施细则》第8.8.2条相关规定 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 空调安装人员，应重新安装空调排水管，按照设计，将水引接到排水管内 | 2025-06-27 | 已重新安装、调整空调排水管管路，将空调冷凝水引接到排水管内 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.2 | 8.8.2 防护类及截排水类水保设施应纳入主体工程质量验收范围，工程启动验收报告中应给出明确的水保设施竣工验收结论，作为水保验收组成部分。对于验收过程中发现的问题，建设管理单位应及时组织整改。
新建 | 合成井盖 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 公共-井盖 | 设备材质 | 2025-06-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV杉塘变消防水池、110kVGIS开关室隧道盖使用合成井盖，存在老化后，人员踩踏掉落的风险。违反了《环保全过程技术监督实施细则》第8.3.4条相关规定 | 否 | 材料 | 未知 | 建设施工人员，应将现场合成井盖更换为铸铁井盖。 | 2025-06-15 | 现场已将相关合成井盖更换为铸铁井盖 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.4 | 8.3.4 污水管道内杂物清除，无积水；井盖标识清晰正确，走向清晰。
新建 | 接地操作手柄 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 操作杆 | 设备材质 | 2025-06-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV开关室的开关柜接地刀闸操作手柄材质偏软，磨损较快，一手柄已出现开裂情况。违反了《开关柜全过程技术监督实施细则》第8.2.2条相关规定 | 是 | 材料 | 未知 | 青岛特锐德股份有限公司厂家，应尽快更换问题手柄。 | 2025-06-27 | 厂家已将新操作手柄寄送到站，新手柄材质未发现问题 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 主变10kV智能控制柜II | 交流110kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-06-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV开关室内主变10kV智能控制柜II，柜内二次设备接地线螺栓未紧固。违反了《继电保护全过程技术监督实施细则》第8.8.2条相关规定。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 亿力公司相关施工人员应对现场相关二次设备接地线螺栓进行紧固，并排查其他柜内是否存在类似情况给予整改。 | 2025-06-16 | 10kV开关室内主变10kV智能控制柜II，相关二次设备接地线螺栓已进行紧固 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.2 | 8.8.2 按机械强度要求，控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面：强电控制回路≥1.5mm²，屏（柜）内导线的芯线截面≥1.0mm²， =弱电控制回路≥0.5mm²，电流电缆截面≥2.5mm²，并满足有关技术要求，所有专用接地线截面应不小于 4mm²。
新建 | #7塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-06-05 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #7塔下相横担处塔材交叉处有空隙 | 否 | 电气设备性能 | 设备安装工艺不良 | 在#7塔下相横担处塔材交叉空隙处加装相应厚度的垫板 | 2025-06-09 | 空隙处已加装垫板。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.4 | 6.1.4 杆塔各构件的组装应牢固，交叉处有空隙者，应装设相应厚度的垫圈或垫板。
改扩建 | 消防水泵 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 水泵 | 工程设计 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 消防水泵进水管道电动阀门未配置控制装置。无法实现电动控制阀门开闭。 | 否 | 辅助设施 | 功能设计不够全面 | 消防水泵进水管道电动阀门增设控制装置。 | 2025-06-27 | 消防水泵进水管道电动阀门已增设控制装置。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.3 | 8.5.3 消防水泵运转应平稳，应无不良噪声的振动；作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量，应符合设计要求；吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置，并应有明显标记；分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓，水流指示器、压力开关、压力开关（管网）、高位消防水箱流量开关等信号的功能，均应符合设计要求。
新建 | #4塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-06-05 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #4塔左侧地线横担处螺栓紧固不到位，螺栓与构件未贴合 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按要求紧固#4塔左侧地线横担处螺栓 | 2025-06-13 | 螺栓已重新紧固到位。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 螺栓应与构件平面垂直，螺栓头与构件间的接触处不应有空隙。
改扩建 | 站用变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 现场安装 | 2025-06-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 站用变本体CT穿心母排切割部位存在毛刺尖端 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装工艺不足 | 对站用变本体CT穿心母排切割部位毛刺尖端进行处理。 | 2025-06-27 | 已对站用变本体CT穿心母排进行打磨 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
改扩建 | 各间隔开关汇控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-06-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV林埭变验收过程中发现110kV组合电器开关汇控柜设计不合理，如需更换装置插件需要把整台装置拆下来 | 否 | 继电保护 | 未知 | 调整110kV开关汇控柜的设计，满足更换插件无需把整台装置拆下来。 | 2025-06-24 | 已调整110kV开关柜设计 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 电容器哈弗线夹 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 设备制造工艺 | 2025-06-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 电容器哈弗线夹材质检测不符合标准要求 | 否 | 材料 | 未知 | 更换线夹，并进行复检 | 2025-06-12 | 更换新线夹，新线夹复检合格（新线夹材质检测，Cu含量≥80%，符合相关标准要求） | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 电压互感器、避雷器、电容器、阻尼电阻、并联电阻器、滤波器等附件无发热、烧伤现象。
技改 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 变压器铁心、夹件接地引线未设置明显的标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工单位对标识规范问题开展自查，对变压器铁心、夹件接地引线标识缺失问题进行处理 | 2025-05-30 | 现场已补充铁芯、夹件接地引下线标识 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
技改 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主变上层油温表计与后台机显示温差超5K，违反了《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》“8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。”的要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工单位对主变油温表计与后台机温差超标开展自查，对上送温度准确性进行处理 | 2025-05-30 | 已由变压器厂家配合施工队伍对油温表计及后台进行调试，复检合格 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
技改 | #2主变端子箱 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 端子箱 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变端子箱内保护用电流互感器的电缆号牌采用临时号牌，不满足”6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。“的要求 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督施工单位将临时电缆号牌改为正式号牌 | 2025-05-30 | 现场已打印并替换正式号牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。
技改 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 施工方未移交足量同型号备用喷头，违反了《消防设备设施全过程技术监督实施细则》“8.2.2 不同型号、规格的喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%，且每种备用喷头数”的要求。 | 否 | 材料 | 未知 | 督促施工方开展物资移交，并提供足量备用喷头 | 2025-05-30 | 施工单位已对照到货清单对备品进行移交 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 不同型号、规格的喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%，且每种备用喷头数不应少于5只。
技改 | #2主变间隙CT接线盒 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 中性点间隙接地电流互感器 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变间隙电流互感器接线盒的电缆号牌采用临时号牌，不满足”6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。“的要求 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督施工单位将临时电缆号牌改为正式号牌 | 2025-05-30 | 现场已打印并替换正式号牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。
技改 | 接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 设备调试 | 2025-05-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 施工方提交的接地网检测报告时间存在错误，且未注明检测仪器信息，违反了《接地网全过程技术监督实施细则》“7.1.1 在交接验收时，应提交下列资料和文件：接地测试记录及报告，其内容应包括接地电阻测试、接地导通测试等”的要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工方开展报告规范自查，并补充检测仪器缺失信息 | 2025-05-30 | 施工队已对报告错误进行修订，并提交合格的报告 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 在交接验收时，应提交下列资料和文件：（1）符合实际施工的图纸；（2）设计变更的证明文件；（3）接地器材、降阻材料及新型接地装置检测报告及质量合格证明；（4）安装技术记录，其内容应包括隐蔽工程记录；（5）接地测试记录及报告，其内容应包括接地电阻测试、接地导通测试等。
技改 | #2主变本体端子箱 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 端子箱 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变本体端子箱内保护用电流互感器的电缆号牌采用临时号牌，不满足”6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。“的要求 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督施工单位将临时电缆号牌改为正式号牌 | 2025-05-30 | 现场已打印并替换正式号牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。
技改 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变瓦斯继电器未安装防雨罩，违反了《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》“8.6.1户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩”的要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工单位对瓦斯继电器防雨罩缺失问题开展自查，对防雨罩进行补装 | 2025-05-29 | 现场已对缺失防雨罩进行加装 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
技改 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主变瓦斯继电器电缆穿线蛇皮管未设置防水弯且未在最低处开排水孔，违反了《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》“8.6.1 加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工单位对电缆蛇皮管走线问题开展自查，对防水弯设置和排水孔问题进行处理 | 2025-05-30 | 现场已在蛇皮管最低点开排水孔 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
技改 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-28 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变220kV侧套管电流互感器的接线盒电缆号牌采用临时号牌，不满足”8.8.1电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符“的要求 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督施工单位将临时电缆号牌改为正式号牌 | 2025-05-30 | 现场已重新打印并替换正式号牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
技改 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-28 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变110kV侧套管电流互感器的接线盒电缆号牌采用临时号牌，不满足”8.8.1电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符“的要求 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督施工单位将临时电缆号牌改为正式号牌 | 2025-05-30 | 现场已打印并替换正式号牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
新建 | 电容器甲接地刀闸 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地装置 | 设备制造工艺 | 2025-06-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 电容器室#2电容器组甲接地刀闸操动机构存在电焊焊接后，接口无处理的情况。违反了《消弧线圈全过程技术监督实施细则》第8.3.2条相关要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求桂林电力电容有限公司应查看电焊接口产生原因，是否符合规定，不符合设备性能的，给予更换。 | 2025-06-27 | 已对电焊接口进行加固、涂抹防锈漆。 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 电压互感器、避雷器、电容器、阻尼电阻、并联电阻器、滤波器等附件无发热、烧伤现象。
新建 | 开关柜温湿度控制器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-06-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV开关室的208开关柜温湿度控制器显示故障，无法正常工作。违反了《开关柜全过程技术监督实施细则》第8.3.1相关要求 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 青岛特锐德电气股份有限公司厂家相关人员应查看接线与设备状况，查找故障原因，尽快消除温湿度控制器故障信号 | 2025-06-16 | 已更换传感器，现场温湿度控制器工作已正常 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 10kV手车断路器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-06-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV开关室205开关柜手车开关电气闭锁，无法摇入。违反了《开关柜全过程技术监督实施细则》第8.2.2相关要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 青岛特锐德电气股份有限公司的厂家人员，应查看闭锁原因并整改。并举一反三查看其余开关柜是否存在类似问题，一同整改。 | 2025-06-14 | 厂家已查明传感器行程不足，已调整完毕。现场手车开关已可正常操作 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 110kV黄犀Ⅱ路136线路出线绝缘子 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 现场安装 | 2025-06-04 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV黄犀Ⅱ路136线路出线绝缘子表面脏污未进行清洁 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对110kV黄犀Ⅱ路136线路出线绝缘子表面脏污部位进行清洁，确保整洁干净 | 2025-06-05 | 对110kV黄犀Ⅱ路136线路出线绝缘子表面脏污部位进行清洗，检查脏污已清除，绝缘子表面干净整洁 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 应对每支绝缘子进行外观检查，表面应清洁干净。
新建 | 黄犀Ⅱ路136间隔智能控制柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 端子箱 | 现场安装 | 2025-05-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 黄犀Ⅱ路136间隔智能控制柜，接地排未刷黄绿漆，接地点未标接地符号 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对该接地排刷黄绿漆，接地点进行接地符号标识 | 2025-06-04 | 已对黄犀Ⅱ路136间隔智能控制柜接地排刷黄绿漆，接地点进行接地符号标识，检查刷漆合格，标识清晰 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
改扩建 | 110kVGIS组合电器E11间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 现场安装 | 2025-06-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kVGIS组合电器E11间隔汇控柜内空开未贴标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应补装汇控柜内空开标识 | 2025-06-03 | 110kVGIS组合电器E11间隔汇控柜内空开已贴标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 110kVGIS组合电器E11间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备选型 | 2025-06-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kVGIS组合电器E11间隔刀闸分合闸指示保护罩与标尺未装设，刀闸与地刀挂锁点未装设 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应加装符合要求的保护罩与标尺、刀闸与地刀挂锁点 | 2025-06-03 | 110kVGIS组合电器E11间隔已加装符合要求的保护罩与标尺、刀闸与地刀挂锁点 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备选型 | 2025-06-01 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kVGIS组合电器E03间隔伸缩节未安装标尺 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 伸缩节应加装标尺 | 2025-06-03 | 110kVGIS组合电器E03间隔伸缩节已安装标尺 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.5 | 3.5.2 | 3.5.2 用于轴向补偿的伸缩节应配备伸缩量计量尺。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | SF6密度继电器 | 设备选型 | 2025-06-01 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kVGIS组合电器E03间隔密度继电器补气接口与法兰未保持足够距离，距离太近，难以安装补气接头 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应调整密度继电器与法兰的距离，使其满足要求 | 2025-06-03 | 110kVGIS组合电器E03间隔已调整密度继电器与法兰的距离，使其满足要求 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.4 | 3.1.4 密度继电器充/取气口位置应考虑检修维护便捷，且接口型号规格应统一。
改扩建 | 110kVGIS组合电器E03间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 现场安装 | 2025-06-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kVGIS组合电器E03间隔汇控柜柜门未装等电位接地线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应补装汇控柜柜门等电位接地线 | 2025-06-03 | 110kVGIS组合电器E03间隔汇控柜柜门已按要求加装等电位接地线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
技改 | 110kVⅠ段母线PT间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kVⅠ段母线PT间隔接地防腐前未清除焊渣 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 立即清除焊渣，清除后再进行防腐 | 2025-05-30 | 已清除焊接处焊渣，清除干净后进行防腐刷漆 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
技改 | 110kV杭碧线123间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV杭碧线123间隔接地防腐前未清除焊渣 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 立即清除焊渣，清除后再进行防腐 | 2025-05-30 | 已清除焊接处焊渣，清除干净后进行防腐刷漆 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
技改 | 110kV金碧线121间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV金碧线121间隔接地防腐前未清除焊渣 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 立即清除焊渣，清除后再进行防腐 | 2025-05-30 | 已清除焊接处焊渣，清除干净后进行防腐刷漆 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
技改 | #1主变110kV侧12A间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变110kV侧12A间隔接地防腐前未清除焊渣 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 立即清除焊渣，清除后再进行防腐 | 2025-05-30 | 已清除焊接处焊渣，清除干净后进行防腐刷漆 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
技改 | 110kV母分120间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV母分120间隔接地防腐前未清除焊渣 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 立即清除焊渣，清除后再进行防腐 | 2025-05-30 | 已清除焊接处焊渣，清除干净后进行防腐刷漆 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
技改 | 110kVⅠ段母线PT间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kVⅠ段母线PT间隔组合电器接地网搭接面未做防腐处理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 立即对110kVⅠ段母线PT间隔组合电器接地网搭接面在焊痕外最小100mm范围内做防腐处理 | 2025-05-30 | 已对110kVⅠ段母线PT间隔组合电器接地网搭接面做防腐处理 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
技改 | #1主变110kV侧12A间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变110kV侧12A间隔组合电器接地网搭接面未做防腐处理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 立即对#1主变110kV侧12A间隔组合电器接地网搭接面在焊痕外最小100mm范围内做防腐处理 | 2025-05-30 | 已对#1主变110kV侧12A间隔组合电器接地网搭接面做防腐处理 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
技改 | 110kV母分120间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV母分120间隔组合电器接地网搭接面未做防腐处理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 立即对110kV母分120间隔组合电器接地网搭接面未做防腐处理 | 2025-05-30 | 已对110kV母分120间隔组合电器接地网搭接面做防腐处理 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
技改 | 110kV母分120间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV母分120间隔组合电器接地接头处未完全熔合 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新焊接，保证接头处完全融合 | 2025-05-30 | 已清除焊接处焊渣，清除干净后进行防腐刷漆 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.5 | 5.5.3 | 5.5.3 被连接的导体接头表面应完全熔合。
技改 | 110kV杭碧线123间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-05-28 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV杭碧线123间隔组合电器靠线路侧CT气室未检验气体密度继电器返回值 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 立即110kV杭碧线123间隔组合电器靠线路侧CT气室未检验气体密度继电器返回值 | 2025-05-30 | 已对110kV金碧线121间隔组合电器靠线路侧CT气室检验气体密度继电器返回值，校验结果合格 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
技改 | 110kV金碧线121间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-05-28 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV金碧线121间隔组合电器靠线路侧CT气室未检验气体密度继电器返回值 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 立即110kV金碧线121间隔组合电器靠线路侧CT气室未检验气体密度继电器返回值 | 2025-05-30 | 已对110kV金碧线121间隔组合电器靠线路侧CT气室检验气体密度继电器返回值，校验结果合格 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
技改 | 110kV母分120间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-05-20 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV母分120间隔组合电器靠Ⅱ段母线CT气室未检验气体密度继电器返回值 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 立即110kV母分120间隔组合电器靠Ⅱ段母线CT气室未检验气体密度继电器返回值 | 2025-05-30 | 已对110kV母分120间隔组合电器靠Ⅱ段母线CT气室检验气体密度继电器返回值，校验结果合格 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
技改 | 110kVⅡ段母线PT间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-29 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kVⅡ段母线PT间隔缺与本间隔对应的铭牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 立即按间隔制作唯一铭牌并在竣工投运前完成现场粘贴 | 2025-05-30 | 已制作唯一铭牌并在竣工投运前完成现场粘贴 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
技改 | 110kV金碧线121间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-27 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV金碧线121间隔缺与本间隔对于的铭牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 立即按间隔制作唯一铭牌并在竣工投运前完成现场粘贴 | 2025-05-30 | 已制作唯一铭牌并在竣工投运前完成现场粘贴 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
技改 | #1主变110kV侧12A间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变110kV侧12A间隔验收时未提交隐蔽工程验收单 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 立即要求施工单位提交隐蔽工程验收记录单 | 2025-05-30 | 已制作唯一铭牌并在竣工投运前完成现场粘贴 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 在交接验收时，应提交下列资料和文件：（1）符合实际施工的图纸；（2）设计变更的证明文件；（3）接地器材、降阻材料及新型接地装置检测报告及质量合格证明；（4）安装技术记录，其内容应包括隐蔽工程记录；（5）接地测试记录及报告，其内容应包括接地电阻测试、接地导通测试等。
技改 | #2主变110kV侧中性点17B8接地刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备调试 | 2025-05-29 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #2主变110kV侧中性点17B8接地刀闸的主传动杆与电机之间的抱箍定位销未紧固，运行过程中存在分合闸位置指示与实际不一致的隐患，违反了“8.5.1 电动、手动操作应平稳、灵活、无卡涩，电动机的转向应正确，分合闸指示应与实际位置相符...”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 施工方福州亿力电力工程有限公司电力安装分公司现场安装工艺管控不严，未按照技术监督实施细则要求及时紧固#2主变110kV侧中性点17B8接地刀闸的主传动杆与电机之间的抱箍定位销 | 督促施工方对#2主变110kV侧中性点17B8接地刀闸的主传动杆与电机之间的位置进行校对，并紧固抱箍定位销 | 2025-05-30 | 施工单位已对#2主变110kV侧中性点17B8接地刀闸的主传动杆与电机之间的位置进行校对，并紧固抱箍定位销 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 电动、手动操作应平稳、灵活、无卡涩，电动机的转向应正确，分合闸指示应与实际位置相符、限位装置应准确可靠、辅助开关动作应正确。
技改 | 110kVⅠ段母线PT间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-29 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kVⅠ段母线PT间隔缺与本间隔对应的铭牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 立即按间隔制作唯一铭牌并在竣工投运前完成现场粘贴 | 2025-05-30 | 已制作唯一铭牌并在竣工投运前完成现场粘贴 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
技改 | 110kV杭碧线123间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-28 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV杭碧线123间隔缺与本间隔对应的铭牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 立即按间隔制作唯一铭牌并在竣工投运前完成现场粘贴 | 2025-05-30 | 已制作唯一铭牌并在竣工投运前完成现场粘贴 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
技改 | 110kV杭碧线123间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV杭碧线123间隔组合电器接地网搭接面未做防腐处理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 立即对110kV杭碧线123间隔组合电器接地网搭接面在焊痕外最小100mm范围内做防腐处理 | 2025-05-30 | 已对110kV杭碧线123间隔组合电器接地网搭接面做防腐处理 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
技改 | 110kV金碧线121间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV金碧线121间隔组合电器接地网搭接面未做防腐处理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 立即对110kV金碧线121间隔组合电器接地网搭接面在焊痕外最小100mm范围内做防腐处理 | 2025-05-30 | 已对110kV金碧线121间隔组合电器接地网搭接面做防腐处理 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
技改 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 其他附属设施 | 设备调试 | 2025-05-29 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 设备厂家福建和盛高科技产业未按要求开展现场功能调试，违反了“6.1.1 现场校验接口采用标准的Φ6mm接头，连接管路采用外径Φ6mm金属管或耐油高分子聚合管，按Q/GDW 10536-2021 6.4节要求开展现场功能调试”的要求。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 督促设备厂家福建和盛高科技产业按要求完成#2主变油色谱在线监测装置的接入后调试 | 2025-06-06 | 设备厂家福建和盛高科技产业已完成#2主变油色谱在线监测装置的接入并调试 | 在线监测装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 现场校验接口采用标准的Φ6mm接头，连接管路采用外径Φ6mm金属管或耐油高分子聚合管，按Q/GDW 10536-2021 6.4节要求开展现场功能调试。
技改 | #2主变油色谱在线监测装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 辅助装置 | 设备调试 | 2025-05-29 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2油色谱在线监测装置未接入新#2主变，且未开展接入后调试工作，违反了“6.1.1 现场校验接口采用标准的Φ6mm接头，连接管路采用外径Φ6mm金属管或耐油高分子聚合管，按Q/GDW 10536-2021 6.4节要求开展现场功能调试”的要求。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 督促福建和盛高科技产业有限公司在投产前完成#2主变油色谱在线监测装置的接入调试 | 2025-06-06 | 福建和盛高科技产业有限公司已完成#2主变油色谱在线监测装置的接入调试 | 在线监测装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 现场校验接口采用标准的Φ6mm接头，连接管路采用外径Φ6mm金属管或耐油高分子聚合管，按Q/GDW 10536-2021 6.4节要求开展现场功能调试。
技改 | #2主变110kV侧中性点17B8接地刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备运维 | 2025-05-29 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #2主变110kV侧中性点17B8接地刀闸手动操作孔开启时，未正确闭锁电动操作，违反了“7.4.2 手动操作时应闭锁电动操作”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家河南平高电气股份有限公司出厂调试验收不细致，未在出厂前发现操作机构箱手动操作闭锁电动操作回路异常的问题 | 督促设备厂家河南平高电气股份有限公司安排人员对闭锁回路问题进行排查，必要时更换失效元器件 | 2025-05-30 | 已由厂家对闭锁回路行程开关进行调整，闭锁功能已恢复正常 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.4 | 7.4.2 | 7.4.2 手动操作时应闭锁电动操作。
技改 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-28 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 未见施工单位提供的施工图、白图，不满足“投运后应移交的资料：施工图、白图、设计变更建设管理单位应在工程竣工后三个月内向调控中心、运行维护单位和设备检修单位移交工程竣工图纸及其电子版。” | 否 | 继电保护 | 施工单位图档资料管理流程不严格，工程转序准备不充分，导致未能及时提交相关的图档资料 | 施工单位应及时提供施工图、白图等资料 | 2025-06-01 | 接收施工单位已提供的施工图、白图，并整理归档 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 投运后应移交的资料：施工图、白图、设计变更建设管理单位应在工程竣工后三个月内向调控中心、运行维护单位和设备检修单位移交工程竣工图纸及其电子版。运维单位应于投产验收前，将验收合格的智能站配置文件归档，设备投产后一个月内，将资料性文件归档。资料图实应一致。
技改 | #2主变220kV侧中性点27B8接地刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备调试 | 2025-05-29 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 施工方未提供#2主变220kV侧中性点27B8接地刀闸回路电阻测试报告，无法判断回路电阻是否大于出厂值的1.2倍，违反了“7.1.1 回路电阻测试结果不应大于出厂值的1.2倍”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 施工方福州亿力电力工程有限公司电力安装分公司试验报告编审管理不严，未按照技术监督实施细则要求及时提供#2主变220kV侧中性点27B8接地刀闸回路电阻测试报告。 | 督促施工方提供#2主变220kV侧中性点27B8接地刀闸回路电阻测试报告，其回路电阻测试结果不应大于出厂值的1.2倍 | 2025-06-03 | 施工单位已提供正式版回路电阻报告 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 回路电阻测试结果不应大于出厂值的1.2倍。
技改 | #2主变油色谱在线监测装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 辅助装置 | 设备调试 | 2025-05-29 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变油色谱在线监测装置未完成接入后调试工作，违反了“6.2.1 根据站内干扰情况设置告警阈值，按Q/GDW 10536-2021 6.3节要求开展现场功能调试”的要求。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 督促福建和盛高科技产业有限公司安排人员对#2主变油色谱在线监测装置并进行接入后的功能调试 | 2025-06-06 | 福建和盛高科技产业有限公司已安排人员对#2主变油色谱在线监测装置进行接入后的功能调试，目前数据已恢复正常 | 在线监测装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 根据站内干扰情况设置告警阈值，按Q/GDW 10536-2021 6.3节要求开展现场功能调试。
技改 | #2主变220kV侧中性点27B8接地刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备调试 | 2025-05-29 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 施工方未紧固#2主变220kV侧中性点27B8接地刀闸电机与刀闸主传动连杆之间的抱箍定位销，长期运行存在刀闸实际位置与分合闸指示跑位不一致的隐患，违反了“7.2.1 电动、手动操作应平稳、灵活、无卡涩，电动机的转向应正确，分合闸指示应与实际位置相符、限位装置应准确可靠、辅助开关动作应正确”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 施工方现场施工工艺管控不严格，班组自验收不细致，仅对抱箍紧固螺栓进行紧固，遗漏定位销 | 督促施工单位对刀闸、操作机构的合分位置进行校核，并紧固定位销 | 2025-05-30 | 施工单位已对刀闸、操作机构的合分位置进行校核，并紧固定位销 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 电动、手动操作应平稳、灵活、无卡涩，电动机的转向应正确，分合闸指示应与实际位置相符、限位装置应准确可靠、辅助开关动作应正确。
技改 | #2主变高压侧避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 设备调试 | 2025-05-29 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 施工方未提供避雷器交接试验报告，无法比较直流参考电压实测值与出厂值，违反了“6.2.1 35kV～500kV交流避雷器：（1）直流参考电压实测值与出厂值比较，整支或分节进行的测试值，变化不应大于±5%...”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 施工方福州亿力电力工程有限公司电力安装分公司试验报告编审流程管控不严，未及时提交设备交接试验报告 | 督促施工方提供避雷器交接试验报告，比较直流参考电压实测值与出厂值，变化不应大于±5% | 2025-06-03 | 施工单位已提交避雷器交接试验报告 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 35kV～500kV交流避雷器：（1）直流参考电压实测值与出厂值比较，整支或分节进行的测试值，变化不应大于±5%，且不应小于《交流无间隙金属氧化物避雷器》（GB/T 11032）规定值；（2）0.75 倍直流参考电压下的泄漏电流值不应大于50μA，或符合产品技术条件的规定。
技改 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-29 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变的气体继电器防雨罩安装不规范，防雨罩歪斜，有效遮蔽范围不满足要求，违反了“8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩...”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工队对#2主变的气体继电器防雨罩进行调整确保有效遮蔽范围复核反措要求 | 2025-05-30 | 施工队已对#2主变的气体继电器防雨罩进行调整确保有效遮蔽范围符合反措要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
技改 | #2主变油色谱在线监测装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 辅助装置 | 现场安装 | 2025-05-28 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #2主变油色谱在线监测装置未完成与新#2主变的管路连接与调试，违反了“8.7.3 220kV及以上电压等级油浸式变压器和位置特别重要的110（66）kV油浸式变压器配置多组分的油中溶解气体在线监测装置...”的要求。 | 否 | 辅助设施 | 设备厂家福建和盛高科技产业有限公司对于#2主变油色谱在线监测装置恢复的进度管控偏慢，未按照技术监督实施细则要求完成油色谱在线监测装置的接入调试 | 督促设备厂家福建和盛高科技产业有限公司完成油色谱在线监测装置的接入调试 | 2025-06-03 | 已完成色谱在线监测装置的接入与调试工作，OMDS系统数据已恢复正常 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.3 | 8.7.3 220kV及以上电压等级油浸式变压器和位置特别重要的110（66）kV油浸式变压器配置多组分的油中溶解气体在线监测装置，装置精度满足750千伏及以上变电站装置A1级、500千伏A2级、330千伏及以下B级要求。
技改 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-29 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 施工方未对主变进行多次排气，违反了“8.8.1 变压器投入运行前必须多次排出套管升高座、油管道中的死区、冷却器顶部、有载分接开关油室等处的残存气体...”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 施工方福州亿力电力工程有限公司电力安装分公司工艺管控不严，未按照技术监督实施细则要求投运前对主变进行多次排气。 | 督促施工方在主变投运前进行多次排气 | 2025-05-30 | 施工单位已在验收人员见证下，对主变进行全面排气 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 变压器投入运行前必须多次排出套管升高座、油管道中的死区、冷却器顶部、有载分接开关油室等处的残存气体。强迫油循环变压器冷却器应全部投入，以排出气泡。
技改 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-29 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 施工方未对#2主变高压侧套管进行清洁，违反了“8.2.3 套管清洁、无损伤、油位正常；法兰连接螺栓齐全、紧固（用力矩扳手检查）”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 施工方福州亿力电力工程有限公司电力安装分公司对现场安装工艺管控不严，未按照技术监督实施细则要求及时开展#2主变高压侧套管清洁工作。 | 督促施工方对#2主变高压侧套管进行清洁 | 2025-05-30 | 施工单位已在送电前对套管进行清洁 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 套管清洁、无损伤、油位正常；法兰连接螺栓齐全、紧固（用力矩扳手检查）。
技改 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-29 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变本体及附件的对接法兰的部分等电位跨接线断裂，违反了《组合电器全过程技术监督实施细则》“8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工方对断裂的等电位跨接线进行更换 | 2025-05-30 | 施工方对断裂的等电位跨接线已进行更换 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
技改 | 110kV母分120间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-27 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV母分120间隔缺与本间隔对应的铭牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 立即按间隔制作唯一铭牌并在竣工投运前完成现场粘贴 | 2025-05-30 | 已制作唯一铭牌并在竣工投运前完成现场粘贴 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 主变压器 | 交流500kV | ODFS-334000/500 | 013010000000000069634595 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 500kV变压器的法兰、散热器等等电位跨接线采用16mm2的软铜线，未按设联会纪要要求采用25mm2。 | 否 | 电气设备性能 | 500kV变压器的法兰、散热器等等电位跨接线未按设联会纪要要求采用25mm2软铜线。 | 要求整改500kV变压器的法兰、散热器等等电位跨接线采用25mm2软铜线。 | 2025-05-15 | 500kV变压器的法兰、散热器等等电位跨接线，已按要求更换为25mm2软铜线。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
新建 | #1主变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-04-20 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 查试验方案，雷电冲击试验接线及判据缺漏，根据GB1094.3要求，1.被试绕组尾部与地之间若加装连接电阻（支撑电阻），则线端需额外增加一次不带连接电阻（示伤电阻）的完整冲击程序；2.除了试验过程的电压电流是否突变之外，还应对比电压电流波形。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家出厂试验方案审查不严。 | 1.在试验方案中增加试验条件说明，描述线端雷电冲击的中性点与地之间有无连接电阻。 2.试验过程应按GB/T1094.3要求的判据说明，进行半波和全波的电压电流波形对比，若加装非线性元件，则对比相同冲击电压下的电压电流波形 | 2025-05-30 | 已更新试验方案，该主变绕组未加装非线性元件，雷电冲击试验按不带非线性元件的条款进行；结合试验同步进行了半波和全波的电压电流波形对比，无异常。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.4 | 5.4.1 | 5.4.1 试验冲击波应为标准雷电冲击全波：（1.2μs±30%）/（50μs±20%）。
新建 | #1主变第二套电量保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 其他 | 2025-04-24 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变第二套电量保护装置实物ID贴的位置有误（面板左边） | 否 | 继电保护 | 未知 | 实物ID应该贴于面板右侧、下方位置 | 2025-05-27 | 已重新黏贴#1主变第二套非电量保护装置实物ID | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2 在保护设备的制造阶段，制造厂家应在装置外部建立电子标签。应设置在保护设备的面板正面，宜设置在装置右侧、下方位置。标签应贴附牢固随装置一同出厂。标签外观包括国家电网表示、二维码表示、实物“ID”区、设备信息区四部分。二维码符号中存储的信息为继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”，码制应采用快速响应矩阵码(QR码)。实物“ID”区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”的明文。设备信息区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的参数信息，如产品型号、工作电源的直流额定电压、CT二次额定电流等，印制内容用户自行定义。
新建 | #2主变第二套电量保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 其他 | 2025-04-24 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2主变第二套非电量保护装置实物ID贴的位置有误（面板左边） | 否 | 继电保护 | 未知 | 实物ID应该贴于面板右侧、下方位置 | 2025-05-27 | 已重新黏贴#2主变第二套非电量保护装置实物ID贴 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2 在保护设备的制造阶段，制造厂家应在装置外部建立电子标签。应设置在保护设备的面板正面，宜设置在装置右侧、下方位置。标签应贴附牢固随装置一同出厂。标签外观包括国家电网表示、二维码表示、实物“ID”区、设备信息区四部分。二维码符号中存储的信息为继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”，码制应采用快速响应矩阵码(QR码)。实物“ID”区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”的明文。设备信息区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的参数信息，如产品型号、工作电源的直流额定电压、CT二次额定电流等，印制内容用户自行定义。
新建 | #1主变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-04-20 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 查出厂试验方案，绝缘试验前的初次空载损耗测量，在额定电压90%～115%之间按每10%级损耗记录，不满足监督细则要求的每5%记录。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家出厂试验方案审查不严。 | 1.在绝缘试验前进行的初次空载损耗测量，在额定电压90%～115%之间按每5%级损耗记录。同时为便于后期现场对比，建议在绝缘试验后的空载测试中增加5%、15%、25%、35%的损耗记录。 2.注意绕组电阻和冲击项目后的空载测量，试验前应对变压器铁心去磁；使用消磁仪进行去磁或将空载测量安排在其它具备消磁效果的试验项目之后进行。 | 2025-05-30 | 已更新试验方案，空载损耗记录精度由10%改为5%。试验过程见证绝缘前后空载无异常。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1 在绝缘试验前应进行初次空载损耗的测量，并记录额定电压90%～115%之间的每5%级损耗。
新建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-28 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 断路器交接试验未见分、合闸线圈电流波形 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工单位提供分、合闸线圈电流波形检测报告 | 2025-05-29 | 施工单位已提供分、合闸线圈电流波形检测报告 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 断路器交接试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形。
新建 | 220kV、110kV组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-05-28 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未见220、110kV组合电器的气体密度 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工单位提供220、110kV组合电器的气体密度继电器校验报告 | 2025-05-29 | 施工单位已提供220、110kV组合电器的气体密度继电器校验报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
新建 | 智能变电站监控系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变电站监控系统 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV馈线间隔后台遥测零序电流异常越限告警 | 否 | 自动化 | 未知 | 排查报警原因，并整改 | 2025-05-29 | 施工人员已排除10kV馈线间隔后台遥测零序电流异常越限告警信号 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 新安装的自动化系统和设备必须具备的技术资料： 1.设计单位提供已校正的设计资料（竣工原理图.竣工安装图.技术说明书.远动信息参数表. 设备和电缆清册等）； 2. 制造厂提供的技术资料（设备和软件的技术说明书.操作手册.软件备份.设备合格证明.质 量检测证明.软件使用许可证和出厂试验报告等）； 3.工程负责单位提供的工程资料（合同中的技术规范书.设计联络和工程协调会议纪要.工厂验 收报告.现场施工调试方案.调整试验报告.遥测信息准确度和遥信信息正确性及响应时间测试记录等）。
新建 | 控制电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 低压电缆 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 由一次设备直接引出的二次电缆的屏蔽层未接地 | 否 | 继电保护 | 未知 | 按要求将二次电缆的屏蔽层接地 | 2025-05-29 | 施工人员已排查所有二次电缆屏蔽层接地，并将所有二次电缆的屏蔽层接地。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.10 | 6.10.8 | 6.10.8 由一次设备（如变压器、断路器、隔离开关和电流、电压互感器等）直接引出的二次电缆的屏蔽层应使用截面不小于4mm²多股铜质软导线仅在就地端子箱处一点接地，在一次设备的接线盒（箱）处不接地，二次电缆经金属管从一次设备的接线盒（箱）引至电缆沟，并将金属管的上端与一次设备的底座或金属外壳良好焊接，金属管另一端应在距一次设备3～5m之外与主接地网焊接。
新建 | 101开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 101开关柜部分电缆未挂牌，7QD1、7QD9端子排外侧无序号，7QD4、7QD30端子多股短接线无号头 | 否 | 继电保护 | 未知 | 按照要求给101开关柜的电缆挂牌，加装端子序号，加装号头，且使用冷接头压接。 | 2025-05-29 | 施工人员已按要求给101开关柜的电缆挂牌，加装端子序号，加装号头，且使用冷接头压接。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.3 | 6.7.3 电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。
新建 | 220、110kV组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220、110kV组合电器盆式绝缘子无跨接排 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 加装220、110kV组合电器盆式绝缘子跨接排 | 2025-05-29 | 施工人员已加装220、110kV组合电器盆式绝缘子跨接排 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.4 | 6.4.4 分箱式的GIS外壳（特别是额定电流较大的GIS套管处）应设短接线，其截面应能承受长期通过的最大感应电流和短时耐受电流。外壳接地应从短接线上引出与接地母线连接，其截面应满足短时耐受电流的要求。
新建 | 220、110kV组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220、110kV组合电器未接地 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按要求将220、110kV组合电器安装接地引下线 | 2025-05-29 | 施工人员已将220、110kV组合电器安装接地引下线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | 220、110kV组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220、110kV组合电器未接地 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按要求将220、110kV组合电器外壳接地 | 2025-05-29 | 施工人员已将220、110kV组合电器外壳接地 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 220kV、110kV组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 对于GIS母线的连接处等难以直接观察的部位，未见利用有效的检测仪器和手段进行检测记录 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 利用有效的检测仪器和手段进行检测GIS母线接处等难以直接观察的部位 | 2025-05-29 | 施工人员已利用镜面反射等原理对难以直接观察的部位进行处理。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 安装过程中，对于电缆及母线的连接处等难以直接观察的部位，应利用有效的检测仪器和手段进行核查，确保连接可靠。
技改 | 东高Ⅱ路#72 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路避雷器 | 设备调试 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 东高Ⅱ路#72中相避雷器放电计数器指示情况为99（最大值），对放电计数器动作情况检查不到位，不符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016)要求 | 否 | 辅助设施 | 可能原放电计数器显示计数为0，在搬运、安装过程中动作粗暴，导致计数器显示因物理原因异常 | 按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016)要求，重新调整东高Ⅱ路#72中相避雷器放电计数器 | 2025-06-25 | 已按照要求，重新调整东高Ⅱ路#72中相避雷器放电计数器 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 交接试验报告试验项目齐全，试验数据符合标准规程要求。
技改 | 东高Ⅰ路#75 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备材质 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 东高Ⅰ路#75杆塔基础镀锌层与金属基体结合不牢固，经落锤试验后，镀锌层存在剥离现象 | 否 | 材料 | 未知 | 东高Ⅰ路#75杆塔基础重新镀锌，并在镀锌后进行厚度检测及落锤试验 | 2025-06-25 | 已对东高Ⅰ路#75杆塔基础重新镀锌，并在镀锌后进行厚度检测及落锤试验 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.3 | 8.5.3 镀锌层应与金属基体结合牢固，应保证在无外力作用下没有剥落或起皮现象。经落锤试验后，镀锌层不应凸起或剥离
技改 | 东高Ⅱ路#72 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备材质 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 东高Ⅱ路#72基础镀锌层厚度最小值为50um小于55um的要求，不符合《输电线路铁塔制造技术条件》（GB/T2694-2018）6.9.2《输变电钢管结构制造技术条件》》（DL/T646-2021)11.2,11.3的要求 | 否 | 材料 | 未知 | 对东高Ⅱ路#72基础镀锌层重新整改，并检测整改后镀锌层厚度 | 2025-06-24 | 已对东高Ⅱ路#72基础镀锌层重新整改，并检测整改后镀锌层厚度 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 热浸镀锌层厚度满足当镀件厚度大于等于5mm时，镀锌厚度最小值大于等于70μm，平均值大于等于86μm，当镀件厚度小于5mm时，镀锌厚度最小值大于等于55μm，平均值大于等于65μm的要求。
新建 | 主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-28 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 设备厂家未正确安装主变油温表计，油温表计指针存在松动掉落问题，未正确指示正确温度，违反了“8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设备厂家对油温表计进行整改，并核验指示是否正确。 | 2025-06-10 | 设备厂家对油温表计进行整改，并核验通过 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | 主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-28 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 施工方未在接地引线位置设置明显标示，违反了“8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工方在接地引线位置设置明显标示 | 2025-06-10 | 施工方已在接地引线位置设置明显标示 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
技改 | 东高Ⅱ路#71 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 导线 | 现场安装 | 2025-06-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 东高Ⅱ路#71导线或架空地线各相间弧垂相对偏差最大（档距大于800m）约为600mm，不符合《110kV~750kV架空输电电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）附录A要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按照《110kV~750kV架空输电电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）附录A要求，将导线或架空地线各相间弧垂相对偏差最大缩小至为500mm内 | 2025-06-25 | 已调整东高Ⅱ路#71导线弧垂 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.5 | 7.1.5 导线或架空地线各相间弧垂相对偏差最大值：110kV线路档距不大于800m的为200mm，220kV及以上线路档距不大于800m的为300mm；档距大于800m的为500mm。
技改 | 东高Ⅱ路#73 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 导线 | 现场安装 | 2025-06-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 东高Ⅱ路#73垂直双分裂导线弧垂偏差，正偏差约为140mm，大于100mm；不符合《110kV~750kV架空输电电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）附录A | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整东高Ⅱ路#73垂直双分裂导线弧垂偏差，使得小于100mm | 2025-06-24 | 已调整东高Ⅱ路#73垂直双分裂导线弧垂偏差。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.6 | 7.1.6 同相子导线的弧垂偏差：不安装间隔棒的垂直双分裂导线，正偏差不得大于100mm；安装间隔棒的其他形式分裂导线，220kV及以下的正偏差不得大于80mm；330kV及以上的正偏差不得大于50mm。
新建 | 继电保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 设备调试 | 2025-05-28 | 设备调试 | 安装调试 | 重大 | 重大 | 电容器组1、2间隔防跳试验后开关无法分合闸，然后回路存在异常。电容器组三间隔开关无法缝合，电容器保护无调试报文 | 否 | 继电保护 | 施工单位工艺把关不严。 | 施工单位对电容器组间隔保护进行调试 | 2025-05-29 | 施工单位已对电容器组间隔保护进行调试，结果正常。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.9 | 7.9.5 | 7.9.5 调试单位进行保护装置整组传动时应检查各保护装置之间的配合、直采直跳唯一性、各保护装置动作行为、断路器动作行为正确，查看故障录波器、网络报文记录及分析装置、自动化监控系统、继电保护设备在线监视与分析应用模块信号正确，满足相应规程规范要求。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
技改 | 东高Ⅱ路#72 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 附属设施 | 现场安装 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 通信线未杆塔塔身绑扎牢靠，通信线部分段受风力影响大，不符合《国网电网公司110（66）～500kV架空输电线路检修规范》二十四条一般要求 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 增加通信线与塔材的绑扎，使通信线与塔身绑扎的更密集 | 2025-06-25 | 已增加通信线与塔材的绑扎 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 在线监测装置、防鸟装置、防雷装置、附属通信设施等是否存在安装不牢或缺损；航空障碍灯是否部分失效。
技改 | 东高Ⅱ路#71 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 航空障碍装置 | 设备调试 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 东高Ⅱ路#71航空障碍装置失效，不符合《国网电网公司110（66）～500kV架空输电线路检修规范》二十四条一般要求 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 重新调试东高Ⅱ路#71航空障碍装置，如果调试失败则重新更换安装 | 2025-06-25 | 已重新调试东高Ⅱ路#71航空障碍装置 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 在线监测装置、防鸟装置、防雷装置、附属通信设施等是否存在安装不牢或缺损；航空障碍灯是否部分失效。
技改 | 东高Ⅱ路#75 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备材质 | 2025-06-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 东高Ⅱ路#75第4塔腿存在锌层表面不连续完整问题，不符合《输电线路铁塔制造技术条件》(GB/T2694-2018）要求 | 否 | 材料 | 未知 | 对东高Ⅱ路#75第4塔腿问题塔材重新打磨镀锌，并进行镀锌层厚度检测 | 2025-06-24 | 已对东高Ⅱ路#75第4塔腿问题塔材重新打磨镀锌，并进行镀锌层厚度检测 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 镀锌层表面应连续、完整，并且具有实用性光滑，不得有过酸洗、漏镀、结瘤、积锌、毛刺等缺陷。。
技改 | 东高Ⅱ路#77 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备材质 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 东高Ⅱ路#77第一塔腿部分塔材存在镀锌层起皮、漏镀等问题，不符合《输电线路铁塔制造技术条件》(GB/T2694-2018)要求 | 否 | 材料 | 未知 | 对东高Ⅱ路#77第一塔腿问题部分塔材重新打磨镀锌，并检测镀锌层 | 2025-06-25 | 已对东高Ⅱ路#77第一塔腿问题部分塔材重新打磨镀锌，并检测镀锌层 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 镀锌层表面应连续、完整，并且具有实用性光滑，不得有过酸洗、漏镀、结瘤、积锌、毛刺等缺陷。。
技改 | 东高Ⅱ路#74 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 防鸟装置 | 现场安装 | 2025-06-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 东高Ⅱ路#74上相、中相横担头所安装的防鸟刺未打开，防鸟刺失去实际效果，不符合《国网电网公司110（66）～500kV架空输电线路检修规范》二十四条一般要求 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 正确安装东高Ⅱ路#74上相、中相横担头所安装的防鸟刺 | 2025-06-25 | 已调整东高Ⅱ路#74上相、中相横担头所安装的防鸟刺 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 在线监测装置、防鸟装置、防雷装置、附属通信设施等是否存在安装不牢或缺损；航空障碍灯是否部分失效。
新建 | 主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 设备厂家未提供冷却装置相关资料，不明确装置运行功能，违反了“8.4.3 冷却装置应试运行正常，联动正确。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设备厂家及时提供相关资料，开展功能测试。 | 2025-06-10 | 设备厂家已提供相关资料，完成功能测试。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.3 | 8.4.3 冷却装置应试运行正常，联动正确。
技改 | 东高Ⅰ路#72 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 在线监测装置 | 现场安装 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 东高Ⅰ路#72在线监测装置螺栓未安装到位，不符合《国网电网公司110（66）～500kV架空输电线路检修规范》二十四条一般要求 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 对东高Ⅰ路#72在线监测装置螺栓重新紧固 | 2025-06-24 | 已对东高Ⅰ路#72在线监测装置螺栓重新紧固 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 在线监测装置、防鸟装置、防雷装置、附属通信设施等是否存在安装不牢或缺损；航空障碍灯是否部分失效。
技改 | 东高Ⅱ路#76 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 其他 | 设备调试 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 观测档弧垂选择标准与《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》(GB50233-2014)不符合 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按照《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）附录A（的（1）紧线段在5档及以下时应靠近中间选择一档。（2）紧线段在6档-12档时应靠近两端各选择一档。（3）紧线段在12档以上时应靠近两端及中间可选3-4档。（4）观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档。架（5)前弧垂观测档的数量可以根据现场条件适当增加，但不得减少。重新选择观测档弧垂 | 2025-06-24 | 已重新选择观测档弧垂 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.3 | 7.1.3 弧垂观测档的选择应符合：（1）紧线段在5档及以下时应靠近中间选择一档。（2）紧线段在6档-12档时应靠近两端各选择一档。（3）紧线段在12档以上时应靠近两端及中间可选3-4档。（4）观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档。（5）弧垂观测档的数量可以根据现场条件适当增加，但不得减少。
技改 | 东高Ⅱ路#77 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 其他 | 设备调试 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 在东高Ⅱ路#77观测弧垂温度未在观测档内实测，不满足《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》(GB50233-2014) | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》(GB50233-2014)要求，对东高Ⅱ路#77重测弧垂温度 | 2025-06-24 | 已对东高Ⅱ路#77重测弧垂温度 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.2 | 7.1.2 观测弧垂时的温度应在观测档内实测。
技改 | 东高Ⅰ路#77 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 工程设计 | 2025-06-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 在螺母选材和产品热处理工艺设计时，未体现有考虑热浸镀锌温度对产品性能的影响，不满足《输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母》（DL/T284-2021)的要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提供在螺母选材和产品热处理工艺设计时，有考虑热浸镀锌温度对产品性能影响的体现证明 | 2025-06-25 | 已按要求提供相关证明 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.4 | 8.5.4. 热浸镀锌螺栓与螺母镀锌层的局部厚度应不小于40um,平均厚度不小于50um。
新建 | 主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 附件对接法兰存在等电位跨接线接线松动，违反了“8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工检查所有等电位是否有缺失及接线是否可靠。 | 2025-06-10 | 施工已检查所有等电位接线可靠。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
技改 | 东高Ⅰ路#71 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路避雷器 | 设备调试 | 2025-06-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 东高Ⅰ路#71未有避雷器基座绝缘电阻测量报告，不符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016)中测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻的要求 | 否 | 电测 | 未知 | 按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016)规程要求对东高Ⅰ路#71所安装的避雷器进行避雷器基座绝缘电阻测量，提供相应佐证材料 | 2025-06-25 | 已按照规程要求对东高Ⅰ路#71所安装的避雷器进行避雷器基座绝缘电阻测量，提供相应佐证材料 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 交接试验报告试验项目齐全，试验数据符合标准规程要求。
技改 | #2主变220kV中性点27B8接地刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变220kV中性点27B8接地刀闸机构箱内接线多处裸露未完成，封堵未完成 | 否 | 电气设备性能 | 施工进度安排滞后，工序设置不合理 | 对220kV中性点刀闸机构接线多处裸露进行绝缘包扎，完成刀闸机构箱内封堵。 | 2025-05-29 | 已对220kV中性点27B8接地刀闸机构箱内接线多处裸露进行绝缘包扎，完成刀闸机构箱内封堵。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
技改 | #2主变110kV17B8中性点接地刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变110kV17B8中性点接地刀闸机构箱内接线多处裸露未完成，封堵未完成 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工进度滞后，工序安排不合理 | 对110kV中性点刀闸机构接线多余接线进行绝缘包扎，完成刀闸机构箱内封堵。 | 2025-05-29 | 已对#2主变110kV17B8中性点刀闸机构接线多余接线进行绝缘包扎，同时完成刀闸机构箱内封堵。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
技改 | #2主变10kV侧穿墙套管 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 穿墙套管 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 穿墙套管固定的钢板，周围未进行切割，且钢板与墙体间存在缝隙，存在雨水侵蚀的隐患 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员专业素养不强，对穿墙套管的固定钢板安装施工工艺不了解，且为加快施工赶进度，从而未按要求施工 | 对穿墙套管附着的钢板周围进行切割以切断环流回路，同时对墙体间密封进行填充并打密封胶 | 2025-05-30 | 施工单位已按规范要求进行整改，复检合格 | 穿墙套管全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1（1）穿墙套管直接固定在钢板上时，套管周围不得形成闭合磁路，同时应避免三相间存在闭合磁路现象；（2）末屏（如有）应密封良好，接地方式应可靠。（3）套管接地端子及不用的电压抽取应端子应可靠接地。（4）穿墙套管垂直安装时，其法兰应在上方，水平安装时，法兰应在外侧。（5）600A 及以上母线穿墙套管端部的金属夹板（紧固件除外）应采用非磁性材料，其与母线之间应有金属相连，接触应稳固，金属夹板厚度不应小于3mm，当母线为两片及以上时，母线本身间应予固定。（6）穿墙套管中间法兰应有明显接地点且可靠接地。（7）在线监测和带电检测装置通过电容型穿墙套管末屏接地线取信号时，接地引下线应固定牢靠并防止摆动。
技改 | #2主变10kV侧母线排支撑立柱 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-05-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变10kV侧母线排支撑立柱接地为单接地，图纸设计为双接地，与图纸不符 | 否 | 电气设备性能 | 施工方未按图纸施工 | 增加#2主变10kV侧母线排支撑立柱为双接地 | 2025-05-30 | 已按照图纸增加#2主变10kV侧母线排支撑立柱为双接地 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.3 | 5.3.2 | 5.3.2 35kV及以上变电站接地网边缘有人出入的走道处，应铺设碎石、沥青路面或在地下装设两条与接地网相连的均压带。
改扩建 | #3主变110kV侧18C开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 现场安装 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #3主变110kV侧18C开关分闸指示脱落 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员未检查分闸指示螺丝紧固情况 | 紧固#3主变110kV侧18C开关分闸指示螺丝 | 2025-05-25 | 已紧固#3主变110kV侧18C开关分闸指示螺丝 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 断路器及其操动机构操动正常、无卡涩，分、合闸标识及动作指示正确。
新建 | 组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-11 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 220kVGIS设备线路接地刀闸的接地引线与设备支撑构架间通过螺栓连接，未单独接地 | 否 | 电气设备性能 | 安装工艺不满足反措等相关要求 | 对快速接地开关采用专用接地线直接连接到主接地网 | 2025-05-28 | 施工单位已对快速接地开关采用专用接地线直接连接到主接地网 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.3 | 6.4.3 电压互感器、避雷器、快速接地开关应采用专用接地线接地。
新建 | 组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-11 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 部分接地引下线仅有1个M12紧固 | 否 | 电气设备性能 | 安装工艺问题 | 对缺漏部位增加1个M12紧固 | 2025-05-27 | 施工单位已对所有接地引下线检查并补充M12螺丝紧固 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | 组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-11 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 部分箱柜柜门与柜体之间未设置接地线 | 否 | 电气设备性能 | 安装工艺不满足要求 | 补充柜体与柜门之间缺失接地线 | 2025-05-27 | 施工人员已检查所有柜体与柜门之间接地线，对缺失的进行补充。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-11 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 母线的连接处等难以直接观察的部位未采用有效仪器核查 | 否 | 电气设备性能 | 安装工艺问题 | 补充对难以观察部位的仪器核查 | 2025-05-27 | 施工单位已在母线的连接处等难以直接观察的部位采用有效仪器核查。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 安装过程中，对于电缆及母线的连接处等难以直接观察的部位，应利用有效的检测仪器和手段进行核查，确保连接可靠。
新建 | GIS气体密度继电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-05-10 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 气体密度继电器未校验动作返回值 | 否 | 电气设备性能 | 设备调试问题 | 对全站GIS气体密度继电器校验动作返回值，确保正确 | 2025-05-27 | 施工单位已对全站GIS气体密度继电器校验动作返回值，确保正确 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
改扩建 | 10kV备用十七962开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV备用十七962手车开关拉出后，下隔离挡板无法完全关闭。 | 否 | 电气设备性能 | 下隔离挡板存在机械卡涩或闭锁 | 调整并润滑下隔离挡板传动机构 | 2025-05-25 | 已调整并润滑下隔离挡板传动机构 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
改扩建 | #3主变220kV侧28C开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 现场安装 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #3主变220kV侧28C开关合闸指示标示脱落 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员未检查合闸指示螺丝紧固情况 | 紧固#3主变220kV侧28C开关合闸指示螺丝 | 2025-05-25 | 已紧固#3主变220kV侧28C开关合闸指示螺丝 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 断路器及其操动机构操动正常、无卡涩，分、合闸标识及动作指示正确。
新建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-11 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 现场主变接头部位等局部存在较多锈蚀情况 | 否 | 电气设备性能 | 安装过程磕碰等导致锈蚀 | 对锈蚀部位需进行除锈并刷漆 | 2025-05-27 | 施工人员已对主变接头部位等局部存在较多锈蚀部分进行除锈并刷漆。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
改扩建 | 10kV备用二十四982开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备材质 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV备用二十四982开关柜仪表层分闸指示灯不亮 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员未及时检查发现开关柜分闸指示灯异常 | 更换10kV备用二十四982开关柜仪表层分闸指示灯 | 2025-05-25 | 已更换10kV备用二十四982开关柜仪表层分闸指示灯 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
新建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-11 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 油位油位曲线还未进行校准 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题 | 调整油温油位曲线 | 2025-05-27 | 施工单位已对油位曲线进行校准，调整油温油位曲线。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-11 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 现场未见焊接文件 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工规范性问题 | 动火工作负责人补充焊接文件 | 2025-05-27 | 施工单位已补焊接文件。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.2 | 6.5.2 现场补焊要求：a)从事受监部位焊接工作的焊工，应取得相应的资格证书。对有特殊要求部件的焊接，焊工应做焊前模拟性练习，熟悉该部件材料的焊接特性。b)受监金属部位的焊接应进行工艺评定，并在焊接施工中严格执行相应的焊接工艺规程。c)焊接材料（包括焊条、焊剂、焊丝、钨极、保护气体等）的质量应符合相应的国家标准或行业标准。焊条使用前按规定进行烘干。焊条、焊丝使用前应检查确认未受潮、无油污、无锈迹。d)焊接前应检查焊接文件、焊工资格、焊接参数测量仪器、焊材、待焊表面和焊接环境等，符合要求方可施焊。焊接文件中应明确焊接工艺参数。e)受监焊接接头的技术资料应包含焊缝等级、检测方法、检测比例以及验收等级。
改扩建 | 10kV#1站用变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 现场安装 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV#1站用变400V侧接地桩未设置接地标志 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员未在10kV#1站用变400V侧接地桩设置接地标志 | 在10kV#1站用变400V侧接地桩设置接地标志 | 2025-05-25 | 已在10kV#1站用变400V侧接地桩设置接地标志 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.5 | 8.2.5 变压器的接地装置应可靠，接地电阻应合格，变压器的接地装置应有防锈层及明显的接地标志。
改扩建 | 10kV备用二十一967开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV备用二十一967开关手车开关拉出后，上隔离挡板无法完全关闭 | 否 | 电气设备性能 | 上隔离挡板存在机械卡涩或闭锁 | 调整并润滑上隔离挡板传动机构 | 2025-05-25 | 已调整并润滑上隔离挡板传动机构 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
新建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备调试 | 2025-05-11 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 电容器组为SF6开关，未安排气体密度继电器校验 | 否 | 电气设备性能 | 调试问题 | 补充电容器组开关气体密度继电器校验 | 2025-05-28 | 施工单位已补充电容器组开关气体密度继电器校验并提供试验报告。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.5 | 7.5.1 | 7.5.1 对于充气柜，还需要对绝缘气体进行气体湿度测量、气体密封性试验、气体密度继电器校验。
新建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-11 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 部分开关柜内部避雷器引线未采用平垫圈 | 否 | 电气设备性能 | 安装工艺问题不满足要求 | 补充缺失的平垫圈 | 2025-05-27 | 施工单位已补充开关柜内部避雷器引线平垫圈。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
改扩建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #3主变在线监测装置就地柜渗油 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员未检查就地柜进油口螺丝紧固情况 | 紧固#3主变在线监测装置就地柜进油口螺丝 | 2025-05-25 | 已紧固#3主变在线监测装置就地柜进油口螺丝 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 应运行正常（无渗漏油、欠压现象），数据上传准确。
改扩建 | 10kV#1站用变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 现场安装 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV#1接地变10kV侧接地桩未设置接地标志 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员未设置接地标志 | 在10kV#1接地变10kV侧接地桩设置接地标志 | 2025-05-25 | 已在10kV#1接地变10kV侧接地桩设置接地标志 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.5 | 8.2.5 变压器的接地装置应可靠，接地电阻应合格，变压器的接地装置应有防锈层及明显的接地标志。
改扩建 | 10kV备用二十三开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV备用二十三开关柜电缆层防火封堵脱落 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员在进行防火封堵时未采用密封胶粘贴 | 完善10kV备用二十三开关柜电缆层防火封堵 | 2025-05-25 | 已完善10kV备用二十三开关柜电缆层防火封堵 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.2 | 8.6.2 高压开关柜在安装后应对其一、二次电缆进线处采取有效封堵措施。
改扩建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #3主变有载分接开关现场为8档位，后台显示为9档 | 否 | 电气设备性能 | #3主变本体测控装置网络接口松动 | 查明#3主变有载分接开关通讯故障并处理 | 2025-05-25 | 已查明#3主变有载分接开关通讯故障原因并处理 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 分接头的位置应符合运行要求，且指示位置正确。
新建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-11 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 本体呼吸器油杯油位不够导致呼吸无法可见气泡 | 否 | 电气设备性能 | 安装工艺不满足要求 | 增加呼吸器油杯油位至可见呼吸状态 | 2025-05-27 | 施工单位已增加呼吸器油杯油位至可见呼吸状态 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
技改 | #1主变保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-05-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 现场检查将军祠变#1主变技改工程中#1主变保护屏内部分电缆未悬挂电缆标签 | 否 | 继电保护 | 未知 | 将军祠变#1主变技改工程中#1主变保护屏内部分未悬挂电缆标签的电缆需补挂正确的电缆标签 | 2025-05-09 | 将军祠变#1主变技改工程中#1主变保护屏内部分已补挂正确的电缆标签。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-05-26 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 设备厂家未能及时提供产品资料，无校验数据参考，违反了“7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设备厂家及时提供相关资料并开展气体密度继电器校验。 | 2025-06-10 | 设备厂家已提供相关资料并开展气体密度继电器校验。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
技改 | #1主变保护屏 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-05-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 现场检查将军祠变#1主变技改工程中#1主变保护屏内封堵未完成 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需完成将军祠变#1主变技改工程中#1主变保护屏内封堵 | 2025-05-09 | 将军祠变#1主变技改工程中#1主变保护屏内已完成封堵。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
技改 | 主变油温表计 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 温度传感器 | 现场安装 | 2025-05-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 现场检查发现将军祠变#1主变技改工程主变油温表计量程与远动设置量程不一致，导致上送监控油温与现场油温不一致 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需修改将军祠变#1主变技改工程主变油温远动设置量程 | 2025-05-09 | 已修改将军祠变#1主变技改工程主变油温远动设置量程，已和现场油温表量程一致。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | 主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 设备厂家#1主变油位高于油温-油位曲线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求设备厂家按照油温-油位曲线进行排油。 | 2025-06-10 | 设备厂家已按照油温-油位曲线进行排油，现场验收已通过。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 现场安装 | 2025-05-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 生产厂家未及时提供密度继电器报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求生产厂家按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GB50147-2010）及时提供报告。 | 2025-06-10 | 生产厂家已按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GB50147-2010）提供报告。 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 密度继电器和压力表应经检验，并应有产品合格证明和检验报告。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 接地引下线未有明显接地符号表示 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求施工方在接地引下线处设明显接地符号表示。 | 2025-06-10 | 施工方已在接地引下线处设有明显接地符号表示，现场验收已通过。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | 主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 施工方所安装的吸湿器油杯内无可见气泡 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求施工方按照产品安装手册进行正确安装附件。 | 2025-06-10 | 施工方按照产品安装手册进行正确安装附件。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
新建 | 主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主变散热器防腐涂层表面存在裂纹 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求施工方重新开展防腐涂层施工。 | 2025-06-10 | 施工方已重新开展防腐涂层施工，现场验收已通过。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 云麻线#3杆塔附近排水沟存在堵塞 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 疏通云麻线#3杆塔附近排水沟 | 2025-05-27 | 已疏通云麻线#3杆塔附近排水沟 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.5 | 5.5.1 | 5.5.1 排水沟不应堵塞、填埋或有淤积，排水应保持畅通。排水沟无坍塌，无破损。
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 云麻线#1杆塔基础立柱表面不够平整 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新浇灌云麻线#1杆塔基础立柱表面，使得平整 | 2025-05-27 | 已重新浇灌云麻线#1杆塔基础立柱表面，使得平整 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1 基础立柱顶面应高出水面，表面应平整，光滑，棱角无损坏。
新建 | 钢芯铝绞线 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 导线 | 设备调试 | 2025-05-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未明确观测张垂时的温度 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 明确观测张垂时的温度在观测档内实测 | 2025-05-27 | 已明确观测张垂时的温度在观测档内实测 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.2 | 7.1.2 观测弧垂时的温度应在观测档内实测。
新建 | 钢芯铝绞线 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 导线 | 设备材质 | 2025-05-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 云麻线#1～云麻线#2导线表面有明显压痕 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换云麻线#1～云麻线#2导线 | 2025-05-27 | 已更换云麻线#1～云麻线#2导线 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 表面有目力可见的缺陷，如明显的划痕、压痕等。
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备调试 | 2025-05-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 云麻线#3杆塔未经落锤试验验证镀锌层凸起或剥离情况 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对云麻线#3杆塔进行落锤试验验证镀锌层凸起或剥离情况 | 2025-05-27 | 已对云麻线#3杆塔进行落锤试验验证镀锌层凸起或剥离情况 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.3 | 8.5.3 镀锌层应与金属基体结合牢固，应保证在无外力作用下没有剥落或起皮现象。经落锤试验后，镀锌层不应凸起或剥离
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 云麻线#3杆塔镀锌层表面存在积锌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 清除云麻线#3杆塔镀锌层表面积锌 | 2025-05-27 | 已清除云麻线#3杆塔镀锌层表面积锌 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 镀锌层表面应连续、完整，并且具有实用性光滑，不得有过酸洗、漏镀、结瘤、积锌、毛刺等缺陷。。
新建 | 线路在线监测装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 在线监测装置 | 现场安装 | 2025-05-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 在线监测装置安装不牢 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新安装在线监测装置 | 2025-05-27 | 已重新安装在线监测装置 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 在线监测装置、防鸟装置、防雷装置、附属通信设施等是否存在安装不牢或缺损；航空障碍灯是否部分失效。
新建 | 圆钢 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-05-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 接地网外缘有个角未闭合 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 使用合适的焊接材料和焊接工艺进行焊接，使接地网外缘闭合 | 2025-05-27 | 已使用合适的焊接材料和焊接工艺进行焊接，使接地网外缘闭合 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.3 | 7.3.2 | 7.3.2 接地网外缘各角应成圆弧形且闭合，圆弧的半径不小于1/2临近均压带间距。
新建 | 圆钢 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-05-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 云麻线#2杆塔接地极顶面埋设深度小于0.8m | 否 | 电气设备性能 | 现场安装不到位，未落实接地极埋设要求 | 重新安装云麻线#2杆塔接地极，顶面埋设深度大于0.8m | 2025-05-28 | 已重新安装云麻线#2杆塔接地极，顶面埋设深度大于0.8m | 接地网全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 接地极顶面埋设深度（包括通过道路时的埋深）应符合设计文件要求，设计无要求时，应不小于0.8m。
新建 | 圆钢 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 其他 | 2025-05-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 厂家未提供接地网安装技术记录 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家提供接地网安装技术记录 | 2025-05-27 | 已要求厂家提供接地网安装技术记录 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 在交接验收时，应提交下列资料和文件：（1）符合实际施工的图纸；（2）设计变更的证明文件；（3）接地器材、降阻材料及新型接地装置检测报告及质量合格证明；（4）安装技术记录，其内容应包括隐蔽工程记录；（5）接地测试记录及报告，其内容应包括接地电阻测试、接地导通测试等。
技改 | 500kV金泉I路5052组合电器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-26 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 500kV金泉I路5052组合电器接地接头表面不平滑 | 否 | 电气设备性能 | 施工队工艺不良 | 立即整改，对不光滑的接头处进行打磨或者重新制作 | 2025-05-27 | 施工队已经对不光滑的接头处进行打磨 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.5 | 5.5.2 | 5.5.2 接头的表面应平滑。
技改 | 500kV金泉I路5052组合电器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 500kV金泉I路5052组合电器接地未做接地标记 | 否 | 电气设备性能 | 施工队工艺不良，遗漏标记 | 建议施工队立即对接地点进行标记 | 2025-05-26 | 施工队已经对接地点进行接地标记，且验收合格 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-05-26 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 设计单位未明确变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线，违反了“2.5.2 变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位的设计深度不足，未在初设中明确变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线 | 督促设计单位明确变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线 | 2025-06-16 | 设计单位已修改设计说明书，明确了压器中性点接地引下线的相关内容 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.2 | 2.5.2 变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 工程规划 | 2025-05-26 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 可研说明书中未提供全站负荷计算说明，违反“1.2.1 变电站每台站用变容量按全站计算负荷选择……”的要求 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位的可研设计深度不足，未在 可研说明书中未提供全站负荷计算说明 | 督促设计单位在可研说明书中补充全站负荷计算说明内容 | 2025-06-12 | 设计单位已修改可研说明书，补充了全站负荷计算的说明内容 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.1 变电站每台站用变容量按全站计算负荷选择。接地变作为站用变压器使用时，接地变压器容量应满足消弧线圈和站用电容量的要求，并考虑变电站检修负荷容量进行选择。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合互感器 | 工程规划 | 2025-05-26 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 可研说明书中未明确预留间隔气室应加装密度继电器并接入监控系统，违反了“ 1.3.4 预留间隔气室应加装密度继电器并接入监控系统”的要求 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位的可研设计深度不足，未在可研说明书中明确预留间隔气室应加装密度继电器并接入监控系统 | 督促设计单位在可研说明书中补充预留间隔气室应加装密度继电器并接入监控系统要求 | 2025-06-12 | 设计单位已修改可研说明书，增加了预留间隔气室应加装密度继电器并接入监控系统的内容 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.4 | 1.3.4 预留间隔气室应加装密度继电器并接入监控系统。
新建 | 110kV黄犀Ⅱ路136GIS间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV黄犀Ⅱ路136GIS间隔外壳短接线截面过小，不满足要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 通知施工整改110kV黄犀Ⅱ路136GIS间隔，按规范更换短接线 | 2025-05-15 | 已通知施工更换110kV黄犀Ⅱ路136GIS间隔外壳短接线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.4 | 6.4.4 分箱式的GIS外壳（特别是额定电流较大的GIS套管处）应设短接线，其截面应能承受长期通过的最大感应电流和短时耐受电流。外壳接地应从短接线上引出与接地母线连接，其截面应满足短时耐受电流的要求。
新建 | 线路保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-05-26 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 试验人员未提供监控及保护信息主机与城关变云城Ⅱ路保护装置联调的试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 材料审核不充分，未落实单体及分系统调试要求 | 要求试验人员提供监控及保护信息主机与城关变云城Ⅱ路保护装置联调的试验报告 | 2025-05-27 | 已要求试验人员提供监控及保护信息主机与城关变云城Ⅱ路保护装置联调的试验报告 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.2 | 7.7.2 调试单位应开展监控及保护信息主机与保护装置间隔整组设备以及相关设备联调，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
新建 | 110kV黄犀Ⅱ路136GIS间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV黄犀Ⅱ路136GIS间隔接地引下线固定螺栓仅一个，不符合规范 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 通知施工整改110kV黄犀Ⅱ路136GIS间隔，按规范增加固定螺栓 | 2025-05-15 | 已增加110kV黄犀Ⅱ路136GIS接地引下线固定螺栓 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | 110kV黄犀Ⅱ路136GIS间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV黄犀Ⅱ路136GIS间隔外壳接地处接地扁铁焊接过少，不符合要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 通知施工整改110kV黄犀Ⅱ路136GIS间隔，按规范重新焊接 | 2025-05-15 | 施工方已对110kV黄犀Ⅱ路136GIS间隔外壳接地扁铁按规范重新焊接 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 线路保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-05-26 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未提供江坑变云江Ⅰ路保护装置整组传动作用于两组跳闸线圈的试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求试验人员提供江坑变云江Ⅰ路保护装置整组传动作用于两组跳闸线圈的试验报告 | 2025-05-27 | 已要求试验人员提供江坑变云江Ⅰ路保护装置整组传动作用于两组跳闸线圈的试验报告 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.9 | 7.9.1 | 7.9.1 调试单位进行双重化配置的保护装置整组传动时，应采用同一时刻、模拟相同故障性质的方法，对两套保护用串接法同时进行作用于两组跳闸线圈的试验。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
新建 | 线路保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-05-26 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未提供麻沙变云麻线保护装置整组传动的试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求试验人员提供麻沙变云麻线保护装置整组传动的试验报告 | 2025-05-27 | 已要求试验人员提供麻沙变云麻线保护装置整组传动的试验报告 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.9 | 7.9.6 | 7.9.6 调试单位进行保护装置整组传动时应检查各保护装置的“装置故障”、“运行异常”、“链路告警”等信息在自动化监控系统显示正确。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
新建 | 110kV黄犀Ⅱ路136GIS间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV黄犀Ⅱ路136GIS间隔母线连接处未检查验收 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 业主、施工对110kV黄犀Ⅱ路136GIS间隔进行检查验收 | 2025-05-15 | 业主、施工已完成110kV黄犀Ⅱ路136GIS间隔母线连接处检查验收 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 安装过程中，对于电缆及母线的连接处等难以直接观察的部位，应利用有效的检测仪器和手段进行核查，确保连接可靠。
新建 | 110kV黄犀Ⅱ路136GIS间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-05-06 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kV黄犀Ⅱ路136GIS间隔附件中缺少隔离开关手动操作把手 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 告知厂家110kV黄犀Ⅱ路136GIS间隔附件中缺少隔离开关手动操作把手，并补充齐全 | 2025-05-09 | 已补充齐全110kV黄犀Ⅱ路136GIS间隔隔离开关手动操作把手 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
改扩建 | #2主变测控 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 测控装置 | 现场安装 | 2025-05-14 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变测控屏备用光纤无芯帽 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知施工队整改，完善#2主变测控屏备用光纤芯帽 | 2025-05-22 | 施工队已完善#2主变测控屏备用光纤芯帽 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.1 | 6.9.1 光纤与装置的连接应牢固可靠、无松动，光口处不应受力，光纤头应清洁无尘，备用光口、尾纤应带防尘帽。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV开关柜零序电流至消弧线圈控制屏电缆号两侧不对应 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知施工队整改，进行对线并更换正确电缆号的号头和电缆牌 | 2025-05-22 | 施工队已进行对线并更换正确电缆号的号头和电缆牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。
改扩建 | #2主变保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-05-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变保护至162间隔智能终端光纤回路未完善 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知施工队整改，完善#2主变保护至162间隔智能终端光纤回路 | 2025-05-22 | 施工队已完善#2主变保护至162间隔智能终端光纤回路 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.1 | 6.9.1 光纤与装置的连接应牢固可靠、无松动，光口处不应受力，光纤头应清洁无尘，备用光口、尾纤应带防尘帽。
改扩建 | 保护测控屏 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-05-13 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 二期设备保护屏均未进行封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知施工队整改，完善二期设备封堵 | 2025-05-22 | 施工队已完善二期设备封堵 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.6 | 6.6.6 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | 后台监控机 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变电站监控系统 | 设备调试 | 2025-05-14 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 后台#2主变10kV侧分支一96B、分支二96D间隔遥信电源消失、控制电源消失、同步异常等多个遥信点缺漏 | 否 | 继电保护 | 施工方未按规程规范要求开展安装调试，导致后台信息缺漏 | 通知厂家整改，完善#2主变10kV侧分支一96B、分支二96D间隔相关遥信 | 2025-05-22 | 厂家已完善#2主变10kV侧分支一96B、分支二96D间隔相关遥信 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.2 | 7.7.2 调试单位应开展监控及保护信息主机与保护装置间隔整组设备以及相关设备联调，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 后台监控机 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变电站监控系统 | 设备调试 | 2025-05-15 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV备自投间隔SV、GOOSE软压板遥信遥控缺漏 | 否 | 继电保护 | 施工方未按规程规范要求开展安装调试，导致后台信息缺漏 | 通知厂家整改，完善10kV备自投间隔相关遥信遥控点 | 2025-05-23 | 厂家已完善10kV备自投间隔相关遥信遥控点 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.2 | 7.7.2 调试单位应开展监控及保护信息主机与保护装置间隔整组设备以及相关设备联调，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 后台监控机 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变电站监控系统 | 设备调试 | 2025-05-16 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 后台监控机SV断链图漏做10kV备自投接收#2主变110kV侧合智一体1和10kV母分900保护测控装置SV断链信号 | 否 | 继电保护 | 施工方未按规程规范要求开展安装调试，导致后台信息缺漏 | 通知厂家整改，完善后台监控机断链信号 | 2025-05-23 | 厂家已完善后台监控机SV断链图信号 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.2 | 7.7.2 调试单位应开展监控及保护信息主机与保护装置间隔整组设备以及相关设备联调，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | #2主变A套保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-05-14 | 设备调试 | 安装调试 | 重大 | 重大 | SCD中#2主变A套保护收16M合智一体A套的SV链路未拉额定延时 | 否 | 继电保护 | 安装调试管控不到位导致SCD链路缺漏 | 通知厂家整改，完善SCD链路 | 2025-05-23 | 厂家已增加SCD中#2主变A套保护收16M合智一体A套的SV链路额定延时 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.2 | 7.6.2 SCD 配置文件需要变更时，应有相应记录。更改SCD文件应通过专用的SCD文件配置工具软件进行，并应验证SCD文件的正确性，再通过SCD文件生成CID文件，验证涉及到的设备CID文件的正确性。
新建 | 电力电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 设备调试 | 2025-05-26 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未用1000V兆欧表测量非线性电阻片的全部引线与外壳之问的绝缘电阻 | 否 | 电气设备性能 | 设备调试不到位，未落实电缆测试要求 | 重新用1000V兆欧表测量非线性电阻片的全部引线与外壳之问的绝缘电阻 | 2025-05-27 | 已重新用1000V兆欧表测量非线性电阻片的全部引线与外壳之问的绝缘电阻 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 在每段电缆金属屏蔽（金属套）与地之间施加直流10kV/1min。测量氧化锌电阻片的直流参考电压，应在规定范围内。用1000V兆欧表测量非线性电阻片的全部引线与外壳之间的绝缘电阻，其值不应小于10MΩ。测量交叉互联箱的连接片接触电阻，不应大于20μΩ。
新建 | 钢芯铝绞线 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 导线 | 设备调试 | 2025-05-26 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未检查云麻线各相两侧的相位一致性 | 否 | 电气设备性能 | 现场调试不到位，未落实线路相位极性要求 | 检查云麻线各相两侧的相位一致性 | 2025-05-27 | 已检查云麻线各相两侧的相位一致性 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 检查各相两侧的相位（极性）应一致。
新建 | 线路在线监测装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 在线监测装置 | 设备选型 | 2025-05-26 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 在线监测装置现场校验接口未采用标准的6mm接头 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更改在线监测装置现场校验接口采用标准的6mm接头 | 2025-05-27 | 已更改在线监测装置现场校验接口采用标准的6mm接头 | 在线监测装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 现场校验接口采用标准的Φ6mm接头，连接管路采用外径Φ6mm金属管或耐油高分子聚合管，按Q/GDW 10536-2021 6.4节要求开展现场功能调试。
新建 | 圆钢 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 设备调试 | 2025-05-26 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 场区边缘未进行接地阻抗测试 | 否 | 电气设备性能 | 现场调试不到位，未落实接地阻抗测试要求 | 场区边缘重新进行接地阻抗测试 | 2025-05-27 | 场区边缘已重新进行接地阻抗测试 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.2 | 6.3.2 试验方法满足测试要求，重点是场区边缘的和运行人员常接触的设备。
新建 | 圆钢 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 设备调试 | 2025-05-26 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 对不满足设计要求的接地网未及时进行降阻改造 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装不到位，未落实接地网电阻要求 | 对不满足设计要求的接地网及时进行降阻改造 | 2025-05-27 | 已对不满足设计要求的接地网及时进行降阻改造 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 接地阻抗测试宜在架空地线（普通避雷线、OPGW光纤地线）与变电站出线构架连接之前、双端接地的电缆外护套与主地网连接之前完成，若在上述连接完成之后且无法全部断开时测量，应采用分流向量法进行接地阻抗的测试，即进行架空避雷线和电缆金属屏蔽的分流测试，对不满足设计要求的接地网应及时进行降阻改造。
新建 | 圆钢 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 设备调试 | 2025-05-26 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 缺少测试接地装置工频特性参数的电流极实际布置距离与被试接地装置最大对角线长度等具体测量数值，难以验证是否符合4-5倍要求 | 否 | 电气设备性能 | 材料审核不充分，未落实接地测试要求 | 重新记录测试接地装置工频特性参数的电流极实际布置距离与被试接地装置最大对角线长度等具体测量数值，验证符合4-5倍要求 | 2025-05-27 | 已重新记录测试接地装置工频特性参数的电流极实际布置距离与被试接地装置最大对角线长度等具体测量数值，验证符合4-5倍要求 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 测试接地装置工频特性参数的电流极应布置得尽量远，通常电流极与被试接地装置边缘的距离dCG应为被试接地装置最大对角线长度D的4～5倍。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 现场安装 | 2025-05-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV 电容器A网络中断无法报出 | 否 | 继电保护 | 未知 | 重新关联10kV 电容器A网络中断信号 | 2025-05-26 | 10kV 电容器A网络中断信号已完善并核对正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.1 | 8.21.1 保护信息子站或二次在线监视与诊断厂站端设备联调验收情况。
新建 | 保护装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-05-26 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变保护屏、#2主变保护屏、110kV内桥汇控柜多处控制电缆、光缆挂牌缺失 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应补充控制电缆、光缆标签悬挂。 | 2025-05-27 | 已补充#1主变保护屏、#2主变保护屏、110kV内桥汇控柜等处控制电缆、光缆挂牌。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 工程设计 | 2025-07-23 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 一次部分：说明书中未明确配置并使用一次消谐装置。 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位对反措掌握不规范，设计人员对PT开关柜消谐装置配置要求不清楚 | 按照反措要求，将“PT开关柜配置并使用一次消谐装置”要求纳入设计概算书及相关图纸内 | 2025-07-24 | 设计单位已按照监督意见要求，将“PT开关柜配置一次消谐装置”纳入设计概算书及相关图纸内 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.1 | 2.5.1 在电压互感器一次绕组中对地间串接线性或非线性消谐电阻、加零序电压互感器或在开口绕组加阻尼或其它专门消除此类谐振的装置。
新建 | 1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-26 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 主变中低压侧引线未绝缘封包 | 否 | 电气设备性能 | 设计未开具、业主未采购绝缘封包材料 | 应补充完善主变中低压侧引线未绝缘封包 | 2025-05-27 | 已完成主变中低压侧引线未绝缘封包 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.3 | 6.4.3 变压器本体安装有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线。变压器中性点安装有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线，材料及截面积应满足设计要求。
改扩建 | 10kV935开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-13 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV935开关柜仪表层试验端子损坏 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知施工队整改，更换10kV935开关柜仪表层破损试验端子 | 2025-05-23 | 施工队已更换10kV935开关柜仪表层破损试验端子 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象，端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
改扩建 | 主变测控 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 测控装置 | 现场安装 | 2025-05-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变遥测信号后台关联有误 | 否 | 继电保护 | 未知 | 更正#2主变遥测信号关联 | 2025-05-26 | 后台已更正#2主变遥测信号关联，并核对正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.1 | 8.21.1 保护信息子站或二次在线监视与诊断厂站端设备联调验收情况。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 现场安装 | 2025-05-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV馈线“合位”遥信后台关联有误 | 否 | 继电保护 | 未知 | 10kV馈线遥信后台更正关联 | 2025-05-26 | 后台已完善10kV馈线遥信，并核对正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.1 | 8.21.1 保护信息子站或二次在线监视与诊断厂站端设备联调验收情况。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 现场安装 | 2025-05-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV馈零序电流遥测信号未上送 | 否 | 继电保护 | 未知 | 应上送10kV馈零序电流遥测信号 | 2025-05-26 | 后台已完善10kV馈零序电流遥测，并核对正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.1 | 8.21.1 保护信息子站或二次在线监视与诊断厂站端设备联调验收情况。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 现场安装 | 2025-05-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 后台主变保护A套硬压板信号无法报出 | 否 | 继电保护 | 未知 | 更正主变保护A套硬压板信号关联 | 2025-05-26 | 后台主变保护A套告警信号光字牌名称已完善 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.1 | 8.21.1 保护信息子站或二次在线监视与诊断厂站端设备联调验收情况。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程规划 | 2025-05-20 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 设计单位设计变压器中、低压侧至配电装置采用电缆连接时，未采用单芯电缆。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设计单位设计变压器中、低压侧至配电装置采用电缆连接时，采用单芯电缆 | 2025-06-03 | 设计单位已修改设计说明书，明确补充变压器中、低压侧至配电装置采用电缆连接的内容 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.2 | 1.3.2 变压器中、低压侧至配电装置采用电缆连接时，应采用单芯电缆。
改扩建 | 后台监控机 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变电站监控系统 | 设备调试 | 2025-05-15 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 938接地变间隔中性点刀闸无对应命编 | 否 | 继电保护 | 施工方未按规程规范要求开展安装调试，导致后台信息缺漏 | 通知许继厂家整改，完善后台画面相关命编 | 2025-05-23 | 厂家已完善后台画面938接地变间隔中性点刀闸命编 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.2 | 7.7.2 调试单位应开展监控及保护信息主机与保护装置间隔整组设备以及相关设备联调，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 后台监控机 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变电站监控系统 | 设备调试 | 2025-05-15 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | GOOSE断链图中缺少10kV母分900保测装置接收#1主变、#2主变B套保护断链信号 | 否 | 继电保护 | 施工方未按规程规范要求开展安装调试，导致后台信息缺漏 | 通知厂家整改，完善GOOSE断链图 | 2025-05-23 | 厂家已完善GOOSE断链图信号 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.2 | 7.7.2 调试单位应开展监控及保护信息主机与保护装置间隔整组设备以及相关设备联调，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
新建 | 1号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-26 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 1号主变器身、散热片表面多次锈蚀 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对1号主变整体重新防腐。 | 2025-05-27 | 已按要求对1号主变器身、散热片整体重新防腐涂装。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
改扩建 | #2主变保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-05-15 | 设备调试 | 安装调试 | 重大 | 重大 | SCD中#2主变保护取110kV电压链路拉错，应取110kVⅡ母电压 | 否 | 继电保护 | 安装调试管控不严导致SCD中链路错误 | 通知厂家整改，更改完善SCD相关配置 | 2025-05-23 | 厂家已更正SCD中#2主变保护110kV电压链路 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.2 | 7.6.2 SCD 配置文件需要变更时，应有相应记录。更改SCD文件应通过专用的SCD文件配置工具软件进行，并应验证SCD文件的正确性，再通过SCD文件生成CID文件，验证涉及到的设备CID文件的正确性。
改扩建 | 主变测控 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 测控装置 | 现场安装 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #3主变测控屏电缆孔洞未进行封堵。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 封堵#3主变测控屏的电缆孔洞 | 2025-05-26 | #3主变测控屏的电缆孔洞已封堵 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 现场安装 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV备投故障信号未上送 | 否 | 继电保护 | 未知 | 新增10kV备投故障信号 | 2025-05-26 | 10kV备投故障信号已完善并核对正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.1 | 8.21.1 保护信息子站或二次在线监视与诊断厂站端设备联调验收情况。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 现场安装 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #3主变保护装置信号后台关联有误 | 否 | 继电保护 | 未知 | 后台重新关联正确信号点 | 2025-05-26 | 后台#3主变保护装置信号已完善并核对正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.1 | 8.21.1 保护信息子站或二次在线监视与诊断厂站端设备联调验收情况。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 现场安装 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV消弧线圈装置选线信号上送有误 | 否 | 继电保护 | 未知 | 重新关联正确线路信号点 | 2025-05-26 | 10kV消弧线圈装置选线信号已重新关联并核对正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.1 | 8.21.1 保护信息子站或二次在线监视与诊断厂站端设备联调验收情况。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 现场安装 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #3主变测控装置异常信号后台关联有误 | 否 | 继电保护 | 未知 | 后台关联修正 | 2025-05-26 | #3主变测控装置异常信号后台已重新关联并核对正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.1 | 8.21.1 保护信息子站或二次在线监视与诊断厂站端设备联调验收情况。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 现场安装 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV开关柜无线路PT,后台有“测控线路PT断线信号” | 否 | 继电保护 | 未知 | 取消所有“测控线路PT断线信号” | 2025-05-26 | 后台已取消所有“测控线路PT断线信号” | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.1 | 8.21.1 保护信息子站或二次在线监视与诊断厂站端设备联调验收情况。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 现场安装 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #3主变遥测信号后台关联有误 | 否 | 继电保护 | 未知 | 后台重新关联正确遥测点 | 2025-05-26 | #3主变遥测已重新关联并核对正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.1 | 8.21.1 保护信息子站或二次在线监视与诊断厂站端设备联调验收情况。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 后台监控机10kV母分保护动作信号无法报出 | 否 | 继电保护 | 未知 | 后台应正确关联信号 | 2025-05-26 | 后台监控机10kV母分保护动作信号已重新关联并核对正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.1 | 8.21.1 保护信息子站或二次在线监视与诊断厂站端设备联调验收情况。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 现场安装 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV馈线二十三后台信号未使用双重命编 | 否 | 继电保护 | 未知 | 10kV馈线二十三新增双重命编 | 2025-05-26 | 10kV馈线二十三已完善双重命编 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.1 | 8.21.1 保护信息子站或二次在线监视与诊断厂站端设备联调验收情况。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 现场安装 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV馈线二十四低周保护压板信号未上送 | 否 | 继电保护 | 未知 | 后台新增10kV馈线二十四低周保护压板信号 | 2025-05-26 | 后台已新增10kV馈线二十四低周保护压板，并核对正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.1 | 8.21.1 保护信息子站或二次在线监视与诊断厂站端设备联调验收情况。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 现场安装 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 后台10kV馈线二十一重合闸压板不变位 | 否 | 继电保护 | 未知 | 后台10kV馈线二十一重合闸压板关联有误 | 2025-05-26 | 后台10kV馈线二十一重合闸压板已核对正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.1 | 8.21.1 保护信息子站或二次在线监视与诊断厂站端设备联调验收情况。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 现场安装 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV保护装置异常信号后台关联有误 | 否 | 继电保护 | 未知 | 后台修改关联 | 2025-05-26 | 10kV保护装置异常信号已完善并核对正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.1 | 8.21.1 保护信息子站或二次在线监视与诊断厂站端设备联调验收情况。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 现场安装 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV消弧线圈装置信号部分未上送 | 否 | 继电保护 | 未知 | 10kV消弧线圈装置信号重新关联上送 | 2025-05-26 | 后台10kV消弧线圈装置信号已完善并核对正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.1 | 8.21.1 保护信息子站或二次在线监视与诊断厂站端设备联调验收情况。
改扩建 | 电容器保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电容器保护 | 现场安装 | 2025-05-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV电容器间隔部分电缆牌脱落 | 否 | 继电保护 | 未知 | 悬挂10kV电容器电缆牌 | 2025-05-22 | 10kV电容器脱落电缆牌已悬挂完毕 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 出厂试验 | 2025-05-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV电容器“未储能”信号未在光字牌 | 否 | 继电保护 | 未知 | 增加10kV电容器“未储能”信号光字牌 | 2025-05-26 | 后台已增加10kV电容器“未储能”信号光字牌，并核对正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.1 | 8.21.1 保护信息子站或二次在线监视与诊断厂站端设备联调验收情况。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-26 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | F1、F4间隔电缆线槽接地线未安装 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对F1、F4间隔电缆线槽加装接地线 | 2025-05-27 | 已加装F1、F4间隔电缆线槽接地线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 2号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-26 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 1号主变有载油枕油位偏高，达到5.5格，较油温油位曲线超出1格。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 根据变压器实际油温，对照油温油位曲线，进行有载油枕油位调整。 | 2025-05-27 | 已重新校核1号主变有载油枕油位，现油位指示正常。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | 2号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-26 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号主变吸湿器未见明显呼吸现象 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应核实储油柜管路通畅，保证吸湿器正常呼吸 | 2025-05-27 | 已确认储油柜管路通畅，调整油杯后呼吸正常。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-26 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV开关柜规定小母线多处螺栓未紧固到位 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对全部开关柜小母线螺栓重新紧固 | 2025-05-27 | 已重新紧固全部10kV开关柜柜顶小母线 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象，端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
新建 | 2号主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-26 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号主变本体端子箱二次接地铜排分位两节，一节未接入地网 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 2号主变本体端子箱二次接地铜排两段均应接入主地网，接地线截面不小于100mm2 | 2025-05-27 | 已补充2号主变本体端子箱二次接地铜排接地线。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.10 | 6.10.7 | 6.10.7 接有二次电缆的开关场就地端子箱内（汇控柜、智能控制柜）应设有铜排（不要求与端子箱外壳绝缘），二次电缆屏蔽层、保护装置及辅助装置接地端子、屏柜本体通过铜排接地。铜排截面积应不小于100mm²，一般设置在端子箱下部，通过截面积不小于100mm²的铜缆与电缆沟内不小于的100mm²的专用铜排（缆）及变电站主地网相连。
新建 | 保护装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-05-26 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 光缆转接屏多组尾纤、尾缆悬挂受力，不满足弯曲半径要求易折断 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应重新梳理光缆转接屏的尾纤、尾缆，按工艺要求敷设，并绑扎固定 | 2025-05-27 | 已重新梳理光缆转接屏的尾纤、尾缆，按工艺要求重新敷设，并绑扎固定。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.3 | 6.9.3 室内软光缆（尾纤）弯曲半径静态下应不小于缆径的10倍且弯曲直径不应小于10cm，动态下应不小于缆径的20倍。熔纤盘内接续光纤单端盘留量不少于500mm，弯曲半径不小于30mm。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 现场安装 | 2025-05-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 后台主变保护A套告警信号光字牌未显示完整 | 否 | 继电保护 | 未知 | 更改后台主变保护A套告警信号光字牌，描述完整 | 2025-05-26 | 已更改后台主变保护A套告警信号光字牌名称 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.1 | 8.21.1 保护信息子站或二次在线监视与诊断厂站端设备联调验收情况。
技改 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 施工方福州亿力电力工程有限公司电力安装分公司吸湿器安装后，未见呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工方正确安装吸湿器，使其呼吸顺畅且油杯内有可见气泡 | 2025-06-04 | 施工方已正确安装吸湿器，呼吸顺畅且油杯内有可见气泡 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
技改 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变部分部件存在脱漆、锈蚀等现象。 | 否 | 材料 | 未知 | 督促厂家人员现场配合施工单位对锈蚀、脱漆部分进行除锈、刷漆处理 | 2025-06-04 | 厂家人员已现场配合施工单位对锈蚀、脱漆部分进行除锈、刷漆处理 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
新建 | 杆塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-26 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #41、#42、#43杆塔的接地引下线未服帖塔身 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 需重新捋顺接地引下线，引下线应紧靠杆身，每隔一定距离与杆身固定。 | 2025-05-27 | 已对#41、#42、#43杆塔的接地引下线重新捋顺，现已紧靠杆身，每隔一定距离与杆身固定。 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.2.2 | 6.2.2 当引下线直接从架空地线引下时，引下线应紧靠杆身，并应每隔一定距离与杆身固定。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-26 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 全部伸缩节安装后未在刻度标尺上进行标记伸缩量 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对全部伸缩节伸缩量重新校核并标记清楚 | 2025-05-27 | 已完成组合电器筒体伸缩节校核，并在刻度标尺上进行标记伸缩量 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 安装过程中，对于电缆及母线的连接处等难以直接观察的部位，应利用有效的检测仪器和手段进行核查，确保连接可靠。
新建 | 绝缘子 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 现场安装 | 2025-05-26 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV线路及主变绝缘子脏污 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对脏污绝缘子进行清洗 | 2025-05-27 | 已清理脏污110kV绝缘子 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 应对每片（支）绝缘子进行外观检查，表面应清洁干净。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 现场安装 | 2025-05-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 35kV母分分合位遥信做反 | 否 | 继电保护 | 未知 | 更正35kV母分分合位遥信信号 | 2025-05-26 | 已完善35kV母分分合位遥信信号，并核对正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.1 | 8.21.1 保护信息子站或二次在线监视与诊断厂站端设备联调验收情况。
新建 | 杆塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-26 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #42塔接地引下线未做防腐处理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按照设计要求与工艺标准，进行防腐处理 | 2025-05-27 | 已对#42塔接地引下线补充防腐涂装。 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.3.2 | 6.3.2 接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位及其两侧100mm范围内应防腐处理。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 工程设计 | 2025-05-23 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 初设说明书未体现站用变套管的防污等级要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设计单位在初设说明书中补充站用变出线套管的防污等级要求 | 2025-06-12 | 设计单位已修改设计说明书，补充明确了站用变出线套管的防污等级要求 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.2 | 2.1.2 对于湿热带、工业污秽严重及沿海地区户外的产品，应考虑潮湿、污秽及盐雾的影响，变压器的外绝缘应选用加强绝缘型或防污型产品。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-05-23 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 设计单位未明确变压器冷却方式 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设计单位在设计说明书中补充变压器冷却方式等相关内容 | 2025-06-12 | 设计单位已修改了设计说明书，补充了变压器冷却方式等相关内容 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.2 | 2.1.2 优先选用自然油循环风冷或自冷方式的变压器，新建或扩建变压器一般不宜采用水冷方式。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 工程设计 | 2025-05-23 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 初设说明书中未体现按照使用环境条件对站用变的选型进行校核 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设计单位福州万山电力咨询有限公司补充相关的环境条件校验内容 | 2025-06-11 | 设计单位已修改设计说明书，补充了站用变选型的基于环境的校核情况 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1 站用变的选择应按下列使用环境条件校验：环境温度、日温差、最热月平均温度、年平均温度、最大风速、相对湿度、太阳辐射度、覆冰厚度、污秽、海拔高度、地震烈度、系统电压波形及谐波含量。
改扩建 | 线路保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 现场安装 | 2025-05-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV部分馈线电缆牌未悬挂 | 否 | 继电保护 | 未知 | 悬挂10kV部分馈线电缆牌 | 2025-05-26 | 已悬挂10kV馈线电缆牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 主变保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-05-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主变保护A屏光缆牌未悬挂 | 否 | 继电保护 | 未知 | 悬挂主变保护A屏光缆牌 | 2025-05-26 | 已悬挂主变保护A屏光缆牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.11 | 8.11.6 | 8.11.6 光缆标牌应记录光缆编号、光缆类型、使用及备用芯数、光缆长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。
改扩建 | 主变保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-05-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主变保护B套光缆牌未悬挂 | 否 | 继电保护 | 未知 | 悬挂主变保护B套光缆牌 | 2025-05-26 | 已悬挂主变保护B套光缆牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.11 | 8.11.6 | 8.11.6 光缆标牌应记录光缆编号、光缆类型、使用及备用芯数、光缆长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。
改扩建 | 电容器保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电容器保护 | 现场安装 | 2025-05-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV电容器电缆牌未悬挂。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 悬挂10kV电容器电缆牌 | 2025-05-26 | 10kV电容器电缆牌已悬挂。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 电容器保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电容器保护 | 现场安装 | 2025-05-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV部分馈线电缆牌与图纸不符合 | 否 | 继电保护 | 未知 | 修改10kV部分馈线电缆牌 | 2025-05-26 | 10kV馈线电缆牌已完善 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 主变保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-05-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变保护A屏电缆牌未悬挂 | 否 | 继电保护 | 未知 | 悬挂#2主变保护A屏电缆牌 | 2025-05-26 | 已悬挂#2主变保护A屏电缆牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 主变保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-05-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变保护B屏电缆牌未悬挂 | 否 | 继电保护 | 未知 | 悬挂#2主变保护B屏电缆牌 | 2025-05-26 | 已悬挂#2主变保护B屏电缆牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
新建 | 接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 设备材质 | 2025-05-26 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 变电站内主变处、材料堆放处抽检接地扁铁镀锌层厚度不满足要求。不满足“5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。” | 否 | 材料 | 未知 | 督促设备厂家对不合格接地扁铁进行更换处理，并在使用前通知检修人员进行现场重新抽检，抽检合格后方可使用 | 2025-06-03 | 设备厂家已对不合格接地扁铁进行更换处理，检修人员进行现场重新抽检，抽检合格 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
改扩建 | 35kV母分保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 母联(分段)保护 | 现场安装 | 2025-05-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 35kV母分保护柜光缆牌未悬挂 | 否 | 继电保护 | 未知 | 悬挂35kV母分保护柜光缆牌 | 2025-05-26 | 35kV母分保护柜光缆牌已悬挂完毕 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.11 | 8.11.6 | 8.11.6 光缆标牌应记录光缆编号、光缆类型、使用及备用芯数、光缆长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。
技改 | #2联变500kV侧5013开关HGIS设备 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-05-20 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2联变500kV侧5013开关HGIS设备支架产生锈蚀 | 否 | 材料 | 厂家设备制造工艺不良，未对设备锈蚀部位进行处理。 | 立即安排施工人员对锈蚀部位进行除锈。 | 2025-05-26 | 施工队及厂家人员已经对锈蚀部位进行除锈病重新刷漆 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
技改 | #2联变500kV侧5013开关HGIS设备 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-05-20 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2联变500kV侧5013开关HGIS设备罐体存在锈蚀 | 否 | 电气设备性能 | 厂家设备制造工艺不良，导致出现锈蚀未除锈 | 立即清除锈蚀部分且重新刷漆 | 2025-05-26 | 施工队及厂家人员已经清除锈蚀部分且重新刷漆 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.3 | 5.1.3 设备应无损伤变形和锈蚀、漆层完好。
改扩建 | 主变测控 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 测控装置 | 现场安装 | 2025-05-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主变测控屏电缆牌未悬挂 | 否 | 继电保护 | 未知 | 悬挂主变测控屏电缆牌 | 2025-05-26 | 已悬挂主变测控屏电缆牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 母分保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 母联(分段)保护 | 现场安装 | 2025-05-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 35kV母分开关柜电缆牌掉落 | 否 | 继电保护 | 未知 | 应核对后绑扎好35kV母分开关柜相关电缆牌 | 2025-05-26 | 35kV母分开关柜电缆牌已完善 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
新建 | 圆钢 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-05-25 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 云麻线#1接地网电阻测试值偏大，在50mΩ以上 | 否 | 电气设备性能 | 设备安装不到位，接地要求落实不到位 | 对云麻线#1接地连接点进行排查，使得电阻测试值满足要求 | 2025-05-27 | 已对云麻线#1接地连接点进行排查，使得电阻测试值满足要求 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 测试结果在规定范围内： （1）状况良好的设备测试值应在50mΩ以下； （2）50mΩ～200mΩ的设备状况尚可，宜在以后例行测试中重点关注其变化，重要的设备宜在适当时候检查处理； （3）独立避雷针的测试值应在500mΩ以上，否则视为没有独立。
新建 | 交流盘形悬式玻璃绝缘子 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 现场安装 | 2025-05-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 云麻线#1绝缘子表面有污渍，未清洁干净 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将云麻线#1绝缘子表面污渍清洁干净 | 2025-05-27 | 已将云麻线#1绝缘子表面污渍清洁干净 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 应对每片（支）绝缘子进行外观检查，表面应清洁干净。
新建 | 钢芯铝绞线 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 导线 | 现场安装 | 2025-05-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 云麻线#2～云麻线#3紧线时未采用专用的夹具或耐张预绞丝 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 使用专用的夹具或耐张预绞丝进行云麻线#2～云麻线#3紧线操作 | 2025-05-27 | 已使用专用的夹具或耐张预绞丝进行云麻线#2～云麻线#3紧线操作 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.5 | 5.5.4 | 5.5.4 紧线时应用专用的夹具或耐张预绞丝。
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-25 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 云麻线#2杆塔连接螺栓在组立结束时未全部紧固一次 | 否 | 电气设备性能 | 设备安装不到位，未落实杆塔组立要求 | 要求云麻线#2杆塔连接螺栓在组立结束时全部紧固一次 | 2025-05-27 | 已要求云麻线#2杆塔连接螺栓在组立结束时全部紧固一次 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.2 | 6.5.2 杆塔连接螺栓在组立结束时应全部紧固一次，110kV～750kV线路检查扭矩值合格后方可架线。架线后，螺栓还应复紧一遍。
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 云麻线#1杆塔螺栓加垫每端超过2个垫圈 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 拆除云麻线#1杆塔螺栓多余垫圈，使每端垫圈不超过2个 | 2025-05-27 | 已拆除云麻线#1杆塔螺栓多余垫圈，使每端垫圈不超过2个 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.3 | 6.3.3 螺栓必须加垫者，每端不宜超过2个垫圈。
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 云麻线#1杆塔螺栓与构件平面不垂直，螺栓头与构件间有空隙 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新安装云麻线#1杆塔螺栓使其垂直、无空隙 | 2025-05-27 | 已重新安装云麻线#1杆塔螺栓使其垂直、无空隙 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 螺栓应与构件平面垂直，螺栓头与构件间的接触处不应有空隙。
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-25 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 云麻线#1杆塔组立过程中，未采取防止构件变形或损坏的措施 | 否 | 电气设备性能 | 设备安装不到位，未落实杆塔组立要求 | 对已变形或损坏的云麻线#1杆塔构件进行更换 | 2025-05-27 | 已对已变形或损坏的云麻线#1杆塔构件进行更换 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.3 | 6.1.3 杆塔组立过程中，应采取防止构件变形或损坏的措施。
新建 | 圆钢 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-05-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 接地网圆钢在做防腐处理前表面未除锈 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 接地网圆钢在做防腐处理前表面进行除锈并去掉焊接处残留的焊药 | 2025-05-27 | 接地网圆钢在做防腐处理前表面已进行除锈并去掉焊接处残留的焊药 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
新建 | 圆钢 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-05-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 部分接地网的接头表面未做到平滑 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 修改接地网的接头表面做到平滑 | 2025-05-27 | 已修改接地网的接头表面做到平滑 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.5 | 5.5.2 | 5.5.2 接头的表面应平滑。
新建 | 圆钢 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-05-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 接地网的外缘未闭合 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 修改接地网的外缘做到闭合 | 2025-05-27 | 已修改接地网的外缘做到闭合 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 接地网的外缘应闭合，外缘各角应做成固弧形，圆弧的半径不宜小于临近均压带间距的一半。
新建 | 圆钢 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-05-25 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 接地网顶面埋设深度不到0.8m | 否 | 电气设备性能 | 设备安装不到位，未落实接地体埋深要求 | 修改接地网的埋设深度大于0.8m | 2025-05-27 | 已修改接地网的埋设深度大于0.8m | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1 接地网的埋设深度与间距应符合设计要求。当无具体规定时，接地极顶面埋设深度不宜小于0.8m ；冻土地区埋设深度不应小于冻土层厚度。
改扩建 | 后台监控机 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变电站监控系统 | 设备调试 | 2025-05-13 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 后台监控机画面不完整，新间隔索引图未做，消弧线圈相关分画面未做 | 否 | 继电保护 | 未按规程规范要求开展安装调试 | 通知许继厂家整改，完善后台画面 | 2025-05-23 | 厂家已完善后台新间隔索引图和消弧线圈相关分画面 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.2 | 7.7.2 调试单位应开展监控及保护信息主机与保护装置间隔整组设备以及相关设备联调，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 922开关测控装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 测控装置 | 设备调试 | 2025-05-14 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 后台监控机922间隔的运行异常和装置故障信号做反 | 否 | 继电保护 | 未知 | 通知许继厂家整改，修改后台监控机错误信号 | 2025-05-22 | 厂家已修改后台监控机922间隔错误信号 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.9 | 7.9.6 | 7.9.6 调试单位进行保护装置整组传动时应检查各保护装置的“装置故障”、“运行异常”、“链路告警”等信息在自动化监控系统显示正确。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | #2主变保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-05-15 | 设备调试 | 安装调试 | 重大 | 重大 | SCD中缺失#2主变保护跳10kV母分900开关链路 | 否 | 继电保护 | 安装调试管控不严导致SCD中链路缺漏 | 通知四方厂家进行SCD更改 | 2025-05-23 | 厂家已完善SCD#2主变保护跳10kV母分900开关链路 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.2 | 7.6.2 SCD 配置文件需要变更时，应有相应记录。更改SCD文件应通过专用的SCD文件配置工具软件进行，并应验证SCD文件的正确性，再通过SCD文件生成CID文件，验证涉及到的设备CID文件的正确性。
新建 | #70塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-04-10 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #70塔的钢材表面部分有划痕，不符合细则5.3.1 钢材表面不应有裂缝、折叠、结疤、夹杂和重皮，表面有锈蚀、麻点、划痕时，其深度不应大于该钢材厚度负允许偏差值的1/2，且累计误差应在负允许偏差范围内。 | 是 | 电气设备性能 | 由于设备厂家疏忽，导致#70塔的钢材表面部分有划痕。 | 更换用于#70塔的钢材，使其符合5.3.1 钢材表面不应有裂缝、折叠、结疤、夹杂和重皮，表面有锈蚀、麻点、划痕时，其深度不应大于该钢材厚度负允许偏差值的1/2，且累计误差应在负允许偏差范围内。 | 2025-04-17 | 已更换用于#70塔的钢材。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 钢材表面不应有裂缝、折叠、结疤、夹杂和重皮，表面有锈蚀、麻点、划痕时，其深度不应大于该钢材厚度负允许偏差值的1/2，且累计误差应在负允许偏差范围内。
新建 | #77塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 导线 | 设备制造工艺 | 2025-04-10 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #77塔的部分导线表面有明显的划痕，不符合细则4.1.4 导线表面不应有目力可见的缺陷，例如明显的划痕、压痕等，并不得有与良好的商品不相称的任何缺陷。 | 是 | 电气设备性能 | 由于设备厂家疏忽，#77塔的部分导线表面有明显的划痕。 | 更换用于#77塔的导线，使其符合4.1.4 导线表面不应有目力可见的缺陷，例如明显的划痕、压痕等，并不得有与良好的商品不相称的任何缺陷。 | 2025-04-15 | 已更换用于#77塔的导线 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.4 | 4.1.4 导线表面不应有目力可见的缺陷，例如明显的划痕、压痕等，并不得有与良好的商品不相称的任何缺陷。
新建 | #46塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备调试 | 2025-04-10 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #46塔螺栓锈蚀不符合要求，违反输电杆塔全过程技术监督实施细则5.2.1 螺栓、脚钉产品应在头部顶面用凸字或凹字制出性能等级标记代号和制造者识别标志。弯头脚钉应在杆部用凸字或凹字制出性能等级标记代号和制造者识别标志。 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工未按要求进行，导致#46塔螺栓锈蚀不符合要求。 | 应使用符合要求的螺栓。 | 2025-04-18 | 已替换使用符合要求的螺栓。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 螺栓、脚钉产品应在头部顶面用凸字或凹字制出性能等级标记代号和制造者识别标志。弯头脚钉应在杆部用凸字或凹字制出性能等级标记代号和制造者识别标志。
新建 | #49塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-03 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #49塔存在3处表面划痕深度大于0.5mm的塔材，违反输电杆塔全过程技术监督实施细则4.2.2 零件制弯后，其边缘应圆滑过渡，表面不应有裂纹和明显的折皱，凹面和损伤，划痕深度不应大于0.5mm，角钢边厚最薄处不应小于原厚度的70%。 | 否 | 电气设备性能 | 由于安装疏忽，导致#49塔存在3处表面划痕深度大于0.5mm的塔材。 | 应对不符合要求的塔材进行更换。 | 2025-04-08 | 已对不符合要求的塔材进行更换。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.2 | 4.2.2 零件制弯后，其边缘应圆滑过渡，表面不应有裂纹和明显的折皱，凹面和损伤，划痕深度不应大于0.5mm，角钢边厚最薄处不应小于原厚度的70%。
新建 | 避雷器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 出厂试验 | 2025-04-03 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未见110kV线路避雷器瓷套管外绝缘密封性能试验报告，违反避雷器全过程技术监督实施细则3.3.1 瓷套管外绝缘和复合套管外绝缘避雷器应进行密封性能试验，密封性能应满足技术文件要求。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未及时开展相关设备出厂试验，导致未见110kV线路避雷器瓷套管外绝缘密封性能试验报告。 | 及时补充相关设备出厂试验，并提供相应的试验数据。 | 2025-04-11 | 已补充相关设备出厂试验，并提供相应的试验数据。 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.1 | 3.3.1 瓷套管外绝缘和复合套管外绝缘避雷器应进行密封性能试验，密封性能应满足技术文件要求。
新建 | #59塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-03 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | #59塔耐张线夹引流板边缘存在毛刺，违反金具全过程技术监督实施细则4.3.3 引流板表面应平整，周边及孔边应倒棱去刺，焊接时不应灼伤电气接触面，引流板电气接触面的平面度不应大于30μm，表面粗糙度Ra不应大于3.2。压缩性耐张线夹的引流板与铝管热套装配时应采用过盈配合工艺，且双面焊接。 | 是 | 电气设备性能 | 由于设备厂家生产疏忽，导致#59塔耐张线夹引流板边缘存在毛刺。 | 应对耐张线夹引流板边缘倒棱去刺，确保光滑。 | 2025-04-10 | 已对耐张线夹引流板边缘倒棱去刺，确保光滑。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.3 | 4.3.3 引流板表面应平整，周边及孔边应倒棱去刺，焊接时不应灼伤电气接触面，引流板电气接触面的平面度不应大于30μm，表面粗糙度Ra不应大于3.2。压缩性耐张线夹的引流板与铝管热套装配时应采用过盈配合工艺，且双面焊接。
技改 | #2变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 相关调试报告还未录入 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 及时录入相关调试信息 | 2025-05-22 | 已录入相关调试信息。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
技改 | #2变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 台账信息未及时录入完整 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 完善台账信息 | 2025-05-28 | 台账信息已录入完善。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
技改 | #2变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 最高温度指示未与实际重合 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将最高温度指示与实际重合 | 2025-05-21 | 已调试，最高温度指示与实际保持一致。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
技改 | #2变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 接地引下线未做标识牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 增加标识牌 | 2025-05-21 | 已增加接地引下线未做标识牌。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | 智能直流联络屏 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 专用屏柜 | 设备调试 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 山东鲁软一体化电源装置（172.16.50.70）使用FTP、TELNET非安全网络服务，且大量账号使用弱口令 | 否 | 自动化 | 《自动化（变电站）全过程技术监督实施细则》8.2.2 应满足《智能变电站一体化监控系统技术规范》（Q/GDW 10678-2018）的技术要求中：11.3 系统本体安全。 厂家未按规定配置符合规则的密码。 | 关闭高危服务，修改弱口令 | 2025-05-27 | 已经关闭高危服务，修改弱口令 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 应满足《智能变电站一体化监控系统技术规范》（Q/GDW 10678-2018）的技术要求。
新建 | 监控后台主机 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 自动化设备 | 设备调试 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 监控后台、五防主机的sunri、ut账号密码策略不合规 | 否 | 自动化 | 《自动化（变电站）全过程技术监督实施细则》8.2.2 应满足《智能变电站一体化监控系统技术规范》（Q/GDW 10678-2018）的技术要求中：11.3 系统本体安全。 厂家未按规定要求，为监控后台、五防主机配置sunri、ut合规的账号密码。 | 按规范要求做好安全加固。 | 2025-05-27 | 已按规范要求采取安全加固措施 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 应满足《智能变电站一体化监控系统技术规范》（Q/GDW 10678-2018）的技术要求。
新建 | 500kV霞泽变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 变电站 | 其他 | 2025-05-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 变电站内临时堆土场，临时苫盖破损 | 否 | 环保 | 受降雨等气候天气影响，苫盖破损 | 需要及时更换苫盖 | 2025-05-25 | 已经及时更换苫盖 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 施工过程中造成地表扰动的施工便道、牵张场、塔基等，在施工结束后应进行土地整治，回覆表土，恢复植被或复耕，回复原土地利用功能。
新建 | 500kV霞泽变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 变电站 | 其他 | 2025-05-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 站区北侧边坡临时堆土及护坡缺少苫盖拦挡措施 | 否 | 环保 | 施工队对环水保措施了解不足，未做相关措施 | 建议及时补充苫盖拦挡措施，防治水土流失。 | 2025-05-25 | 已经及时补充苫盖拦挡等措施 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 施工过程中造成地表扰动的施工便道、牵张场、塔基等，在施工结束后应进行土地整治，回覆表土，恢复植被或复耕，回复原土地利用功能。
技改 | #2变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 后台无油温数据 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 查找接线重新调试，使后台显示数据 | 2025-05-22 | 已查找接线并重新调试，后台已可以正常显示数据 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
技改 | 500kV晋紫Ⅱ路5022开关间隔HGIS | 交流500kV | 未知 | 013010000000000077190724 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 套管引线的均压环未打滴水孔 | 否 | 电气设备性能 | 施工工序执行不到位，未注意到均压环无滴水孔 | 现场对均压环进行滴水孔钻孔 | 2025-05-23 | 现场施工时，已在均压环底部钻滴水孔 | 电压互感器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 均压环安装水平、牢固，且方向正确；安装在环境温度零度及以下地区的均压环，应在均压环最低处打排水孔；具有保护间隙的，应按产品技术文件的要求调好距离。
改扩建 | 消防系统 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 设备调试 | 2025-05-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 施工单位未提供消防给水及消防栓系统的调试报告。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 施工单位应出具消防给水及消火栓系统的调试报告。 | 2025-05-16 | 施工单位已出具消防给水及消火栓系统的调试报告。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 施工单位应提供设计文件、竣工资料、消防给水及消火栓系统的调试报告、工程质量事故处理报告、施工现场质量管理检查记录、消防给水及消火栓系统施工过程质量管理检查记录、消防给水及消火栓系统质量控制检查资料。
改扩建 | #1变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提供各类喷头备品 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提供各类喷头备品，且不少于5个 | 2025-05-21 | 已按要求提供各类喷头备品。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 不同型号、规格的喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%，且每种备用喷头数不应少于5只。
改扩建 | #1变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 温度计数据与后台数据不一致 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调试，使现场数据与后台一致 | 2025-05-20 | 已重新调试，现场数据与后台一致。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | 10kV备用（23）932开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 其他 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV备用（23）932手车开关电动要进时卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家对10kV备用（23）932手车开关电动要进时卡涩的问题采用现场调试维修的形式解决。 | 2025-05-29 | 已按监督要求进行对10kV备用（23）932手车开关电动操作现场调试维修处置，已复检监督确认满足要求 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 其他 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变现场油温计温度为25度，控制室温度显示装置27.9度，监控系统的温度-19.74度，三个温度计指示温度未保持一致，误差超过5K。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求施工方对#1主变三个温度计指示温度未保持一致，误差超过5K的问题采用校对核准的方式解决。 | 2025-05-28 | 已按监督要求进行#1主变三个温度计指示温度一致性调试处置，已复检监督确认满足要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 其他 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变投运前检查#2主变现场油温计最高温度的指针指向48度，实际温度指针指向25度，两个指针不重叠。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求施工方对#2主变最高温度的指针与指示实际温度的指针不重叠问题采用校对核准的方式解决。 | 2025-05-29 | 已按监督要求进行#2主变最高温度的指针与指示实际温度的指针现场调试处置，已复检监督确认满足要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 其他 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变投运前检查#1主变现场油温计最高温度的指针指向51度，实际温度指针指向25度，两个指针不重叠。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求施工方对#1主变最高温度的指针与指示实际温度的指针不重叠问题采用校对核准的方式解决。 | 2025-05-29 | 已按监督要求进行#1主变最高温度的指针与指示实际温度的指针位置调试处置，已复检监督确认满足要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 其他 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变现场油温计温度为26度，控制室温度显示装置28度，监控系统的温度-18.38度，三个温度计指示温度未保持一致，误差超过5K。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求施工方对#2主变三个温度计指示温度未保持一致，误差超过5K的问题采用校对核准的方式解决。 | 2025-05-29 | 已按监督要求进行#2主变三个温度计指示温度一致性处置，已复检监督确认满足要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | 10kV备用（6）916开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 其他 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV备用（6）916手动储能不能储能到储能状态 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家对10kV备用（6）916手动储能不能储能到储能状态的问题采用现场调试维修的形式解决。 | 2025-05-29 | 已按监督要求进行对10kV备用（6）916手动储能现场调试维修处置，已复检监督确认满足要求 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 10kV备用（14）957开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 其他 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV备用（14）9576接地刀闸合闸时卡涩。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家对10kV备用（14）9576接地刀闸合闸时卡涩的问题采用现场维修调试的形式解决。 | 2025-05-29 | 已按监督要求进行对10kV备用（14）9576接地刀闸合闸操作现场维修调试处置，已复检监督确认满足要求 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 10kV东岭线923开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 其他 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV东岭线923手车开关二次插头插上后显示接触不良 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求开关柜厂家对10kV东岭线923手车开关二次插头插上后显示接触不良的问题采用现场维修更换二次插头形式解决。 | 2025-05-29 | 已按监督要求进行现场维修更换923手车开关二次插头处置，已复检监督确认满足要求 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 10kV电容器室内电缆沟 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电缆沟 | 其他 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV电容器室内电缆沟内有杂物 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求施工方对10kV电容器室内电缆沟内有杂物的问题采用清理电缆沟杂物的方式解决。 | 2025-05-29 | 已按监督要求进行对10kV电容器室内电缆沟清扫处置，已复检监督确认满足要求 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 电缆夹层、隧（廊）道、竖井、电缆沟内应保持整洁，不得堆放杂物，电缆沟洞严禁积油。
改扩建 | 110kV桐琳线#8塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地电阻 | 现场安装 | 2025-05-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV桐琳线#8塔接地电阻隐蔽工程未提交工程影像资料 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提交110kV桐琳线#8塔接地电阻隐蔽工程工程影像资料 | 2025-05-23 | 已补充提交110kV桐琳线#8塔接地电阻隐蔽工程工程影像资料 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 4.8 | 4.8.1 | 4.8.1 隐蔽工程应留有影像资料，并经监理单位质量验收合格后方可隐蔽；竣工验收时运行单位应检查隐蔽工程影像资料的完整性，并进行必要的抽检。
改扩建 | 110kV桐琳线#21塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 现场安装 | 2025-05-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV桐琳线#21塔塔基基面标高小于允许偏差-100mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 填补110kV桐琳线#21塔塔基基面标高至标准允许偏差-100mm~+200mm范围 | 2025-05-23 | 施工队伍已填补110kV桐琳线#21塔塔基基面标高至标准允许偏差范围内 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1 塔基基面标高允许偏差为-100mm～+200mm。
新建 | #1接地站用变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 设备调试 | 2025-03-20 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未收到#1接地站用变铁芯绝缘电阻交接试验报告，违反了《站用变压器全过程技术监督实施细则》“7.2.2 铁芯绝缘电阻应满足：≥1000MΩ。”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家生产过程管控不严产生未提供#1接地站用变铁芯绝缘电阻交接试验报告的问题。 | 督促厂家尽快提供#1接地站用变铁芯绝缘电阻交接试验报告的问题。 | 2025-03-28 | 已按监督要求进行提供#1接地站用变铁芯绝缘电阻交接试验报告处置，已复检监督确认满足要求 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.2 | 7.2.2 铁芯绝缘电阻应满足：≥1000MΩ。
新建 | 10kV岭恒线922开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-03-21 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未收到10kV岭恒线922断路器交接试验报告，违反了《开关柜全过程技术监督实施细则》“7.3.1断路器交接试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形。”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家生产管控不严产生未提供10kV岭恒线922断路器交接试验报告的问题。 | 督促厂家尽快提供10kV岭恒线922断路器交接试验报告。 | 2025-03-28 | 已按监督要求进行提供10kV岭恒线922断路器交接试验报告处置，已复检监督确认满足要求 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 断路器交接试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形。
新建 | 110kV塔岭线151线路电压互感器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-03-13 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未收到塔岭线151线路电压互感器密封性能检查试验结果，违反了《组合电器全过程技术监督实施细则》7.8.1互感器应开展密封性能检查，试验结果应合格。”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家对过程管控不严产生遗漏提供塔岭线151线路电压互感器密封性能检查试验结果的问题。 | 督促厂家尽快提供塔岭线151线路电压互感器密封性能检查试验结果。 | 2025-04-24 | 已按监督要求进行提供塔岭线151线路电压互感器密封性能检查试验结果处置，已复检监督确认满足要求 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.8 | 7.8.1 | 7.8.1 互感器应开展绝缘电阻测量、介质损耗因数（tan）及电容量测量、局部放电试验、交流耐压试验、绝缘介质性能试验、绕组直流电阻测量、接线绕组组别和极性检查、误差及变比测量、电流互感器励磁特性曲线测量、电磁式电压互感器励磁特性测量、电容式电压互感器(CVT)检测、密封性能检查，试验结果应合格。
新建 | #1接地站用变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 现场安装 | 2025-03-09 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #1接地站用变与#2接地站用变低压侧至站用电屏的电缆进入继保室后在同一段电缆沟内。《站用变压器全过程技术监督实施细则》“6.1.3新投运变电站不同站用变低压侧至站用电屏的电缆应尽量避免同沟敷设，对无法避免的则应采取防火隔离措施。”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 施工方生产管控不严产生#1接地站用变与#2接地站用变低压侧至站用电屏的电缆进入继保室后在同一段电缆沟内的问题。 | 要求施工方对#1接地站用变与#2接地站用变低压侧至站用电屏的电缆进入继保室后在同一段电缆沟内的问题采用重新布置电缆走向的形式解决。 | 2025-03-19 | 已按监督要求进行对#1接地站用变与#2接地站用变低压侧至站用电屏的电缆进入继保室分电缆沟处置，已复检监督确认满足要求 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.3 | 6.1.3 新投运变电站不同站用变低压侧至站用电屏的电缆应尽量避免同沟敷设，对无法避免的则应采取防火隔离措施。
新建 | 10kV长龙Ⅰ回911开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-28 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kVⅠ段母线开关柜接地引下线少于两点。违反了《开关柜全过程技术监督实施细则》“6.2.1柜内接地母线与接地网可靠连接，每段柜接地引下线不少于两点。”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家生产管控不严产生10kVⅠ段母线开关柜接地引下线少于两点的问题。 | 要求厂家对10kVⅠ段母线开关柜接地引下线少于两点的问题采用增加接地引下线的形式解决。 | 2025-04-03 | 已按监督要求进行增加10kVⅠ段母线接地引下线处置，已复检监督确认满足要求 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 柜内接地母线与接地网可靠连接，每段柜接地引下线不少于两点。
新建 | 10kV备用（6）开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-13 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV备用（6）开关柜内螺栓与母线紧固面间均缺少平垫圈。违反了《开关柜全过程技术监督实施细则》“6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家对10kV备用（6）开关柜内螺栓与母线紧固面间均缺少平垫圈问题采用现场重新增加平垫圈的形式解决。 | 2025-03-20 | 已按监督要求进行对10kV备用（6）开关柜内螺栓与母线紧固面间新增加平垫圈处置，已复检监督确认满足要求 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
新建 | 110kV关岭线133间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-04-01 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未收到110kVGIS设备气体密度继电器应校验试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促厂家尽快提供110kVGIS设备气体密度继电器应校验试验报告。 | 2025-04-10 | 已按监督要求进行提供110kVGIS设备气体密度继电器应校验试验报告处置，已复检监督确认满足要求 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
新建 | 1接地站用变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 其他 | 2025-03-05 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1接地站用变铭牌不清晰，违反了《站用变压器全过程技术监督实施细则》“5.1.1 变压器的铭牌应清晰，其内容应符合《电力变压器第1部分：总则》（GB1094.1-2013）的规定(包含型号、厂家、出厂日期、出厂编号、容量)。”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家对#1接地站用变铭牌不清晰的问题采用更换清晰的铭牌的形式解决。 | 2025-03-12 | 已按监督要求进行更换#1接地站用变铭牌处置，已复检监督确认满足要求 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1 变压器的铭牌应清晰，其内容应符合《电力变压器第1部分：总则》（GB1094.1-2013）的规定(包含型号、厂家、出厂日期、出厂编号、容量)。油浸式站用变铭牌油温油位曲线标识牌清晰、完整可识别；油号标识牌清晰、完整可识别；套管、压力释放阀等其它附件铭牌齐全。铭牌应为不锈钢或其他耐腐蚀材料。
新建 | 10kV石井Ⅰ回913线路避雷器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 其他 | 2025-03-10 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未收到10kV石井I回913线路避雷器密封性能试验报告，违反了《避雷器全过程技术监督实施细则》“3.3.1瓷套管外绝缘和复合套管外绝缘避雷器应进行密封性能试验，密封性能应满足技术文件要求。”的要求 | 否 | 电气设备性能 | 厂家生产管理不严产生未提供10kV石井I回913线路避雷器密封性能试验报告的问题。 | 督促厂家尽快提供10kV石井I回913线路避雷器密封性能试验报告。 | 2025-03-20 | 已按监督要求进行提供10kV石井I回913线路避雷器密封性能试验报告处置，已复检监督确认满足要求 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.1 | 3.1.1 110（66）kV～750kV交流避雷器：在陡波、雷电及操作冲击电流下的残压值应不大于附表A的规定值。
新建 | 110kV关岭线153组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV关岭线153间隔组合电器接地引下线螺丝未紧固，违反了《组合电器全过程技术监督实施细则》“6.4.2接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家对110kV关岭线153间隔组合电器接地引下线螺丝未紧固的问题采用紧固接地引下线螺丝的形式解决。 | 2025-03-30 | 已按监督要求进行对110kV关岭线153间隔组合电器接地引下线螺丝紧固处置，已复检监督确认满足要求 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | 500kVGIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 500kV GIS组合电器现场开盖检查使用未经第三方检测的新批次SF6气体进行补气。 | 否 | 电气设备性能 | 安装施工管控不到位。 | 现场开盖检查补气应使用经第三方送检合格的SF6气体。 | 2025-05-25 | 已按照要求整改将气体送检 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-05-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 电缆敷设前排管内部有杂物 | 否 | 辅助设施 | 施工方未对排管试通清理杂物 | 应在电缆敷设前完成排管试通，清理杂物 | 2025-05-23 | 施工单位已完成排管试通完成杂物清理 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 电缆排管（电缆沟）敷设应满足以下要求：（1）在下列地点，电缆应有保护管或加装保护罩:电缆进入建筑物、隧道，穿过楼板及墙壁处。从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处，距地面高度2m以下的一段。可能有载重设备移经电缆上面的区段。 （2）管道内部应无积水，且无杂物堵塞。穿电缆时，不应损伤护层。 （3）电缆排管在敷设电缆前，应进行疏通，清除杂物。 （4）在坡度大于10%的斜坡排管中，应在标高较高一端的工井内设置防止电缆因热胀冷缩而滑落的构件。
改扩建 | 电缆沟 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电缆沟 | 运行环境 | 2025-05-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV开关室内电缆沟存在废旧材料、零配件等杂物未清理。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 对10kV开关室电缆沟进行清理。 | 2025-05-19 | 已对10kV开关室电缆沟进行清理。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 电缆夹层、隧（廊）道、竖井、电缆沟内应保持整洁，不得堆放杂物，电缆沟洞严禁积油。
新建 | 金具 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 金具 | 现场安装 | 2025-05-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV凤奎线22，24，26塔悬垂线夹螺帽紧固不到位。 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员未按规范紧固螺栓。 | 施工方需重新紧固螺栓。 | 2025-06-05 | 110kV凤奎ⅠⅡ路#22，#24，#26塔悬垂线夹螺帽已紧固到位。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.2 | 6.3.2 螺母拧紧后，螺栓露出螺母的长度：对单螺母，不应小于2个螺距；对双螺母，可与螺母相平。
新建 | 接地引下线 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地线 | 现场安装 | 2025-05-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 全线接地引下线未服帖 | 否 | 电气设备性能 | 施工方未捋顺接地引下线。 | 施工方需重新捋顺接地引下线。 | 2025-06-05 | 110kV凤奎ⅠⅡ路全线接地引下线已服帖。 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.2.2 | 6.2.2 当引下线直接从架空地线引下时，引下线应紧靠杆身，并应每隔一定距离与杆身固定。
新建 | 基础 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路 | 现场安装 | 2025-05-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 全线基础保护帽未浇筑。 | 否 | 电气设备性能 | 施工未完成。 | 施工方尽快浇筑保护帽。 | 2025-06-05 | 110kV凤奎ⅠⅡ路全线基础保护帽已浇筑。 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 4.8 | 4.8.2 | 4.8.2 隐蔽工程验收应包括以下内容a）基础坑深及地基处理情况；b）现浇基础中钢筋和预埋件的规格、尺寸、数量、位置、底座断面尺寸、混凝土的保护层厚度及浇制质量；预制基础中钢筋和预埋件的规格、数量、安装位置，立柱的组装质量。 c）岩石及掏挖基础的成孔尺寸、孔深、埋入铁件及混凝土浇制质量； d）灌注桩基础的成孔、清孔、钢筋骨架及水下混凝土浇灌；e）基础防腐检查。
新建 | 电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 电缆终端下方1米垂直段仅有一道刚性固定 | 否 | 电气设备性能 | 施工方未按设计要求在电缆终端下方1米垂直段内设两道刚性固定。 | 应在终端下方电缆1米垂直段增设一道刚性固定 | 2025-05-23 | 施工方在电缆下方已完成一道刚性固定增设 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 电缆附件安装质量应满足以下要求： （2）电缆终端法兰盘（分支手套）下应有不小于1m的垂直段，且刚性固定应不少于2处。电缆终端处应预留适量电缆，长度不小于制作一个电缆终端的裕度。
新建 | 电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 工井二层子盖存在破损不齐全。 | 否 | 辅助设施 | 施工方未按设计要求安装工井二层子盖导致子盖破损。 | 应更换破损子盖，保证工井井盖齐全 | 2025-05-23 | 施工单位已完成破损子盖更换，工井井盖齐全 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 电缆支架的加工应符合下列要求： （1）钢材应平直，无明显扭曲。下料误差应在5mm范围内，切口应无卷边、毛刺。支架焊接应牢固，无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm。金属电缆支架必须进行防腐处理。位于湿热、盐雾以及有化学腐蚀地区时，应根据设计做特殊的防腐处理。 （2）电缆沟内应无杂物，无积水，盖板齐全；隧道内应无杂物，照明、通风、排水等设施应符合设计要求。 （3）直埋电缆路径标志，应与实际路径相符。路径标志应清晰、牢固。 （4）水底电缆线路两岸，禁锚区内的标志和夜间照明装置应符合设计要求。 （5）110（66）kV及以上电缆应采用金属支架。 （6）电缆支架的层间允许最小距离不应小于2倍电缆外径加10mm。35kV及以上高压电缆不应小于2倍电缆外径加50mm。 （7）电缆支架应安装牢固，横平竖直,托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。各支架的同层横档应在同一水平面上，其高低偏差不应大于 5mm。托架支吊架沿桥架走向左右的偏差不应大10mm。
新建 | 电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 电缆管沟内施工垃圾未清理。 | 否 | 辅助设施 | 施工方未及时清理施工垃圾 | 应及时清理施工垃圾 | 2025-05-23 | 施工方已完成对施工垃圾清理 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 电缆沟、隧道应满足以下要求：（1）电缆沟内应无杂物，无积水，盖板齐全。盖板为钢筋混凝土预制件，其尺寸应严格配合电缆沟尺寸。盖板表面应平整，四周应设置预埋件的护口件，有电力警示标识。盖板的上表面应设置一定数量的供搬运、安装用的拉环。 （2）隧道内应无杂物，消防、监控、暖通、照明、通风、给排水等措施应符合设计要求。
新建 | 调整板 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 金具 | 现场安装 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 全线耐张塔导线端下子导线调整板螺栓穿向装反 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员未按规范施工。 | 施工方需重新进行安装螺栓穿向。 | 2025-06-05 | 110kV凤奎ⅠⅡ路全线耐张塔导线端下子导线调整板螺栓已调整穿向。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 悬垂串和耐张串绝缘子的螺栓、穿钉及弹簧销子穿向应符合要求，当弹簧销子穿入方向与当地运行单位要求不一致时，可按运行单位的要求，但应有明确规定。
新建 | 电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 电缆全线未安装标识牌。 | 否 | 辅助设施 | 施工单位未按设计要求安装标识牌 | 应按设计要求完成全量标识牌安装 | 2025-05-23 | 施工单位已完成标识牌安装 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 电缆型号、规格应符合设计规定；电缆排列整齐，无机械损伤；标志牌应装设齐全、正确、清晰。
改扩建 | #1变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 一般 | 应急操作装置未加铅封（因该问题不影响主设备运行，故问题等级由“较大”调整为“一般”） | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在应急操作装置处加铅封 | 2025-05-20 | 已在应急操作装置处加铅封。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.3 | 8.3.3 驱动装置的机械应急操作装置应设安全销并加铅封，现场手动启动按钮应有防护罩。
新建 | 500kVGIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-05-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 500kV GIS 504327接地刀闸分合闸指示装反且分闸位置偏移 | 否 | 电气设备性能 | 厂内安装工艺管控不到位，现场安装自验收管控不严。 | 调整500kV GIS 504327接地刀闸分合闸指示及地刀分闸位置，排查其余刀闸地刀的分合闸指示，及时整改。 | 2025-05-25 | 已按要求整改，调整500kV GIS 504327接地刀闸分合闸指示及地刀分闸位置 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 断路器及其操动机构操动正常、无卡涩，分、合闸标识及动作指示正确。
新建 | 网络报文分析装置 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 网络报文分析仪 | 设备调试 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 网络报文分析装置存在未禁用或删除多余、过期用户等问题。 | 否 | 自动化 | 调试单位未禁用或删除多余、过期用户 | 按要求禁用或删除多余、过期用户 | 2025-05-27 | 已按要求禁用多余、过期用户 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 应满足《智能变电站一体化监控系统技术规范》（Q/GDW 10678-2018）的技术要求。
新建 | 10kV长龙I回911开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 其他 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV长龙I回911开关柜二次电缆进线处封堵不严密 | 否 | 电气设备性能 | 厂家安装工艺不严产生10kV长龙I回911开关柜二次电缆进线处封堵不严密的问题。 | 要求厂家对10kV长龙I回911开关柜二次电缆进线处封堵不严密的问题采用重新封堵的方式解决。 | 2025-05-29 | 已按监督要求进行对10kV长龙I回911开关柜二次电缆进线处封堵处置，已复检监督确认满足要求 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.2 | 8.6.2 高压开关柜在安装后应对其一、二次电缆进线处采取有效封堵措施。
技改 | 110kV将军祠#1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV将军祠#1主变铁芯接地与夹件接地标识不明显 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新张贴110kV将军祠#1主变铁芯接地与夹件接地标识 | 2025-05-24 | 已重新张贴110kV将军祠#1主变铁芯接地与夹件接地标识。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | 10kV企兰回912 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-23 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未收到10kV企兰Ⅰ回912断路器交接试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 厂家生产管控不严产生未提供10kV企兰Ⅰ回912断路器交接试验报告的问题。 | 督促厂家尽快提供10kV岭恒线922断路器交接试验报告。 | 2025-05-29 | 已按监督要求进行提供10kV岭恒线922断路器交接试验报告处置，已复检监督确认满足要求 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 断路器交接试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形。
新建 | 10kV岭新线921开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 其他 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV岭新线921开关柜一次电缆进线处封堵不严密 | 否 | 电气设备性能 | 厂家安装工艺不严产生10kV岭新线921开关柜一次电缆进线处封堵不严密的问题。 | 要求厂家对10kV岭新线921开关柜一次电缆进线处封堵不严密的问题采用重新封堵的方式解决。 | 2025-05-29 | 已按监督要求进行10kV岭新线921开关柜一次电缆进线处封堵处置，已复检监督确认满足要求 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.2 | 8.6.2 高压开关柜在安装后应对其一、二次电缆进线处采取有效封堵措施。
新建 | 10kV备用（10）953 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 其他 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV开关室内10kV备用（10）953开关柜附件有一个空调的出风口朝向10kV开关柜柜体。违反了《开关柜全过程技术监督实施细则》“空调出风口不得朝向柜体，防止凝露导致绝缘事故。”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 施工方过程管控不严导致10kV开关室内10kV备用（10）953开关柜附件有一个空调的出风口朝向10kV开关柜柜体的问题。 | 要求施工方对10kV开关室内10kV备用（10）953开关柜附件有一个空调的出风口朝向10kV开关柜柜体的问题采用将空调移位至其它出风口不朝向开关柜柜体的位置。 | 2025-05-29 | 已按监督要求进行移动空调位置，让出风口不对准开关柜处置，已复检监督确认满足要求 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 空调出风口不得朝向柜体，防止凝露导致绝缘事故。
技改 | 110kV将军祠#1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV将军祠变#1主变温度计座未加入适量变压器油 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 110kV将军祠变#1主变温度计座应加入适量变压器油 | 2025-05-24 | 110kV将军祠变#1主变温度计座已按规范要求加入适量变压器油。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
技改 | 110kV将军祠#1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV将军祠变#1主变油温表探针未安装防雨罩，容易造成人员误踩踏 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 110kV将军祠变#1主变油温表探针安装防雨罩 | 2025-05-24 | 110kV将军祠变#1主变油温表探针已安装防雨罩。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
技改 | 110kV将军祠#1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV将军祠#1主变安装过程中漏安装油枕支架等电位线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补装110kV将军祠#1主变油枕支架等电位线 | 2025-05-24 | 已补装110kV将军祠#1主变油枕支架等电位线。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
新建 | 电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-05-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 电缆施工孔洞未做防火封堵 | 否 | 辅助设施 | 施工方未按设计要求对施工孔洞做防火封堵 | 应开展施工孔洞防火封堵 | 2025-05-24 | 施工方已完成施工孔洞防火封堵 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 在电缆通道内敷设电缆需经运行部门许可。施工过程中产生的电缆孔洞应加装防火封堵，受损的防火设施应及时恢复，并由运行部门验收。
新建 | 500kVGIS母线PT | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合互感器 | 现场安装 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 之前发现的500kV GIS母线 PT接地排未固定，还未及时整改。 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装工艺管控不到位。 | 增加500kV GIS母线 PT接地排固定措施。 | 2025-05-25 | 已按要求整改，增加500kV GIS母线 PT接地排固定措施。 | 电压互感器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
新建 | 500kVGIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 500kV GIS 穿墙壳体与墙体间防护措施未见非腐蚀性、非导磁性材料佐证 | 否 | 电气设备性能 | 设备资料缺漏。 | 补充500kV GIS 穿墙壳体与墙体间采取非腐蚀性、非导磁性材料封堵等防护措施的佐证材料。 | 2025-05-25 | 已按要求整改，补充佐证材料。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 500kV GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 500kV GIS膨胀节（波纹管）（安装型和补偿型）螺栓调节均为锁死状态 | 否 | 电气设备性能 | 500kV GIS现场安装工艺管控不到位。 | 厂家应根据波纹管形式选择相应的安装工艺及固定措施，确保补偿型的波纹管可以正常进行补偿。 | 2025-05-25 | 已按照要求整改 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 伸缩节安装完成后，应根据生产厂家提供的“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应参数明细表等技术资料进行调整和验收。
改扩建 | #1变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 一般 | 消防水流水管未设置水流标识和管道标识（因监督开展时，管道漆未干，无法做标识，不影响主设备运行，故问题等级由“重大”调整为“一般”） | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 设置消防水流标识和管道标识 | 2025-05-19 | 已按要求设置消防水流标识和管道标识。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
新建 | 500kVGIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 500kVGIS多个伸缩节标尺弯曲变形。 | 否 | 电气设备性能 | 安装施工过程防护不到位。 | 将标尺进行修复或更换新标尺。 | 2025-05-24 | 现场已将标尺进行修复 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | #3联变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-21 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #3联变三相本体瓦斯继电器二次线存在不同程度的高挂低用，C相二次线拱起高于接口且无防水弯，AB两相二次线与接口平齐，存在雨水倒灌隐患。 | 否 | 电气设备性能 | 安装二次线时，布线不合理。 | 重新调整本体瓦斯继电器二次线走向，落实反水弯、格兰头内外封堵等防雨防潮措施，避免运行中受潮。 | 2025-05-25 | 已按要求整改，重新调整本体瓦斯继电器二次线走向，落实反水弯、格兰头内外封堵等防雨防潮措施，避免运行中受潮。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #1-#5塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 其他 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1-#5塔弧垂观测档选择错误 | 否 | 电气设备性能 | 弧垂观测过程未严格按标准执行，导致#1-#5塔弧垂观测档选择错误。 | 重新选择弧垂观测档，选择#3-#4塔杆段为弧垂观测档。 | 2025-05-26 | 已重新选择选择#3-#4塔杆段为弧垂观测档进行检测。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.3 | 7.1.3 弧垂观测档的选择应符合：（1）紧线段在5档及以下时应靠近中间选择一档。（2）紧线段在6档-12档时应靠近两端各选择一档。（3）紧线段在12档以上时应靠近两端及中间可选3-4档。（4）观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档。（5）弧垂观测档的数量可以根据现场条件适当增加，但不得减少。
新建 | 500kV GIS 50222隔离开关气室 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-05-22 | 设备调试 | 安装调试 | 重大 | 重大 | 50222刀闸C相气室在耐压调频时发生放电，开盖检查发现地刀（与50222刀闸共气室)动、静触头均有放电灼伤痕迹。 | 否 | 电气设备性能 | 50222刀闸C相地刀没有分闸到位，导致地刀动、静触头之间放电。地刀分闸不到位原因为传动齿轮初始位置没有调对。 | 整体更换50222刀闸C相气室。 | 2025-05-25 | 已更换50222刀闸C相气室，且耐压试验通过。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测，交流耐压值应为出厂值的100%。有条件时还应进行冲击耐压试验。试验中如发生放电，应先确定放电气室并查找放电点，经过处理后重新试验。
改扩建 | 35kV备用六线336开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 35kV备用六线336开关柜内电流端子未锁紧。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将35kV备用六线336开关柜内电流端子加固锁紧。 | 2025-05-19 | 已将35kV备用六线336开关柜内电流端子加固锁紧。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.14 | 8.14.1 | 8.14.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象。端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
改扩建 | 10kV备用二线944开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV备用二线944开关柜二次电缆未挂牌。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 补挂10kV备用二线944开关柜内二次电缆标签。 | 2025-05-19 | 已补挂10kV备用二线944开关柜内二次电缆标签。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 10kV备用六线948开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV备用六线948开关柜上柜二次电缆孔洞未封堵。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 对10kV备用六线948开关柜上柜二次电缆孔洞进行封堵。 | 2025-05-19 | 已对10kV备用六线948开关柜上柜二次电缆孔洞进行封堵。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | 10kV#2消弧线圈 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消弧装置 | 设备调试 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV#2消弧线圈接地报警信号未能正确报告。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 排查10kV#2消弧线圈接线等情况，解决接地报警信号未正确报告的问题。 | 2025-05-19 | 已排查10kV#2消弧线圈接线情况，发现接线错误，更换接线后接地报警信号已能正确报告。 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.4 | 8.5.4 接地报警等遥信信号正常。
改扩建 | 10kV#2消弧线圈 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消弧装置 | 设备调试 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV#2消弧线圈装置有选线功能，但选线不正确。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查10kV#2消弧线圈装置接线，使装置选线功能正常使用。 | 2025-05-19 | 已检查并处理10kV#2消弧线圈装置接线，现装置选线功已能正常使用。 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.6 | 8.5.6 如有选线功能，选线正确，报警正确。
改扩建 | 10kV电容器Ⅱ组 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV电容器Ⅱ组防腐蚀涂层有一处存在脱落。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对10kV电容器Ⅱ组防腐蚀涂层脱落部分进行补填。 | 2025-05-19 | 已对10kV电容器Ⅱ组防腐蚀涂层脱落部分进行补填。 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 户外装设的干式空心电抗器，包封外表面应有防污和防紫外线措施。电抗器外露金属部位应有良好的防腐蚀涂层。
改扩建 | 110kV莲城Ⅱ路1343刀闸 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备调试 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV莲城Ⅱ路1343刀闸无交接试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充提供110kV莲城Ⅱ路1343刀闸交接试验报告。 | 2025-05-16 | 已补充提供110kV莲城Ⅱ路1343刀闸交接试验报告。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 110kV莲城Ⅱ路134开关 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV莲城Ⅱ路134开关接地扁铁焊接存在虚焊。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新对110kV莲城Ⅱ路134开关接地扁铁虚焊部位进行焊接。 | 2025-05-19 | 已重新对110kV莲城Ⅱ路134开关接地扁铁虚焊部位进行焊接。 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 与接地网连接部位其搭接长度及焊接处理符合要求：扁钢与扁钢搭接长度应≥2倍宽度、且焊接面≥3面，圆钢与圆钢或圆钢与扁钢搭接长度应≥6倍圆钢直径，扁钢与钢管（角钢）搭接长度应在接触部位两侧焊接、并焊以加固卡子；且应焊接牢固，焊接部位表面应刷防腐漆。
改扩建 | 10kV#2站用接地变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV#2站用接地变高压侧接线柱存在轻微渗漏油。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整10kV#2站用接地变高压侧接线柱螺栓，或者更换密封垫，使其不会渗漏油。 | 2025-05-19 | 更换10kV#2站用接地变高压侧接线柱螺栓密封垫，现已不会渗漏油。 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 本体及附件外观完整，且不渗油。（设备出厂铭牌齐全、参数正确，相序标识清晰正确，设备双重名称标识牌齐全、正确）
改扩建 | 10kV#2站用接地变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV#2站用接地变吸湿器油杯内注油超过最高油位线。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将10kV#2站用接地变吸湿器油杯内的油位调整至最高油位和最低油位之间。 | 2025-05-19 | 已将10kV#2站用接地变吸湿器油杯内的油位调整至最高油位和最低油位之间。 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.4 | 8.2.4 注入吸湿器油杯的油量要适中，在顶盖下应留出1/5～1/6高度的空隙。
改扩建 | 10kV#2站用接地变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV#2站用接地变低压出线空开未标识。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充10kV#2站用接地变低压出线空开标识。 | 2025-05-19 | 已补充10kV#2站用接地变低压出线空开标识。 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 本体及附件外观完整，且不渗油。（设备出厂铭牌齐全、参数正确，相序标识清晰正确，设备双重名称标识牌齐全、正确）
改扩建 | 35kV备用六线336开关 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 35kV备用六线336开关柜接地刀闸操作时存在卡涩，地刀需花费较大力气才能分闸。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 润滑并调整35kV备用六线336开关柜接地刀闸传动部件及刀口部分，确保操作顺畅无卡涩。 | 2025-05-19 | 已润滑并调整35kV备用六线336开关柜接地刀闸传动部件及刀口部分，现操作顺畅无卡涩。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | #2主变10kV侧93B开关 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变10kV侧93B开关柜风机故障报警信号未接入测控装置，监控后台无法告警。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将#2主变10kV侧93B开关柜风机故障报警信号接入测控装置。 | 2025-05-19 | 已将#2主变10kV侧93B开关柜风机故障报警信号接入测控装置，监控后台可以正常告警。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 开关柜如有强制降温装置，应装设带防护罩、风道布局合理的强排通风装置、进风口应有防尘网。风机启动值应按照厂家要求设置合理，风机故障应发出报警信号。
改扩建 | 10kV东云Ⅰ路952开关 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV东云Ⅰ路952开关柜加热装置与临近元件距离为45mm，不足50mm。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新安装10kV东云Ⅰ路952开关柜加热装置，确保其与临近元件、电线及电缆的距离大于50mm。 | 2025-05-19 | 已重新安装10kV东云Ⅰ路952开关柜加热装置，现其与临近元件、电线及电缆的距离均大于50mm。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | #2主变35kV侧33B开关 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变35kV侧33B开关柜手车摇进摇出卡涩。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#2主变35kV侧33B手车开关进出轨道润滑处理。 | 2025-05-19 | 已对#2主变35kV侧33B手车开关进出轨道润滑处理，手车开关进出顺畅无卡涩。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 10kV电容器II组开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV电容器II组开关柜手车摇进摇出卡涩。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对10kV电容器II组开关柜手车开关进出轨道润滑处理。 | 2025-05-19 | 已对10kV电容器II组开关柜手车开关进出轨道润滑处理，现手车开关进出顺畅无卡涩。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
技改 | 1000kV长泰站高效灭火设施 | 交流1000kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 设备材质 | 2025-05-08 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 阀盖有锈蚀痕迹，耐腐蚀性能不满足 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 对阀盖进行更换，耐腐蚀性能不低于铸铁材料 | 2025-05-15 | 已更换新的材质阀盖，满足耐腐蚀性能要求 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1 水喷雾灭火系统采用的雨淋报警阀应表面平整光洁，无加工缺陷及碰伤划痕，涂层均匀，色泽美观。阀体和阀盖应采用耐腐蚀性能不低于铸铁的材料制成，阀座材料的耐腐蚀性能不应低于青铜。
新建 | #20塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-17 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #20塔上相下子线悬垂线夹螺栓未紧固 | 否 | 电气设备性能 | 设备安装过程管控不严，导致#20塔上相下子线悬垂线夹螺栓未紧固。 | 按要求紧固螺栓。 | 2025-05-21 | 已按要求紧固螺栓。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 螺栓应与构件平面垂直，螺栓头与构件间的接触处不应有空隙。
新建 | #20塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-17 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #20塔下相横担螺栓过短，未露牙 | 否 | 电气设备性能 | 设备安装过程管控不严，导致#20塔下相横担螺栓过短，未露牙。 | 更换长螺栓。 | 2025-05-22 | 已更换长螺栓。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.2 | 6.3.2 螺母拧紧后，螺栓露出螺母的长度：对单螺母，不应小于2个螺距；对双螺母，可与螺母相平。
新建 | #1-#3塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 连接金具 | 现场安装 | 2025-05-17 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1-#3塔连接部件未使用电力复合脂 | 否 | 电气设备性能 | 设备安装过程管控不严，导致#1-#3塔连接部件未使用电力复合脂。 | 涂抹电力复合脂。 | 2025-05-19 | 已涂抹电力复合脂。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 铝制引流连板及并沟线夹的连接面应平整、光洁，安装应符合下列规定：（1）安装前应检查连接面是否平整，耐张线夹引流连板的光洁面应与引流线夹连板的光洁面接触。（2）使用汽油洗擦连接面及导线表面污垢后，应先涂一层电力复合脂，再用细钢丝刷清除有电力复合脂的表面氧化膜。（3）应保留电力复合脂，并应逐个均匀地紧固连接螺栓，螺栓的扭矩应符合该产品的说明书的要求。
新建 | #23塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 金具 | 现场安装 | 2025-05-17 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #23塔上相小号侧预绞式金具外层预绞丝应与绞线的外层旋向不一致 | 否 | 电气设备性能 | 设备安装过程管控不严，导致#23塔上相小号侧预绞式金具外层预绞丝应与绞线的外层旋向不一致 | 按照设计要求和工艺标准，重新安装使预绞式金具外层预绞丝应与绞线的外层旋向一致 | 2025-05-20 | 已重新安装使预绞式金具外层预绞丝应与绞线的外层旋向一致 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.6 | 6.4.6 预绞式金具外层预绞丝应与绞线的外层旋向一致，一般为右旋。OPGW用耐张线夹内层预绞丝的旋向应与OPGW的外层旋向相反。
技改 | 1000kV长泰站高效灭火设施 | 交流1000kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 设备制造工艺 | 2025-05-08 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 主机伸出法兰漆面存在破损，需处理 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 对破损的漆面进行补漆 | 2025-05-15 | 已对法兰漆面有破损进行重新喷涂 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.5 | 4.2.5 火灾自动报警系统设备及配件表面应无明显划痕、毛刺等机械损伤，紧固部位应无松动。
技改 | 1000kV长泰站高效灭火设施 | 交流1000kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 设备调试 | 2025-05-08 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 空压机有尖啸声，转动部件存在卡涩 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 对卡涩部位进行处理 | 2025-05-15 | 已对卡涩部位进行润滑处理，空压机运转正常，无异常声响 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.5 | 4.2.5 火灾自动报警系统设备及配件表面应无明显划痕、毛刺等机械损伤，紧固部位应无松动。
技改 | 1000kV长泰站高效灭火设施 | 交流1000kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 工程设计 | 2025-05-08 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 水泵管路中无泄压阀 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 增加水泵管路的泄压阀 | 2025-05-15 | 已增加水泵管路的泄压阀，满足要求 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.5 | 4.2.5 火灾自动报警系统设备及配件表面应无明显划痕、毛刺等机械损伤，紧固部位应无松动。
技改 | 1000kV长泰站高效灭火设施 | 交流1000kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 设备制造工艺 | 2025-05-08 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 部分铸件表面有结疤、毛刺 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 表面有结疤、毛刺等不平的表面进行处理 | 2025-05-15 | 已对表面有结疤、毛刺进行打磨，表面无结疤、毛刺 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.4 | 4.2.4 消火栓外观应无加工缺陷和机械损伤；铸件表面应无结疤、毛刺、裂纹和缩孔等缺陷；铸铁阀体外部应涂红色油漆，内表面应涂防锈漆，手轮应涂黑色油漆；外部漆膜应光滑、平整、色泽一致，应无气泡、流痕、皱纹等缺陷，并应无明显碰、划等现象。
技改 | 1000kV长泰站高效灭火设施 | 交流1000kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 设备材质 | 2025-05-08 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 铸铁阀体内表面有锈蚀痕迹 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 铸铁阀体内表面应涂防锈漆 | 2025-05-15 | 已对铸铁阀体内表面涂防锈漆，满足防锈要求 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.4 | 4.2.4 消火栓外观应无加工缺陷和机械损伤；铸件表面应无结疤、毛刺、裂纹和缩孔等缺陷；铸铁阀体外部应涂红色油漆，内表面应涂防锈漆，手轮应涂黑色油漆；外部漆膜应光滑、平整、色泽一致，应无气泡、流痕、皱纹等缺陷，并应无明显碰、划等现象。
技改 | 1000kV长泰站高效灭火设施 | 交流1000kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 设备制造工艺 | 2025-05-08 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 部分组件涂层不均匀，存在色泽偏差 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 对色泽不均匀的组件表面图层进行修复 | 2025-05-15 | 已重新喷涂组件涂层，表面色泽均匀 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1 水喷雾灭火系统采用的雨淋报警阀应表面平整光洁，无加工缺陷及碰伤划痕，涂层均匀，色泽美观。阀体和阀盖应采用耐腐蚀性能不低于铸铁的材料制成，阀座材料的耐腐蚀性能不应低于青铜。
技改 | 1000kV长泰站高效灭火设施 | 交流1000kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 设备制造工艺 | 2025-05-08 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 部分组件表面有碰伤划痕 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 对碰伤的表面进行修复 | 2025-05-15 | 已对碰伤的表面进行修复 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1 水喷雾灭火系统采用的雨淋报警阀应表面平整光洁，无加工缺陷及碰伤划痕，涂层均匀，色泽美观。阀体和阀盖应采用耐腐蚀性能不低于铸铁的材料制成，阀座材料的耐腐蚀性能不应低于青铜。
新建 | 在线监测 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 在线监测装置 | 设备调试 | 2025-05-19 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220kVⅠ段母线GIS特高频阈值设置过高，应为-75DVB | 否 | 电气设备性能 | 设备调试过程管控不严，导致220kVⅠ段母线GIS特高频阈值设置过高，应为-75DVB。 | 重新设置新建220kVGIS特高频阈值 | 2025-05-22 | 已重新设置新建220kVGIS特高频阈值 | 在线监测装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 根据站内干扰情况设置告警阈值，按Q/GDW 10536-2021 6.3节要求开展现场功能调试。
新建 | #15塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #15中相防振锤少一根预绞丝 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未按照施工规范对防振锤进行安装，导致#15中相防振锤少一根预绞丝。 | 补齐缺少的预绞丝。 | 2025-05-26 | 已补齐缺少的预绞丝。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 防振金具、间隔棒等防护金具按设计要求安装并保证位置正确。防振锤及阻尼线与被连接的导线或架空地线应在同一铅垂面内，设计有要求时应按设计要求安装，其安装距离允许偏差应为±30mm。
新建 | #13塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #13下相挂点导线侧均压环歪斜 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未按照施工规范对均压环进行安装，导致#13下相挂点导线侧均压环歪斜。 | 重新调整均压环，使其符合图样规定。 | 2025-05-26 | 已重新调整均压环，使其符合图样规定。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.4 | 7.4.1 | 7.4.1 均压环不得反装；均压装置安装应符合图 样规定；D型开口均压装置两端开口方向应一致，并朝向负荷侧。
新建 | #1主变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-04-09 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 器身整理过程发现下铁轭上表面有轻微磕碰。 | 是 | 电气设备性能 | 器身装配过程防护不到位 | 工作人员已现场处理，器身入箱前对铁心再次检查，未发现异常。 | 2025-05-30 | 器身整理过程发现下铁轭上表面有轻微磕碰，工作人员已现场处理，器身入箱前对铁心再次检查，未发现异常。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.4 | 4.3.4 铁心夹件所有棱边不应有尖角毛刺，夹件材质和尺寸符合图纸标示。
改扩建 | 10kV#2站用接地变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 设备调试 | 2025-05-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV#2站用接地变的安装调试报告未录入e基建系统。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 及时将10kV#2站用接地变的安装调试报告上传至e基建系统。 | 2025-05-19 | 10kV#2站用接地变的安装调试报告已上传至e基建系统。 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #5塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #5塔中相小号侧下子线压接管弯曲，不满足弯曲度不大于2%的要求 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装过程管控不到位，未规范执行安装工艺标准，导致#5塔中相小号侧下子线压接管弯曲 | 调整压接管至平直。 | 2025-05-27 | 已调整压接管至平直。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 接续管及耐张管压后应检查外观质量。压后尺寸允许偏差应符合现行行业标准DL∕T 5285的规定。压后应平直，有明显弯曲时应校直，弯曲度不得大于2%。校直后不得有裂纹，达不到规定时应割断重接。
新建 | A01、A02塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | A01、A02塔爬钉处未悬挂禁止攀爬警示标识 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位过程管控不严格，导致杆塔缺少相应警示标牌。 | 补充警示牌。 | 2025-05-26 | 已补充警示牌。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 工程验收时，杆塔应有下列固定标志，其式样及悬挂位置应符合设计及建设方相关规定要求：线路名称或代号及塔号；耐张型、换位型杆塔及换位杆塔前后相邻的各一基杆塔的相位标志（直流线路的极性标志）；高塔按设计规定装设的航行障碍标志；多回杆塔上的每回路位置及线路名称；警示标志。
新建 | 监控后台机 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 设备调试 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 信息点表遥信743点“2号主变第二套756电量保护装置远方投退软压板”光字牌报文名称错误 | 否 | 自动化 | 后台厂家配置不规范 | 信息点表遥信743点“2号主变第二套756电量保护装置远方投退软压板”应改名为“远方控制软压板” | 2025-05-27 | 已将信息点表遥信743点“2号主变第二套756电量保护装置远方投退软压板”改名为“远方控制软压板” | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 是否满足《变电站计算机监控系统现场验收管理规程》（Q/GDW 1214-2014）的相关规定。
新建 | 监控后台机 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 设备调试 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 信息点表遥信949点“直流充电屏微机监控装置故障”的名称错误 | 否 | 自动化 | 后台厂家配置不规范 | 信息点表遥信949点“直流充电屏微机监控装置故障”的“故障”应改为“闭锁” | 2025-05-27 | 已将信息点表遥信949点“直流充电屏微机监控装置故障”的“故障”改为“闭锁” | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 是否满足《变电站计算机监控系统现场验收管理规程》（Q/GDW 1214-2014）的相关规定。
新建 | 监控后台机 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 设备调试 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 信息点表遥信135点“1号主变110kV侧中性点18A8接地刀闸就地位置（机构箱）”的把手图像位置反了 | 否 | 自动化 | 后台厂家配置不规范 | 信息点表遥信135点“1号主变110kV侧中性点18A8接地刀闸就地位置（机构箱）”的把手图像位置应改正 | 2025-05-27 | 已改正确：信息点表遥信135点“1号主变110kV侧中性点18A8接地刀闸就地位置（机构箱）”的把手图像位置 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 是否满足《变电站计算机监控系统现场验收管理规程》（Q/GDW 1214-2014）的相关规定。
新建 | 故障录波屏 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 站内故障录波配置未下装 | 否 | 继电保护 | 现场调试人员未进行配置 | 站内故障录波配置应下装 | 2025-05-27 | 站内故障录波配置已下装完成，并调试正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 基建单位应至少提供以下资料：一次设备实测参数；通道设备（包括接口设备、高频电缆、阻波器、结合滤波器、耦合电容器等）的参数和试验数据、通道时延等；电流、电压互感器的试验数据（如变比、伏安特性、极性、直流电阻及10%误差计算等）；保护装置及相关二次交、直流和信号回路的绝缘电阻的实测数据；气体继电器试验报告；全部保护纸质及电子版施工图纸（含设计变更）、保护装置及自动化监控系统使用及技术说明书、智能站配置文件和资料性文件【包括智能电子设备能力描述（ICD）文件、变电站配置描述（SCD）文件、已配置的智能电子设备描述（CID）文件、回路实例配置（CCD）文件、虚拟局域网（VLAN）划分表、虚端子配置表、竣工图纸和调试报告等】、保护调试报告、二次回路（含光纤回路）检测报告以及调控机构整定计算所必需的其他资料。
新建 | 监控后台机 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 设备调试 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 信息点表遥信1566点1567点“SF6气压低告警（0.35MPA）”的光字牌名称没写（0.35MPA） | 否 | 自动化 | 后台厂家配置不规范 | 信息点表遥信1566点1567点“SF6气压低告警（0.35MPA）”的光字牌名称应写（0.35MPA） | 2025-05-27 | 信息点表遥信1566点1567点“SF6气压低告警（0.35MPA）”的光字牌名称已改写（0.35MPA） | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 是否满足《变电站计算机监控系统现场验收管理规程》（Q/GDW 1214-2014）的相关规定。
新建 | 各保护屏、测控屏、汇控柜等 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 设备调试 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 所有二次屏柜及智能控制柜内间隔光缆、尾缆的备用纤芯光功率衰耗未测试 | 否 | 继电保护 | 调试人员未按要求进行调试 | 所有二次屏柜及智能控制柜内间隔光缆、尾缆的备用纤芯光功率衰耗应测试 | 2025-05-27 | 所有二次屏柜及智能控制柜内间隔光缆、尾缆的备用纤芯光功率衰耗已测试 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.12 | 8.12.2 | 8.12.2 光纤接头损耗应达到设计规定值，1310nm和850nm光纤回路（包括光纤熔接盒）的衰耗不应大于0.5dB，光纤熔接后应采用热熔套管保护。
新建 | 110kV汇控柜、10kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 各间隔CT各绕组二次接地没有在铜牌上采用单独螺栓固定，未并悬挂“**绕组CT一点接地，请勿拆除”标示牌 | 否 | 继电保护 | 未知 | 各间隔CT各绕组二次接地应在铜牌上采用单独螺栓固定，并应悬挂“**绕组CT一点接地，请勿拆除”标示牌 | 2025-05-27 | 各间隔CT各绕组二次接地已在铜牌上已采用单独螺栓固定，已悬挂“**绕组CT一点接地，请勿拆除”标示牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
新建 | 监控后台机 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 设备调试 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 信息点表遥信1578点“110kVI/II段内桥180间隔1803刀闸电机过流告警”的光字牌报文错误 | 否 | 自动化 | 后台厂家配置不规范 | 信息点表遥信1578点“110kVI/II段内桥180间隔1803刀闸电机过流告警”的光字牌报文应改为1802 | 2025-05-27 | 已将信息点表遥信1578点“110kVI/II段内桥180间隔1803刀闸电机过流告警”的光字牌报文改为1802 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 是否满足《变电站计算机监控系统现场验收管理规程》（Q/GDW 1214-2014）的相关规定。
新建 | 各屏柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 各屏柜内光缆、跳纤、网线布置混乱，未规范整理 | 否 | 继电保护 | 现场施工安装人员没有规范施工 | 各屏柜内光缆、跳纤、网线布置应规范整齐 | 2025-05-27 | 各屏柜内光缆、跳纤、网线布置已进行规范整齐 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.11 | 8.11.3 | 8.11.3 铠装光缆敷设弯曲半径不应小于缆径的 25 倍。室内软光缆（尾纤）弯曲半径静态下应不小于缆径的 10 倍且弯曲直径不应小于 10cm，动态下应不小于缆径的 20 倍。熔纤盘内接续光纤单端盘留量不少于 500mm，弯曲半径不小于 30mm。
新建 | 各屏柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 各保护、测控、合并单元、智能终端、交换机、光纤托盘等备用口未用防尘帽封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | 各保护、测控、合并单元、智能终端、交换机、光纤托盘等备用口应用防尘帽封堵 | 2025-05-27 | 各保护、测控、合并单元、智能终端、交换机、光纤托盘等备用口已用防尘帽封堵 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.12 | 8.12.1 | 8.12.1 备用光纤端口及备用光纤有防尘护套。
新建 | #14塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 其他 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #14塔电容器组本体避雷器直流泄漏无初值及初值差 | 否 | 电气设备性能 | 未提交完整交接试验报告试验项目报告，导致#14塔电容器组本体避雷器直流泄漏无初值及初值差。 | 补齐避雷器直流泄漏初值。 | 2025-05-26 | 已补齐避雷器直流泄漏初值。 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 交接试验报告试验项目齐全，试验数据符合标准规程要求。
新建 | 220kVGIS A相进线分支母线气室 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-05-22 | 设备调试 | 安装调试 | 重大 | 重大 | A相升压370千伏发生放电，通过气体分解物检测定位3号主变220千伏侧A相进线分支母线气室放电(SO2数值为3.4uL/L)。 | 否 | 电气设备性能 | 水平盆子均发生沿面闪络，初步判断现场对接过程中产生金属异物掉落在水平盆子上且没有及时检查清理，导致耐压试验发生放电。 | 一是打开放电气室进行检查处理并分析原因;二是后续试验时应布置足量的击穿定位仪传感器，并正确设置和使用，否则不得继续开展耐压试验。 | 2025-05-25 | 已处理完成，并扩大试验范围，重新耐压试验通过。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测，交流耐压值应为出厂值的100%。有条件时还应进行冲击耐压试验。试验中如发生放电，应先确定放电气室并查找放电点，经过处理后重新试验。
新建 | 在线监测 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 在线监测装置 | 现场安装 | 2025-05-19 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变连接管路采用外径Φ8mm金属管，未采用连接管路外径Φ6mm金属管 | 否 | 电气设备性能 | 设备安装过程管控不严，导致#2主变连接管路采用外径Φ8mm金属管，未采用连接管路外径Φ6mm金属管。 | 更换新建主变色谱在线装置连接管路。 | 2025-05-22 | 已更换新建主变色谱在线装置连接管路。 | 在线监测装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 现场校验接口采用标准的Φ6mm接头，连接管路采用外径Φ6mm金属管或耐油高分子聚合管，按Q/GDW 10536-2021 6.4节要求开展现场功能调试。
新建 | 避雷器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 出厂试验 | 2025-05-19 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 避雷器动作次数为0，未开展试验 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位调试过程质量管控不到位，导致避雷器动作次数为0，未开展试验。 | 对避雷器泄漏电流测试仪进行试验。 | 2025-05-22 | 已对避雷器泄漏电流测试仪进行试验。 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 放电计数器动作应可靠。
新建 | 10kV各开关柜屏顶小母线 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 没有对所有10kV开关柜柜顶的母线电压、直流及交流小母线槽盒对所有螺丝进行全面紧固 | 否 | 继电保护 | 未知 | 需逐根打开所有10kV开关柜柜顶的母线电压、直流及交流小母线槽盒对所有螺丝进行全面紧固 | 2025-05-27 | 已经逐根打开所有10kV开关柜柜顶的母线电压、直流及交流小母线槽盒对所有螺丝进行全面紧固 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.14 | 8.14.1 | 8.14.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象。端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
新建 | 各保护屏、开关柜、汇控柜、端子箱 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 送电前2号主变保护屏内端子排未紧固，装置背板端子未紧固 | 否 | 继电保护 | 未知 | 送电前2号主变保护屏内端子排应紧固，装置背板端子应紧固 | 2025-05-27 | 送电前已将2号主变保护屏内端子排紧固，装置背板端子已紧固 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.14 | 8.14.1 | 8.14.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象。端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
新建 | 保信、网络分析仪、电量采集终端 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 保信、网络分析仪、电量采集终端等均未配置 | 否 | 继电保护 | 设计人员未按规范要求配置 | 保信、网络分析仪、电量采集终端等均应配置 | 2025-05-27 | 已对保信、网络分析仪、电量采集终端等进行配置 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 基建单位应至少提供以下资料：一次设备实测参数；通道设备（包括接口设备、高频电缆、阻波器、结合滤波器、耦合电容器等）的参数和试验数据、通道时延等；电流、电压互感器的试验数据（如变比、伏安特性、极性、直流电阻及10%误差计算等）；保护装置及相关二次交、直流和信号回路的绝缘电阻的实测数据；气体继电器试验报告；全部保护纸质及电子版施工图纸（含设计变更）、保护装置及自动化监控系统使用及技术说明书、智能站配置文件和资料性文件【包括智能电子设备能力描述（ICD）文件、变电站配置描述（SCD）文件、已配置的智能电子设备描述（CID）文件、回路实例配置（CCD）文件、虚拟局域网（VLAN）划分表、虚端子配置表、竣工图纸和调试报告等】、保护调试报告、二次回路（含光纤回路）检测报告以及调控机构整定计算所必需的其他资料。
新建 | 监控后台机 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 设备调试 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 信息点表遥信1021点“110kVI段母线PT开口三角电压隔离开关跳开”与1022点“110kVI段母线PT计量电压空开跳开”与1024点“110kVI段母线PT保护1、测量电压空开跳开”三个之间反了 | 否 | 自动化 | 后台厂家配置不规范 | 信息点表遥信1021点“110kVI段母线PT开口三角电压隔离开关跳开”与1022点“110kVI段母线PT计量电压空开跳开”1024点“110kVI段母线PT保护1、测量电压空开跳开”应改正确 | 2025-05-27 | 已改正确，信息点表遥信1021点“110kVI段母线PT开口三角电压隔离开关跳开”与1022点“110kVI段母线PT计量电压空开跳开”1024点“110kVI段母线PT保护1、测量电压空开跳开” | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 是否满足《变电站计算机监控系统现场验收管理规程》（Q/GDW 1214-2014）的相关规定。
新建 | 110kV、10kV母线PT柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV、10kV母线PT柜内PT一点接地未挂牌 | 否 | 继电保护 | 未知 | 110kV、10kV母线PT柜内PT一点接地应挂牌 | 2025-05-27 | 110kV、10kV母线PT柜内PT一点接地已挂牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
新建 | #9塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #9塔塔身个别地方生锈 | 是 | 电气设备性能 | 设备制造工艺不足，导致#9杆杆身个别地方生锈，不满足“镀锌层表面应连续、完整，并且具有实用性光滑”。 | 根据监督要求开展整改，将#9塔塔身生锈部分重新刷漆。 | 2025-05-26 | 已将#9塔塔身生锈部分重新刷漆。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 镀锌层表面应连续、完整，并且具有实用性光滑，不得有过酸洗、漏镀、结瘤、积锌、毛刺等缺陷。。
新建 | 110kV奎壁变电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV开关柜内电缆未挂牌 | 否 | 继电保护 |  | 10kV开关柜内电缆应挂牌 | 2025-05-27 | 10kV开关柜内电缆已挂牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
新建 | #5塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #5塔右回光缆跳线散股 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工方法存在缺陷，导致#5塔右回光缆跳线散股。 | 修复散股跳线。 | 2025-05-26 | 已修复散股跳线。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 表面有目力可见的缺陷，如明显的划痕、压痕等。
新建 | 110kV奎壁变后台监控机 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 设备调试 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 信息点表遥信844点“3号主变110kV侧合智一体装置置检修硬压板”的图像没画 | 否 | 自动化 | 后台厂家配置不规范 | 信息点表遥信844点“3号主变110kV侧合智一体装置置检修硬压板”的图像应画上 | 2025-05-27 | 信息点表遥信844点“3号主变110kV侧合智一体装置置检修硬压板”的图像已画上 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 是否满足《变电站计算机监控系统现场验收管理规程》（Q/GDW 1214-2014）的相关规定。
新建 | #12塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #12塔大号侧光缆弧垂偏差600mm，不满足110kV线路偏差小于300mm的要求 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装未按要求进行，导致#12塔大号侧光缆弧垂偏差600mm，不满足110kV线路偏差小于300mm的要求。 | 调整光缆弧垂偏差至小于300mm。 | 2025-05-26 | 已调整光缆弧垂偏差至小于300mm。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.5 | 7.1.5 导线或架空地线各相间弧垂相对偏差最大值：110kV线路档距不大于800m的为200mm，220kV及以上线路档距不大于800m的为300mm；档距大于800m的为500mm。
新建 | #19塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #19塔三相绝缘子往小号侧倾斜10°，不满足偏移角小于5°的要求 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装未按标准进行，导致#19塔三相绝缘子往小号侧倾斜10°，不满足偏移角小于5°的要求。 | 调整绝缘子角度至垂直地面。 | 2025-05-26 | 已调整绝缘子角度至垂直地面。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 悬垂线夹安装后，绝缘子串应垂直地平面，个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm。
新建 | #46塔右侧跳线 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #46塔右侧跳线弧度不足 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺未按要求开展导致#46塔右侧跳线弧度不足。 | 拆除重做，必须满足线路运行要求。 | 2025-05-26 | 已拆除重做，满足线路运行要求。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.3 | 7.1.3 弧垂观测档的选择应符合：（1）紧线段在5档及以下时应靠近中间选择一档。（2）紧线段在6档-12档时应靠近两端各选择一档。（3）紧线段在12档以上时应靠近两端及中间可选3-4档。（4）观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档。（5）弧垂观测档的数量可以根据现场条件适当增加，但不得减少。
新建 | 全站 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 设备调试 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 未提供智能站电子资料（包括SCD、电子图纸、虚端子表、新安装试验报告、说明书、集成商设备的icd.cid回路工程文件、合智一体的cid回路工程文件、交换机配置、后台机备份、远动机备份、保护管理机备份、录波主机备份、一致性保证书） | 否 | 自动化 | 调试人员未按要求提供报告 | 送电前应提供智能站电子资料（包括SCD、电子图纸、虚端子表、新安装试验报告、说明书、集成商设备的icd.cid回路工程文件、合智一体的cid回路工程文件、交换机配置、后台机备份、远动机备份、保护管理机备份、录波主机备份、一致性保证书） | 2025-05-27 | 送电前已提供智能站电子资料（包括SCD、电子图纸、虚端子表、新安装试验报告、说明书、集成商设备的icd.cid回路工程文件、合智一体的cid回路工程文件、交换机配置、后台机备份、远动机备份、保护管理机备份、录波主机备份、一致性保证书） | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 投运后应移交的资料：施工图、白图、设计变更建设管理单位应在工程竣工后三个月内向调控中心、运行维护单位和设备检修单位移交工程竣工图纸及其电子版。运维单位应于投产验收前，将验收合格的智能站配置文件归档，设备投产后一个月内，将资料性文件归档。资料图实应一致。
新建 | 监控系统 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 监控系统、网分、录波、电量采集、站控层交换机没加固，没提供加固报告 | 否 | 继电保护 | 调试人员未按要求提供 | 监控系统、网分、录波、电量采集、站控层交换机应完成加固，并提供加固报告 | 2025-05-27 | 监控系统、网分、录波、电量采集、站控层交换机已完成加固，已提供加固报告 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 提供资料要求：全站 SCD 配置文件、IED 工程配置文件应与设计一致且包含版本信息及修改记录，全站网络拓扑结构图、交换机端口配置图、全站链路告警信息表、交换机VLAN划分表、二次设备软件版本等资料应齐全完整，与现场实际一致。全站保护装置及相关一次设备的合格证、出厂检验报告、出厂图纸资料、ICD模型文件一致性检测报告等资料应齐全。保护装置调试报告（或调试原始记录）齐全，试验项目完整，数据正确。保护通道设备的电力通信网高频、光纤及微波（可删）通道的相关数据测试报告齐全，试验项目完整、数据正确。智能变电站装置应采用检测机构通过专业检测和工程应用标准化检测并发布的ICD文件。
新建 | 所有间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 设备调试 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 测控装置、远动机、交换机、时间同步装置调试报告未提供 | 否 | 继电保护 | 调试人员未按要求提供 | 测控装置、远动机、交换机、时间同步装置调试报告应提供 | 2025-05-27 | 已提供测控装置、远动机、交换机、时间同步装置调试报告 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 提供资料要求：全站 SCD 配置文件、IED 工程配置文件应与设计一致且包含版本信息及修改记录，全站网络拓扑结构图、交换机端口配置图、全站链路告警信息表、交换机VLAN划分表、二次设备软件版本等资料应齐全完整，与现场实际一致。全站保护装置及相关一次设备的合格证、出厂检验报告、出厂图纸资料、ICD模型文件一致性检测报告等资料应齐全。保护装置调试报告（或调试原始记录）齐全，试验项目完整，数据正确。保护通道设备的电力通信网高频、光纤及微波（可删）通道的相关数据测试报告齐全，试验项目完整、数据正确。智能变电站装置应采用检测机构通过专业检测和工程应用标准化检测并发布的ICD文件。
新建 | 保护柜 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 现场安装 | 2025-05-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 所有保护屏柜内有两根接地铜排，其中一根未与等电位地网连接 | 否 | 继电保护 | 厂家提供两根接地铜排，施工单位仅将其中一根与等电位地网连接 | 将保护屏柜内的接地铜排与等电位地网相连。 | 2025-05-27 | 已按要求将屏内两根接地铜排连接，实现接地铜排与等电位地网相连 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.13 | 8.13.1 | 8.13.1 保护屏柜下层的电缆室（或电缆沟道）内，沿屏柜布置的方向逐排敷设截面积不小于100mm²的铜排（缆），将铜牌（缆）的首端、末端分别连接，形成保护室的等电位地网。该等电位地网应与变电站主地网一点相连，连接点设置在保护室的电缆沟道入口处。为保证连接可靠，等电位地网与主地网的连接应使用4根及以上，每根截面积不小于50mm²的铜排（缆）。
新建 | 网络屏 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 站内电缆 | 现场安装 | 2025-05-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 500kV小室第四串网络屏电缆号牌手写 | 否 | 继电保护 | 施工单位未按规范要求悬挂电缆号牌 | 更换500kV小室第四串网络屏电缆号牌，使用符合验收标准的不会褪色的打印号牌 | 2025-05-27 | 已更换符合要求的电缆号牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变110kV侧A相套管的对接法兰等电位跨接线未紧固。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#2主变110kV侧A相套管的对接法兰等电位跨接线螺栓进行紧固。 | 2025-05-19 | 已对#2主变110kV侧A相套管的对接法兰等电位跨接线螺栓进行紧固。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
改扩建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变温度计二次线存在高挂低用，存在雨水倒灌风险。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整#2主变温度计二次线走向，确保二次线为低挂高用，防止雨水倒灌。 | 2025-05-19 | 已调整#2主变温度计二次线走向，现二次线为低挂高用，能有效防止雨水倒灌。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
改扩建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变本体油位表未加装防雨罩。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在#2主变本体油位表加装防雨罩。 | 2025-05-19 | 已在#2主变本体油位表加装防雨罩。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
改扩建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 监控后台显示温度与现场温度计偏差6K。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查监控后台显示温度与现场温度计偏差过大原因，必要时更换温度计。 | 2025-05-19 | 已完成温度指示不一致的原因检查，发现为温度变送器故障，已更换变送器，更换后现场温度指示与监控后台显示的温度基本一致（偏差为1k）。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备选型 | 2025-05-08 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | GIS伸缩节未配备计量尺 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 设计单位应对用于轴向补偿的GIS伸缩节设计计量尺 | 2025-06-10 | 设计单位已与制造商沟通，GIS厂家已根据设计重新生成配置伸缩计量尺 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.5 | 3.5.2 | 3.5.2 用于轴向补偿的伸缩节应配备伸缩量计量尺。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 工程设计 | 2025-05-06 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 设计中的隔离开关底座未采用防止鸟类筑巢结构。不满足反措要求”2.1.6 隔离开关、接地开关导电臂及底座等位置应采取能防止鸟类筑巢的结构。“ | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 设计单位修改设计中的隔离开关、接地开关导电臂、底座选用防止鸟类筑巢结构 | 2025-05-22 | 设计单位已修改设计说明书，补充了隔离开关、接地开关导电臂、底座选用防止鸟类筑巢结构的要求 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.6 | 2.1.6 隔离开关、接地开关导电臂及底座等位置应采取能防止鸟类筑巢的结构。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-05-06 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 设计新建变压器采用水冷方式。不满足十八项反措“2.1.2 优先选用自然油循环风冷或自冷方式的变压器，新建或扩建变压器一般不宜采用水冷方式。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 请设计单位设计优先选用自然油循环风冷或自冷方式的变压器 | 2025-06-02 | 设计单位已修改设计说明书，明确选用自然油循环风冷或自冷方式的变压器 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.2 | 2.1.2 优先选用自然油循环风冷或自冷方式的变压器，新建或扩建变压器一般不宜采用水冷方式。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程规划 | 2025-05-06 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 变压器低压侧采用电缆连接，未设计采用单芯电缆。不满足十八项反措“1.3.2 变压器中、低压侧至配电装置采用电缆连接时，应采用单芯电缆。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 请设计单位修改相关设计，满足反措要求 | 2025-06-03 | 设计单位已修改说明书，将变压器低压侧采电缆明确为单芯电缆 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.2 | 1.3.2 变压器中、低压侧至配电装置采用电缆连接时，应采用单芯电缆。
新建 | 在线监测系统 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 在线监测装置 | 其他 | 2025-05-19 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 变电站东侧摄像头未设置名称编号。 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装过程管控不到位，遗漏调试工序，导致变电站东侧摄像头未设置名称编号 | 摄像头应设置名称编号 | 2025-05-22 | 已对摄像头设置名称编号。 | 在线监测装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 巡视系统中摄像机名称设置，应包括变电站名称、安装位置或照射方位、摄像机编号、摄像机类型等，摄像机预置位名称设置应能体现监控对象与巡视点位；应支持通过红外测温数据和环境温度对设备进行故障诊断，并将分析结果上送上级系统。
新建 | 主变中性点隔离开关 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 出厂试验 | 2025-05-28 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 施工方未对隔离开关机构箱内接地排进行安装、卫生清洁，违反了8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工方应对机构箱进行接地排安装、并在安装后做好卫生清洁 | 2025-06-10 | 施工方对机构箱已完成接地排安装及卫生清洁 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 站用接地变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地变 | 现场安装 | 2025-05-28 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 设备厂家未完成所有缺陷整改验收，如观察窗材质不是防爆玻璃，温控器参数未按要求设置等，违反了“8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。” | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家投产前缺陷整改工作配合不到位，未在竣工验收前完成前期缺陷的整改工作 | 督促设备厂家及时解决遗留缺陷开展验收。 | 2025-06-10 | 设备厂家已整改遗留缺陷完成验收 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
改扩建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变铁心、夹件接地引线未进行标识。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#2主变铁心、夹件接地引线进行标识。 | 2025-05-19 | 已对#2主变铁心、夹件接地引线进行标识。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | 站用接地变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地变 | 现场安装 | 2025-05-28 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 设备厂家未提供设备名称标识，设备双重名称标识牌缺失 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 设备厂家应及时提供标识并进行标识设置工作。 | 2025-06-10 | 设备厂家已提供标识并完成标识设置工作。 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 本体及附件外观完整，且不渗油。（设备出厂铭牌齐全、参数正确，相序标识清晰正确，设备双重名称标识牌齐全、正确）
新建 | 消弧线圈 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消弧装置 | 设备调试 | 2025-05-28 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 设备厂家存在遗留缺陷未整改完成，违反了“8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。” | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家投产前缺陷整改工作配合不到位，未在竣工验收前完成前期缺陷的整改工作 | 督促厂家及时开展遗留缺陷整改工作并开展验收 | 2025-06-10 | 厂家已完成遗留缺陷整改工作并通过验收 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格，
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 工程规划 | 2025-05-28 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 设备厂家还存在前期多个遗留缺陷未完成整改，例如挡板卡涩问题 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 设备厂家必须在投产前对遗留缺陷进行整改，并及时通知验收 | 2025-06-10 | 厂家对遗留缺陷进行整改，已验收确认整改合格 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 工程规划 | 2025-05-28 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 设备厂家不明确大电流柜风机启动值参数设定 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 设备检测单位应明确装置参数设置，提供相关产品资料并完成投运前参数设定 | 2025-06-10 | 设备厂家已明确设备检测装置参数并完成设置，同时提供相关产品资料 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 开关柜如有强制降温装置，应装设带防护罩、风道布局合理的强排通风装置、进风口应有防尘网。风机启动值应按照厂家要求设置合理，风机故障应发出报警信号。
新建 | 主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-26 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 交接试验后，抽检#1、#2主变有载开关绝缘油色谱，发现#1、#2主变有载开关绝缘油乙炔含量超0.1μL/L，违反了“7.5.2 新装变压器油中总烃含量不应超过20μL/L、氢气含量不应超过10μL/L、乙炔含量不应超过0.1μL/L。” | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家出厂前工艺管控不到位，出厂试验后未将有载调压开关绝缘油清理干净，造成绝缘油二次污染 | 督促主变厂家更换新油并提供试验报告 | 2025-06-10 | 主变厂家更换新油并提供试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.5 | 7.5.2 | 7.5.2 新装变压器油中总烃含量不应超过20μL/L、氢气含量不应超过10μL/L、乙炔含量不应超过0.1μL/L。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 施工方未对安装好设备外观进行卫生清洁 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工方应对设备进行卫生清洁。 | 2025-06-10 | 施工方对设备外观完成卫生清洁并通过验收 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-05-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 设备厂家还存在前期遗留缺陷未整改验收，违反了8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设备厂家及时进行整改并开展验收 | 2025-06-10 | 设备厂家完成整改并验收 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 主变套管 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 套管接线处表面存在明显脏污未清洁，违反了“8.2.3 套管清洁、无损伤、油位正常；法兰连接螺栓齐全、紧固（用力矩扳手检查）。” | 否 | 电气设备性能 | 施工单位安装工艺管控不严，未在安装前完成套管接线板位置的清洁工作 | 督促施工方对施工安装完成设备进行卫生清洁工作 | 2025-06-10 | 施工方对施工安装完成设备完成卫生清洁工作 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 套管清洁、无损伤、油位正常；法兰连接螺栓齐全、紧固（用力矩扳手检查）。
新建 | 主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 其他 | 2025-05-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 设备厂家存在多条缺陷未整改完成，包括主变防雨罩覆盖不全等，详见监督问题表，违反了“8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。” | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家投产前缺陷整改工作配合不到位，未在竣工验收前完成前期缺陷的整改工作 | 设备厂家应采取更换防雨罩等监督问题表要求的措施，对前期遗留缺陷进行整改，确保变压器零缺投运。 | 2025-06-10 | 设备厂家完成缺陷整改 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
新建 | #21塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #21塔右中相横担挂点处开口销未开口 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装未按规定流程进行，导致#21塔右中相横担挂点处开口销未开口。 | 根据监督要求开展整改，将开口销开口。 | 2025-05-26 | 已根据监督要求开展整改，将开口销开口。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 悬垂串和耐张串绝缘子的螺栓、穿钉及弹簧销子穿向应符合要求，当弹簧销子穿入方向与当地运行单位要求不一致时，可按运行单位的要求，但应有明确规定。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 金具 | 工程设计 | 2025-04-15 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | “福建五显（厦北）500kV变电站新建工程”初步设计 无防腐差异化 | 否 | 材料 | 设计单位未意思到防腐差异化设计 | 需增加防腐差异化设计 | 2025-05-22 | 已增加防腐差异化设计 | 金具全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.1 | 2.5.1 重腐蚀环境采用热浸镀锌时宜增加镀锌厚度。镀件厚度大于等于5mm时，镀锌层最小平均厚度不低于115μm，最小局部厚度不低于100μm；镀件厚度小于5mm时，镀锌层最小平均厚度不低于95μm，最小局部厚度不低于85μm。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 导线 | 工程设计 | 2025-04-15 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | “福建厦门厦北—舫山220kV线路工程”可行性研究报告无防腐差异化 | 否 | 材料 | 设计单位未意识到需防腐差异化 | 需增加防腐差异化的内容 | 2025-05-22 | 已增加防腐差异化的内容 | 金具全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.1 | 2.5.1 重腐蚀环境采用热浸镀锌时宜增加镀锌厚度。镀件厚度大于等于5mm时，镀锌层最小平均厚度不低于115μm，最小局部厚度不低于100μm；镀件厚度小于5mm时，镀锌层最小平均厚度不低于95μm，最小局部厚度不低于85μm。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 导线 | 工程设计 | 2025-04-15 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | “金辉~泉州I、II回开断环入厦北变 500kV线路”初步设计 无防腐差异化 | 否 | 材料 | 设计单位未意识到选材防腐差异化设计 | 需增加防腐差异化设计 | 2025-05-22 | 已增加防腐差异化设计 | 金具全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.1 | 2.5.1 重腐蚀环境采用热浸镀锌时宜增加镀锌厚度。镀件厚度大于等于5mm时，镀锌层最小平均厚度不低于115μm，最小局部厚度不低于100μm；镀件厚度小于5mm时，镀锌层最小平均厚度不低于95μm，最小局部厚度不低于85μm。
新建 | #1接地站用变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 其他 | 2025-05-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1接地站用变标识牌未安装。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工方在#1接地站用变粘贴标识牌。 | 2025-05-29 | 已按监督要求进行在#1接地站用变粘贴标识牌处置，已复检监督确认满足要求 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 本体及附件外观完整，且不渗油。（设备出厂铭牌齐全、参数正确，相序标识清晰正确，设备双重名称标识牌齐全、正确）
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-03-24 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #2主变分接开关手动操作卡涩。违反了《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》“分接开关测试7.3.2操作无卡涩，连动程序、电气和机械限位正常。”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家生产工艺不严产生#2主变分接开关手动操作卡涩的问题。 | 要求厂家对#2主变分接开关手动操作卡涩的问题采用现场调试整改的形式解决。 | 2025-03-30 | 已按监督要求进行#2主变分接开关手动操作现场调试整改处置，已复检监督确认满足要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.2 | 7.3.2 在变压器无电压下，手动操作不少于2个循环、电动操作不少于5个循环。其中电动操作时电源电压为额定电压的85%及以上。操作无卡涩，连动程序、电气和机械限位正常。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-03-04 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #1主变分接开关手动操作卡涩。违反了《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》“分接开关测试7.3.2操作无卡涩，连动程序、电气和机械限位正常。”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家生产工艺不严产生#1主变分接开关手动操作卡涩的问题。 | 要求厂家对#1主变分接开关手动操作卡涩的问题采用现场调试整改的形式解决。 | 2025-03-15 | 已按监督要求进行#1主变分接开关手动操作现场调试处置，已复检监督确认满足要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.2 | 7.3.2 在变压器无电压下，手动操作不少于2个循环、电动操作不少于5个循环。其中电动操作时电源电压为额定电压的85%及以上。操作无卡涩，连动程序、电气和机械限位正常。
新建 | 测控装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 测控装置 | 设备调试 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 设备厂家未提供验收合格的智能站配置文件 | 否 | 继电保护 | 设备厂家投产前图档资料管控不到位，投产前准备落实不到位，未按技术监督细则要求提交智能站配置文件 | 督促设备厂家在投产前提交智能站配置文件 | 2025-05-26 | 设计单位已提交智能站配置文件。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 投运后应移交的资料：施工图、白图、设计变更建设管理单位应在工程竣工后三个月内向调控中心、运行维护单位和设备检修单位移交工程竣工图纸及其电子版。运维单位应于投产验收前，将验收合格的智能站配置文件归档，设备投产后一个月内，将资料性文件归档。资料图实应一致。
新建 | 线路保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 设备厂家长园深瑞继电保护自动化有限公司未按要求提供全站 SCD 配置文件、IED 工程配置文件应与设计一致且包含版本信息及修改记录，全站网络拓扑结构图、交换机端口配置图、全站链路告警信息表、交换机VLAN划分表、二次设备软件版本等资料 | 否 | 继电保护 | 设备厂家长园深瑞继电保护自动化有限公司图档资料管控不到位，未配合工程阶段转序及时提供全站SCD配置文件等资料 | 长园深瑞继电保护自动化有限公司应在竣工投产前提供全站 SCD 配置文件、IED 工程配置文件应与设计一致且包含版本信息及修改记录，全站网络拓扑结构图、交换机端口配置图、全站链路告警信息表、交换机VLAN划分表、二次设备软件版本等资料。 | 2025-05-26 | 厂家已提供全站 SCD 配置文件、IED 工程配置文件，验收通过。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 基建单位应至少提供以下资料：一次设备实测参数；通道设备（包括接口设备、高频电缆、阻波器、结合滤波器、耦合电容器等）的参数和试验数据、通道时延等；电流、电压互感器的试验数据（如变比、伏安特性、极性、直流电阻及10%误差计算等）；保护装置及相关二次交、直流和信号回路的绝缘电阻的实测数据；气体继电器试验报告；全部保护纸质及电子版施工图纸（含设计变更）、保护装置及自动化监控系统使用及技术说明书、智能站配置文件和资料性文件【包括智能电子设备能力描述（ICD）文件、变电站配置描述（SCD）文件、已配置的智能电子设备描述（CID）文件、回路实例配置（CCD）文件、虚拟局域网（VLAN）划分表、虚端子配置表、竣工图纸和调试报告等】、保护调试报告、二次回路（含光纤回路）检测报告以及调控机构整定计算所必需的其他资料。
新建 | #2接地站用变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 现场安装 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #2接地站用变接地装置无防锈层及明显的接地标志。 | 否 | 电气设备性能 | 施工方安装工艺不严导致#2接地站用变接地装置无防锈层及明显的接地标志的问题。 | 督促施工方在#2接地站用变接地装置刷防锈层，安装接地标志。 | 2025-05-29 | 已按监督要求进行在#2接地站用变接地装置刷防锈层，安装接地标志处置，已复检监督确认满足要求 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.5 | 8.2.5 变压器的接地装置应可靠，接地电阻应合格，变压器的接地装置应有防锈层及明显的接地标志。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 其他 | 2025-05-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #1主变#5散热片上方法兰连接螺栓不够紧固 | 否 | 电气设备性能 | 施工方安装工艺不严导致#1主变#5散热片上方法兰连接螺栓不够紧固的问题。 | 要求施工方对#1主变#5散热片上方法兰连接螺栓不够紧固的问题采用对螺栓紧固的方法。 | 2025-05-29 | 已按监督要求进行#1主变#5散热片上方法兰连接螺栓紧固处置，已复检监督确认满足要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 套管清洁、无损伤、油位正常；法兰连接螺栓齐全、紧固（用力矩扳手检查）。
新建 | 主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-05-26 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 交接试验后，抽检#1、#2主变有载开关绝缘油色谱，发现#1、#2主变有载开关绝缘油乙炔含量超0.1μL/L，违反了4.12.17.2.3 “局部放电测量前、后本体绝缘油色谱试验比对结果应合格。” | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家出厂前工艺管控不到位，出厂试验后未将有载调压开关绝缘油清理干净，造成绝缘油二次污染 | 督促设备厂家更换新油并提供试验报告。 | 2025-06-10 | 主变厂家更换新油并提供试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.3 | 7.2.3 局部放电测量前、后本体绝缘油色谱试验比对结果应合格。
新建 | 通信光缆 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 光缆 | 现场安装 | 2025-05-21 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 光缆直埋没有设标示桩 | 否 | 通信 | 安装单位未按通信专业施工规范开展施工作业，未对光缆埋设路径设置标示桩。 | 光缆直埋设标示桩 | 2025-05-27 | 已按要求在光缆直埋地点设置标示桩 | 通信专业全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.3 | 8.3.3 直埋光缆（通信电缆）在地面应设置清晰醒目的标识。承载继电保护、安全自动装置业务的专用通信线缆、配线端口等应采用醒目颜色的标识。
新建 | 通信光缆 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 光缆 | 现场安装 | 2025-05-21 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 光缆引下的钢管未加防雨帽；三通子弹头中间孔洞没有封堵 | 否 | 通信 | 福建省送变电工程有限公司未按通信专业施工规范开展施工作业。 | 光缆引下的钢管钢管加上防雨帽；三通子弹头中间孔洞需规范封堵 | 2025-05-27 | 已按要求增加防雨帽和进行规范封堵 | 通信专业全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 应防止引入光缆封堵不严或接续盒安装不正确，造成光缆保护管内或接续盒内进水结冰，导致光纤受力引起断纤故障的发生。引入光缆应使用防火阻燃光缆，并在沟道内全程穿防护子管或使用防火槽盒。引入光缆从门型架至电缆沟地埋部分应全程穿热镀锌钢管，钢管应全程密闭并与站内接地网可靠连接，钢管埋设路径上应设置地埋光缆标识或标牌，钢管地面部分应与构架固定。
改扩建 | 主变保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #3主变保护B屏电缆牌未悬挂 | 否 | 继电保护 | 未知 | 悬挂#3主变保护B屏电缆牌 | 2025-05-26 | #3主变保护B屏电缆牌已悬挂完毕 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 主变保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #3主变保护B屏电缆孔洞未进行封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | 封堵#3主变保护B屏的电缆孔洞 | 2025-05-26 | #3主变保护B屏的电缆孔洞已封堵 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新扩建主变上下爬梯存在锈蚀 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家除锈并重新进行刷漆 | 2025-05-25 | 厂家已重新进行刷漆 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
改扩建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 备用三开关柜状态指示器故障 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员未及时检查发现开关柜状态指示器异常 | 更换备用三开关柜状态指示器 | 2025-05-20 | 已按要求更换备用三开关柜状态指示器 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
改扩建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-20 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 有载调压开关顶部排油管处密封圈未更换新的 | 否 | 电气设备性能 | 厂家重复使用旧密封圈 | 要求厂家更换新密封圈 | 2025-05-25 | 厂家已更换新的密封圈 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.4 | 6.2.4 密封圈不应重复使用。密封胶圈应优先选用氟硅橡胶材质，低温高海拔地区禁止选用丁腈橡胶材质。
改扩建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 新建开关柜柜间连接部位未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员未对柜间连通部位进行封堵隔离 | 应采取有效封堵隔离措施，防止开关柜火灾蔓延 | 2025-05-20 | 已按要求采取有效封堵隔离措施，防止开关柜火灾蔓延 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 开关柜间连通部位应采取有效的封堵隔离措施，防止开关柜火灾蔓延。
改扩建 | 电容器组 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 现场安装 | 2025-05-20 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 新扩建电容器组A相电容器3号电容器端子处缺少结缘保护套 | 否 | 电气设备性能 | 厂家安装绝缘套时漏装 | 要求厂家补齐漏装绝缘套 | 2025-05-25 | 厂家已补齐漏装的绝缘套 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 电容器端子间或端子与汇流母线间的连接应采用带绝缘护套的软铜线。
改扩建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-20 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 新扩建主变的瓦斯继电器未提供校验合格报告 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未提供试验合格报告 | 要求厂家提供瓦斯继电器的校验合格报告 | 2025-05-25 | 厂家已提供校验合格试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.3 | 6.2.3 气体继电器应在真空注油完毕后再安装；新安装的气体继电器、压力释放阀、温度计应经校验合格后方可使用。
改扩建 | 高压开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新扩建开关柜母线其中一个连接螺栓少了一个弹垫 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家加装弹垫，重新进行紧固 | 2025-05-25 | 已加装弹垫并进行紧固 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
改扩建 | 断路器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 现场安装 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 缺失新建110kV断路器气体密度继电器调试报告 | 否 | 电气设备性能 | 厂家安装人员未提供气体密度继电器调试报告 | 及时提供调试报告 | 2025-05-20 | 已按要求提供气体密度继电器调试报告 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 报警、闭锁压力值应按制造厂规定整定，并能可靠上传信号及闭锁断路器操作。
改扩建 | 站用变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地变 | 现场安装 | 2025-05-20 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 新建站用变的10kV侧引线端部未包热缩套进行绝缘 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未包热缩套进行绝缘 | 要求厂家包裹相应的热缩盒进行绝缘 | 2025-05-25 | 已包裹热缩盒进行绝缘 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 干式变压器分接引线应有包封绝缘护套。
改扩建 | 断路器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备调试 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 缺失提供220kV断路器气体密度继电器试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 安装厂家未提供气体密度继电器试验报告 | 及时提供气体密度继电器调试报告 | 2025-05-20 | 已按要求提供气体密度继电器调试报告 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 报警、闭锁压力值应按制造厂规定整定，并能可靠上传信号及闭锁断路器操作。
改扩建 | 。 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地变 | 现场安装 | 2025-05-20 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 接地变出线电缆的钢铠接地未标明 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未对出线电缆接地做标识 | 要求厂家对出线电缆接地做标识 | 2025-05-25 | 已增加标识 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 站用变高压电力电缆屏蔽层、钢铠应分别引出接地。
改扩建 | 断路器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备调试 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 新建110kV断路器为安装分合闸指示 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装人员为及时安装断路器分合闸状态指示 | 及时区分并安装断路器分合闸指示 | 2025-05-20 | 已按要求及时区分并安装断路器分合闸指示 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 断路器及其操动机构操动正常、无卡涩，分、合闸标识及动作指示正确。
改扩建 | 站用变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地变 | 现场安装 | 2025-05-20 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 新扩建接地变的电缆出线头处未进行封堵 确保防水防潮 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未安装要求进行封堵 | 要求厂家对电缆出线头进行封堵 | 2025-05-25 | 厂家已进行封堵 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 室外电缆终端头应有防水措施。
改扩建 | 断路器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备调试 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 新建220kV断路器分合闸标识未安装 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员未安装220kV断路器分闸指示标识 | 及时区分并安装断路器分合闸指示 | 2025-05-20 | 已按要求及时区分并安装断路器分合闸指示 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 断路器及其操动机构操动正常、无卡涩，分、合闸标识及动作指示正确。
改扩建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-05-20 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 厂家未按照要求提供绝缘油合格试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未提供绝缘油合格试验报告 | 要求厂家提供绝缘油相关试验试验报告 | 2025-05-25 | 已提供绝缘油相关试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 绝缘油必须按现行规定试验合格后，方可注入变压器、电抗器中。
改扩建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-05-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新扩建主变底部盘根处小部分油漆起皮 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家重新刷该部位的油漆 | 2025-05-25 | 厂家已重新刷漆 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
改扩建 | 断路器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备调试 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 新建110kV断路器截止阀开关时存在卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员为注意截止阀螺丝存在滑牙，导致卡涩 | 更换截止阀 | 2025-05-20 | 已按要求更换截止阀 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 截止阀、逆止阀能可靠工作，投运前均已处于正确位置。
改扩建 | 断路器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备调试 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 新建220kV断路器截止阀扭动存在卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员在调试未注意螺纹滑牙，导致卡涩 | 更换断路器截止阀 | 2025-05-20 | 已按要求更换断路器截止阀 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 截止阀、逆止阀能可靠工作，投运前均已处于正确位置。
改扩建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新扩建主变本体油枕呼吸器内部油杯油位过低，无法正常呼吸 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家加油，确保呼吸器内部油杯油位符合要求 | 2025-05-25 | 厂家已加油，呼吸器内部油杯油位符合要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
改扩建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-20 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 新扩建主变本体瓦斯继电器一侧管路对接法兰面的密封圈变形 | 否 | 电气设备性能 | 厂家安装时密封圈未正确入槽 | 要求厂家更换变形的密封圈 | 2025-05-25 | 已更换变形密封圈 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.3 | 6.1.3 所有法兰连接处应用耐油密封垫圈密封；密封垫圈应必须无扭曲、变形、裂纹和毛刺，密封垫圈应与法兰面的尺寸相配合。
改扩建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主变本体油枕油位相较油温油位曲线高了一格多 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家进行排气排油 确保油位曲线符合要求 | 2025-05-25 | 厂家已进行排气排油 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
改扩建 | 变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 新建主变安全管道距离地面高于500mm | 否 | 电气设备性能 | 现场安装人员在安装时未注意离地高度 | 调整新建主变安全管道离地高度，不得超过500mm | 2025-05-20 | 已按要求调整新建主变安全管道离地高度，不得超过500mm | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.2 | 8.6.2 本体压力释放阀喷口不应靠近控制柜或其它附件。本体压力释放阀导向管方向不应直喷巡视通道，威胁到运维人员的安全，并且不致喷入电缆沟、母线及其它设备上。新安装的主变，安全管道将油导至离地面500mm高处，喷口朝向鹅卵石。
改扩建 | 变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 新建主变中压侧中性点放电间隙过大 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员未及时调整放电间隙距离 | 应调整放电间隙距离约1050mm | 2025-05-20 | 已按要求调整放电间隙距离约1050mm | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.4 | 8.5.4 110～220kV不接地变压器的中性点过电压保护应采用水平布置的棒间隙保护方式。对于110kV变压器，当中性点绝缘的冲击耐受电压≤185kV 时，还应在间隙旁并联金属氧化物避雷器，避雷器为主保护，间隙为避雷器的后备保护，间隙距及避雷器参数配合应进行校核。
改扩建 | 变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 新建主变分接开关观察窗迷糊 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员未检查分接开关观察窗，存在有机玻璃模糊 | 更换观察窗有机玻璃 | 2025-05-20 | 已按要求更换观察窗有机玻璃 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 分接头的位置应符合运行要求，且指示位置正确。
改扩建 | 变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 新建主变下部取油样口存在渗油痕迹 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员为对取油样阀门进行紧固 | 对取油样阀门进行清理油污及紧固 | 2025-05-20 | 已按要求对取油样阀门进行清理油污及紧固 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 应运行正常（无渗漏油、欠压现象），数据上传准确。
改扩建 | 变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 新建主变瓦斯集气盒存在积气 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员未对积气进行排气 | 应对瓦斯集气盒内的积气进行排气，避免气泡残留 | 2025-05-20 | 已按要求对瓦斯集气盒内的积气进行排气，避免气泡残留 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 变压器投入运行前必须多次排出套管升高座、油管道中的死区、冷却器顶部、有载分接开关油室等处的残存气体。强迫油循环变压器冷却器应全部投入，以排出气泡。
改扩建 | 高压开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 备用二开关柜的接地刀闸合闸时卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未对地刀机构进行分合 | 润滑地刀联动机构，确保地刀分合顺滑 | 2025-05-25 | 已润滑地刀联动机构 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 高压开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 备用一开关柜的带电显示装置无法正常工作 | 否 | 电气设备性能 | 带电显示装置损坏 | 更换新的带电显示装置 | 2025-05-25 | 已更换新的带电显示装置 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 高压开关柜防误功能应齐全、性能良好；新投开关柜应装设具有自检功能的带电显示装置，并与接地开关及柜门实现强制闭锁；配电装置有倒送电源时，间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。
改扩建 | 变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 新建主变套管未清洁，伞裙存在积灰 | 否 | 电气设备性能 | 安装人员未对套管进行清洁 | 对套管伞裙积灰进行清洁 | 2025-05-20 | 已按要求对套管伞裙积灰进行清洁 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 套管清洁、无损伤、油位正常；法兰连接螺栓齐全、紧固（用力矩扳手检查）。
改扩建 | 高压开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 备用二开关柜手车开关拉出后隔离挡板无法正常关闭 | 否 | 电气设备性能 | 隔离挡板联动机构卡涩 | 调整隔离挡板联动机构位置确保能够正常关闭 | 2025-05-25 | 已调整隔离挡板联动机构位置 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
改扩建 | 变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 新建主变高压侧套管末屏未紧固 | 否 | 电气设备性能 | 厂家安装人员未对套管末屏进行紧固检查 | 应对套管所有法兰及螺丝进行紧固检查 | 2025-05-20 | 已按要求对套管所有法兰及螺丝进行紧固检查 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 套管清洁、无损伤、油位正常；法兰连接螺栓齐全、紧固（用力矩扳手检查）。
改扩建 | 高压开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 备用三开关柜的紧急分闸按钮无法正常工作 | 否 | 电气设备性能 | 紧急分闸按钮的连杆长度没调整好 | 调整紧急分闸按钮连杆长度确保能够正常分闸 | 2025-05-25 | 已调整紧急分闸按钮连杆长度 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 高压开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 备用五手车开关摇进摇出时存在卡涩现场 | 否 | 电气设备性能 | 未对手车开关轨道进行润滑 | 要求厂家对该手车开关轨道进行润滑 | 2025-05-25 | 已对该手车开关轨道进行润滑 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 新建主变套管二次控缆波纹管低处未打孔 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 新建主变套管二次控缆波纹管低处应打孔防止积水 | 2025-05-20 | 已按要求对新建主变套管二次控缆波纹管低处打孔防止积水 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
改扩建 | 高压开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 备用五开关柜的后柜门观察窗玻璃有裂纹 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装设备时不慎造成损坏 | 更换该破损的观察窗 | 2025-05-25 | 已更换破损的观察窗 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
改扩建 | 变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 新建主变本体对接法兰未采用等电位跨接线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 新建主变本体对接法兰应采用等电位跨接线 | 2025-05-20 | 已按要求对新建主变本体对接法兰应采用等电位跨接线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
改扩建 | 变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未区分铁芯与夹件接地标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在油箱下部区分铁芯与夹件接地标识 | 2025-05-20 | 已按要求在油箱下部区分铁芯与夹件接地标识 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
改扩建 | 高压开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 备用七开关柜的储能指示灯损坏 | 否 | 电气设备性能 | 储能指示灯元器件损坏 | 要求厂家更换该储能指示灯 | 2025-05-25 | 已更换储能指示灯 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
改扩建 | 组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 新扩建主变的110kV侧三刀机构箱箱门密封圈破损 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家更换该破损密封圈 | 2025-05-25 | 已更换破损密封圈 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 主变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 新扩建主变#1油面温度计的最高温度指针松动 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家调整该最高油温指针并进行紧固 | 2025-05-25 | 已紧固最高油温指针 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
改扩建 | 主变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 运行环境 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 新扩建主变本体瓦斯继电器二次电缆线的最低处未打滴水孔 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家按照要求在二次电缆最低处增打滴水孔 | 2025-05-25 | 已在最低处打滴水孔 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
改扩建 | 主变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 新扩建主变的110kV侧 B相套管升高座处的等电位线未紧固 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家紧固该等电位线并检查其他等电位线是否按要求安装 | 2025-05-25 | 已紧固所有松动等电位线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
改扩建 | 主变保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #3主变保护A屏电缆孔洞未进行封堵。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 封堵#3主变保护A屏的电缆孔洞 | 2025-05-26 | #3主变保护A屏的电缆孔洞已封堵 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | 组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 新扩建主变110kV侧开关的远方就地切换把手无法正常切换 | 否 | 电气设备性能 | 远方就地切换把手损坏 | 要求厂家更换该远方就地切换把手 | 2025-05-25 | 已更换远方就地切换把手 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 断路器远方、就地操作功能切换正常。
改扩建 | 主变保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-05-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #3主变保护A屏电缆牌未悬挂。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 悬挂#3主变保护A屏的电缆牌 | 2025-05-26 | #3主变保护A屏的电缆牌已悬挂 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
新建 | 光缆金具 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 连接金具 | 工程设计 | 2025-05-15 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 500kV堡江#60，#69，#62，#22，#21，#27，#33，#44，#51，#58塔上更换的光缆悬垂串金具设计连接过短，安装后摇摆时造成光缆碰触铁塔角铁，光缆易断股。 | 否 | 电气设备性能 | 设计未考虑光缆金具的摇摆角。 | 设计增加光缆金具串长度，增加金具转动的灵活性，对已安装的光缆金具串应增补连接金具。 | 2025-05-20 | 设计单位已重新修改直线塔光缆金具串机电安装图，施工单位已对上述10基塔增加PS挂板，光缆金具串摇摆到最大角度不会碰触铁塔角钢，整改合格。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.3 | 6.1.3 连接金具在正式安装前应进行组装试验，以保证各部分连接可靠。
改扩建 | 110kV莲城Ⅱ路134开关 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备调试 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV莲城Ⅱ路134开关绝缘电阻测试报告缺失。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充110kV莲城Ⅱ路134开关绝缘电阻测试报告。 | 2025-05-19 | 已补充110kV莲城Ⅱ路134开关绝缘电阻测试报告。 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格；相关反事故措施已落实；交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。
改扩建 | 主变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备运维 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 新扩建主变的铁芯接地引下线处的标识非金属标识，容易脱落且不清晰 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按照规范要求设置标识 | 要求厂家更换金属标识 | 2025-05-25 | 已更换金属标识 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
改扩建 | 主变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 运行环境 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 新扩建主变220kV侧A相套管取油孔处有油渍 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未对取油孔进行防水处理 | 要求厂家清除油渍并对取油孔进行防水处理 | 2025-05-25 | 已清除油渍并对取油孔进行防水处理 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 套管清洁、无损伤、油位正常；法兰连接螺栓齐全、紧固（用力矩扳手检查）。
改扩建 | 主变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 主变散热片与本体连接管道挂油珠 | 否 | 电气设备性能 | 施工队在安装过程中法兰面螺栓未紧固或者密封圈损坏 | 紧固法兰面螺栓，然后观察是否还有渗漏油，如继续渗漏油则更换密封圈 | 2025-05-20 | 已更换渗漏油部分的密封圈，并紧固法兰面螺栓。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 应运行正常（无渗漏油、欠压现象），数据上传准确。
改扩建 | 主变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主油管道等电位线未接 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 接上主油管道等电位线，并检查所有的等电位线是否连接紧固 | 2025-05-20 | 已安排人员接上主油管道等电位线，并逐一检查所有的等电位线连接情况，保证连接紧固。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
改扩建 | 主变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 主变套管脏污 | 否 | 电气设备性能 | 施工队未及时对主变套管进行清洁打扫 | 对主变套管进行清洁打扫 | 2025-05-20 | 已让相关人员对主变套管进行打扫，套管已清洁干净。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 套管清洁、无损伤、油位正常；法兰连接螺栓齐全、紧固（用力矩扳手检查）。
改扩建 | 主变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 主变低压侧A相套管与升高座缝隙不均匀 | 否 | 电气设备性能 | 施工队在现场设备安装过程中没有均匀循环紧固对接面螺栓 | 重新紧固对接面螺栓，保证主变低压侧A相套管与升高座缝隙均匀 | 2025-05-20 | 已安排人员重新紧固对接面螺栓，检查主变低压侧A相套管与升高座缝隙均匀一致。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
新建 | #1、#2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 其他 | 2025-05-06 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1、#2主变中性点接地刀闸刀口表面镀银层损伤 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应更换#1、#2主变中性点接地刀闸刀口部件 | 2025-05-19 | 已更换#1、#2主变中性点接地刀闸刀口部件 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.3 | 5.1.3 设备应无损伤变形和锈蚀、漆层完好。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变本体气体继电器无缺油报警 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应更换#1主变本体气体继电器，使其带有双浮球，其中一个节点为轻瓦报警，另一节点为缺油报警信号 | 2025-05-19 | 已更换#1主变本体气体继电器为带有双浮球的气体继电器，其中一个节点为轻瓦报警，另一节点为缺油报警信号 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.1 | 3.7.1 220kV及以上变压器本体应采用双浮球并带挡板结构的气体继电器。采用排油注氮保护装置的变压器，应配置具有联动功能的双浮球结构的气体继电器。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变有载瓦斯继电器集气盒位置太高，不便于取气 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应调整#1主变有载瓦斯继电器集气盒位置，使其便于取气 | 2025-05-19 | 已调整#1主变有载瓦斯继电器集气盒位置，使其便于取气 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.5 | 3.7.5 变压器本体气体继电器应配备采气盒，采气盒应安装在便于取气的位置。
新建 | #1、#2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1、#2主变夹件接地位置未标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在器身位置标识#1、#2主变夹件接地位置 | 2025-05-19 | 已在器身位置标识#1、#2主变夹件接地位置 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | #1、#2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1、#2主变二次电缆槽盒位置格兰头未进行防水封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1、#2主变二次电缆槽盒位置格兰头应进行防水封堵 | 2025-05-19 | #1、#2主变二次电缆槽盒位置格兰头已进行防水封堵 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #1、#2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1、#2主变温度计座内未注入变压器油 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1、#2主变温度计座内应注入变压器油 | 2025-05-19 | #1、#2主变温度计座内已注入变压器油 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | #1、#2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1、#2主变本体瓦斯继电器二次电缆反水弯处未开排水孔 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1、#2主变本体瓦斯继电器二次电缆反水弯处应开排水孔 | 2025-05-19 | #1、#2主变本体瓦斯继电器二次电缆反水弯处已开排水孔 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #1、#2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1、#2主变温度计现场指示温度和后台相差6℃ | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查处理表计，#1、#2主变现场油温显示与后台应在5℃以内 | 2025-05-19 | 已检查处理，#1、#2主变现场油温显示与后台在5℃以内 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | #1主变中性点接地刀闸机构箱门关不牢 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查处理，保证#1主变中性点接地刀闸机构箱门可可靠关闭 | 2025-05-19 | 已检查处理，#1主变中性点接地刀闸机构箱门可可靠关闭 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.1 | 2.5.1 操动机构箱且防护等级户外不得低于IP44，户内不得低于IP3X；箱体应可三侧开门，正向门与两侧门之间有连锁功能，只有正向门打开后其两侧的门才能打开。
新建 | #1、#2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 其他 | 2025-05-06 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1、#2主变中性点接地刀闸支架锈蚀 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对#1、#2主变中性点接地刀闸支架进行防腐处理 | 2025-05-19 | 已对#1、#2主变中性点接地刀闸支架进行防腐处理 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.4 | 5.1.4 镀锌设备支架应无变形、镀锌层完好、无锈蚀、无脱落、色泽一致。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变中性点接地刀闸垂直连杆变形 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应更换#2主变中性点接地刀闸垂直连杆 | 2025-05-19 | 已更换#2主变中性点接地刀闸垂直连杆 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 垂直连杆应无扭曲变形。
新建 | #1、#2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提供#1、#2主变中性点接地刀闸试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1、#2主变中性点接地刀闸试验报告 | 2025-05-19 | 已提供#1、#2主变中性点接地刀闸试验报告 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-05-06 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变中性点接地刀闸底座鸟类易筑槽 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在#1主变中性点接地刀闸底座采取防止鸟类筑槽的措施或者加装防止鸟类筑槽的结构 | 2025-05-19 | 已在#1主变中性点接地刀闸底座加装防止鸟类筑槽的结构 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.7 | 4.1.7 隔离开关、接地开关导电臂及底座等位置应采取能防止鸟类筑巢的结构。
新建 | #1、#2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 其他 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1、#2主变中性点接地刀闸底座卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1、#2主变中性点接地刀闸底座转动部位应涂二硫化钼锂基酯 | 2025-05-15 | #1、#2主变中性点接地刀闸底座转动部位已涂二硫化钼锂基酯 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供#1、#2主变散热器表面防腐涂层附着力报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1、#2主变散热器表面涂层附着力检测报告 | 2025-05-19 | 已提供#1、#2主变散热器表面涂层附着力检测报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.11 | 3.11.3 | 3.11.3 油箱、油枕、散热器等壳体的防腐涂层应满足腐蚀环境要求，其涂层厚度应不少于120µm，附着力不应少于5Mpa；波纹油枕的不锈钢芯体宜为奥氏体型不锈钢，重腐蚀环境散热片表面宜采用锌铝合金镀层防腐。
新建 | E04间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | E04间隔未安装带电显示装置 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | E04间隔应安装带电显示装置 | 2025-05-15 | E04间隔已安装带电显示装置 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 所有间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有GIS间隔接地刀闸与接地排连接处未粘贴相序标志 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有GIS间隔接地刀闸与接地排连接处应粘贴相序标志 | 2025-05-15 | 所有GIS间隔接地刀闸与接地排连接处已粘贴相序标志 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | E06间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | E06间隔未在汇控箱侧面粘贴间隔剖面图 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在E06间隔汇控箱侧面粘贴间隔剖面图 | 2025-05-15 | 已在E06间隔汇控箱侧面粘贴间隔剖面图 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 所有间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有GIS间隔汇控柜刀闸操作把手未粘贴标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有GIS间隔汇控柜刀闸操作把手应粘贴标识 | 2025-05-15 | 所有GIS间隔汇控柜刀闸操作把手已粘贴标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 所有GIS间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有GIS间隔铭牌未标注气室内气体质量 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有GIS间隔铭牌应标注气室内气体质量 | 2025-05-15 | 所有GIS间隔铭牌已标注气室内气体质量 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 所有GIS间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有GIS间隔汇控柜侧面未粘贴气隔图 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有GIS间隔汇控柜侧面应粘贴气隔图 | 2025-05-15 | 所有GIS间隔汇控柜侧面已粘贴气隔图 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | E07间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | E07间隔汇控箱侧面未粘贴设备铭牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | E07间隔汇控箱侧面应粘贴设备铭牌 | 2025-05-15 | E07间隔汇控箱侧面已粘贴设备铭牌 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变本体继电器跳闸节点接入的跳闸回路错误 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变本体继电器跳闸节点应接入到断路器的跳闸回路，接入回路应正确 | 2025-05-19 | #1主变本体继电器跳闸节点已接入到断路器的跳闸回路，接入回路正确 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.4 | 3.7.4 变压器本体保护宜采用就地跳闸方式，即将变压器本体保护通过两个较大启动功率中间继电器的两副触点分别直接接入断路器的两个跳闸回路。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 其他 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未见#1主变备用油 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家应提供不低于10%总油量的备用油 | 2025-05-19 | 厂家已提供不低于#1主变10%总油量的备用油 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.12 | 3.12.2 | 3.12.2 提供的新油，应包括总油量10%的备用油，单独封装。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2主变有载调压机构箱跨接地线使用铝材质的软导线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应更换#2主变有载调压机构箱跨接地线，铜含量不应低于99.99% | 2025-05-19 | 已更换#2主变有载调压机构箱跨接地线为铜导线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.11 | 3.11.2 | 3.11.2 抱箍禁止采用铜含量80%以下的黄铜或铸造成型工艺，黄铜宜经过应力腐蚀检测。变压器套管、升高座、带阀门的油管等法兰连接面跨接软铜线及铁心、夹件接地引下线、纸包铜扁线、换位导线及组合导线，铜含量不应低于99.9%。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变中性点接地刀闸瓷瓶无探伤报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1主变中性点接地刀闸瓷瓶探伤报告 | 2025-05-19 | 已提供#1主变中性点接地刀闸瓷瓶探伤报告 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.3 | 3.1.3 瓷绝缘子应采用高强瓷。瓷绝缘子金属附件应采用上砂水泥胶装。瓷绝缘子出厂前应进行逐只无损探伤。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2主变中性点接地刀闸瓷瓶有破损 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应检查#2主变中性点接地刀闸瓷瓶破损面积，进行瓷瓶探伤 | 2025-05-19 | 已检查#2主变中性点接地刀闸瓷瓶破损面积小于瓷瓶面积的1%，并进行瓷瓶探伤 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2 运输箱外观应无损伤和碰撞变形痕迹，瓷件应无裂纹和破损。
新建 | 94M4柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 94M4柜下柜黄绿接地线存在脱落风险 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 94M4柜下柜接地线从绝缘子安装支座中穿上去，并加双并帽固定 | 2025-05-19 | 已将94M4柜下柜接地线从绝缘子安装支座中穿上去，并加双并帽固定 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变本体端子箱跨接地线使用铝材质的软导线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应更换#1主变本体端子箱跨接地线，铜含量不应低于99.99% | 2025-05-15 | 已更换#1主变本体端子箱跨接地线，跨接线为铜材质 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.11 | 3.11.2 | 3.11.2 抱箍禁止采用铜含量80%以下的黄铜或铸造成型工艺，黄铜宜经过应力腐蚀检测。变压器套管、升高座、带阀门的油管等法兰连接面跨接软铜线及铁心、夹件接地引下线、纸包铜扁线、换位导线及组合导线，铜含量不应低于99.9%。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变气体继电器防雨罩未采用奥氏体不锈钢 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应更换#1主变气体继电器防雨罩，使其材质满足奥氏体不锈钢材质 | 2025-05-15 | 已更换#1主变气体继电器防雨罩，其材质满足奥氏体不锈钢材质 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.11 | 3.11.1 | 3.11.1 不锈钢连接螺栓、油管连接波纹管、传动连杆及抱箍、本体油位计、压力释放阀、气体继电器、排油注氮继电器、油流速动继电器及压力突变继电器等外露附件的防雨罩和电缆槽盒等部件应选用奥氏体不锈钢。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变联管法兰面不锈钢连接螺栓未采用奥氏体不锈钢 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变联管法兰连接螺栓，应更换为奥氏体不锈钢或8.8级热镀锌螺栓 | 2025-05-15 | #1主变联管法兰连接螺栓，已更换为奥氏体不锈钢或8.8级热镀锌螺栓 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.11 | 3.11.1 | 3.11.1 不锈钢连接螺栓、油管连接波纹管、传动连杆及抱箍、本体油位计、压力释放阀、气体继电器、排油注氮继电器、油流速动继电器及压力突变继电器等外露附件的防雨罩和电缆槽盒等部件应选用奥氏体不锈钢。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2主变集气盒位置太高，不便于取气 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应调整#2主变本体气体继电器集气盒位置，使其便于取气 | 2025-05-15 | 已调整#2主变本体气体继电器集气盒位置，其便于取气 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.5 | 3.7.5 变压器本体气体继电器应配备采气盒，采气盒应安装在便于取气的位置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2主变本体继电器跳闸节点未接入到跳闸回路 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #2主变本体继电器跳闸节点应接入到断路器的跳闸回路 | 2025-05-15 | #2主变本体继电器跳闸节点已接入到断路器的跳闸回路 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.4 | 3.7.4 变压器本体保护宜采用就地跳闸方式，即将变压器本体保护通过两个较大启动功率中间继电器的两副触点分别直接接入断路器的两个跳闸回路。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2主变本体气体继电器未采用双浮球结构 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应将#2主变本体气体继电器更换为双浮球结构 | 2025-05-16 | 已将#2主变本体气体继电器更换为双浮球结构 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.1 | 3.7.1 220kV及以上变压器本体应采用双浮球并带挡板结构的气体继电器。采用排油注氮保护装置的变压器，应配置具有联动功能的双浮球结构的气体继电器。
新建 | 所有开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有开关柜母线舱封板螺栓不完整 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查所有开关柜母线舱封板螺栓是否完整 | 2025-05-19 | 已检查所有开关柜母线舱封板螺栓未缺失 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 所有开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 开关柜接地线挂接处未绝缘包封 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对开关柜接地线挂接处进行绝缘包封 | 2025-05-19 | 已对开关柜接地线挂接处进行绝缘包封 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 所有开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有开关柜母线舱内包封不完整 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查所有开关柜母线舱内包封是否完整 | 2025-05-19 | 已检查所有开关柜母线舱内包封无缺失 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 所有开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有开关柜多股软铜线未套透明绝缘套 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对开关柜多股软铜线加装透明绝缘套 | 2025-05-19 | 已对开关柜多股软铜线加装透明绝缘套 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 900开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 900开关柜前下柜加热器未对称安装 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 900开关柜前下柜加热器需对称安装 | 2025-05-19 | 已调整900开关柜前下柜加热器安装位置 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 94A开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 94A开关柜后下柜加热器未标注类型 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 94A开关柜后下柜加热器需标注类型 | 2025-05-19 | 已对94A开关柜后下柜加热器标注类型 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 94B开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 94B开关柜手车室温湿度传感器未固定 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 94B开关柜手车室温湿度传感器需固定 | 2025-05-19 | 已对94B开关柜手车室温湿度传感器进行加固 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 94B开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 94B开关柜后下柜加热器与二次线距离不足 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 增大94B开关柜后下柜加热器与二次线距离 | 2025-05-19 | 已增大94B开关柜后下柜加热器与二次线距离 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 94A开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 94A开关柜手车室加热器电源线破损 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换94A开关柜手车室加热器电源线 | 2025-05-19 | 已更换94A开关柜手车室加热器电源线 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 900开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 900开关柜手车室加热器与温湿度传感器安装距离过近 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 增大900开关柜手车室加热器与温湿度传感器安装距离 | 2025-05-19 | 已增大900开关柜手车室加热器与温湿度传感器的安装距离 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 94M4柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 94M4柜接地刀闸分/合闸指示（前下柜指示、操作孔指示）偏离较大 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整94M46接地刀闸分合闸指示 | 2025-05-19 | 已调整94M46接地刀闸分合闸指示 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 94A开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 其他 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 94A开关柜手车运行状态时，紧急分闸操作杆无法伸直操作开关 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整94A紧急分闸操作杆机构 | 2025-05-19 | 已调整94A紧急分闸操作杆机构 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 94M5柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 94M5柜接地刀闸分/合闸指示（前下柜指示、操作孔指示）偏离较大 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整94M56接地刀闸分合闸指示 | 2025-05-19 | 已调整94M56接地刀闸分合闸指示 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 94B开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 其他 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 94B开关柜手车“工作位置”、“试验位置”刻度指示与实际偏差较大 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 94B中柜调整刻度指示与实际位置对应 | 2025-05-19 | 已调整94B中柜刻度指示，却与实际位置对应 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 900开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 其他 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 900开关柜手车运行状态时，紧急分闸操作杆无法伸直操作开关 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整900紧急分闸操作杆机构 | 2025-05-19 | 已调整900紧急分闸操作杆机构 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 94B开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 94B开关柜二次航插绝缘皮破损 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换94B开关柜二次航插 | 2025-05-19 | 已更换94B开关柜二次航插 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 94A开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 94A开关柜手车开关回路电阻均需复测，并润滑梅花触头、梅花触头框架及梅花触头与导电臂接触面 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 94A开关柜手车开关回路电阻均需复测（＜13微欧），并润滑梅花触头 | 2025-05-19 | 94A开关柜手车开关回路电阻复测结果为12微欧，并已对梅花触头进行润滑 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 94B开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 94B开关柜等电位传感器螺栓固定未加强防松 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 94B开关柜应采取双螺母或碟形（锥形）垫片加强防松 | 2025-05-19 | 94B开关柜已使用双螺母或碟形（锥形）垫片加强防松 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
新建 | 94A开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 94A开关柜螺栓与母线紧固面间缺少平垫 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 94A开关柜螺栓与母线紧固面间增加平垫 | 2025-05-19 | 已在94A开关柜螺栓与母线紧固面间增加平垫 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
新建 | 94M4柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 94M4柜内母排螺母侧缺少弹簧垫圈 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 94M4柜内母排螺母侧安装弹簧垫圈 | 2025-05-19 | 已在94M4柜内母排螺母侧安装弹簧垫圈 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
新建 | 94M4柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 94M4柜下柜带电显示传感器的螺栓应使用防松垫片 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 94M4柜下柜带电显示传感器的螺栓更换为防松垫片 | 2025-05-19 | 已将94M4柜下柜带电显示传感器的螺栓更换为防松垫片 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
新建 | 94B开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 94B开关柜电缆室铜排固定螺栓未加装防松垫片 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 94B开关柜电缆室铜排固定螺栓应使用防松垫片 | 2025-05-19 | 94B开关柜电缆室铜排固定螺栓已使用防松垫片 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
新建 | 900开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 900开关柜手车室观察窗接地线过长 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 缩短900开关柜手车室观察窗接地线 | 2025-05-19 | 已缩短900开关柜手车室观察窗接地线 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 94M5柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 94M5柜避雷器手车未双接地 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对94M5柜避雷器手车进行双接地处理 | 2025-05-19 | 已对94M5柜避雷器手车进行双接地处理 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 94B开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 94B开关柜母线桥未敷设专用接地铜排 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应加装94B开关柜母线桥的专用接地铜排 | 2025-05-19 | 已加装94B开关柜母线桥的专用接地铜排 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 94A开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 94A开关柜下柜接地软铜线（RD+BLQ手车接地用）截面积不足120mm2 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 94A开关柜下柜接地软铜线更换为120mm2软铜线接地线 | 2025-05-19 | 已将94A开关柜下柜接地软铜线更换为120mm2软铜线接地线 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 94M4柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 其他 | 2025-05-06 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 94M4柜一次消谐装置的引线小于66.7mm2 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将94M4柜一次消谐装置引线更换成80mm2的铜芯线 | 2025-05-19 | 已将94M4柜一次消谐装置引线更换成80mm2的铜芯线 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 94M5柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 94M5柜后下柜接地铜排（RD+BLQ手车接地用）螺栓未紧固 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对94M5柜接地铜排松动螺栓进行紧固 | 2025-05-19 | 已对94M5柜接地铜排松动螺栓进行紧固 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | E01、E03间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | E01、E03间隔绝缘盆子表面喷漆脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | E01、E03间隔绝缘盆子表面应进行喷漆处理 | 2025-05-15 | E01、E03间隔绝缘盆子表面已进行喷漆处理 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | E03、E05间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | E03、E05间隔刀闸机构箱内存在凝露现象 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应检查E03、E05间隔刀闸机构箱进水口，并进行防水处理 | 2025-05-15 | 已检查E03、E05间隔刀闸机构箱进水口，并进行防水处理 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | E03间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | E03间隔刀闸机构箱分合闸指示防护罩外圈未涂防水胶 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | E03间隔刀闸机构箱分合闸指示防护罩外圈应涂防水胶 | 2025-05-15 | E03间隔刀闸机构箱分合闸指示防护罩外圈已涂防水胶 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | E01、E02间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | E01、E02汇控柜空开无标签 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | E01、E02汇控柜空开应粘贴标签 | 2025-05-15 | E01、E02汇控柜空开已粘贴标签 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1、#2主变散热器表面防腐涂层附着力未满足要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1、#2主变散热器表面涂层附着力检测报告 | 2025-05-16 | 已提供#1、#2主变散热器表面涂层附着力检测报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.11 | 3.11.3 | 3.11.3 油箱、油枕、散热器等壳体的防腐涂层应满足腐蚀环境要求，其涂层厚度应不少于120µm，附着力不应少于5Mpa；波纹油枕的不锈钢芯体宜为奥氏体型不锈钢，重腐蚀环境散热片表面宜采用锌铝合金镀层防腐。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变10kV侧软连接处紧固螺栓，使用6.8级螺栓 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应更换所有导电回路处螺栓为8.8级热镀锌螺栓 | 2025-06-03 | 已更换所有导电回路处螺栓为8.8级热镀锌螺栓 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.3 | 5.9.3 变压器油箱、储油柜、散热装置及连管等的外表面均应涂漆变压器油箱内表面、铁心上下夹件等均应涂以浅色漆，并与变压器油有良好的相容性。所有需要涂漆的表面在涂漆前应进行彻底的表面处理（如采用喷砂处理或喷丸处理）。
新建 | ＃1、＃2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-05-06 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1、#2主变本体端子箱使用7系铝合金 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应更换本体端子箱，其材质应满足防腐性能 | 2025-05-15 | 已更换本体端子箱，其材质为奥氏体不锈钢 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.2 | 5.9.2 户外密闭箱体（控制、操作及检修电源箱等）应具有良好防腐性能，其户外密闭箱体的材质应为奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金，不能使用2系或7系铝合金；防雨罩材质应为奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金。
新建 | ＃1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变油位偏低 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对#1主变进行补油，使其满足油温-油位曲线要求 | 2025-05-15 | 已对#1主变进行补油，其满足油温-油位曲线要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变油位偏高 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对#2主变进行放油，使其满足油温-油位曲线要求 | 2025-05-15 | 已对#2主变进行放油，其满足油温-油位曲线要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变吸湿器未见呼吸现象 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应检查原因并处理，确保#2主变吸湿器有呼吸现象 | 2025-05-15 | 现场检查后，已更换硅胶，#2主变呼吸器有呼吸现象 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变散热器焊缝处有渗漏油 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应检查焊缝质量，重新补焊 | 2025-05-15 | 已进行重新补焊，焊缝质量合格，无渗漏油 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.2 | 6.5.2 现场补焊要求：a)从事受监部位焊接工作的焊工，应取得相应的资格证书。对有特殊要求部件的焊接，焊工应做焊前模拟性练习，熟悉该部件材料的焊接特性。b)受监金属部位的焊接应进行工艺评定，并在焊接施工中严格执行相应的焊接工艺规程。c)焊接材料（包括焊条、焊剂、焊丝、钨极、保护气体等）的质量应符合相应的国家标准或行业标准。焊条使用前按规定进行烘干。焊条、焊丝使用前应检查确认未受潮、无油污、无锈迹。d)焊接前应检查焊接文件、焊工资格、焊接参数测量仪器、焊材、待焊表面和焊接环境等，符合要求方可施焊。焊接文件中应明确焊接工艺参数。e)受监焊接接头的技术资料应包含焊缝等级、检测方法、检测比例以及验收等级。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变器身存在锈蚀 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对#2主变器身锈蚀部分进行重新涂装 | 2025-05-15 | 已对#2主变器身锈蚀部分进行重新涂装 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
新建 | ＃1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变储油柜表面桔皮比较严重 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对#1主变储油柜进行整体喷涂防锈漆 | 2025-05-15 | 已对#1主变储油柜进行整体喷涂防锈漆 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
新建 | #1、＃2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1、#2主变相关试验报告未录入到PMS3系统 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 相关试验报告应录入到PMS3系统 | 2025-05-15 | 相关试验报告已录入到PMS3系统 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | ＃1、＃2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1、#2主变铁心接地位置未标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在油箱下部分进行#1、#2主变铁心接地位置标识 | 2025-05-15 | 已在油箱下部分进行#1、#2主变铁心接地位置标识 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | ＃1、＃2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1、#2主变温度计最高油温指针未与指示实际温度指针重叠 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1、#2主变温度计最高油温指针应调整至与指示实际温度指针重叠 | 2025-05-15 | #1、#2主变温度计最高油温指针已调整至与指示实际温度指针重叠 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | ＃1、＃2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1、#2主变夹件接地引线未安装 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1、#2主变夹件接地引线应引到适当位置进行测量接地电流 | 2025-05-16 | 已安装#1、#2主变夹件接地引线到适当位置，该位置可进行接地电流测量 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | ＃2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变联管法兰位置未安装等电位跨接线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #2主变联管法兰位置应安装等电位跨接线 | 2025-05-16 | #2主变联管法兰位置已安装等电位跨接线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
新建 | ＃1、＃2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1、#2主变中性点接地刀闸转动部位未润滑 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1、#2主变中性点接地刀闸转动部位应涂二硫化钼锂基酯 | 2025-05-16 | #1、#2主变中性点接地刀闸转动部位已涂二硫化钼锂基酯 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
新建 | ＃2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变中性点接地刀闸垂直连杆变形 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应更换#2主变中性点接地刀闸垂直连杆 | 2025-05-19 | 已更换#2主变中性点接地刀闸垂直连杆 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 垂直连杆应无扭曲变形。
新建 | #1、＃2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提供#1、#2主变中性点接地刀闸试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供#1、#2主变中性点接地刀闸试验报告 | 2025-05-16 | 已提供#1、#2主变中性点接地刀闸试验报告 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供#1、#2主变油试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家应提供#1、#2主变油试验报告 | 2025-05-16 | 厂家已提供#1、#2主变油试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.12 | 3.12.3 | 3.12.3 厂家须提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告。对500kV及以上电压等级的变压器还应提供T501等检测报告。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1、#2主变备用油低于10% | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供不低于10%总油量的备用油 | 2025-05-16 | 已提供不低于10%总油量的备用油 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.12 | 3.12.2 | 3.12.2 提供的新油，应包括总油量10%的备用油，单独封装。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 工程设计 | 2025-05-06 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | E02间隔隔离开关部分气室未采用混合气体 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | E02间隔隔离开关气室应采用混合气体 | 2025-05-15 | E02间隔隔离开关气室已采用混合气体 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.1 | 2.5.1 新建站110、220千伏GIS母线、隔离开关全面推广应用混合气体设备。
新建 | 所有GIS间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-05-06 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | GIS刀闸机构箱接地开关操作把手数量仅有1把，且为分体式设计 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 多配GIS刀闸机构箱接地开关操作把手(至少2把），建议一体式设计 | 2025-05-15 | 已多配GIS刀闸机构箱接地开关操作把手(至少2把），且为一体式设计 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | E02、E04间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | E02、E06间隔部分法兰面两侧无跨接地排 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | E02、E06间隔部分法兰面两侧应安装跨接地排 | 2025-05-15 | E02、E06间隔部分法兰面两侧已安装跨接地排 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 所有间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备材质 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 所有间隔的断路器罐体和支座材质一致，不是采用异种钢焊接 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有间隔的断路器罐体和支座材质应采用异种钢焊接 | 2025-05-15 | 所有间隔的断路器罐体和支座材质已采用异种钢焊接 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.1 | 6.7.1 支座材质为Q235碳钢，断路器罐体和支座间为异种钢焊接。焊接过程可添加垫板，垫板材质与罐体相同。
新建 | E03间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-05-06 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | E03间隔气体密度继电器表计上未粘贴接点动作压力值 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | E03间隔气体密度继电器表计上应粘贴接点动作压力值 | 2025-05-15 | E03间隔气体密度继电器表计上已粘贴接点动作压力值 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
新建 | 所有间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 断路器机械特性试验中，分合闸电阻超铭牌值的105% | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换分合闸电阻，其电阻值应合格 | 2025-05-15 | 已更换分合闸电阻，其电阻值合格 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | E05间隔接地线较长，未在中部令设接地线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在E05间隔接地线中部另外设接地线 | 2025-05-15 | 已在E05间隔接地线中部另外设接地线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.6 | 3.6.1 | 3.6.1 GIS基座上的每一根接地母线，应采用分设其两端且不少于4根的接地线与发电厂或变电站的接地装置连接。接地线应与GIS区域环形接地母线连接。接地母线较长时，其中部应另设接地线，并连接至接地网。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备选型 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 密度继电器充气口型号不统一 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 密度继电器充气口型号应更换为统一型号 | 2025-05-15 | 密度继电器充气口型号已更换为统一型号 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.4 | 3.1.4 密度继电器充/取气口位置应考虑检修维护便捷，且接口型号规格应统一。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | E03密度继电器表计未全部朝向巡视通道 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整E03密度继电器表计朝向，使其全部朝向巡视通道 | 2025-05-15 | 已调整E03密度继电器表计朝向，使其全部朝向巡视通道 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.5 | 3.1.5 密度继电器需靠近巡视走道安装表计，不应有遮挡，其安装位置和朝向应充分考虑巡视的便利性和安全性。密度继电器表计安装高度不宜超过2米（距离地面或检修平台底板）。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | E05间隔密度继电器表计接口被设备遮挡 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整E05间隔密度继电器表计位置或者接口外引，使其接口不被设备遮挡 | 2025-05-15 | 已调整E05间隔密度继电器表计位置，使其接口不被设备遮挡 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.5 | 3.1.5 密度继电器需靠近巡视走道安装表计，不应有遮挡，其安装位置和朝向应充分考虑巡视的便利性和安全性。密度继电器表计安装高度不宜超过2米（距离地面或检修平台底板）。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | E01间隔密度继电器表计被设备遮挡，无法观察表计压力 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整E01间隔密度继电器表计位置，应能观察表计压力 | 2025-05-15 | 已调整E01间隔密度继电器表计位置，能观察表计压力 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.5 | 3.1.5 密度继电器需靠近巡视走道安装表计，不应有遮挡，其安装位置和朝向应充分考虑巡视的便利性和安全性。密度继电器表计安装高度不宜超过2米（距离地面或检修平台底板）。
新建 | 所有间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备材质 | 2025-05-06 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 部分二次元器件备件存在外壳老化问题 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查全部备品备件，应全部为新采购备件 | 2025-05-15 | 检查全部备品备件，已全部更换为新采购备件 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | 所有间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有间隔断路器未进行200次的分合闸动作 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有断路器在出厂试验中，应进行200次以上的分合闸动作 | 2025-05-15 | 所有断路器在出厂试验中，已进行200次以上的分合闸动作 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | E07间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | E07间隔二次电缆格兰头向上，非侧向布置，存在潮气进入风险 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | E07间隔二次电缆格兰头位置应进行封堵 | 2025-05-15 | E07间隔二次电缆格兰头位置已进行封堵 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | E05间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | E05间隔CT气室表面写着“纯度96%”，未见气体测试报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供合格气体，气体测试报告合格 | 2025-05-15 | 所有提供的气体，均已检测合格并附有检测报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 所有间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有间隔二次电缆槽盒开口向上，存在雨水灌入的风险 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有二次电缆槽盒开口向上的间隔，应更改设计或进行封堵 | 2025-05-15 | 所有二次电缆槽盒开口向上的间隔已进行封堵 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | E04间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | E04间隔开关机构箱内计数器计数值与汇控柜内计数器计数值不一致 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应调整计数器值，使得E04间隔开关机构箱内计数器计数值与汇控柜内计数器计数值一致 | 2025-05-15 | 已调整计数器值，使得E04间隔开关机构箱内计数器计数值与汇控柜内计数器计数值一致 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | E02、E05间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备材质 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | E02、E05间隔汇控柜柜门密封条损伤 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换E02、E05间隔汇控柜柜门密封条 | 2025-05-15 | 已更换E02、E05间隔汇控柜柜门密封条 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 所有间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见断路器说明书 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供全部间隔的断路器说明书 | 2025-05-15 | 已提供全部间隔的断路器说明书 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 奎壁GIS设备 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有GIS间隔汇控柜内端子排缺少防尘罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有GIS间隔汇控柜内端子排加装防尘罩 | 2025-05-16 | 所有GIS间隔汇控柜内端子排已加装防尘罩 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 奎壁GIS设备 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有GIS间隔汇控柜内二次电缆未标注永久固定标示牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有GIS间隔汇控柜内二次电缆应使用永久固定标示牌 | 2025-05-16 | 所有GIS间隔汇控柜内二次电缆已使用永久固定标示牌 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 奎壁GIS设备 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有GIS间隔断路器工装性孔洞未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有GIS间隔断路器工装性孔洞全部封堵 | 2025-05-16 | 所有GIS间隔断路器工装性孔洞已全部封堵 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 奎壁GIS设备 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有GIS间隔避雷器在线监测装置电缆进线未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对所有GIS间隔避雷器在线监测装置电缆进线进行封堵 | 2025-05-16 | 已对所有GIS间隔避雷器在线监测装置电缆进线进行封堵 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 奎壁GIS设备 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有GIS间隔电压互感器在线监测装置电缆进线未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对所有GIS间隔电压互感器在线监测装置电缆进线进行封堵 | 2025-05-16 | 已对所有GIS间隔电压互感器在线监测装置电缆进线进行封堵 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 奎壁GIS设备 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有GIS间隔组合电器壳体上接线图标识油漆不显眼，应重新喷涂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新喷涂所有GIS间隔组合电器壳体上接线图标识 | 2025-05-16 | 已重新喷涂所有GIS间隔组合电器壳体上接线图标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 奎壁GIS设备 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有GIS间隔隔离开关箱门密封圈断口未处理，密封不良 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 处理所有GIS间隔隔离开关箱门密封圈断口，保证密封良好 | 2025-05-16 | 已处理所有GIS间隔隔离开关箱门密封圈断口，保证密封良好 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 奎壁GIS设备 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有GIS间隔控制箱内备用芯端部未套绝缘芯帽 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有GIS间隔控制箱内备用芯端部应套绝缘芯帽 | 2025-05-16 | 所有GIS间隔控制箱内备用芯端部已套绝缘芯帽 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 奎壁GIS设备 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有GIS间隔控制箱内空开未粘贴标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对所有GIS间隔控制箱内空开上粘贴标识，用于区分空开功能 | 2025-05-16 | 已对所有GIS间隔控制箱内空开上粘贴标识，用于区分空开功能 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 奎壁GIS设备 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有GIS间隔刀闸机构箱柜门压迫二次线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应关好所有GIS间隔刀闸机构箱门，整理二次线，箱门不可压迫二次线 | 2025-05-16 | 已关好所有GIS间隔刀闸机构箱门，整理二次线，箱门不压迫二次线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 奎壁GIS设备 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有GIS间隔出线套管没有相序标志 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有GIS间隔出线套管应粘贴相序标志 | 2025-05-16 | 所有GIS间隔出线套管已粘贴相序标志 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 奎壁GIS设备 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有GIS间隔密度继电器未安装防雨罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有GIS间隔密度继电器应加装防雨罩 | 2025-05-16 | 所有GIS间隔密度继电器已加装防雨罩 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 奎壁GIS设备 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有GIS间隔控制电缆线槽未封闭 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有GIS间隔控制电缆线槽应密封良好，孔洞进行封堵 | 2025-05-16 | 孔洞已封堵，所有GIS间隔控制电缆线槽应密封良好 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 奎壁GIS设备 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提供所有GIS间隔GIS剖面图（电子版）、说明书等资料 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 请提供所有GIS间隔GIS剖面图（电子版）、说明书等资料 | 2025-05-16 | 已提供所有GIS间隔GIS剖面图（电子版）、说明书等资料 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 奎壁GIS设备 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有GIS间隔汇控内未粘贴开关的机械特性标准、行程定义、合分控制时间等技术参数 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有GIS间隔汇控内粘贴开关的机械特性标准、行程定义、合分控制时间等技术参数 | 2025-05-16 | 所有GIS间隔汇控内已粘贴开关的机械特性标准、行程定义、合分控制时间等技术参数 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 所有110kVGIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kVGIS相关反事故措施未完全落实 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有110kVGIS相关反事故措施应完全落实 | 2025-05-15 | 所有110kVGIS相关反事故措施已经完全落实 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 110kV线路保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV线路保护相关安装调试信息未录入生产管理信息系统 | 否 | 继电保护 | 未知 | 将110kV线路保护相关安装调试信息录入生产管理信息系统 | 2025-05-18 | 已将110kV线路保护相关安装调试信息录入生产管理信息系统 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.4 | 8.1.4 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-13 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1、#2主变吸湿器内吸湿剂重量不足1/2 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1、#2主变吸湿器内吸湿剂应补足 | 2025-05-16 | #1、#2主变吸湿器内吸湿剂已补足 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.3 | 3.3.3 变压器吸湿器吸湿剂重量不低于变压器储油柜油重的千分之一。
新建 | 220kV云麻线线路基础 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 现场安装 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV云麻线线路基础立柱顶面表面不平整 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对220kV云麻线线路基础立柱顶面表面修整 | 2025-05-18 | 已对220kV云麻线线路基础立柱顶面表面修整 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1 基础立柱顶面应高出水面，表面应平整，光滑，棱角无损坏。
新建 | 220kV云麻线线路杆塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV云麻线线路杆塔镀锌层表面有毛刺 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对镀锌层表面毛刺进行打磨 | 2025-05-18 | 已对220kV云麻线线路杆塔镀锌层表面毛刺进行打磨 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 镀锌层表面应连续、完整，并且具有实用性光滑，不得有过酸洗、漏镀、结瘤、积锌、毛刺等缺陷。。
新建 | 10kVⅠ段母线柜内电压互感器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电压互感器 | 出厂试验 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV电压互感器交接报告没有提供励磁特性曲线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充励磁特性曲线 | 2025-05-18 | 10kV电压互感器交接报告已提供励磁特性曲线 | 电压互感器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 交接试验报告试验项目齐全，试验数据符合标准规程要求。
新建 | 10kV#3主变进线柜内电流互感器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 出厂试验 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | CT直流电阻值未与出厂值比较，无初值差 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对直流电阻值与出厂值进行比较 | 2025-05-18 | 已对CT直流电阻值与出厂值进行比较 | 电流互感器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验报告的数量与实际设备应相符，试验项目齐全，并符合标准规程要求。
新建 | 220kV间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kVGIS设备线路侧的主地刀分合闸指示无分相进行标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对断路器以及隔离刀闸等设备分合闸指示分相进行标识 | 2025-05-18 | 已对220kVGIS设备线路侧的主地刀分合闸指示分相进行标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kVGIS设备线路侧带电显示器传感器接线不可靠 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 采用铜鼻子押解，接线牢固可靠 | 2025-05-18 | 220kVGIS设备线路侧带电显示器传感器接线已采用铜鼻子押解，接线牢固可靠 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 主变110kV侧GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主变110kV侧进线套管SF6密度继电器连接管以及阀门无遮挡措施 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在主变110kV侧进线套管SF6密度继电器连接管以及阀门处安装遮挡措施 | 2025-05-18 | 已在主变110kV侧进线套管SF6密度继电器连接管以及阀门处安装遮挡措施 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV云麻线GIS户外SF6密度继电器无防雨罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 安装可靠防雨措施 | 2025-05-18 | 已在220kV云麻线GIS户外SF6密度继电器处安装可靠防雨措施 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | GIS设备压力释放装置的释放口朝向巡视通道 | 否 | 电气设备性能 | 压力释放装置要求落实不到位 | 将压力释放装置的释放口朝向不涉及人身设备方向 | 2025-05-18 | 已将GIS设备压力释放装置的释放口朝向不涉及人身设备方向 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 压力释放口不应正对巡视通道，应使得有压力的气体或蒸汽逸出时，对在气体绝缘变电站内正在履行其正常运行职责的人员的危害最小。
新建 | 所有110kVGIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有110kVGIS户外断路器未采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有110kVGIS户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施 | 2025-05-15 | 所有110kVGIS户外断路器已经采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 所有110kVGIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有110kVGIS带电显示装置显示不正确 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有110kVGIS带电显示装置应正确显示 | 2025-05-15 | 所有110kVGIS带电显示装置已经正确显示 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 所有110kVGIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有110kVGIS外壳存在脱漆情况 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有110kVGIS油漆应补涂完好 | 2025-05-15 | 所有110kVGIS油漆已经补涂完好 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 所有110kVGIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有110kVGIS出厂铭牌存在不对应的情况 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有110kVGIS出厂铭牌应核对正确 | 2025-05-15 | 所有110kVGIS出厂铭牌已经核对正确 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 所有110kVGIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有110kVGIS本体电缆防护存在缺口 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有110kVGIS本体电缆防护应更换保证良好 | 2025-05-15 | 所有110kVGIS本体电缆防护已经更换，防护功能完好 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 10kV#3主变进线开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 多处备用光纤没有套好防尘保护套。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 按要求备用光纤应套好专用防尘保护套。 | 2025-05-18 | 已按要求备用光纤应套好专用防尘保护套。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.12 | 8.12.1 | 8.12.1 备用光纤端口及备用光纤有防尘护套。
新建 | 所有110kVGIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有110kVGIS瓷套应存在表面不洁净的情况 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有110kVGIS瓷套应完整无损、表面清洁 | 2025-05-15 | 所有110kVGIS瓷套已完整无损、表面清洁 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 所有110kVGIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有110kVGIS外观存在轻微污渍 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有110kVGIS外观应清洁 | 2025-05-15 | 所有110kVGIS外观已经清洁 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 10kV#3主变进线开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有光纤都没有光缆标牌。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 按要求补充做好光缆标牌，并悬挂整齐。 | 2025-05-18 | 已按要求补充做好光缆标牌，并悬挂整齐。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.11 | 8.11.6 | 8.11.6 光缆标牌应记录光缆编号、光缆类型、使用及备用芯数、光缆长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。
新建 | 所有110kVGIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-05-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有110kVGIS交接试验项目试验报告等文件资料不齐全。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有110kVGIS交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。 | 2025-05-15 | 所有110kVGIS交接试验项目齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，已经提供试验报告等文件资料。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 所有110kVGIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-05-07 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 所有110kVGIS气体密度继电器未校验其接点动作值与返回值。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有110kVGIS气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。 | 2025-05-15 | 所有110kVGIS气体密度继电器已经校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
新建 | 10kV电容器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 现场安装 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 多个10kV开关柜二次电缆室电缆孔洞没有封堵。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 按要求做好电缆孔洞封堵。 | 2025-05-18 | 已按要求做好10kV开关柜二次电缆室电缆孔洞封堵。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
新建 | 10kV电容器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 设备调试 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 多个开关柜二次电缆标签随意绑在电缆上没有整理。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 按要求将所有二次电缆标签整理整齐，绑扎成排。 | 2025-05-18 | 已按要求将所有二次电缆标签整理整齐，绑扎成排。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
新建 | 10kV#3主变进线开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见隐蔽工程二次电缆敷设中间验收相关资料。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 补充完善二次电缆敷设中间验收相关资料。 | 2025-05-18 | 已补充完善二次电缆敷设中间验收相关资料。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 隐蔽工程（二次电缆埋管敷设、电缆头制作、等电位接地网安装、变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器二次接线盒接线）、中间验收是否按要求开展，资料（含影像资料）是否齐全完备。
新建 | 10kV电容器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 设备调试 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV电容器组的调试试验报告没有录入生产系统。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应及时将各设备的试验报告录入生产系统。 | 2025-05-18 | 10kV电容器组的调试试验报告已录入生产系统。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.4 | 8.1.4 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | 220kV云谷变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变电站 | 设备调试 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 生活污水管道内有积水。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 做好生活污水管道清理，确保管道内无杂物无积水。 | 2025-05-18 | 已做好生活污水管道清理，确保管道内无杂物无积水。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.4 | 8.3.4 污水管道内杂物清除，无积水；井盖标识清晰正确，走向清晰。
新建 | 220kV云谷变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变电站 | 设备调试 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 事故排油管道内有杂物未清理。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 做好事故排油管道内部清理，确保管道内干净无杂物。 | 2025-05-18 | 已做好事故排油管道内部清理，确保管道内干净无杂物。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.4 | 8.2.4 事故排油管道内杂物清除；井盖标识清晰正确。
新建 | 220kV云谷变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变电站 | 设备调试 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 未见变电站事故油池满水试验报告。 | 否 | 辅助设施 | 设备调试管控不严，试验报告缺失。 | 补充开展事故油池满水试验，完善试验报告。 | 2025-05-18 | 已补充开展事故油池满水试验，完善试验报告。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 事故排油系统功能应达到设计要求；事故排油管道通球、水压等功能试验、池体满水试验记录齐全、规范。
新建 | 220kV云谷变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变电站 | 设备调试 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 建设项目基础不完整，缺少水保监测报告。 | 否 | 环保 | 未知 | 补充完善水保监测报告。 | 2025-05-18 | 建设项目基础资料已补充完善水保监测报告。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.2 | 8.1.2 建设项目基础资料应完整齐全，具体包括：（1）初步设计、施工图设计、竣工图设计及立项批复文件；（2）竣工示意图；（3）设计变动资料及其批复意见、施工总结报告、监理报告、水保监测报告等；（4）土地征用和临时占用统计资料；（5）建设、施工和运行单位环境管理资料等。
新建 | 10kV电容器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 设备调试 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 多个10kV开关柜的前上柜室与其他柜室连通部位没有进行封堵。 | 否 | 电气设备性能 | 设备安装调试管控不严，安全措施落实不到位。 | 开关柜各柜室间连通部位应做好有效封堵。 | 2025-05-18 | 开关柜各柜室间连通部位已做好有效封堵。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.2 | 8.6.2 高压开关柜在安装后应对其一、二次电缆进线处采取有效封堵措施。
新建 | 10kV电容器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 设备调试 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 多个10kV开关柜的前上开关柜与其他柜室间连通部位没有进行封堵隔离。 | 否 | 电气设备性能 | 设备安装调试管控不严，安措没有落实到位。 | 开关柜间各连通部位应做好有效封堵隔离。 | 2025-05-18 | 开关柜间各连通部位已做好有效封堵隔离。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 开关柜间连通部位应采取有效的封堵隔离措施，防止开关柜火灾蔓延。
新建 | 10kV电容器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 设备调试 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 多个10kV开关柜内加热器的位置与临近元件距离只有46mm，不满意距离应大于50mm的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整加热器位置，确保加热器位置与临近元件距离大于50mm。 | 2025-05-18 | 10kV开关柜已重新调整加热器位置，确保加热器位置与临近元件距离大于50mm。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 10kV电容器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 设备调试 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 前期发现多个10kV开关柜后柜门与接地刀闸联锁部件被拆除，还未整改。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应及时将开关柜后柜门与接地刀闸联锁部件安装调试好。 | 2025-05-18 | 已及时将开关柜后柜门与接地刀闸联锁部件安装调试好。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 10kV#3主变进线开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #3主变10kV侧98C手车开关摇进摇出卡涩，不顺畅。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新对#3主变10kV侧98C手车开关进行调整，确保手车开关摇进摇出顺畅。 | 2025-05-18 | 已重新对#3主变10kV侧98C手车开关进行调整，确保手车开关摇进摇出顺畅。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 220kV云谷变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变电站 | 设备调试 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 环水保资料不完整，未见环境影响评价报告及批复文件。 | 否 | 环保 | 未知 | 补充完善环境影响评价报告及批复文件。 | 2025-05-18 | 环水保资料已补充完善环境影响评价报告及批复文件。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 环水保资料应完整齐全，具体包括：（1）环境影响评价报告及批复文件、水土保持方案及批复文件、环水保变更批复文件；（2）所在地电磁环境现状和声环境、水环境功能区划资料等；（3）验收调查范围内环境敏感区有关资料；（4）所在区域自然环境概况。
新建 | #1主变进线柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变进线柜后柜散热风机盖板变形 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换#1主变进线柜后柜散热风机盖板 | 2025-05-12 | 已更换#1主变进线柜后柜散热风机盖板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 开关柜如有强制降温装置，应装设带防护罩、风道布局合理的强排通风装置、进风口应有防尘网。风机启动值应按照厂家要求设置合理，风机故障应发出报警信号。
新建 | #2主变进线柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变进线柜底部接地线触碰加热板 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整#2主变进线柜底部接地线使其远离加热板 | 2025-05-12 | 已调整#2主变进线柜底部接地线使其远离加热板 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | #1主变进线柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变进线柜加热板未按长轴方向水平安装 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 请将#1主变进线柜加热板应按长轴方向水平安装 | 2025-05-12 | 已将#1主变进线柜加热板应按长轴方向水平安装 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | #1主变进线柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变进线柜手车活门传动机构未进行润滑 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#1主变进线柜手车活门传动机构进行润滑 | 2025-05-12 | 已对#1主变进线柜手车活门传动机构进行润滑 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 剑洋1426甲接地刀闸 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 剑洋1426甲接地刀闸机构箱内电缆进线处未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 剑洋1426甲接地刀闸机构箱内电缆进线处应封堵良好 | 2025-05-12 | 已封堵剑洋1426甲接地刀闸机构箱内电缆进线处 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 剑洋1416甲接地刀闸 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 剑洋1416甲接地刀闸机构箱内接触器未注明分闸或合闸 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 剑洋1416甲接地刀闸机构箱内接触器应注明分闸或合闸 | 2025-05-12 | 剑洋1416甲接地刀闸机构箱内接触器已注明分闸或合闸 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 剑洋141、142间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 141、142间隔汇控柜内端子排缺少防尘罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 141、142间隔汇控柜内端子排加装防尘罩 | 2025-05-12 | 141、142间隔汇控柜内端子排已加装防尘罩 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 剑洋142间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 剑洋142间隔GIS断路器工装性孔洞未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 剑洋142间隔GIS断路器工装性孔洞全部封堵 | 2025-05-12 | 剑洋142间隔GIS断路器工装性孔洞已全部封堵 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 剑洋141、142间隔电压互感器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 141、142间隔电压互感器在线监测装置电缆进线未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对141、142间隔电压互感器在线监测装置电缆进线进行封堵 | 2025-05-12 | 已对141、142间隔电压互感器在线监测装置电缆进线进行封堵 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 剑洋142间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 142间隔组合电器壳体上接线图标识油漆不显眼，应重新喷涂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新喷涂142间隔组合电器壳体上接线图标识 | 2025-05-12 | 已重新喷涂142间隔组合电器壳体上接线图标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 剑洋141间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 141间隔隔离开关箱门密封圈断口未处理，密封不良 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 处理141间隔隔离开关箱门密封圈断口，保证密封良好 | 2025-05-12 | 已处理141间隔隔离开关箱门密封圈断口，保证密封良好 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 剑洋141、14间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 141、142间隔控制箱内备用芯端部未套绝缘芯帽 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 141、142间隔控制箱内备用芯端部应套绝缘芯帽 | 2025-05-12 | 141、142间隔控制箱内备用芯端部已套绝缘芯帽 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 剑洋141、142间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 141、142间隔控制箱内空开未粘贴标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对141、142间隔控制箱内空开上粘贴标识，用于区分空开功能 | 2025-05-12 | 已对141、142间隔控制箱内空开上粘贴标识，用于区分空开功能 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 剑洋141、142间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 141、142间隔刀闸机构箱柜门压迫二次线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应关好141、142间隔刀闸机构箱门，整理二次线，箱门不可压迫二次线 | 2025-05-12 | 已关好141、142间隔刀闸机构箱门，整理二次线，箱门不压迫二次线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 剑洋141、142间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 141、142间隔出线套管没有相序标志 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 141、142间隔出线套管应粘贴相序标志 | 2025-05-12 | 141、142间隔出线套管已粘贴相序标志 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 剑洋141、142间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 141、142间隔密度继电器未安装防雨罩 | 否 | 电气设备性能 |  | 141、142间隔密度继电器应加装防雨罩 | 2025-05-12 | 141、142间隔密度继电器已加装防雨罩 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 剑洋141、142间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 141、142间隔控制电缆线槽未封闭 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 141、142间隔控制电缆线槽应密封良好，孔洞进行封堵 | 2025-05-12 | 已对孔洞进行封堵，141、142间隔控制电缆线槽密封良好 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 剑洋141、142间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提供141、142间隔GIS剖面图（电子版）、说明书等资料 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 请提供141、142间隔GIS剖面图（电子版）、说明书等资料 | 2025-05-12 | 已请提供141、142间隔GIS剖面图（电子版）、说明书等资料 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 所有110kVGIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-07 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 所有110kVGIS焊接过程添加垫板，垫板材质与罐体不同 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有110kVGIS焊接过程可添加垫板，垫板材质与罐体应该一致 | 2025-05-15 | 所有110kVGIS已焊接过程添加垫板，垫板材质与罐体保持一致 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.1 | 6.7.1 支座材质为Q235碳钢，断路器罐体和支座间为异种钢焊接。焊接过程可添加垫板，垫板材质与罐体相同。
新建 | 所有110kVGIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-07 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 所有110kVGIS分箱式的外壳应未设短接线。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有110kVGIS分箱式的外壳应设短接线，其截面应能承受长期通过的最大感应电流和短时耐受电流。 | 2025-05-15 | 所有110kVGIS分箱式的外壳已经设短接线，其截面应能承受长期通过的最大感应电流和短时耐受电流。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.4 | 6.4.4 分箱式的GIS外壳（特别是额定电流较大的GIS套管处）应设短接线，其截面应能承受长期通过的最大感应电流和短时耐受电流。外壳接地应从短接线上引出与接地母线连接，其截面应满足短时耐受电流的要求。
新建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV#3主变在线监测装置数据未上传。 | 否 | 电气设备性能 | 220kV#3主变在线监测装置调试未完成，主变在线监测装置要求落实不到位。 | 对220kV#3主变在线监测装置进行调试，确保数据准确上送。 | 2025-05-18 | 已对220kV#3主变在线监测装置进行调试，确保数据准确上送。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 应运行正常（无渗漏油、欠压现象），数据上传准确。
新建 | 所有110kVGIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-07 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 所有110kVGIS接地点未标接地符号。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有110kVGIS接地点应标以接地符号。 | 2025-05-15 | 所有110kVGIS接地点均已标以接地符号。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | 所有110kVGIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-07 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 所有110kVGIS接地引下线未使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有110kV接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固。 | 2025-05-15 | 所有110kV接地引下线已经使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | 所有110kVGIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-07 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 所有110kVGIS设备配电装置的外壳未接地。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有110kVGIS设备配电装置的外壳应接地。 | 2025-05-15 | 所有110kVGIS设备配电装置的外壳已经接地。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 110kV云城I路电压互感器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电压互感器 | 设备调试 | 2025-05-15 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 110kV电压互感器交接报告中没有提供励磁特性曲线 | 否 | 电气设备性能 | 电磁式电压互感器的励磁曲线测量要求落实不到位 | 补充相关励磁特性曲线 | 2025-05-16 | 已补充相关励磁特性曲线 | 电压互感器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量。励磁特性的拐点电压应大于1.5Um/√3（中性点有效接地系统）或1.9Um/√3（中性点非有效接地系统）。
新建 | 所有110kVGIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-07 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 所有110kVGIS安装过程中，对于电缆及母线的连接处等难以直接观察的部位，未利用有效的检测仪器和手段进行核查。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有110kVGIS安装过程中，对于电缆及母线的连接处等难以直接观察的部位，应利用有效的检测仪器和手段进行核查，确保连接可靠。 | 2025-05-15 | 所有110kVGIS安装过程中，对于电缆及母线的连接处等难以直接观察的部位，已经利用有效的检测仪器和手段进行核查，确保连接可靠。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 安装过程中，对于电缆及母线的连接处等难以直接观察的部位，应利用有效的检测仪器和手段进行核查，确保连接可靠。
新建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV#3主变分接开关位置指示未上送信号。 | 否 | 电气设备性能 | 220kV#3主变分接开关位置指示缺失，主变分接开关要求落实不到位。 | 对220kV#3主变分接开关位置指示进行调试，确保位置信号正确上送。 | 2025-05-18 | 已对220kV#3主变分接开关位置指示进行调试，确保位置信号正确上送。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 分接头的位置应符合运行要求，且指示位置正确。
新建 | 10kVⅠ段母线柜内电压互感器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电压互感器 | 设备调试 | 2025-05-15 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV电压互感器交接报告中没有提供励磁特性曲线 | 否 | 电气设备性能 | 电磁式电压互感器的励磁曲线测量相关要求落实不到位 | 补充励磁特性曲线 | 2025-05-16 | 已补充励磁特性曲线 | 电压互感器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 电磁式电压互感器在交接试验时，应进行空载电流测量。励磁特性的拐点电压应大于1.5Um/√3（中性点有效接地系统）或1.9Um/√3（中性点非有效接地系统）。
新建 | 所有110kVGIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-05-07 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 所有110kVGIS多层波纹管直边端部未采用熔融焊 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有110kVGIS多层波纹管直边端部应采用熔融焊，使端口各层熔为整体 | 2025-05-15 | 所有110kVGIS多层波纹管直边端部已经采用熔融焊，使各层熔为整体 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.2 | 4.3.2 伸缩节中的波纹管本体不允许有环向焊接头，所有焊接缝要修整平滑；伸缩节中波纹管若为多层式，纵向焊接接头应沿圆周方向均匀错开；多层波纹管直边端部应采用熔融焊，使端口各层熔为整体。
新建 | 220kV线路避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 设备调试 | 2025-05-15 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未见220kV线路避雷器在线监测装置误差试验相关报告 | 否 | 电气设备性能 | 在线监测装置现场试验要求落实不到位 | 补充220kV线路避雷器在线监测装置误差试验相关报告 | 2025-05-16 | 已补充220kV线路避雷器在线监测装置误差试验相关报告 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 应进行误差试验，性能要求满足附表B的要求。
新建 | 10kV电抗器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电抗器 | 现场安装 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV电抗器Ⅰ组9K1支撑绝缘子的金属底座接地线未与主接地网连接。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充安装10kV电抗器Ⅰ组9K1支撑绝缘子的金属底座接地线，使之与主接地网可靠连接。 | 2025-05-18 | 已补充安装10kV电抗器Ⅰ组9K1支撑绝缘子的金属底座接地线，使之与主接地网可靠连接。 | 干式电抗器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 干式空心串、并联电抗器支撑绝缘子的金属底座接地线，应采用放射形或开口环形，并应与主接地网可靠连接。
新建 | 110kV所有GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-05-07 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kV所有GIS伸缩节中的波纹管本体存在环向焊接头，所有焊接缝要修整平滑 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 110kV所有GIS伸缩节中的波纹管本体不允许有环向焊接头，所有焊接缝要修整平滑 | 2025-05-15 | 110kV所有GIS伸缩节中的波纹管本体无环向焊接头，所有焊接缝已经修整平滑 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.2 | 4.3.2 伸缩节中的波纹管本体不允许有环向焊接头，所有焊接缝要修整平滑；伸缩节中波纹管若为多层式，纵向焊接接头应沿圆周方向均匀错开；多层波纹管直边端部应采用熔融焊，使端口各层熔为整体。
新建 | 220kV线路避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 设备调试 | 2025-05-15 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 220kV线路避雷器泄漏电流表接地未安装 | 否 | 电气设备性能 | 放电计数器动作试验及泄漏电流表校验要求落实不到位 | 将220kV线路避雷器泄漏电流表接地安装 | 2025-05-16 | 已将220kV线路避雷器泄漏电流表接地安装 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 泄漏电流表指示良好。
新建 | 10kV#3主变进线开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-15 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未见10kV#3主变进线断路器行程曲线测试报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求施工人员提供10kV#3主变进线断路器行程曲线测试报告 | 2025-05-16 | 已要求施工人员提供10kV#3主变进线断路器行程曲线测试报告 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 断路器交接试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形。
新建 | 220kV间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-05-15 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未见220kV组合电器设备电流互感器的励磁特性曲线测量报告 | 否 | 电气设备性能 | 互感器试验要求落实不到位 | 要求施工人员提供电流互感器的励磁特性曲线测量报告 | 2025-05-16 | 已要求施工人员提供电流互感器的励磁特性曲线测量报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.8 | 7.8.1 | 7.8.1 互感器应开展绝缘电阻测量、介质损耗因数（tan）及电容量测量、局部放电试验、交流耐压试验、绝缘介质性能试验、绕组直流电阻测量、接线绕组组别和极性检查、误差及变比测量、电流互感器励磁特性曲线测量、电磁式电压互感器励磁特性测量、电容式电压互感器(CVT)检测、密封性能检查，试验结果应合格。
新建 | 220kV间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-05-15 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未见220kVGIS设备断路器合闸电阻阻值报告 | 否 | 电气设备性能 | 合闸电阻要求落实不到位 | 提供断路器合闸电阻阻值相关数据 | 2025-05-16 | 已提供断路器合闸电阻阻值相关数据 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 交接试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试，并测量合闸电阻的阻值。
新建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV#3主变非电量保护装置二次电缆接线处未进行封堵。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对220kV#3主变非电量保护装置二次电缆接线处进行封堵。 | 2025-05-18 | 已对220kV#3主变非电量保护装置二次电缆接线处进行封堵。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | 220kV间隔GIS设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-05-15 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未见行程曲线测试报告 | 否 | 电气设备性能 | 机械特性要求落实不到位 | 提供断路器行程曲线相关数据报告 | 2025-05-16 | 已提供断路器行程曲线相关数据报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.4 | 7.4.1 | 7.4.1 断路器交接试验及例行试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-05-07 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | GIS置于室内楼板上时其基座下的钢筋混凝土地板中的钢筋未和环形接地母线连接 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | GIS置于室内楼板上时其基座下的钢筋混凝土地板中的钢筋应与环形接地母线连接 | 2025-05-15 | GIS置于室内楼板上时其基座下的钢筋混凝土地板中的钢筋已经与环形接地母线连接 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.6 | 3.6.4 | 3.6.4 GIS室内应设环形接地母线，室内各种设备需接地的部位应以最短路径与环形接地母线连接。GIS置于室内楼板上时其基座下的钢筋混凝土地板中的钢筋应焊接成网，并和环形接地母线连接。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-05-07 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 所有GIS的室内各种设备需接地的部位未以最短路径与环形接地母线连接。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有GIS的室内各种设备需接地的部位应以最短路径与环形接地母线连接。 | 2025-05-15 | 所有GIS的室内各种设备需接地的部位已经以最短路径与环形接地母线连接。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.6 | 3.6.4 | 3.6.4 GIS室内应设环形接地母线，室内各种设备需接地的部位应以最短路径与环形接地母线连接。GIS置于室内楼板上时其基座下的钢筋混凝土地板中的钢筋应焊接成网，并和环形接地母线连接。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-05-07 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 所有GIS装设在室内与土壤直接接触的地面上时，其接地开关金属氧化物避雷器的专用接地端子与GIS接地母线的连接处，未装设集中接地装置。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有GIS装设在室内与土壤直接接触的地面上时，其接地开关金属氧化物避雷器的专用接地端子与GIS接地母线的连接处，应装设集中接地装置。 | 2025-05-15 | 所有GIS装设在室内与土壤直接接触的地面上时，其接地开关金属氧化物避雷器的专用接地端子与GIS接地母线的连接处，已经装设集中接地装置。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.6 | 3.6.3 | 3.6.3 当GIS露天布置或装设在室内与土壤直接接触的地面上时，其接地开关金属氧化物避雷器的专用接地端子与GIS接地母线的连接处，宜装设集中接地装置。
新建 | 10kV消弧线圈 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消弧线圈控制器 | 现场安装 | 2025-05-15 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未见消弧线圈和接地变压器绝缘油试验 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提供相关试验报告 | 2025-05-16 | 已提供相关试验报告 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 油浸式消弧线圈和接地变压器应包含绝缘油试验；试验结果合格，满足标准要求。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备选型 | 2025-05-07 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 所有GIS间隔的接地线与 GIS接地母线未采用螺栓连接方式 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有GIS间隔的接地线与 GIS接地母线应采用螺栓连接方式 | 2025-05-15 | 所有GIS间隔的接地线与 GIS接地母线已经采用螺栓连接方式 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.6 | 3.6.2 | 3.6.2 接地线与 GIS接地母线应采用螺栓连接方式。
新建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV#3主变本体瓦斯继电器防雨罩未安装。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充安装220kV#3主变本体瓦斯继电器防雨罩。 | 2025-05-18 | 已补充安装220kV#3主变本体瓦斯继电器防雨罩。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-05-07 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 所有GIS基座上的每一根接地母线，未采用分设其两端且不少于4根的接地线与发电厂或变电站的接地装置连接。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有GIS基座上的每一根接地母线，应采用分设其两端且不少于4根的接地线与发电厂或变电站的接地装置连接。 | 2025-05-15 | 所有GIS基座上的每一根接地母线，已经采用分设其两端且不少于4根的接地线与发电厂或变电站的接地装置连接。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.6 | 3.6.1 | 3.6.1 GIS基座上的每一根接地母线，应采用分设其两端且不少于4根的接地线与发电厂或变电站的接地装置连接。接地线应与GIS区域环形接地母线连接。接地母线较长时，其中部应另设接地线，并连接至接地网。
新建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-15 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #3主变新油未见无腐蚀性硫、结构簇、糖醛及油中颗粒度报告 | 否 | 电气设备性能 | 交接试验要求落实不到位 | 要求施工人员提供报告 | 2025-05-16 | 已要求施工人员提供报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 试验项目齐全，包括分接开关、套管、套管 CT 等部件的试验，本体绝缘油试验、本体绝缘电阻、铁心及夹件绝缘电阻、直流电阻、变比、介质损耗、绕组变形(对于66kV及以上主变压器应包含频响法、低电压短路阻抗法两种方法)、局部放电等相关试验。试验方案、试验结果满足标准要求。
新建 | 10kV电抗器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电抗器 | 现场安装 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV电抗器Ⅰ组9K1母线接触面未清洁，未涂电力复合脂。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对10kV电抗器Ⅰ组9K1母线接触面清洁，并涂电力复合脂。 | 2025-05-18 | 已对10kV电抗器Ⅰ组9K1母线接触面清洁，并涂电力复合脂。 | 干式电抗器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 母线连接接触面应清洁，并应涂电力复合脂。
新建 | 10kV电抗器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电抗器 | 现场安装 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV电抗器Ⅰ组9K1母线接触面连接螺栓未紧固。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将10kV电抗器Ⅰ组9K1母线接触面连接螺栓用力矩扳手紧固。 | 2025-05-18 | 已将10kV电抗器Ⅰ组9K1母线接触面连接螺栓用力矩扳手紧固。 | 干式电抗器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.6 | 8.1.6 母线接触面应连接紧密，连接螺栓应用力矩扳手紧固，钢制螺栓紧固力矩值应满足《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》（GB 50149-2010）表3.3.3的规定，非钢制螺栓紧固力矩值应符合产品技术文件要求。
新建 | 10kV电容器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 设备调试 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 未见10kV电容器Ⅱ组9C2耐久性试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 10kV电容器Ⅱ组9C2试验报告缺失，电容器试验报告完整性要求落实不到位。 | 补充10kV电容器Ⅱ组9C2耐久性试验报告。 | 2025-05-18 | 已补充10kV电容器Ⅱ组9C2耐久性试验报告。 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 交接报告试验项目齐全，试验数据符合标准规程要求。
新建 | 10kV电容器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 设备调试 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 未见10kV电容器Ⅰ组9C1耐久性试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 电容器试验报告缺失，试验报告完整性要求落实不到位。 | 补充10kV电容器Ⅰ组9C1耐久性试验报告。 | 2025-05-18 | 已补充10kV电容器Ⅰ组9C1耐久性试验报告。 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 交接报告试验项目齐全，试验数据符合标准规程要求。
新建 | 10kV站用变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 设备调试 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV#1站用变921间隔、10kV#2站用变931间隔相关安装调试信息未录入生产管理信息系统。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将10kV#1站用变921间隔、10kV#2站用变931间隔相关安装调试信息录入生产管理信息系统。 | 2025-05-18 | 已将10kV#1站用变921间隔、10kV#2站用变931间隔相关安装调试信息录入生产管理信息系统。 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | 10kV站用变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 现场安装 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV#2站用变921本体外壳未接地。 | 否 | 电气设备性能 | 10kV#2站用变921本体外壳接地未安装，站用变压器现场检查要求落实不到位。 | 对10kV#2站用变921本体外壳安装双接地。 | 2025-05-18 | 已对10kV#2站用变921本体外壳安装双接地。 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.5 | 8.2.5 变压器的接地装置应可靠，接地电阻应合格，变压器的接地装置应有防锈层及明显的接地标志。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-05-07 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家提供的所有GIS工程伸缩节配置方案内容不包括伸缩节类型、数量、位置、及“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应明细表等调整参数。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家提供的所有GIS工程伸缩节配置方案内容应该包括伸缩节类型、数量、位置、及“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应明细表等调整参数。 | 2025-05-15 | 厂家提供的所有GIS工程伸缩节配置方案内容已经包括伸缩节类型、数量、位置、及“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应明细表等调整参数。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.5 | 3.5.3 | 3.5.3 生产厂家应在设备投标、资料确认等阶段提供工程伸缩节配置方案。方案内容包括伸缩节类型、数量、位置、及“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应明细表等调整参数。
新建 | 10kV站用变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 现场安装 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV#1站用变931本体外壳未接地。 | 否 | 电气设备性能 | 10kV#1站用变931本体外壳接地缺失，站用变压器现场检查要求落实不到位。 | 对10kV#1站用变931本体外壳安装双接地。 | 2025-05-18 | 已对10kV#1站用变931本体外壳安装双接地。 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.5 | 8.2.5 变压器的接地装置应可靠，接地电阻应合格，变压器的接地装置应有防锈层及明显的接地标志。
新建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 未见220kV#3主变引流线对套管接线柱的作用力核算报告。 | 否 | 电气设备性能 | 220kV主变引流线对套管接线柱的作用力核算报告缺失，套管要求落实不到位。 | 补充220kV#3主变引流线对套管接线柱的作用力核算报告。 | 2025-05-18 | 已补充220kV#3主变引流线对套管接线柱的作用力核算报告。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 新安装的220kV及以上电压等级变压器，应检查引流线（含金具）对套管接线柱的作用力核算报告，确保不大于套管及接线端子弯曲负荷耐受值。
新建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV#3主变绕组温度计本体油温小于油面温度。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对220kV#3主变绕组温度计重新进行安装调试，使绕组温度计本体油温大于油面温度。 | 2025-05-18 | 已对220kV#3主变绕组温度计重新进行安装调试，使绕组温度计本体油温大于油面温度。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV#3主变压力释放阀顶部微动开关未在防雨罩内。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将220kV#3主变压力释放阀顶部微动开关安装在防雨罩内，预留微动开关顶杆顶起空间。 | 2025-05-18 | 已将220kV#3主变压力释放阀顶部微动开关安装在防雨罩内，预留微动开关顶杆顶起空间。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV#3主变间隔安装调试信息未录入生产管理信息系统。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将220kV#3主变间隔安装调试信息录入生产管理信息系统。 | 2025-05-18 | 已将220kV#3主变间隔安装调试信息录入生产管理信息系统。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备选型 | 2025-05-07 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 所有GIS未安装用于轴向补偿的伸缩节伸缩量计量尺。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有GIS应安装用于轴向补偿的伸缩节应配备伸缩量计量尺。 | 2025-05-15 | 所有GIS应安装用于轴向补偿的伸缩节已配备伸缩量计量尺。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.5 | 3.5.2 | 3.5.2 用于轴向补偿的伸缩节应配备伸缩量计量尺。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-05-07 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 所有GIS电器噪声水平不满足环保标准要求。电器的连续噪声水平大于85dB。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有GIS电器噪声水平应满足环保标准要求。电器的连续噪声水平应不大于85dB。 | 2025-05-15 | 所有GIS电器噪声水平已满足环保标准要求。电器的连续噪声水平应已经保证不大于85dB。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.1 | 3.3.1 电器噪声水平应满足环保标准要求。电器的连续噪声水平不应大于85dB。断路器的非连续噪声水平，屋内不宜大于90dB；屋外不应大于110dB[测试位置距声源设备外沿垂直面的水平距离为2m，离地高度(1m～1.5m 处)]。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-05-07 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 所有GIS密度继电器表计安装距离地面高度超过2米。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有GIS密度继电器表计安装距离地面高度不应超过2米。 | 2025-05-15 | 所有GIS密度继电器表计安装距离地面高度已经超过2米。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.5 | 3.1.5 密度继电器需靠近巡视走道安装表计，不应有遮挡，其安装位置和朝向应充分考虑巡视的便利性和安全性。密度继电器表计安装高度不宜超过2米（距离地面或检修平台底板）。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-05-07 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 所有GIS密度继电器未靠近巡视走道安装表计，存在遮挡。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有GIS密度继电器需靠近巡视走道安装表计，不应有遮挡，其安装位置和朝向应充分考虑巡视的便利性和安全性。 | 2025-05-15 | 所有GIS密度继电器均靠近巡视走道安装表计，无遮挡，其安装位置和朝向已经充分考虑巡视的便利性和安全性。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.5 | 3.1.5 密度继电器需靠近巡视走道安装表计，不应有遮挡，其安装位置和朝向应充分考虑巡视的便利性和安全性。密度继电器表计安装高度不宜超过2米（距离地面或检修平台底板）。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-05-15 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 所有GIS密度继电器取气口位置未考虑检修维护便捷。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有GIS密度继电器取气口位置应考虑检修维护便捷，调整安装位置。 | 2025-05-16 | 所有GIS密度继电器取气口位置已考虑检修维护便捷，已经重新调整安装位置。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.4 | 3.1.4 密度继电器充/取气口位置应考虑检修维护便捷，且接口型号规格应统一。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 工程设计 | 2025-05-07 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 所有GIS可拆卸导体未设置于独立的气室内。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有GIS可拆卸导体应设置于独立的气室内。 | 2025-05-15 | 所有GIS可拆卸导体均已经设置于独立的气室内。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.2 | 2.4.2 3/2断路器接线中，GIS母线避雷器和电压互感器不应装设隔离开关，宜设置可拆卸导体作为隔离装置。可拆卸导体应设置于独立的气室内。
新建 | 剑洋141、142间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 141、142间隔电缆线槽接地线未安装 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对141、142间隔电缆线槽加装接地线 | 2025-05-12 | 已对141、142间隔电缆线槽加装接地线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 剑洋1416甲接地刀闸 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 剑洋1416甲接地刀闸机构箱箱门接地线未安装 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 剑洋1416甲接地刀闸机构箱箱门接地线应安装 | 2025-05-12 | 已安装剑洋1416甲接地刀闸机构箱箱门接地线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 剑洋141、142间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 141、142间隔避雷器在线监测装置接地不牢固 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对141、142间隔避雷器在线监测装置接地装置进行牢固安装 | 2025-05-12 | 已对141、142间隔避雷器在线监测装置接地装置进行牢固安装 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 所有10kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有10kV开关柜仪表室端子排未加装防尘罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应根据《开关柜全过程技术监督实施细则》第8.1.1条，所有10kV开关柜仪表室端子排需要加装防尘罩 | 2025-05-16 | 有10kV开关柜仪表室端子排已加装防尘罩 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 所有10kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有10kV开关柜手车开关底部二次线杂乱 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应整理所有10kV开关柜手车开关底部二次线，二次线应整齐固定 | 2025-05-16 | 已整理所有10kV开关柜手车开关底部二次线，二次线整齐固定 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 所有10kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有10kV开关柜断路器室内加热器应改装至电缆室前小室 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应将所有10kV开关柜断路器室内加热器改装至电缆室前小室 | 2025-05-16 | 已将所有10kV开关柜断路器室内加热器改装至电缆室前小室 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | #1主变进线柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变进线柜超过1米的铜排未有支撑 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变进线柜超过1米的铜排应设置绝缘支撑 | 2025-05-12 | #1主变进线柜超过1米的铜排已设置绝缘支撑 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | PT柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | PT柜仪表室二次空开前端，未安装空开式隔离开关 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在PT柜仪表室二次空开前段加装空开式隔离开关 | 2025-05-12 | 已在PT柜仪表室二次空开前段加装空开式隔离开关 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | #1主变进线柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变进线柜前下柜双确认限位装置变形 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应更换限位装置位置，建议将限位装置装在#1主变进线柜内部 | 2025-05-12 | 已将限位装置装在#1主变进线柜内部 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 所有35kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有35kV开关柜多股软铜线未套透明绝缘套 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应将所有35kV开关柜多股软铜线套上透明绝缘套 | 2025-05-12 | 已将所有35kV开关柜多股软铜线套上透明绝缘套 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 所有35kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有35kV开关柜接地刀闸传动部位未涂抹二硫化钼 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有35kV开关柜接地刀闸传动部位应涂抹二硫化钼 | 2025-05-12 | 所有35kV开关柜接地刀闸传动部位已涂抹二硫化钼 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | PT柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | PT仪表室二次空开前端，未安装空开式隔离开关 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在PT室仪表室二次空开前段，加装空开式隔离开关 | 2025-05-16 | 已在PT室仪表室二次空开前段加装空开式隔离开关 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 主变进线柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主变进线柜超过1米的铜排未有支撑 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 主变进线柜超过1米的铜排应设置绝缘支撑 | 2025-05-16 | 变进线柜超过1米的铜排已设置绝缘支撑 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 奎壁GIS设备 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有GIS刀闸机构箱内接触器未注明分闸或合闸 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有GIS刀闸机构箱内接触器应注明分闸或合闸 | 2025-05-16 | 所有GIS刀闸机构箱内接触器已注明分闸或合闸 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | #1主变进线柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变进线柜断路器室内不应安装加热器 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应将#1主变进线柜断路器室内加热器改装至电缆室前小室 | 2025-05-12 | 已将#1主变进线柜断路器室内加热器改装至电缆室前小室 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | PT柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | PT柜下柜带电显示装置的二次线存在脱落风险 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | PT柜下柜带电显示装置的二次线应采取固定措施 | 2025-05-12 | PT柜下柜带电显示装置的二次线已采取固定措施 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | #1主变进线柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变进线柜下柜、上柜导电部位存在金属裸露部位 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对#1主变进线柜导电部位金属裸露部分进行绝缘包封 | 2025-05-12 | 已对#1主变进线柜导电部位金属裸露部分进行绝缘包封 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 所有35kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有35kV开关柜仪表室端子排未加装防尘罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有35kV开关柜仪表室端子排应加装装防尘罩 | 2025-05-12 | 所有35kV开关柜仪表室端子排已加装装防尘罩 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 所有10kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有10kV开关柜下柜、上柜导电部位存在金属裸露部位 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对所有10kV开关柜导电部位金属裸露部分进行绝缘包封 | 2025-05-16 | 已对所有10kV开关柜导电部位金属裸露部分进行绝缘包封 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 所有35kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有35kV开关柜手车开关底部二次线杂乱 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应整理所有35kV开关柜手车开关底部二次线，二次线应整齐固定 | 2025-05-12 | 已整理所有35kV开关柜手车开关底部二次线，二次线应整齐固定 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 剑洋141、142间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 141、142间隔电压互感器外壳接线未安装 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对141、142间隔电压互感器外壳接线进行完整安装 | 2025-05-12 | 已对141、142间隔电压互感器外壳接线进行完整安装 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.4 | 6.4.4 分箱式的GIS外壳（特别是额定电流较大的GIS套管处）应设短接线，其截面应能承受长期通过的最大感应电流和短时耐受电流。外壳接地应从短接线上引出与接地母线连接，其截面应满足短时耐受电流的要求。
新建 | 所有10kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有10kV开关柜前下柜双确认限位装置变形 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应更换限位装置位置，所有10kV开关柜建议将限位装置装在开关柜内部 | 2025-05-16 | 所有10kV开关柜已将限位装置装在开关柜内部 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 所有10kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有10kV开关柜多股软铜线未套透明绝缘套 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应将所有10kV开关柜的多股软铜线套上透明绝缘套 | 2025-05-16 | 已将所有10kV开关柜的多股软铜线套上透明绝缘套 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 所有10kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有10kV开关柜内接地刀闸传动部位需要涂抹二硫化钼 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有10kV开关柜内接地刀闸传动部位应涂抹二硫化钼 | 2025-05-16 | 所有10kV开关柜内接地刀闸传动部位已涂抹二硫化钼 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | #2主变进线柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变进线柜手车开关C相上动触头梅花触指存在轻微变形 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 请更换#2主变进线柜手车开关C相上动触头 | 2025-05-12 | 已更换#2主变进线柜手车开关C相上动触头 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | #1主变进线柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变进线柜手车开关分合闸机械指示位置错位 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 请调整#1主变进线柜手车开关分合闸机械指示到居中位置 | 2025-05-12 | 已调整#1主变进线柜手车开关分合闸机械指示到居中位置 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 剑洋141、142间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 141、142间隔避雷器计数器接地不牢固 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对141、142间隔避雷器计数器接地加固 | 2025-05-12 | 已对141、142间隔避雷器计数器接地加固 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 剑洋141间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 141间隔汇控柜内二次电缆未标注永久固定标示牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 141间隔汇控柜内二次电缆应使用永久固定标示牌 | 2025-05-12 | 141间隔汇控柜内二次电缆应已使用永久固定标示牌 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 剑洋141、142间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 在141、142间隔汇控内未粘贴开关的机械特性标准、行程定义、合分控制时间等技术参数 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 请在141、142间隔汇控内粘贴开关的机械特性标准、行程定义、合分控制时间等技术参数 | 2025-05-12 | 已在141、142间隔汇控内粘贴开关的机械特性标准、行程定义、合分控制时间等技术参数 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-06-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV开关室内，10kV开关柜各个柜顶均存在小孔未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求施工人员，应落实相关规定，采用专用封堵材料对孔洞进行可靠封堵 | 2025-06-15 | 已采用专用材料对孔洞进行封堵。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
新建 | ＃1主变10kV侧95A合智一体 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 合并单元智能终端装置集成 | 现场安装 | 2025-06-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | ＃1主变10kV侧95A合智一体装置备用光纤端口无防尘帽 | 否 | 继电保护 | 未知 | 亿力建设工程施工人员应对＃1主变10kV侧95A合智一体装置备用光纤端口增加防尘帽 | 2025-06-27 | 施工单位已按要求在＃1主变10kV侧95A合智一体装置备用光纤端口上配置了防尘帽 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.12 | 8.12.1 | 8.12.1 备用光纤端口及备用光纤有防尘护套。
新建 | 保护屏 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-06-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主控继保室，所有保护屏后柜内电缆间均存在封堵不严情况 | 否 | 继电保护 | 未知 | 亿力公司相关施工人员，应对主控继保室内的所有屏柜孔洞进行重新封堵。确保封堵严密。 | 2025-06-14 | 现场施工人员已对主控继保室，保护屏后柜封堵进行重新封堵，并涂抹防水胶 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
新建 | 220kV GIS室母线PT间隔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室母线PT间隔刀闸顶部连杆位置未安装分合闸指示 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在220kV GIS室母线PT间隔刀闸顶部连杆位置补充分合闸指示 | 2025-05-15 | 已在220kV GIS室母线PT间隔刀闸顶部连杆位置补充分合闸指示 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室IV段母线PT间隔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室IV段母线PT间隔对应母线伸缩节法兰面孔洞未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对220kV GIS室IV段母线PT间隔对应母线伸缩节法兰面孔洞补充封堵 | 2025-05-15 | 已对220kV GIS室IV段母线PT间隔对应母线伸缩节法兰面孔洞补充封堵 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室母线PT间隔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室母线PT间隔均未设置检修、巡视平台 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在220kV GIS室母线PT间隔补充检修、巡视平台 | 2025-05-15 | 已在220kV GIS室母线PT间隔补充检修、巡视平台 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室IV段母线PT间隔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室IV段母线PT间隔二次防火槽盒局部螺栓缺失 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对220kV GIS室IV段母线PT间隔二次防火槽盒补充螺栓 | 2025-05-15 | 已对220kV GIS室IV段母线PT间隔二次防火槽盒补充螺栓 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室IV段母线PT间隔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室IV段母线PT间隔GIS仓体接地排多处油漆脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对220kV GIS室IV段母线PT间隔GIS仓体接地排补漆 | 2025-05-15 | 已对220kV GIS室IV段母线PT间隔GIS仓体接地排补漆 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室IV段母线PT间隔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室IV段母线PT间隔GIS仓体接地排螺栓未压紧 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新紧固220kV GIS室IV段母线PT间隔GIS仓体接地排螺栓 | 2025-05-15 | 已重新紧固220kV GIS室IV段母线PT间隔GIS仓体接地排螺栓 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室IV段母线PT间隔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室IV段母线PT间隔汇控门内空调外壳未接地 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对220kV GIS室IV段母线PT间隔汇控门内空调外壳补充接地线 | 2025-05-15 | 已对220kV GIS室IV段母线PT间隔汇控门内空调外壳补充接地线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室IV段母线PT间隔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室IV段母线PT间隔汇控门内防误碰挡板脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新安装220kV GIS室IV段母线PT间隔汇控门内防误碰挡板 | 2025-05-15 | 已重新安装220kV GIS室IV段母线PT间隔汇控门内防误碰挡板 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室IV段母线PT间隔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室IV段母线PT间隔汇控门上部气动连杆固定件存在不同程度变形。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整并查明是否为材料强度不足原因所致，此问题为共性问题，大部分汇控柜存在。 | 2025-05-15 | 已调整并查明为材料强度不足原因所致，并进行更换。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室IV段母线PT间隔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室IV段母线PT间隔汇控柜观察窗玻璃密封圈密封不良 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新更换220kV GIS室IV段母线PT间隔汇控柜观察窗玻璃密封圈 | 2025-05-15 | 已重新更换220kV GIS室IV段母线PT间隔汇控柜观察窗玻璃密封圈 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室IV段母线PT间隔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室IV段母线PT间隔汇控柜内局部脱漆 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kV GIS室IV段母线PT间隔汇控柜内做局部补漆 | 2025-05-15 | 已完成220kV GIS室IV段母线PT间隔汇控柜内做局部补漆 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室IV段母线PT间隔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室IV段母线PT间隔汇控柜内门密封圈密封不良，存在缺口 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新更换220kV GIS室IV段母线PT间隔汇控柜内门密封圈 | 2025-05-15 | 已重新更换220kV GIS室IV段母线PT间隔汇控柜内门密封圈 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV IV段母线PT间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室IV段母线PT间隔汇控柜内部分电缆未使用标准电缆号牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kV GIS室IV段母线PT间隔汇控柜内电缆重新更换标准电缆号牌 | 2025-05-15 | 已完成220kV GIS室IV段母线PT间隔汇控柜内电缆重新更换标准电缆号牌 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV IV段母线PT间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室IV段母线PT间隔汇控柜内配线架内异物未清理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对220kV GIS室IV段母线PT间隔汇控柜内配线架内异物进行清理 | 2025-05-15 | 已对220kV GIS室IV段母线PT间隔汇控柜内配线架内异物进行清理 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 230间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室I、III段母分230间隔组合电器230开关机构本体肮脏，灰尘很多 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对220kV GIS室I、III段母分230间隔组合电器230开关机构箱进行卫生清理 | 2025-05-15 | 已对220kV GIS室I、III段母分230间隔组合电器230开关机构箱进行卫生清理 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 230间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室I、III段母分230间隔端子排存在临时标识绝缘带未清理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对220kV GIS室I、III段母分230间隔端子排清理并增补号牌 | 2025-05-15 | 已对220kV GIS室I、III段母分230间隔端子排清理并增补号牌 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 备用三241间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室备用三241间隔组合电气刀闸分合指示方向牌安装方向错误 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新安装220kV GIS室备用三241间隔组合电气刀闸分合指示方向牌 | 2025-05-15 | 已重新安装220kV GIS室备用三241间隔组合电气刀闸分合指示方向牌 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV IV段母线PT间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室IV段母线PT间隔汇控柜内配线架、二次元器件等设备表面积灰严重 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对220kV GIS室IV段母线PT间隔汇控柜内做好清扫 | 2025-05-15 | 已对220kV GIS室IV段母线PT间隔汇控柜内做好清扫 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室#4联变间隔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室#4联变间隔盆间接地扁铁掉漆 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kV GIS室#4联变间隔盆间接地扁铁补刷油漆 | 2025-05-15 | 已将220kV GIS室#4联变间隔盆间盆间接地扁铁补刷油漆 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 23M间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室I、II段母联23M间隔爬梯螺栓未压紧 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新安装220kV GIS室I、II段母联23M间隔爬梯螺栓 | 2025-05-15 | 已重新安装220kV GIS室I、II段母联23M间隔爬梯螺栓 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 23M间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室I、II段母联23M间隔GIS筒体底部接地安装不到位、未压紧 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新紧固220kV GIS室I、II段母联23M间隔GIS筒体底部接地 | 2025-05-15 | 已重新紧固220kV GIS室I、II段母联23M间隔GIS筒体底部接地 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 23M间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室I、II段母联23M间隔线路刀闸机构箱局部脱漆 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kV GIS室I、II段母联23M间隔线路刀闸机构箱补刷油漆 | 2025-05-15 | 已完成220kV GIS室I、II段母联23M间隔线路刀闸机构箱补刷油漆 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV 母线GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室所有母线伸缩节法兰面孔洞未打胶或用专用堵头封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新对220kV GIS室所有母线伸缩节法兰面孔洞打胶或用专用堵头封堵 | 2025-05-15 | 已重新对220kV GIS室所有母线伸缩节法兰面孔洞打胶或用专用堵头封堵 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV母线GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室母线仓体盆子法兰面螺栓孔未打胶或用专用堵头封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新对220kV GIS室母线仓体盆子法兰面螺栓孔打胶或用专用堵头封堵 | 2025-05-15 | 已重新对220kV GIS室母线仓体盆子法兰面螺栓孔打胶或用专用堵头封堵 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室#4联变间隔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室#4联变间隔波纹管破损 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新更换220kV GIS室#4联变间隔波纹管 | 2025-05-15 | 已重新更换220kV GIS室#4联变间隔波纹管 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV 泽宝II路GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室泽宝II路汇控柜内接地线过长 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整220kV GIS室泽宝II路汇控柜内接地线长度 | 2025-05-15 | 已调整220kV GIS室泽宝II路汇控柜内接地线长度 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV 泽宝II路GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室泽宝II路波纹管固定铝带过长 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整220kV GIS室泽宝II路波纹管固定铝带长度 | 2025-05-15 | 已调整220kV GIS室泽宝II路波纹管固定铝带长度 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV泽宝I路GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室泽宝I路汇控柜内卫生差存在散落螺栓 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kV GIS室泽宝I路汇控柜内清理卫生 | 2025-05-15 | 已完成220kV GIS室泽宝I路汇控柜内清理卫生 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV母线GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS镀锌构架存在多处脏污 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新清洁220kV GIS室镀锌构架 | 2025-05-15 | 已重新清洁220kV GIS室镀锌构架 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV 泽宝I路GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室泽宝I路3刀机构箱接线盒缺少螺栓 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充220kV GIS室泽宝I路3刀机构箱接线盒螺栓 | 2025-05-15 | 已补充220kV GIS室泽宝I路3刀机构箱接线盒螺栓 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV 母线GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室表计与波纹管连接处螺母均未紧固到位 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新紧固220kV GIS室表计与波纹管连接处螺母 | 2025-05-15 | 已重新紧固220kV GIS室表计与波纹管连接处螺母 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV GIS室备用间隔245 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室备用间隔245两处使用临时标牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在220kV GIS室备用间隔245两处使用正式标识牌 | 2025-05-15 | 已在220kV GIS室备用间隔245两处使用正式标识牌 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 23M间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV GIS室I、II段母联23M间隔开关机构箱密封不良，缝隙大 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整220kV GIS室I、II段母联23M间隔开关机构箱密封 | 2025-05-15 | 已重新调整220kV GIS室I、II段母联23M间隔开关机构箱密封 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 所有GIS间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 所有GIS间隔隔离开关机构箱内传动机构未涂抹润滑脂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 所有GIS间隔隔离开关机构箱内传动机构应涂抹润滑脂 | 2025-05-26 | 所有GIS间隔隔离开关机构箱内传动机构已涂抹润滑脂 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
新建 | #1、#2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1、#2主变10kV侧套管升高座底部法兰处未加装跨接地线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1、#2主变10kV侧套管升高座底部法兰处应加装跨接地线 | 2025-05-16 | #1、#2主变10kV侧套管升高座底部法兰处已加装跨接地线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
新建 | #1、#2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1、#2主变110kV侧将军头紧固螺栓未热镀锌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1、#2主变110kV侧将军头紧固螺栓更换为热镀锌螺栓 | 2025-05-16 | #1、#2主变110kV侧将军头紧固螺栓已更换为热镀锌螺栓 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.4 | 5.9.4 紧固件螺栓应采用铜质螺栓或奥氏体不锈钢螺栓；导电回路应采用8.8级热浸镀锌螺栓。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变本体油枕注放油管上抱箍使用黄铜，且黄铜上有锈蚀点 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换#1主变本体油枕注放油管上抱箍 | 2025-05-16 | 已更换#1主变本体油枕注放油管上抱箍 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.11 | 3.11.2 | 3.11.2 抱箍禁止采用铜含量80%以下的黄铜或铸造成型工艺，黄铜宜经过应力腐蚀检测。变压器套管、升高座、带阀门的油管等法兰连接面跨接软铜线及铁心、夹件接地引下线、纸包铜扁线、换位导线及组合导线，铜含量不应低于99.9%。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变压力释放阀未装防雨罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变压力释放阀加装防雨罩 | 2025-05-16 | #1主变压力释放阀已装防雨罩 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变本体端子箱密封圈损坏 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换#1主变本体端子箱密封圈 | 2025-05-16 | 已更换#1主变本体端子箱密封圈 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.2 | 5.9.2 户外密闭箱体（控制、操作及检修电源箱等）应具有良好防腐性能，其户外密闭箱体的材质应为奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金，不能使用2系或7系铝合金；防雨罩材质应为奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1、#2主变有载调压机构箱接地线紧固螺栓未采用热镀锌材料 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1、#2主变有载调压机构箱接地线紧固螺栓应全部更换为热镀锌材料 | 2025-05-16 | #1、#2主变有载调压机构箱接地线紧固螺栓已全部更换为热镀锌材料 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.11 | 3.11.2 | 3.11.2 抱箍禁止采用铜含量80%以下的黄铜或铸造成型工艺，黄铜宜经过应力腐蚀检测。变压器套管、升高座、带阀门的油管等法兰连接面跨接软铜线及铁心、夹件接地引下线、纸包铜扁线、换位导线及组合导线，铜含量不应低于99.9%。
新建 | #1、#2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1、#2主变二次线槽处，二次电缆蛇皮管脱落，未可靠防护 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1、#2主变二次线槽处，二次电缆格兰头处蛇皮管脱落处应剪掉，格兰头应拧紧，并涂抹防水胶 | 2025-05-16 | 已处理，#1、#2主变二次线槽处，格兰头已拧紧，并涂抹防水胶 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #1、#2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 其他 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1、#2主变压器交接试验试验报告未录入PMS3.0系统 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1、#2主变压器交接试验试验报告应及时录入PMS3.0系统 | 2025-05-16 | #1、#2主变报告已录入到PMS3.0系统 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1、#2主变温控器探头防雨罩未使用奥氏体不锈钢 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1、#2主变温控器探头防雨罩应更换使用奥氏体不锈钢材质的防雨罩 | 2025-05-16 | #1、#2主变温控器探头防雨罩已更换使用奥氏体不锈钢材质的防雨罩 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.11 | 3.11.1 | 3.11.1 不锈钢连接螺栓、油管连接波纹管、传动连杆及抱箍、本体油位计、压力释放阀、气体继电器、排油注氮继电器、油流速动继电器及压力突变继电器等外露附件的防雨罩和电缆槽盒等部件应选用奥氏体不锈钢。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变吸湿器未见明显呼吸现象 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查原因，#1主变吸湿器应有呼吸现象 | 2025-05-16 | 已检查处理，#1主变吸湿器有呼吸现象 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变油位偏低 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#2主变进行补油，使其满足与油温-油位曲线一致 | 2025-05-16 | 已对#2主变进行补油，使其满足与油温-油位曲线一致 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | #1、#2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1、#2主变10kV母排部分螺栓未使用8.8级热镀锌螺栓 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1、#2主变10kV母排部分螺栓应全部使用8.8级热镀锌螺栓 | 2025-05-16 | #1、#2主变10kV母排部分螺栓已全部使用8.8级热镀锌螺栓 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.4 | 5.9.4 紧固件螺栓应采用铜质螺栓或奥氏体不锈钢螺栓；导电回路应采用8.8级热浸镀锌螺栓。
新建 | #1、#2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1、#2主变瓦斯继电器未安装防雨罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1、#2主变瓦斯继电器应安装防雨罩 | 2025-05-16 | #1、#2主变瓦斯继电器已安装防雨罩 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2主变有载瓦斯继电器集气盒出油口盖子缺失 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应配齐#2主变有载瓦斯继电器集气盒出油口盖子 | 2025-05-16 | 应配齐#2主变有载瓦斯继电器集气盒配件已补充完整 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.5 | 3.7.5 变压器本体气体继电器应配备采气盒，采气盒应安装在便于取气的位置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2主变吸湿器内硅胶数量不足2/3 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充#2主变吸湿器内硅胶 | 2025-05-16 | 已补充#2主变吸湿器内硅胶 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.3 | 3.3.3 变压器吸湿器吸湿剂重量不低于变压器储油柜油重的千分之一。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供#1、#2主变绝缘油检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家应提供#1、#2主变绝缘油检测报告 | 2025-05-16 | 已提供绝缘油检测报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.12 | 3.12.3 | 3.12.3 厂家须提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告。对500kV及以上电压等级的变压器还应提供T501等检测报告。
新建 | #1、#2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1、#2主变中性点接地刀闸刀口疑似有烧蚀痕迹 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查#1、#2主变中性点接地刀闸刀口，并提供回路电阻报告 | 2025-05-16 | #1、#2主变中性点接地刀闸刀口已处理，已提供回路电阻报告 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 触头、导电杆等接触部位应镀银，镀银层厚度不应小于20µm，硬度应大于120HV。
新建 | #1、#2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1、#2主变中性点接地刀闸传动机构未涂二硫化钼锂基酯 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1、#2主变中性点接地刀闸传动机构应涂二硫化钼锂基酯 | 2025-05-16 | #1、#2主变中性点接地刀闸传动机构已涂二硫化钼锂基酯 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
新建 | #1、#2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1、#2主变二次电缆槽盒未接地 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1、#2主变二次电缆槽盒应加装跨接地线 | 2025-05-16 | #1、#2主变二次电缆槽盒已加装跨接地线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变油面温控器、绕组温度计红色指针（历史最高温度指示）示数低于白色指针（当前温度） | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应调整#1主变油面温控器、绕组温度计红色指针位置，使其在白色指针上方 | 2025-05-16 | 已调整温控器最高温度指示指针的位置 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | #1、#2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1、#2主变压力释放阀接地线未安装 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1、#2主变压力释放阀应加装接地线 | 2025-05-16 | #1、#2主变压力释放阀已加装接地线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-05-06 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1、#2主变部分阀门封板锈蚀 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#1、#2主变阀门封板锈蚀处进行防腐处理 | 2025-05-16 | 已对#1、#2主变阀门封板锈蚀处进行防腐处理 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.11 | 3.11.3 | 3.11.3 油箱、油枕、散热器等壳体的防腐涂层应满足腐蚀环境要求，其涂层厚度应不少于120µm，附着力不应少于5Mpa；波纹油枕的不锈钢芯体宜为奥氏体型不锈钢，重腐蚀环境散热片表面宜采用锌铝合金镀层防腐。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #2主变35kV避雷器C相在线监测装置电流示数不为0（未运行状态） | 否 | 电气设备性能 | 厂家供货质量问题，未提供检验合格的表计 | 更换#2主变35kV避雷器C相在线监测装置 | 2025-05-20 | 已经更换#2主变35kV避雷器C相在线监测装置 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 泄漏电流表指示良好。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 工程设计 | 2025-04-17 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 未见接地导体（线）与接地极或接地极之间的焊接点防腐措施说明。 | 否 | 电气设备性能 | 未明确地网焊接点防腐措施说明。 | 补充相关内容，明确接地导体（线）与接地极或接地极之间的焊接点防腐措施说明。 | 2025-06-27 | 设计单位反馈在施工图编制过程执行，后续跟进整改情况。 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.1 | 2.4.1 钢接地材料应采用热镀锌。接地导体（线）与接地极或接地极之间的焊接点，应涂防腐材料。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-04-17 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 未见主变中性点接地部位防护措施。500kV及以上主变、高抗中性点接地部位均应按绝缘等级增加防护措施，采取加装隔离围栏等措施。 | 否 | 电气设备性能 | 设计文件未明确主变中性点接地部位防护措施。 | 补充相关内容，明确主变中性点接地部位防护措施。 | 2025-06-27 | 设计单位反馈在施工图编制过程执行，后续跟进整改情况。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.3 | 2.5.3 500kV及以上主变压器、高压电抗器中性点接地部位应按绝缘等级增加防护措施，采取加装隔离围栏等措施。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-04-17 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 未见接地引下线热稳定相关要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未明确接地引下线热稳定校核要求。 | 补充相关内容，明确接地引下线符合热稳定校核的相关要求。 | 2025-06-27 | 设计单位反馈在施工图编制过程执行，后续跟进整改情况。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.2 | 2.5.2 变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程设计 | 2025-05-12 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 沿海受台风影响地区的500kV工程，采用50年一遇风速设计，未参考省内要求采用100年一遇设计 | 否 | 电气设备性能 | 福建沿海沿海受台风影响地区的500kV工程，应采用100年一遇设计为近期规定要求，设计单位未及时更新设计。 | 沿海受台风影响地区的500kV工程，采用100年一遇风速设计。 | 2025-06-27 | 初设材料已完成整改，按照百年一遇设计 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.2 | 2.1.2 设计气象条件，应根据沿线气象资料的数理统计结果，参考风压图以及附近已有线路的运行经验确定，基本风速按以下确定：110kV～330kV输电线路的基本风速，不宜低于23.5m/s；500kV～750kV输线路，基本风速不宜低于27m/s；必要时还宜按稀有风速条件进行验算。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 防鸟装置 | 工程设计 | 2025-05-12 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 工程设计采用2016版本鸟害分布图，未采用福建公司最新2024版本鸟害分布图设计 | 否 | 电气设备性能 | 未采用福建公司最新2024版本鸟害分布图设计 | 按照2024版本福建公司鸟害分布图，结合工程规划路径所涉及鸟害风险等级，设计防鸟装置 | 2025-06-27 | 初设材料已完成整改，补充最新鸟害图设计 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.2 | 2.4.2 66～500kV新建线路设计时应结合涉鸟故障风险分布图，对于鸟害多发区应采取有效的防鸟措施。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 工程设计 | 2025-04-17 | 工程设计 | 工程设计 | 重大 | 重大 | 无土壤电阻率测试报告。 | 否 | 电气设备性能 | 未提供土壤电阻率测试报告内容。 | 补充土壤电阻率测试报告 | 2025-06-27 | 设计单位使用可研阶段土壤电阻率测试报告，已在设计说明书目录及章节中补充描述。 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.7 | 2.7.1 | 2.7.1 在新建变电站工程设计中，针对土壤电阻率的测试深度，当采用四极法时，测试电极极间距离一般不小于拟建接地装置的最大对角线，测试条件不满足时至少应达到最大对角线的2/3。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-04-17 | 工程设计 | 工程设计 | 重大 | 重大 | 设计文件A0103变电部分的污区图及爬电比距未按福建省2024年版本更新。 | 否 | 电气设备性能 | 未更新污区图版本。 | 根据福建省2024版污区图（已正式发布），核对更新站址污秽等级及对应爬电比距，请注意新版d级污区爬电比距上限已提高。 | 2025-06-27 | 设计说明书《30-B503001C-A0103变电部分》1.4.5章节污区图及爬电比距已更新。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1 新、改（扩）建输变电设备的外绝缘配置应以最新版污区分布图为基础，综合考虑附近的环境、气象、污秽发展和运行经验等因素确定。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 工程设计 | 2025-05-12 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 玻璃复合绝缘子的片数建议按瓷、玻璃的片数进行配置（34左右） | 否 | 电气设备性能 | 目前玻璃复合绝缘子的爬电距离尚未完全明确，建议按留有裕度的方式进行配置 | 增加绝缘子片数设计 | 2025-06-24 | 设计单位（福建省电力勘测设计院）已在可研材料中增补绝缘子的配置方案，提升了绝缘配置 | 输电外绝缘全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.2 | 2.4.2 对于110kV～750kV交流输电线路，同型号绝缘子、同一运行条件下，应满足以下条件：（1）在满足间隙要求条件下，悬垂单V 串单侧片数一般与悬垂I串相同，对于重污秽地区可根据积污情况合理减少串长。（2）c级区及以上污区的耐张绝缘子串的单串片数一般不少于悬垂单I串的片数，对于耐张绝缘子串比悬垂绝缘子串积污明显减少的可适当减少耐张串的片数。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程设计 | 2025-05-12 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 未明确可视化装置的配置率 | 否 | 电气设备性能 | 因建设部门未掌握设备部门的标准规范，因此在可视化装置的配置率方面存在考虑不周的情况 | 补充可视化装置的配置率的说明 | 2025-06-24 | 设计单位（福建省电力勘测设计院）已在可研材料中增补可视化装置的配置原则 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1 应根据工程的实际情况，合理地选择输电线路在线监测方案。对同一走廊多条线路或环境条件相近地区，应统筹优化考虑现场布点，避免重复建设。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 气象环境监测类 | 工程设计 | 2025-04-17 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | “金辉-泉州线路开断厦北变”水土保持措施未考虑机械化施工的影响 | 否 | 环保 | 表 14.2-1 本工程水土保持措施一览表中，缺少机械化施工道路和临时措施等，未在概算书中增加相应水保措施的费用 | 初设说明书和概算书中补充机械化施工增加的水保措施及费用 | 2025-05-23 | 概算中已按最新水保措施工程量计列。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.4 | 2.3.4 根据水土保持方案报告书（表）及其批复要求，核实初设文件水土保持设施（措施）设计情况；检查弃渣场等重要防护对象开展点对点勘察与设计，并按照相关要求取得弃渣场审批许可，取得取土或弃土相应协议和证明。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 气象环境监测类 | 工程设计 | 2025-04-17 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | “金辉-泉州线路开断厦北变”缺少固体废物保护措施 | 否 | 环保 | 14.1.6 环境保护措施，缺少固体废物保护措施。 | 依据深度规定，结合环评报告，补充固体废物保护措施 | 2025-05-23 | 已增加固体废物保护措施。资料已提交。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.3 | 2.3.3 根据环境影响报告书（表）及其批复要求，核实初设文件中环境保护设施（措施）设计情况；针对需要开展生态专题评估的，应完成相关生态专题评估。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 气象环境监测类 | 工程设计 | 2025-04-17 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | “福建五显（厦北）500kV变电站新建工程“初步设计未明确站用变事故油的去向 | 否 | 环保 | 4.2.6 环境保护措施5）环境风险防范及应急设施、措施，缺少站用变事故油的去向。概算书中事故油池容量为225m³，电抗器事故油池容量为10m³，和初设说明书不一致。 | 依据深度规定，结合环评报告，补充占用变的事故油去向。 | 2025-05-22 | 材料已提交，站用变事故油进入主变事故油池，由有资质的单位进行回收处置。根据提资，本期在新建2座事故油池，其中主变事故油池有效容积为95m3，低抗事故油池有效容积为15m3。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.3 | 2.3.3 根据环境影响报告书（表）及其批复要求，核实初设文件中环境保护设施（措施）设计情况；针对需要开展生态专题评估的，应完成相关生态专题评估。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 气象环境监测类 | 工程设计 | 2025-04-17 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | “福建五显（厦北）500kV变电站新建工程“初步设计缺少大气环境保护措施 | 否 | 环保 | 4.2.6 环境保护措施，缺少大气保护措施，厦门扬尘办的要求。 | 依据深度规定，结合环评报告，补充大气环境保护措施 | 2025-05-23 | 已增加大气保护措施和厦门扬尘办要求。资料已提交。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.3 | 2.3.3 根据环境影响报告书（表）及其批复要求，核实初设文件中环境保护设施（措施）设计情况；针对需要开展生态专题评估的，应完成相关生态专题评估。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 气象环境监测类 | 工程设计 | 2025-04-17 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | “金辉-泉州线路开断厦北变”电磁环境保护设计深度不足 | 否 | 环保 | 14.1.6 环境保护措施 电磁环境，结合环评报告，未说明不同架设方式下、电磁环境影响最不利塔型（或居民区最多塔型）设计条件下地面1.5m高度处（交流架空线路）和不同楼层高度处的电磁断面预测结果。未提出电磁环境敏感目标处、农田区等线下区域的电磁达标控制方案，包括避让居民区、提高导线对地距离、屏蔽、房屋拆迁等。330kV 及以上电压等级线路交叉跨越或并行时，未对电磁环境影响评价因子进行分析。并行线路中心线间距小于100m时，未重点分析其对电磁环境敏感目标的综合影响，并给出对应的环境保护措施。 | 依据深度规定，结合环评报告，完善电磁环境保护措施内容 | 2025-05-22 | 已结合环评报告，补充相关电磁断面预测结果，电磁环境敏感目标分析和相应环境保护措施。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.3 | 2.3.3 根据环境影响报告书（表）及其批复要求，核实初设文件中环境保护设施（措施）设计情况；针对需要开展生态专题评估的，应完成相关生态专题评估。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 气象环境监测类 | 工程设计 | 2025-04-17 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | “金辉-泉州线路开断厦北变”生态保护措施设计深度不足 | 否 | 环保 | 14.1.6 环境保护措施 生态环境，本工程涉及水源保护区、生态红线区、汀溪干渠、省级公益林，未结合环评报告、专题评估、主管部门意见等，逐一明确各类保护措施设计内容 | 依据深度规定，结合环评报、专题评估、主管部门意见，完善生态保护措施设计 | 2025-05-22 | 已结合环评报告，明确各类保护措施设计内容。材料已提交。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.3 | 2.3.3 根据环境影响报告书（表）及其批复要求，核实初设文件中环境保护设施（措施）设计情况；针对需要开展生态专题评估的，应完成相关生态专题评估。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程设计 | 2025-05-12 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 未见设计材料内对鸟区图的应用 | 否 | 电气设备性能 | 福建省电力勘测设计院设计时未考虑采用最新版鸟区图的应用，存在疏漏 | 增补设计材料内对鸟区图等所有六防灾害分布图的应用 | 2025-06-24 | 设计单位（福建省电力勘测设计院）已在可研材料中增补鸟区等六防灾害分布图应用请 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.2 | 2.4.2 66～500kV新建线路设计时应结合涉鸟故障风险分布图，对于鸟害多发区应采取有效的防鸟措施。
新建 | 保护屏柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 保护屏柜、智能汇控柜无正式的光纤标识卡 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促施工单位福州亿力电力工程有限公司按照规范要求配置正式的光纤标识卡 | 2025-05-15 | 施工单位福州亿力电力工程有限公司已按照规范要求配置正式的光纤标识卡，验收人员已验收合格。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.11 | 8.11.6 | 8.11.6 光缆标牌应记录光缆编号、光缆类型、使用及备用芯数、光缆长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。
新建 | 保护屏柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 全站保护屏柜、智能汇控柜内部分接地屏蔽线接至一次接地铜排，未接在等电位地网；220GIS室内部分合并单元、智能终端的外壳未接地。 | 否 | 继电保护 | 施工单位对《十八项反措》执行不到位，在接地屏蔽线接入时未认真区分一次接地铜排与等电位地网铜排，导致屏蔽线误接一次接地铜排；同时，施工质量管控、自验收不严谨，导致220GIS室内部分合并单元、智能终端的外壳未接地。 | 督促施工单位福州亿力电力工程有限公司按规范将接地屏蔽线接至等电位地网；将合并单元、智能终端的外壳接地。 | 2025-05-15 | 施工单位福州亿力电力工程有限公司已按规范将接地屏蔽线接至等电位地网；将合并单元、智能终端的外壳接地，验收人员验收合格。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.13 | 8.13.3 | 8.13.3 微机保护和控制装置的屏柜下部应设有截面积不小于100mm²的铜排（不要求与保护屏绝缘），屏柜内所有装置、电缆屏蔽层、屏柜门体的接地端应用截面积不小于4mm²的多股铜线与其相连，铜排应用截面不小于50mm²的铜缆接至保护室内的等电位接地网。
新建 | #2主变本体智能控制柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 现场安装 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变本体智能控制柜内存在掉落未接入的二次线，C6-85电缆牌无起点位置标识且存在一根电缆挂两个电缆标识牌 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促施工单位福州亿力电力工程有限公司按照规范对未接入的二次线进行处理，对电缆标识牌问题进行整改，并排查其他屏柜的二次线 | 2025-05-15 | 施工单位福州亿力电力工程有限公司已按照规范对未接入的二次线进行处理，对电缆标识牌问题进行整改，并排查其他屏柜的二次线未见相同问题，验收人员验收合格。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
新建 | 110kV故障录波装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 设备调试 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV故障录波试验报告无直流母线电压相关试验数据 | 否 | 继电保护 | 施工单位福州亿力电力工程有限公司未严格落实《继电保护全过程技术监督实施细则》、《福建电网继电保护及综自系统设备检验报告通用模板(2024年10月修订发布)》规范要求，试验报告编制不规范，导致试验项目及数据缺失 | 督促施工方福州亿力电力工程有限公司按照《福建电网继电保护及综自系统设备检验报告通用模板(2024年10月修订发布)》内的要求，补齐试验报告缺失项目及数据，必要时重新开展现场试验 | 2025-05-22 | 施工方福州亿力电力工程有限公司已按照《福建电网继电保护及综自系统设备检验报告通用模板(2024年10月修订发布)》内的要求，补齐试验报告缺失项目及数据，验收人员已验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格，相关反事故措施已落实。相关反事故措施已落实。
新建 | 线路保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 未完成线路保护对调试验、与省调主站联调试验 | 否 | 继电保护 | 施工单位福州亿力电力工程有限公司工程进度把控不严，线路保护的对调、联调进度滞后 | 督促施工单位福州亿力电力工程有限公司加派调试人员，在送电前完成线路保护的对调、联调试验，并通知变电二次人员进行现场验收 | 2025-05-22 | 线路调试工作已完成，验收人员已验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格，相关反事故措施已落实。相关反事故措施已落实。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 气象环境监测类 | 工程设计 | 2025-04-18 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | “金辉-泉州线路开断厦北变”水土保持措施工程量与概算书中内容不一致 | 否 | 环保 | 表 14.2-1 本工程水土保持措施一览表中，工程措施和植物措施，与概算书中不一致，如概算书中无浆砌石挡渣墙、八字式散水等措施量和费用。 | 结合水土保持方案，完善初设说明中的工程量，并在概算书中补充水土保持措施的工程量 | 2025-05-22 | 已完善初设说明中的工程量，概算书中已补充水土保持措施的工程量。资料已提交。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.2 | 2.3.2 110千伏及以上建设项目的环保、水保投资，竣工环保及水保设施验收、监测相关费用列入工程概算。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 气象环境监测类 | 工程设计 | 2025-04-18 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | “福建五显（厦北）500kV变电站新建工程“初步设计 未依据深度规定要求编制环境保护内容 | 否 | 环保 | 4.2 环境保护，结合环评报告，缺少制约性因素分析、重大变动情况，环境保护措施工程量及投资 | 依据深度规定要求编制环境保护章节内容 | 2025-05-22 | 已结合环评报告，增加了制约性因素分析、重大变动情况，环境保护措施工程量及投资等内容。材料已提交。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.1 | 2.3.1 设计文件应依据初设深度规定要求设有环保（水保）专篇或专章。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 气象环境监测类 | 工程设计 | 2025-04-18 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | “金辉-泉州线路开断厦北变”未依据深度规定要求编制环境保护内容 | 否 | 环保 | 14.1 环境保护 结合环评报告，缺少制约性因素分析、重大变动情况，环境保护措施工程量及投资 | 依据深度规定要求编制环境保护章节内容 | 2025-05-22 | 已结合环评报告，增加了制约性因素分析、重大变动情况，环境保护措施工程量及投资等内容。资料已提交。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.1 | 2.3.1 设计文件应依据初设深度规定要求设有环保（水保）专篇或专章。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 气象环境监测类 | 工程设计 | 2025-04-18 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | “福建五显（厦北）500kV变电站新建工程“初步设计 未列出变电站周边生态敏感区和环境敏感目标 | 否 | 环保 | 4.2.3 环境敏感目标，均为线路的敏感目标，未列出变电站周边生态保护红线、电磁、声环境敏感目标等 | 列表补充变电站周报生态敏感区和电磁、噪声环境敏感目标 | 2025-05-22 | 已列出变电站周边生态保护红线、电磁、声环境敏感目标等目标。材料已提交。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.3 | 2.3.3 根据环境影响报告书（表）及其批复要求，核实初设文件中环境保护设施（措施）设计情况；针对需要开展生态专题评估的，应完成相关生态专题评估。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 气象环境监测类 | 工程设计 | 2025-04-18 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | “福建五显（厦北）500kV变电站新建工程“初步设计声保护措施不完善 | 否 | 环保 | 4.2.5 环境影响分析2）声环境影响分析，仅东北和东南两侧围墙加声屏障是否能满足终期厂界噪声排放标准的要求，依据图 4.2-3 未采取噪声控制措施时终期噪声预测等声级曲线，西南侧应加装声屏障。 | 依据深度规定，结合环评报告，完善环境影响分析和措施 | 2025-05-22 | 经核实，西南侧房屋拆迁后，200m范围内无声环境保护目标，噪声预测点在围墙外1m，高1.2m处测量，贡献值为47.2db(A),已满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)的2类标准的要求。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.3 | 2.3.3 根据环境影响报告书（表）及其批复要求，核实初设文件中环境保护设施（措施）设计情况；针对需要开展生态专题评估的，应完成相关生态专题评估。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 气象环境监测类 | 工程设计 | 2025-04-18 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | “福建五显（厦北）500kV变电站新建工程“初步设计 水土保持措施工程量与概算书中内容不一致 | 否 | 环保 | 表 4.1-1 本工程水土保持措施一览表中工程措施和植物措施，与概算书中不一致，如概算书中无站区截排水沟、乔灌草绿化的措施量和费用。 | 结合水土保持方案，完善初设说明中的工程量，并在概算书中补充水土保持措施的工程量。 | 2025-05-22 | 经核实，站区截排水沟费用在边坡子项，绿化费用计列在站区绿化子项。已与水保方案核实，措施保持一致。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.2 | 2.3.2 110千伏及以上建设项目的环保、水保投资，竣工环保及水保设施验收、监测相关费用列入工程概算。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 气象环境监测类 | 工程设计 | 2025-04-24 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | “金辉-泉州线路开断厦北变”水土保持措施植物措施费用不足 | 否 | 环保 | 表 14.2-1 本工程水土保持措施一览表中，植物措施缺少三联植被快速修复技术，概算书中塔基区施工范围内撒播草籽费用应提高到18元。 | 初设说明书和概算书中补充三联植被快速修复技术及费用 | 2025-05-22 | 概算中植物措施与环水保报告一致，撒草籽费用按18元/m2，已根据监督意见整改完毕。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.2 | 2.3.2 110千伏及以上建设项目的环保、水保投资，竣工环保及水保设施验收、监测相关费用列入工程概算。
新建 | 光纤 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 光纤 | 现场安装 | 2025-05-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 备用的尾纤（跳纤）无白色标签 备用的尾纤（跳纤）没有配置白色标签 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促施工单位福州亿力电力工程有限公司按规范标识备用尾纤 | 2025-05-11 | 施工单位福州亿力电力工程有限公司已按规范标识对备用尾纤配置白色标签，检修人员已验收合格 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.11 | 8.11.6 | 8.11.6 光缆标牌应记录光缆编号、光缆类型、使用及备用芯数、光缆长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 气象环境监测类 | 工程设计 | 2025-04-18 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | “金辉-泉州线路开断厦北变”未依据深度规定要求编制水土保持内容 | 否 | 环保 | 4.1水土保持，结合水保方案，缺少制约性因素分析、防治目标、重大变更情况、水土保持工程量、土石方处置情况和费用等内容。 | 依据深度规定要求编制水土保持章节内容 | 2025-05-22 | 已结合水保方案，增加了制约性因素分析、防治目标、重大变更情况、水土保持工程量、土石方处置情况和费用等内容。材料已提交， | 环保全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.1 | 2.3.1 设计文件应依据初设深度规定要求设有环保（水保）专篇或专章。
新建 | 线路保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-05-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 未提供一次通流二次通压试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 施工方福州亿力电力工程有限公司未落实《继电保护全过程技术监督实施细则》、《福建电网继电保护及综自系统设备检验报告通用模板(2024年10月修订发布)》的规范要求，提供的调试资料中部分试验报告缺失 | 督促施工单位福州亿力电力工程有限公司按《福建电网继电保护及综自系统设备检验报告通用模板(2024年10月修订发布)》补充一次通流二次通压试验报告 | 2025-05-13 | 施工单位福州亿力电力工程有限公司已完成一次通流二次通压试验，已按照要求提供试验报告，验收人员已验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格，相关反事故措施已落实。相关反事故措施已落实。
新建 | 220kV母线测控装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 测控保护装置 | 设备调试 | 2025-05-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV母线测控装置2试验报告缺少光功率检查数据 | 否 | 继电保护 | 施工单位福州亿力电力工程有限公司未严格落实《继电保护全过程技术监督实施细则》、《福建电网继电保护及综自系统设备检验报告通用模板(2024年10月修订发布)》规范要求，试验报告编制不规范，导致试验项目及数据缺失 | 督促施工单位福州亿力电力工程有限公司按《福建电网继电保护及综自系统设备检验报告通用模板(2024年10月修订发布)》补充试验报告 | 2025-05-13 | 施工单位福州亿力电力工程有限公司已按《福建电网继电保护及综自系统设备检验报告通用模板(2024年10月修订发布)》补充试验报告 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格，相关反事故措施已落实。相关反事故措施已落实。
新建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-05-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV开关柜接地开关与后柜门的闭锁插销变形，机械闭锁功能失效。 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家厦门华电开关有限公司现场安装质量差，导致在调试过程中出现闭锁插销变形问题 | 督促设备厂家厦门华电开关有限公司技术人员对10kV开关柜的闭锁插销工作情况进行全面排查，更换变形的闭锁插销，并配合验收人员重新对五防功能进行验收 | 2025-05-13 | 厂家已对10kV开关柜接地开关与后柜门的闭锁插销进行更换维护，验收确认更换后满足闭锁要求 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 高压开关柜防误功能应齐全、性能良好；新投开关柜应装设具有自检功能的带电显示装置，并与接地开关及柜门实现强制闭锁；配电装置有倒送电源时，间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。
新建 | #2主变10kV侧95B开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变进线开关柜手车回路电阻测试值小于出厂值的1/3，数据偏差过大；合闸最低动作电压超额定电压的85%。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工方福州亿力电力工程有限公司针对异常数据重新开展现场检测，必要时要求厂家对问题设备进行处置 | 2025-05-13 | 已对#2主变进线开关柜手车回路电阻重新复测，复测后合格 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 10kV 电容器开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV电容器开关柜手车开关回路电阻值超出厂值100%，偏差过大，检测电流为100A，不满足不小于200A的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求施工方福州亿力电力工程有限公司按照设备变电〔2024〕94号《国网福建电力设备部关于印发2025年变电高压开关柜可靠性提升重点措施的通知》的规定要求，采用检测电流不小于200A的仪器，重新开展回路电阻测试，并通知变电检修人员旁站见证 | 2025-05-13 | 已重新开展电容器开关柜复测，旁站见证，验收通过 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #2主变套管注油口未涂耐候密封胶问题未整改到位，仍存在B相密封不严 | 否 | 电气设备性能 | 施工方福州亿力电力工程有限公司对十八项反措执行不到位、验收问题整改不细致，未按照规范要求及验收问题的整改意见开展套管注油口耐候密封胶增涂工作 | 督促施工方福州亿力电力工程有限公司全面排查#2主变套管注油口耐候密封胶增涂情况，对缺失、破损的密封胶进行增涂 | 2025-05-13 | 已对#2主变套管注油口缺失、破损的密封胶进行增涂，验收通过 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
技改 | 东高Ⅱ路#76 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 现场安装 | 2025-06-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 东高Ⅱ路#76中相悬垂绝缘子串存在脏污现象 | 否 | 辅助设施 | 施工单位安装工序管控不到位，绝缘子在安装前防置于脏污地面造成污染，此后安装时未按规范进行检查和清洗就进行安装。 | 对相应绝缘子串进行清洗，并检查其余已安装绝缘子串脏污情况。接下来的安装需根据《架空输电线路技术监督导则》(Q/GDW11080-2013)：绝缘子安装前，施工单位必须按照标准和订货合同对绝缘子（包括金属附件及其热镀锌层）逐个进行外观检查。 | 2025-06-03 | 已对东高Ⅱ路#76中相悬垂绝缘子串进行清洗。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 应对每片（支）绝缘子进行外观检查，表面应清洁干净。
技改 | 东高Ⅱ路#76 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 现场安装 | 2025-06-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 东高Ⅱ路#76第二腿地脚螺栓露出混凝土面超过10mm，不满足《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014)6.2.17浇筑基础应表面平整，单腿尺寸允许偏差应符合规定 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将东高Ⅱ路#76第二腿地脚螺栓露出混凝土面高度修改至允许偏差：-5mm～+10mm | 2025-06-04 | 已将东高Ⅱ路#76第二腿地脚螺栓露出混凝土面高度修改至允许偏差。 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 4.6 | 4.6.1 | 4.6.1 单腿尺寸允许偏差： （1）保护层厚度：-5mm。 （2）立柱及各底座断面尺寸：-1%。 （3）同组地脚螺栓中心或插入式角钢形心对立柱中心偏移：10mm。 （4）地脚螺栓露出混凝土面高度：+10mm,-5mm。
技改 | 东高Ⅱ路#71 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-06-02 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 东高Ⅱ路#71下相横担塔材螺栓存在垫片过多现象（超过2个垫圈），不满足《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014) | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将东高Ⅱ路#71下相横担塔材螺栓垫圈减少至2个以下 | 2025-06-04 | 已将东高Ⅱ路#71下相横担塔材螺栓垫圈减少至规范标准。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.3 | 6.3.3 螺栓必须加垫者，每端不宜超过2个垫圈。
技改 | 东高Ⅰ路#76 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路避雷器 | 现场安装 | 2025-06-02 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 东高Ⅰ路#76中相避雷器与绝缘子串间隔距离不满足避雷器安装说明书要求的1m-1.5m范围内（实际为1.9m） | 否 | 辅助设施 | 未知 | 按照《交流金属氧化物避雷器技术监督导则》要求，构架式安装的避雷器安装高度、构架及横担的强度应满足设计规定用与其它设备或构架的距离应满足要求，低栏式布置的避雷器与围栏距离应满足要求。安装单位按避雷器安装说明书正确调整安装 | 2025-06-04 | 已按要求重新调整东高Ⅰ路#76中相避雷器安装位置。 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.3 | 5.3.2 | 5.3.2 构架式安装的避雷器安装高度、构架及横担的强度应满足设计规定，与其它设备或构架的距离应满足要求，低栏式布置的避雷器与围栏距离应满足要求。
技改 | 东高Ⅰ路#71 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 辅助装置 | 现场安装 | 2025-06-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 东高Ⅰ路#71输电可视化装置接地线螺丝未紧固（装置端），不满足规程要求 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 按照《架空输电线路状态监测装置安装调试与验收规范》(Q/GDW 11448-2015) 6.2要求，将输电可视化装置接地线螺丝紧固，并检查其余杆塔有无相关问题 | 2025-06-04 | 已将输电可视化装置接地线螺丝紧固。 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 安装位置核查、安装牢固度核查、线缆固定核查、外壳接地核查。
新建 | 一体化墙板 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 围墙 | 其他 | 2025-03-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 现场未对一体化墙板进行反复检验，墙板的面板材料物理性能、气密性能、水密性能、抗风压性能及层间变形性能检验报告缺失 | 否 | 材料 | 未知 | 按要求对一体化墙板进行反复检验 | 2025-03-21 | 已按要求对一体化墙板进行反复检验，并补充报告 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.2 | 8.1.2 建设项目基础资料应完整齐全，具体包括：（1）初步设计、施工图设计、竣工图设计及立项批复文件；（2）竣工示意图；（3）设计变动资料及其批复意见、施工总结报告、监理报告、水保监测报告等；（4）土地征用和临时占用统计资料；（5）建设、施工和运行单位环境管理资料等。
新建 | 挡墙泄水孔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 公共-排水口 | 运行环境 | 2025-03-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 实测站区挡墙泄水孔孔径为50mm，不满足设计挡墙泄水孔100UPVC的要求 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 按设计要求整改站区挡墙泄水孔 | 2025-03-21 | 已按设计要求整改站区挡墙泄水孔。达到100UPVC要求 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 6.9 | 6.9.1 | 6.9.1 挡土墙、排水沟、护坡等水保设施施工按图施工。
新建 | 消防水池 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消防给水及消火栓系统 | 设备调试 | 2025-03-20 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 消防水池抗渗性能检测报告及混凝土抗压强度检测报告缺失 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 补充消防水池抗渗性能检测报告及混凝土抗压强度检测报告缺失 | 2025-03-29 | 已补充消防水池抗渗性能检测报告及混凝土抗压强度检测报告缺失 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 施工单位应提供设计文件、竣工资料、消防给水及消火栓系统的调试报告、工程质量事故处理报告、施工现场质量管理检查记录、消防给水及消火栓系统施工过程质量管理检查记录、消防给水及消火栓系统质量控制检查资料。
新建 | 战区场地 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 场地 | 其他 | 2025-03-20 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 站区场地回填土中夹有块石头、建筑垃圾等，回填土中存在块石粒径大于30cm | 否 | 环保 | 未知 | 清理场地内块石、建筑垃圾 | 2025-03-21 | 清理场地内块石、建筑垃圾等，已及时清理 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 6.9 | 6.9.5 | 6.9.5 变电站站区、线路塔基区采用生熟土分离方式开挖，分类存放，裸露的场地和集中堆放的土方采用覆盖措施，砂石、水泥等施工材料是否采取铺垫措施。
新建 | 5053间隔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-04-30 | 设备调试 | 安装调试 | 重大 | 重大 | 开展500千伏GIS Ⅱ母及相连的4个开关间隔B相耐压时，电压740kV持续50s时发生放电，通过气体分解物检测定位II母气室（位于50532刀闸正上方）放电（SO2数值为1.5uL/L)。 | 否 | 电气设备性能 | 现场打开50532刀闸B相气室，发现水平盆式绝缘子沿面闪络，且绝缘子表面有金属异物，初步判断现场对接过程中产生金属异物掉落在水平盆子上且没有及时检查清理，导致耐压试验发生放电。 | 按照《国家电网有限公司关于印发超特高压GIS 设备可靠性提升重点措施的通知》（国家电网设备〔2025〕170 号）18.“规范耐压异常处置策略。针对同一工程、同一制造厂、同一电压等级的超特高压 GIS 设备，耐压试验出现放电的，应立即开盖查明原因。多个气室出现放电的，应扩大开盖检查范围（优先检查同组人员装配单元）。如检查发现多个气室内部异物，应对站内同批次 GIS 全部重新开盖清理并重新耐压”落实后续处置。 | 2025-05-11 | 该气室已进行处理，II母B相经扩大开盖点检范围后，耐压试验通过。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测，交流耐压值应为出厂值的100%。有条件时还应进行冲击耐压试验。试验中如发生放电，应先确定放电气室并查找放电点，经过处理后重新试验。
新建 | 5042间隔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-04-30 | 设备调试 | 安装调试 | 重大 | 重大 | 在开展500千伏GIS I母及相连的8个开关间隔A相耐压时，升压近300kV时发生放电，之后又升压了两次电压（均在接近300kV时放电）寻找放电点，通过放电声音及气体分解物测试点位到50421刀闸A相气室放电（SO2数值为2.3ul/l）。 | 否 | 电气设备性能 | 现场打开50421刀闸A相气室，发现水平盆子沿面闪络，且绝缘子表面有异物，初步判断现场对接过程中产生异物掉落在水平盆子且没有及时检查清理，导致耐压试验发生放电。 | 按照《国家电网有限公司关于印发超特高压GIS 设备可靠性提升重点措施的通知》（国家电网设备〔2025〕170 号）18.“规范耐压异常处置策略。针对同一工程、同一制造厂、同一电压等级的超特高压 GIS 设备，耐压试验出现放电的，应立即开盖查明原因。多个气室出现放电的，应扩大开盖检查范围（优先检查同组人员装配单元）。如检查发现多个气室内部异物，应对站内同批次 GIS 全部重新开盖清理并重新耐压”落实后续处置。 | 2025-05-11 | 该气室已进行处理，I母扩大范围点检，重新耐压后通过。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 交接试验时，应在交流耐压试验的同时进行局放检测，交流耐压值应为出厂值的100%。有条件时还应进行冲击耐压试验。试验中如发生放电，应先确定放电气室并查找放电点，经过处理后重新试验。
新建 | 10kV高压开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-05-07 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 10kV高压开关柜母排拐弯处未采取倒角处理措施。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对10kV高压开关柜母排拐弯处采取倒角处理措施。 | 2025-05-13 | 已对10kV高压开关柜母排拐弯处采取倒角处理措施。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.1 高压开关柜内的进出线套管、机械活门、母排拐弯处等场强较为集中的部位，应采取倒角处理等措施。
新建 | 交流支柱绝缘子 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 出厂试验 | 2025-05-07 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未见所有35kV支柱绝缘子瓷件超声波探伤检测记录。 | 否 | 电气设备性能 | 绝缘子超声波探伤检测不全，变电用绝缘子的试验、检测要求落实不到位。 | 对未开展超声波探伤检测的35kV支柱绝缘子瓷件补充开展超声波探伤检测。 | 2025-05-13 | 已对35kV支柱绝缘子瓷件补充开展超声波探伤检测。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.6 | 4.6.1 | 4.6.1 支柱绝缘子瓷件在胶装前、后应进行超声检查。支柱复合瓷绝缘子的瓷芯棒应逐个单元件进行超声波探伤。
新建 | 交流盘形悬式玻璃绝缘子 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 设备制造工艺 | 2025-05-07 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 抽查110kV线路交流盘形悬式玻璃绝缘子制造年份标识不清晰 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换年份标识清晰的交流盘形悬式玻璃绝缘子。 | 2025-05-13 | 已更换年份标识清晰的交流盘形悬式玻璃绝缘子。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.7 | 4.7.6 | 4.7.6 线路用盘形悬式复合瓷或玻璃绝缘子：在绝缘件上或金属附件上清晰、牢固标明制造厂名称或商标以及制造年份。此外,每片绝缘子还应标明其机电破坏负荷或机械破坏负荷额定值。
新建 | 地脚螺栓 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 设备材质 | 2025-05-07 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未见110kV线路工程螺栓热浸镀锌层局部厚度检测报告。 | 否 | 材料 | 金具检测报告缺失，镀锌工艺要求落实不到位。 | 对110kV线路工程螺栓开展热浸镀锌层局部厚度检测，并提交检测报告。 | 2025-05-13 | 已对110kV线路工程螺栓开展热浸镀锌层局部厚度检测，并提交检测报告。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.8 | 4.8.3 | 4.8.3 螺栓热浸镀锌层的局部厚度不应小于40μm，平均厚度不小于50μm。
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-05-07 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 抽查110kV线路铁塔焊缝存在焊渣与飞溅物未清除干净。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对存在焊渣与飞溅物的焊缝进行清理。 | 2025-05-13 | 已对存在焊渣与飞溅物的焊缝进行清理。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.1 | 4.4.1 焊缝感观应达到外观均匀，成型较好，焊道与焊道、焊缝与基本金属间圆滑过渡，焊渣和飞溅物清除干净，发现裂纹时应对该批次中同类焊缝进行100%的表面探伤，怀疑有裂纹时，应对怀疑的部位进行表面探伤。
新建 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 设备制造工艺 | 2025-05-07 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kV线路棒形悬式复合绝缘子未每支悬挂合格证。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对110kV线路棒形悬式复合绝缘子每支悬挂合格证。 | 2025-05-13 | 已对110kV线路棒形悬式复合绝缘子每支悬挂合格证。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.7 | 4.7.5 | 4.7.5 线路用复合绝缘子：每一支绝缘子应有铭牌以标记额定电压、额定机械负荷、结构高度等。铭牌应采用浮雕模压或更先进工艺制造，每支绝缘子应挂有合格证，合格证上应包括制造厂名、产品编号、检验日期等。
新建 | 110kV油浸电磁电流互感器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 设备材质 | 2025-05-07 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未提供110kV电流互感器原材料性能分析报告。 | 否 | 材料 | 未知 | 补充提供110kV电流互感器原材料性能分析报告。 | 2025-05-13 | 已补充提供110kV电流互感器原材料性能分析报告。 | 电流互感器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.1 | 4.1.1 硅钢片、铝箔等重要原材料应提供材质报告单、出厂试验报告、物理化学等材料性能的分析及合格证；外协材料应配有出厂试验报告。
新建 | 110kV电压互感器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电压互感器 | 设备材质 | 2025-05-07 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未提供110kV电压互感器原材料材质报告单。 | 否 | 材料 | 未知 | 补充提供110kV电压互感器原材料材质报告单。 | 2025-05-13 | 已补充提供110kV电压互感器原材料材质报告单。 | 电压互感器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.1 | 4.1.1 硅钢片、铝箔等重要原材料应提供材质报告单、出厂试验报告、物理化学等材料性能的分析及合格证；外协材料应配有出厂试验报告。
新建 | 10kV框架式并联电容器成套装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 出厂试验 | 2025-05-07 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未提供10kV电容器第三方抽检记录。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充开展10kV电容器第三方抽检并形成记录。 | 2025-05-13 | 已补充开展10kV电容器第三方抽检并形成记录。 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.1 | 4.1.1 过程见证、部件抽测、试验复测、第三方抽检等工作应形成记录，监督记录、结论及问题整改要求应以报告形式交业主、监理、制造厂等单位，作为后续工作依据。
新建 | 35kV交流穿墙套管 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 穿墙套管 | 设备制造工艺 | 2025-05-07 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未见35kV交流穿墙套管材料进厂见证记录。 | 否 | 材料 | 穿墙套管材料记录不全，原材料和零部件要求落实不到位。 | 补充35kV交流穿墙套管材料进厂见证记录。 | 2025-05-13 | 已补充35kV交流穿墙套管材料进厂见证记录。 | 穿墙套管全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.1 | 3.1.1导电杆、环氧树脂、皱纹纸、聚丙烯薄膜等原材料应与技术规范书或技术协议中一致；材料具备出厂质量证书、合格证、试验报告；进厂验收、校验、见证记录齐全。
新建 | 10kV高压开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 出厂试验 | 2025-05-07 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未提供10kV电容器开关柜真空断路器老炼试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 开关柜真空断路器出厂前报告缺失，断路器要求落实不到位。 | 对10kV电容器开关柜真空断路器补充开展老炼试验，并提供老炼试验报告。 | 2025-05-13 | 已对10kV电容器开关柜真空断路器补充开展老炼试验，并提供老炼试验报告。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1 断路器出厂试验前应进行不少于200次的机械操作试验（其中每100次操作试验的最后20次应为重合闸操作试验）。真空断路器灭弧室出厂前应逐台进行老炼试验，并提供老炼试验报告；用于投切并联电容器的真空断路器出厂前应整台进行老炼试验，并提供老炼试验报告。断路器动作次数计数器不得带有复归机构。
新建 | 35kV高压开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 出厂试验 | 2025-05-07 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 35kV高压开关柜真空断路器未提供老炼试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 开关柜断路器出厂前报告缺失，断路器要求落实不到位。 | 对35kV高压开关柜真空断路器补充开展老炼试验，并提供老炼试验报告。 | 2025-05-13 | 已对35kV高压开关柜真空断路器补充开展老炼试验，并提供老炼试验报告。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1 断路器出厂试验前应进行不少于200次的机械操作试验（其中每100次操作试验的最后20次应为重合闸操作试验）。真空断路器灭弧室出厂前应逐台进行老炼试验，并提供老炼试验报告；用于投切并联电容器的真空断路器出厂前应整台进行老炼试验，并提供老炼试验报告。断路器动作次数计数器不得带有复归机构。
新建 | 110kVSF6混合N2GIS | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备材质 | 2025-05-07 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 生产厂家未提供110kV组合电器金属原材料金相试验抽检报告。 | 否 | 材料 | 金相试验抽检报告缺失，金属原材料验收要求落实不到位。 | 补充按批次开展金相试验抽检，并提供相关试验报告。 | 2025-05-13 | 已按批次补充开展金相试验抽检，并提供相关试验报告。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.5 | 4.5.1 | 4.5.1 生产厂家应对金属材料和部件材质进行质量检测，对罐体、传动杆、拐臂、轴承（销）等关键金属部件应按工程抽样开展金属材质成分检测，按批次开展金相试验抽检，并提供相应报告。
新建 | 110kVSF6混合N2GIS | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-05-07 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 110kVF5间隔断路器与隔离开关过度筒处一颗螺栓螺孔防水胶涂抹不到位。 | 否 | 电气设备性能 | 组合电器密封不严，密封面组装要求落实不到位。 | 对涂抹防水胶不到位的螺栓螺孔进行复涂。 | 2025-05-13 | 已对涂抹防水胶不到位的螺栓螺孔进行复涂。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.2 | 4.1.2 户外GIS法兰对接面宜采用双密封，并在法兰接缝、安装螺孔、跨接片接触面周边、法兰对接面注胶孔、盆式绝缘子浇注孔等部位涂防水胶。
新建 | 110kV油浸有载变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-05-07 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | #1主变气体继电器接线盒电缆引出孔封堵有缝隙。 | 否 | 电气设备性能 | 气体继电器接线盒电缆引出孔封堵不严密，总装配要求落实不到位。 | 重新对气体继电器接线盒电缆引出孔进行严密封堵。 | 2025-05-13 | 已重新对气体继电器接线盒电缆引出孔进行严密封堵。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.6 | 4.6.3 | 4.6.3 气体继电器在安装时，至少一端应采用波纹管进行连接。气体继电器接线盒电缆引出孔应封堵严密，出口电缆应设反水弯。
新建 | 交直流一体化电源系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 交直流一体化电源系统 | 设备调试 | 2025-05-13 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 一体化电源装置开启FTP/TELNET服务，并且存在弱口令。问题提出人：余斯航 | 否 | 自动化 | 调试过程管控不严，调试人员对《智能变电站一体化监控系统技术规范》相关条款要求不了解，未对一体化电源装置默认出厂设置进行检查、更改，导致一体化电源装置中开启FTP/TELNET服务、口令强度不满足要求 | 一体化电源装置合规配置FTP/TELNET服务，并且配置强口令 | 2025-05-15 | 已为一体化电源装置合规配置FTP/TELNET服务，同步配置强口令 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 应满足《智能变电站一体化监控系统技术规范》（Q/GDW 10678-2018）的技术要求。
新建 | 监控后台机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-05-13 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 监控后台主机、五防工作站账户密码策略配置不合规。问题提出人：余斯航 | 否 | 自动化 | 调试过程管控不严，调试人员未严格按照《智能变电站一体化监控系统技术规范》中技术要求对监控后台主机、五防工作站配置合规的账户密码策略，随意进行账户密码配置，导致监控后台主机、五防工作站账户密码策略不合规。 | 合规配置监控后台主机、五防工作站账户密码策略。 | 2025-05-15 | 已重新配置监控后台主机、五防工作站账户密码策略，确保合规。 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 应满足《智能变电站一体化监控系统技术规范》（Q/GDW 10678-2018）的技术要求。
新建 | 排水系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 排水系统 | 设备调试 | 2025-05-13 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 东北侧围墙外截排水沟内有建筑垃圾未清理，站外部分草坪枯死需补植。问题提出人：车艳红 | 否 | 环保 | 过程管控不严，施工队部分施工人员专业素养不强，随意将建筑垃圾倾倒在站外排水沟内，且未及时清理。 | 清理东北侧围墙外截排水沟内有建筑垃圾 | 2025-05-28 | 已清理东北侧围墙外截排水沟内有建筑垃圾 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.3 | 8.5.3 建(构)筑物等拆除后的垃圾清理，迹地恢复落实到位。
新建 | 排水系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 排水系统 | 现场安装 | 2025-05-13 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 东北侧和西北侧围墙外有临时排水沟未恢复。问题提出人：车艳红 | 否 | 环保 | 安装过程管控不严，施工过程中对墙外临时排水沟造成破坏后，未进行有效管控、及时恢复，造成站外临时排水沟长期未恢复。 | 恢复东北侧和西北侧围墙外临时排水沟 | 2025-05-15 | 东北侧和西北侧围墙外临时排水沟已完成恢复清理 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 及时落实整改各个阶段发现的问题，并对发现问题记录、问题闭环或复核记录等进行存档，做到闭环管理。
新建 | #2主变220kV智能终端 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 智能终端 | 设备调试 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变220kV智能终端（Ⅰ、Ⅱ）套遥信点内容光字牌与点表不一致，点表名为“装置异常”，后台光字牌名称为“装置告警” | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促施工单位安排调试人员按照点表规范名称整改，并通知检修人员验收合格。 | 2025-05-15 | 该信号名称已在综自后台机上按照点表规范名称整改，验收人员验收合格。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.2 | 8.21.2 保护专业使用信息（在线监测信息、中间节点信息、保护装置记录文件）和故障录波器信息采用文件方式传送到调度端。
新建 | 消防系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 设备调试 | 2025-05-13 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 未出具消防水泵振动、绝缘试验报告，未出具建筑、主变火灾报警联动控制器的联动编程报告。问题提出人：郑竑 | 否 | 辅助设施 | 设备调试过程管控不严，未及时联系相关检验单位对站内消防设施出具相应报告，造成无法提供消防水泵振动、绝缘试验报告及建筑、主变火灾报警联动控制器的联动编程报告的问题。 | 尽快提供防水泵振动、绝缘试验报告，未出具建筑、主变火灾报警联动控制器的联动编程报告 | 2025-05-28 | 已提供防水泵振动、绝缘试验报告，未出具建筑、主变火灾报警联动控制器的联动编程报告 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 施工单位应提供设计变更通知书、竣工图、工程质量事故处理报告、施工现场质量管理检查记录、系统安装过程质量检查记录、系统部件的现场设置情况记录、系统联动编程设计记录、系统调试记录、系统设备的检验报告、合格证及相关材料。
新建 | 交直流一体化电源 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 交直流一体化电源系统 | 设备调试 | 2025-05-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 站内交直流一体化电源中DC/DC 48V遥信点缺少“通信电源输出故障”硬接点告警信号 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促设计单位新增该遥信点并变更设计图纸，同时要求施工单位按图纸要求完成该信号整改，并通知检修人员验收。 | 2025-05-15 | 设计单位已新增该遥信点并变更设计图纸，同时施工单位已按图纸要求完成该信号整改，验收人员验收合格。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.2 | 8.21.2 保护专业使用信息（在线监测信息、中间节点信息、保护装置记录文件）和故障录波器信息采用文件方式传送到调度端。
新建 | 10kV 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV开关柜回路电阻报告未标明测试位置、测试电流，不便于后续测试对比。未与出厂试验值对比。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位调试工艺管控不到位，导致试验报告上未标明测试位置、测试电流、未严格开展交接值与出厂值的比对 | 督促施工方福州亿力电力工程有限公司对照原始记录完善试验报告，数据超标的应重新开展试验，复测前应提前通知变电检修中心开展旁站见证 | 2025-05-13 | 已对开关柜回路电阻复测，并重新完善报告，验收通过 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-05-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 未见#2主变绕组绝缘电阻极化指数、频响法、低电压短路阻抗法绕组变形试验，本体介损未与出厂值比较且已超差。未见相位检查报告。有载分接开关拍波部分档位C相过渡时间与其它两相存在明显偏差，未查明原因。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位福州亿力电力工程有限公司试验报告编审流程管控不严，对于《Q GDW 11447-2024 10kV～500kV输变电设备交接试验规程》执行不到位，试验报告数据整理、数据分析不到位，试验报告不规范，对于异常数据未按要求开展进行一步的诊断分析 | 督促施工单位福州亿力电力工程有限公司补充缺失的试验数据与出厂值的比对分析，对于异常数据安排诊断性复测，并通知变电检修人员旁站见证 | 2025-05-13 | 已安排抽检复测，旁站监督，确认补充的试验数据符合要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
新建 | 一、二区数据网关机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 网关机 | 现场安装 | 2025-05-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 一、二区数据网关机屏等部分屏柜内标签缺失或标识不规范，前期设备安装阶段已提出当仍未整改。问题发现人：余斯航 | 否 | 电气设备性能 | 设备安装人员专业素养不强，且为加快施工进度，从而未按要求施工，未对一、二区数据网关机屏等部分屏柜内线缆进行规范化标识；且设备安装过程管控不严，在前期已提出该问题情况下，未对其进行管控，导致该问题长期未整改。 | 一、二区数据网关机屏等部分屏柜内标签按照规范标识 | 2025-05-28 | 一、二区数据网关机屏等部分屏柜内标签已按照规范标识 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 对前期各阶段技术监督发现问题的整改落实情况进行监督检查。
新建 | 一、二区数据网关机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 网关机 | 设备调试 | 2025-05-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 远动设备与主站联调未完成，前期设备安装阶段已提出当仍未整改。问题提出人：余斯航 | 否 | 自动化 | 设备调试过程管控不严，临近工程投运仍未完成远动设备与主站联调，且在前期提出此问题后仍未进行整改，造成工程调试进度失控的问题， | 尽快安排完成远动设备与主站联调 | 2025-05-28 | 已完成远动设备与主站联调 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 对前期各阶段技术监督发现问题的整改落实情况进行监督检查。
新建 | 部分杆塔接地装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 其他 | 2025-05-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 部分接地装置隐蔽工程影像资料不全，部分照片测量尺度拍摄不清晰。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补全隐蔽工程影像资料。 | 2025-05-16 | 已补全隐蔽工程影像资料 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 接地装置隐蔽工程（埋深、长度、焊接质量）应留有影像资料。
新建 | B#20塔A腿接地引下线 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | B#20塔A腿接地引下线与杆塔连接处螺栓缺失一个，另一个螺栓缺少螺帽。 | 否 | 电气设备性能 | 施工方福建省送变电工程有限公司现场施工安装不到位，导致B#20塔A腿接地引下线与杆塔连接处螺栓、螺帽缺失。 | 补齐螺栓、螺帽。 | 2025-05-15 | 已补齐螺栓、螺帽。 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 OPGW逐塔接地应采用专用接地线，连接部位应接触良好。
新建 | 部分杆塔基础 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 其他 | 2025-05-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 部分杆塔基础隐蔽工程影像资料不全 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补全隐蔽工程影像资料。 | 2025-05-16 | 已补全隐蔽工程影像资料。 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1 基础立柱顶面应高出水面，表面应平整，光滑，棱角无损坏。
新建 | A#17塔三相跳线、B#20塔上中相跳线、B#22塔三相跳线 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | A#17塔三相跳线、B#20塔上中相跳线、B#22塔三相跳线偏长，呈“W”型。 | 是 | 电气设备性能 | 施工方福建省送变电工程有限公司现场施工安装不到位，导致A#17塔三相跳线、B#20塔上中相跳线、B#22塔三相跳线偏长。 | 调整跳线长度。 | 2025-05-15 | 已调整跳线长度 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 柔性引流线应呈近似悬链线状自然下垂，对铁塔及拉线等的电气间隙应符合设计规定。使用压接引流线时，中间不得有接头，刚性引流线的安装应符合设计要求。
新建 | 部分杆塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 其他 | 2025-05-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未见弧垂抽验记录 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按要求抽验弧垂 | 2025-05-16 | 已按要求重新抽验弧垂 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.4 | 7.1.4 紧线弧垂一般情况下220kV及以上允许偏差不应超过±2.5%，110kV应在-2.5%~+5％之间；跨越通航河流的大跨越档垂允许偏差不应大于±1%，其正偏差不应超过1m。
新建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 主变10kV侧母线桥接头绝缘包封盒未开排水孔或孔洞太小，前期设备安装阶段已提出但仍未整改问题。问题提出人：杨冬明 | 否 | 电气设备性能 | 设备安装人员专业素养不强，对母线桥绝缘包封底部开排水孔的要求不了解，未按要求施工；且设备安装过程管控不严，在前期已提出该问题情况下，未对其进行管控，导致该问题长期未整改。 | 安排问题整改，主变10kV侧母线桥接头绝缘包封盒开排水孔 | 2025-05-28 | 主变10kV侧母线桥接头绝缘包封盒已开排水孔 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
新建 | #2主变10kV侧95B开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-05-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 开关柜内手车开关拉出至试验位置时挡板未完全封闭。问题提出人：陈志灵 | 否 | 电气设备性能 | 设备安装调试工艺不佳，安装调试人员未将开关柜内静触头挡板连杆位置调试到位，导致手车开关在试验位置时绝缘挡板未完全封闭的问题。 | 调整开关柜机构 | 2025-05-15 | 已调整开关柜机构，确保挡板完全封闭 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
新建 | #1、#2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1、#2主变部分法兰两侧未加装等电位线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1、#2主变部分法兰两侧需加装等电位线 | 2025-05-13 | #1、#2主变部分法兰两侧已加装等电位线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
新建 | #1、#2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-05-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1、#2主变器身上部分漆膜脱落，漆膜脱落处有锈蚀痕迹 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#1、#2主变器身漆膜脱落处进项防腐处理 | 2025-05-13 | #1、#2主变器身漆膜脱落处已防腐处理 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
新建 | 110kV油浸有载变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-30 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 110kV店里变压器本体油枕连接本体瓦斯之间的波纹管存在同心偏差 | 否 | 电气设备性能 | 厂家安装工艺不佳 | 110kV店里变压器本体油枕连接本体瓦斯之间的波纹管进行调整 | 2025-05-06 | 110kV店里变压器本体油枕连接本体瓦斯之间的波纹管已调整。 | 未知 | 设备验收 | 设备采购 | 29 | 未知 | 本体气体继电器两侧安装蝶阀，且有不锈钢波纹管过度，波纹管两端同心偏差不应大于10mm
新建 | 110kV油浸有载变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-04-30 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 110kV店里变变压器连通蝶阀存在阀门开关安装位置不合适，不利于检查阀门开闭情况及检修维护 | 否 | 电气设备性能 | 厂家阀门开关位置设计不合理 | 110kV店里变变压器联通蝶阀阀门开关位置换到便于检修的位置 | 2025-05-06 | 110kV店里变变压器联通蝶阀阀门开关位置已换到便于检修的位置。 | 未知 | 设备验收 | 设备采购 | 0 | 未知 | 现场检修需要
新建 | 110kV油浸有载变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-04-30 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 110kV店里变变压器部分法兰密封件与法兰不适配，存在压缩过量导致投运后渗漏油风险。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家采购的法兰密封件尺寸、型号不合适 | 更换适配110kV店里变变压器法兰的密封件 | 2025-05-06 | 已更换适配110kV店里变变压器法兰的密封件。 | 未知 | 设备验收 | 设备采购 | 0 | 未知 | 现场检修需求
新建 | #2变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-04-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 密封性试验未将供货的散热器（冷却器）安装在变压器上进行试验。 | 否 | 电气设备性能 | 散热器未到货 | 将供货的散热器（冷却器）安装在变压器上进行密封性试验。 | 2025-04-25 | 厂家已按要求将供货的散热器（冷却器）安装在变压器上进行密封性试验。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 密封性试验应将供货的散热器（冷却器）安装在变压器上进行试验。
改扩建 | 9K2开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 开关柜下柜一次电缆封堵不严 | 否 | 电气设备性能 | 未按要求进行封堵 | 按要求进行封堵 | 2025-04-30 | 已按规范重新进行封堵 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.2 | 8.6.2 高压开关柜在安装后应对其一、二次电缆进线处采取有效封堵措施。
改扩建 | 96A开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-04-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 96A手车开关与26A甲、16A甲闭锁逻辑错误 | 否 | 电气设备性能 | 五防逻辑错误 | 修改五防逻辑 | 2025-04-30 | 已修改五防逻辑 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 高压开关柜防误功能应齐全、性能良好；新投开关柜应装设具有自检功能的带电显示装置，并与接地开关及柜门实现强制闭锁；配电装置有倒送电源时，间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。
改扩建 | 10kV各间隔开关柜上柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 站内-开关柜 | 现场安装 | 2025-04-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV围里变10kV各间隔开关柜上柜部分端子无号头 | 否 | 继电保护 | 未知 | 220kV围里变10kV各间隔开关柜上柜部分端子补打正确的号头 | 2025-04-15 | 220kV围里变10kV各间隔开关柜上柜部分端子已按要求补打正确的号头。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 911开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-04-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 开关柜地刀合上后，前下柜打不开 | 否 | 电气设备性能 | 五防逻辑错误 | 修改防误逻辑 | 2025-04-30 | 已修改防误逻辑 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 高压开关柜防误功能应齐全、性能良好；新投开关柜应装设具有自检功能的带电显示装置，并与接地开关及柜门实现强制闭锁；配电装置有倒送电源时，间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。
改扩建 | 910开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-04-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 910开关柜地刀断开后，后柜门可以打开 | 否 | 电气设备性能 | 五防逻辑错误 | 修改五防逻辑 | 2025-04-30 | 已修改五防逻辑 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 高压开关柜防误功能应齐全、性能良好；新投开关柜应装设具有自检功能的带电显示装置，并与接地开关及柜门实现强制闭锁；配电装置有倒送电源时，间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。
改扩建 | 9004刀闸柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-04-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 主变进线柜不在试验位置时，接地小车可以推入 | 否 | 电气设备性能 | 五防逻辑错误 | 修改五防逻辑 | 2025-04-30 | 已修改五防逻辑 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 高压开关柜防误功能应齐全、性能良好；新投开关柜应装设具有自检功能的带电显示装置，并与接地开关及柜门实现强制闭锁；配电装置有倒送电源时，间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。
改扩建 | 96A开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-04-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 开关柜风机控制器未启动 | 否 | 电气设备性能 | 开关柜风机控制器未整定 | 整定开关柜风机控制器定值 | 2025-05-26 | 已完成开关柜风机控制器定值整定 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 开关柜如有强制降温装置，应装设带防护罩、风道布局合理的强排通风装置、进风口应有防尘网。风机启动值应按照厂家要求设置合理，风机故障应发出报警信号。
改扩建 | 913开关柜河南森源 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 913开关柜接地刀闸操作孔偏高 | 否 | 电气设备性能 | 操作孔调整不合理 | 调低接地刀闸操作孔位置 | 2025-04-25 | 已调低接地刀闸操作孔位置 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 911开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 911开关柜的地刀舌片较紧，下压困难 | 否 | 电气设备性能 | 舌片位置未调整到位 | 调整舌片机械部分 | 2025-04-25 | 已让相关人员按要求调整舌片机械部分。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 911开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 911开关柜中柜内挡板遮挡不够严实 | 否 | 电气设备性能 | 限位螺钉调整不到位 | 调整限位螺钉 | 2025-04-30 | 已调整限位螺钉 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
改扩建 | 金具 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 设备制造工艺 | 2025-04-28 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 部分接续金具引流板表面不平整，周边及孔边未倒棱去刺 | 否 | 电气设备性能 | 厂家的制造工艺不够细致 | 接续金具引流板表面应平整，周边及孔边应倒棱去刺 | 2025-04-29 | 接续金具引流板表面已处理平整，周边及孔边已倒棱去刺 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.3 | 4.3.3 引流板表面应平整，周边及孔边应倒棱去刺，焊接时不应灼伤电气接触面，引流板电气接触面的平面度不应大于30μm，表面粗糙度Ra不应大于3.2。压缩性耐张线夹的引流板与铝管热套装配时应采用过盈配合工艺，且双面焊接。
改扩建 | 金具 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 设备制造工艺 | 2025-04-28 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 部分铝管、铝合金管及钢管出口端未去刺并倒圆角 | 否 | 电气设备性能 | 厂家制造工艺不够细致 | 铝管、铝合金管及钢管出口端应去刺并倒圆角 | 2025-04-29 | 铝管、铝合金管及钢管出口端已去刺并倒圆角 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.1 耐张金具和接续金具应避免应力集中，铝管、铝合金管及钢管出口端应去刺并倒圆角。
改扩建 | 紧固件 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 设备制造工艺 | 2025-04-28 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 部分螺杆头部未打印性能等级标记 | 否 | 电气设备性能 | 设备生产工艺不满足技术规范要求 | 螺杆头部应打印性能等级标记。 | 2025-04-29 | 螺杆头部已打印性能等级标记。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.2 | 4.1.2 外螺纹、内螺纹应光整，螺杆、螺母均不应有裂纹，螺杆头部打印性能等级标记。
改扩建 | 角钢塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备材质 | 2025-04-28 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 部分角钢塔焊道与焊道、焊缝与基体金属未圆滑过渡 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 角钢塔焊道与焊道、焊缝与基体金属应圆滑过渡 | 2025-04-29 | 角钢塔焊道与焊道、焊缝与基体金属已进行打磨，确保圆滑过渡 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.2 | 4.4.2 焊缝应外形均匀，成型较好，焊道与焊道、焊缝与基体金属圆滑过渡。
改扩建 | 角钢塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-04-28 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 角钢塔零件制弯后，边缘未圆滑过渡，有裂纹和明显的折皱 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 角钢塔零件制弯后，边缘应圆滑过渡 | 2025-04-29 | 角钢塔零件制弯后，已进行打磨，确保边缘圆滑过渡 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.2 | 4.2.2 零件制弯后，其边缘应圆滑过渡，表面不应有裂纹和明显的折皱，凹面和损伤，划痕深度不应大于0.5mm，角钢边厚最薄处不应小于原厚度的70%。
改扩建 | 金具 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 设备制造工艺 | 2025-04-28 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 部分连接金具表面不光滑有锌刺 | 否 | 电气设备性能 | 设备加工工艺有瑕疵 | 对不光滑的连接金具进行打磨，确保光滑 | 2025-04-29 | 已对不光滑的连接金具进行打磨，确保光滑 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.4 | 5.4.1 | 5.4.1 表面应光滑，不应有裂纹、叠层、起皮、缩松、返酸、锌渣、锌刺等缺陷。
改扩建 | 金具 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 设备制造工艺 | 2025-04-28 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 现场部分悬垂线夹表面存在伤痕 | 否 | 电气设备性能 | 设备在运输过程中受到磕碰 | 对存在伤痕的悬垂线夹进行更换或修复 | 2025-04-29 | 已对存在伤痕的悬垂线夹进行修复处理 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 悬垂线夹的线槽及压条等与导线接触的表面应平整光滑，不应存在毛刺、凸出物及可能磨损导线的缺陷。
改扩建 | 防振锤 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 防护金具 | 设备制造工艺 | 2025-04-28 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 现场部分防振锤表面镀锌层有较深划痕 | 否 | 电气设备性能 | 设备在运输过程中受到磕碰 | 对有较深划痕的防振锤进行修复处理或更换 | 2025-04-29 | 已对有较深划痕的防振锤进行修复处理 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1 厂标、型号等标识清晰可辨，表面应光洁、平整，不允许有裂纹等缺陷。
改扩建 | 角钢塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-04-28 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 个别塔材镀锌层有毛刺 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对毛刺进行清理，确保镀锌层表面光滑 | 2025-04-29 | 已对毛刺进行清理，确保镀锌层表面光滑 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.5 | 5.5.1 | 5.5.1 镀锌层表面应连续、完整，并且具有实用性光滑，不得有过酸洗、漏镀、结瘤、积锌、毛刺等缺陷。。
新建 | #16塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-04-27 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 个别塔材镀锌层有毛刺 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对毛刺进行清理，确保镀锌层表面光滑 | 2025-04-29 | 已对毛刺进行清理，确保镀锌层表面光滑 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.5 | 5.5.1 | 5.5.1 镀锌层表面应连续、完整，并且具有实用性光滑，不得有过酸洗、漏镀、结瘤、积锌、毛刺等缺陷。。
新建 | #10塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-04-27 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #10塔个别塔材焊缝有焊渣未清理，外形不均匀 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对焊渣进行清理，确保焊缝外形均匀 | 2025-04-29 | 已对焊渣进行清理，确保焊缝外形均匀 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.2 | 4.4.2 焊缝应外形均匀，成型较好，焊道与焊道、焊缝与基体金属圆滑过渡。
新建 | 避雷器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 设备制造工艺 | 2025-04-27 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未见线路避雷器支撑件工频耐受电压试验记录 | 否 | 电气设备性能 | 厂家提供的资料不齐全 | 应补充线路避雷器支撑件工频耐受电压试验记录 | 2025-04-29 | 已补充线路避雷器支撑件工频耐受电压试验记录 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.2 | 4.2.2 支撑件应进行工频耐受电压试验，并满足要求。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 设备选型 | 2025-04-27 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未提供绝缘子劣化率的相关技术参数 | 否 | 电气设备性能 | 厂家提供的资料不完整 | 厂家应提供绝缘子劣化率的相关技术参数 | 2025-04-29 | 厂家已提供绝缘子劣化率的相关技术参数 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.1 | 3.1.1 对于投运3年内年均劣化率不应大于0.04%，2年后检测周期内年均劣化率不应大于0.02%，或年劣化率不应大于0.1%。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 导线 | 设备选型 | 2025-04-28 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 厂家未提供导线疲劳性能试验相关佐证材料，无法判断是否满足相关技术规范要求 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未及时提供产品的相关技术标准等佐证材料 | 厂家应提供导线疲劳性能试验相关佐证材料，确保相关指标满足相关技术规范要求 | 2025-04-29 | 厂家已提供导线疲劳性能试验相关佐证材料 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.1 | 3.1.1 导线疲劳性能试验：导线应能承受3000万次以上的振动。如任一试样中的任一线股在振动不到3000万次时发生断股，则导线不合格。试验中，每振动1000万次应检查试样是否发生疲劳断股。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备选型 | 2025-04-27 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供加工角钢铁塔原材料的质量证明书 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家应提供加工角钢铁塔原材料的质量证明书 | 2025-04-29 | 厂家已提供加工角钢铁塔原材料的质量证明书 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.2 | 3.2.2 加工角钢铁塔的原材料质量应符合设计文件、现行有关标准和本标准要求，所有原材料应有质量证明书，投标人对所有的钢板、角钢、螺栓应按炉批号对进行复验。有原材料入库、出库管理记录，原材料的使用应具有可追溯性。
新建 | 3号主变压器B相 | 交流500kV | ODFS-334000/500 | 013010000000000069634595 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-04-17 | 设备调试 | 安装调试 | 重大 | 重大 | 3号主变B相交接局放试验信号异常，220kV侧幅值350pC超标，存在疑似气泡及其它放电特征信号 | 否 | 电气设备性能 | 现场查阅真空热油等油处理施工记录，未见相关原始记录及监理记录、未见二次滤油后油样检测数据，存在静置时长不足或二次滤油进气可能。 | 组织开展原因查找并制定方案整改，一是对B相主变重新取油送检，确认设备当前状态；二是复核油处理全过程施工质量，排查二次滤油操作不当进气、静置时长不足及其它隐患；三是综合局放后油样检测及前期油处理隐患排查结果，确定处理方案。 | 2025-04-29 | 2025年4月26日已复测局放合格。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.2 | 7.2.2 110（66）kV电压等级变压器高压端的局部放电量不大于 100pC，220～750kV电压等级变压器高压端的局部放电量不大于100pC、中压端的局部放电量不大于100pC。
新建 | 3号主变压器B相 | 交流500kV | ODFS-334000/500 | 013010000000000069634595 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-17 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 查阅3号主变B相抽真空、注油、热油循环原始记录扫描件发现： 1、抽真空阶段未见气密性试验； 2、真空注油过程夜间未见记录，热油循环时间不足，变压器出口油温达40℃为3月21日18时31分，结束热油循环时间为3月23日17时05分，不足48小时； 3、滤油机出口温度不足，达要求下限60℃时间为3月22日13时32分至3月23日17时05分，不足48小时。 | 否 | 电气设备性能 | 设备供应商在安装阶段对施工单位技术交底不彻底，施工单位未严格按照相关规程及技术文件执行，监理人员未及时发现并纠正施工人员施工工艺不良问题 | 复核油处理全过程施工质量，排查二次滤油操作不当进气、静置时长不足及其它隐患，完成问题整改 | 2025-04-25 | 施工单位已按标准要求重新热油循环并静置。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.6 | 6.3.6 330kV及以上变压器、电抗器真空注油后应进行热油循环。热油循环时间不应少于48h。
改扩建 | 导线 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 导线 | 设备制造工艺 | 2025-04-28 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 部分导线表面有较深的划痕 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对有较深划痕的导线进行更换 | 2025-04-29 | 已对有较深划痕的导线进行更换 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.4 | 4.1.4 导线表面不应有目力可见的缺陷，例如明显的划痕、压痕等，并不得有与良好的商品不相称的任何缺陷。
改扩建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-04-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 开关柜105柜地刀分开后前下柜门依然能打开，开关柜防误功能未正确实现 | 否 | 电气设备性能 | 厂家调试设备时地刀闭锁装置未调整到位 | 重新调整地刀闭锁装置，使其正确闭锁，确保开关柜防误功能性能良好 | 2025-04-29 | 已重新调整地刀闭锁装置，确保闭锁逻辑正确，开关柜防误功能性能符合要求 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 高压开关柜防误功能应齐全、性能良好；新投开关柜应装设具有自检功能的带电显示装置，并与接地开关及柜门实现强制闭锁；配电装置有倒送电源时，间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。
改扩建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-04-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 大电流柜风机启动值未设置 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 设置大电流柜风机启动值，4000A应设为40%启动 | 2025-04-29 | 已安排人员将大电流柜风机启动值设为40%启动。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 开关柜如有强制降温装置，应装设带防护罩、风道布局合理的强排通风装置、进风口应有防尘网。风机启动值应按照厂家要求设置合理，风机故障应发出报警信号。
改扩建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有开关柜后柜地刀碰到接地线，操作地刀分合时会拐到接地线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整接地线位置，使其与地刀保持距离。 | 2025-04-29 | 已重新调整接地线位置，使接地线与地刀保持一定的距离。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-04-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 开关柜106柜开关状态指示器未正常显示 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未检查二次回路，二次线可能松动或者接错 | 排查二次回路，如果不是二次回路问题应更换开关状态指示器 | 2025-04-29 | 已排查二次回路，紧固接线，指示器恢复正常显示 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
改扩建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 出厂试验 | 2025-04-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 电子版和纸质版出厂、交接报告，设计图纸未移交 | 否 | 电气设备性能 | 施工方未及时移交出厂、交接报告，设计图纸 | 将所有出厂、交接报告和设计图纸移交业主单位 | 2025-04-29 | 已安排人员将所有出厂、交接报告和设计图纸移交业主单位 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | GIS | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV岳象Ⅰ路等间隔未提供交接试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 110kV岳象Ⅰ路等间隔应提供交接试验报告 | 2025-04-15 | 已提供110kV岳象Ⅰ路等间隔应提供交接试验报告，完成资料归档 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 消弧线圈控制器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1消弧线圈现场档位与监控系统不一致 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1消弧线圈现场档位应与监控系统一致 | 2025-04-15 | 已完成信号#1消弧线圈现场档位调试，确保与监控系统一致 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 通讯正常，数据正确。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 现场10kV#1接地变919等开关柜未粘贴相序标示牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 现场10kV#1接地变919等开关柜应粘贴相序标示牌 | 2025-04-15 | 已现场粘贴10kV#1接地变919等开关柜标示牌，确保相序清晰 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 本体及附件外观完整，且不渗油。（设备出厂铭牌齐全、参数正确，相序标识清晰正确，设备双重名称标识牌齐全、正确）
新建 | 二次屏 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 消弧线圈控制屏空开标签未粘贴，其余间隔问题类似。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 消弧线圈控制屏等空开标签应粘贴且规范、正确。 | 2025-04-15 | 已开展消弧线圈控制屏等空开标签粘贴，且规范、正确。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
新建 | 防雨罩 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV岳象Ⅱ路断路器气室密度继电器防雨罩掉落。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 110kV岳象Ⅱ路断路器气室密度继电器防雨罩应牢固可靠。 | 2025-04-15 | 已重新开展110kV岳象Ⅱ路断路器气室密度继电器防雨罩安装工作，确保牢固可靠。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | GIS | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV岳象I路等间隔GIS套管瓷瓶积灰严重 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 110kV岳象I路等间隔GIS套管瓷瓶应清洁无脏污 | 2025-04-16 | 已开展110kV岳象I路等间隔GIS套管瓷瓶表面清洁工作，确保清洁无脏污 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | GIS | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提供110kV母分130等间隔说明书 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供110kV母分130等间隔说明书 | 2025-04-15 | 已提供110kV母分130等间隔相应说明书，完成资料归档 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 汇控柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 现场安装 | 2025-04-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 岳象Ⅰ路131等间隔汇控柜内端子排缺少防尘罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 岳象Ⅰ路131等间隔汇控柜内端子排防尘罩齐备 | 2025-04-16 | 已开展岳象Ⅰ路131等间隔汇控柜内端子排防尘罩加装，确保防尘罩齐备、无存在误动端子等风险 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 保护屏 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-04-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV母线保护屏光纤标签与图纸不符 | 否 | 继电保护 | 未知 | 110kV母线保护屏光纤标签与图纸应一致 | 2025-04-16 | 已重新粘贴110kV母线保护屏光纤标签，确保与图纸应一致 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.11 | 8.11.6 | 8.11.6 光缆标牌应记录光缆编号、光缆类型、使用及备用芯数、光缆长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。
新建 | 保护装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-04-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV#2电容器918开关柜保护装置背板二次线松动 | 否 | 继电保护 | 未知 | 10kV#2电容器918开关柜保护装置背板应牢固可靠 | 2025-04-16 | 已重新紧固10kV#2电容器918开关柜保护装置背板二次线，确保二次线牢固可靠，无影响保护动作隐患 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.14 | 8.14.1 | 8.14.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象。端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-04-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 象沙线开关柜手车由工作位置摇至试验位置轻微卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 象沙线开关柜手车开关应摇进摇出顺畅到位，无卡涩 | 2025-04-15 | 已重新调整象沙线开关柜手车开关摇进摇出导轨，确保手车开关摇进摇出顺畅到位，无卡涩 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | GIS | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变110kV侧开关接地排焊接未牢固，易晃动 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #2主变110kV侧开关接地排焊接应牢固 | 2025-04-15 | 已重新开展#2主变110kV侧开关接地排焊接，确保安装后牢固 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 与接地网连接部位其搭接长度及焊接处理符合要求：扁钢与扁钢搭接长度应≥2倍宽度、且焊接面≥3面，圆钢与圆钢或圆钢与扁钢搭接长度应≥6倍圆钢直径，扁钢与钢管（角钢）搭接长度应在接触部位两侧焊接、并焊以加固卡子；且应焊接牢固，焊接部位表面应刷防腐漆。
新建 | 消弧线圈控制器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消弧线圈控制器 | 设备调试 | 2025-04-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 消弧线圈装置有选线功能，909、911线路选线不正确 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 消弧线圈装置有选线功能，各支路选线应正确 | 2025-04-16 | 已重新开展消弧线圈装置选线功能信号核对，确保各支路选线正确 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.6 | 8.5.6 如有选线功能，选线正确，报警正确。
新建 | 油温表 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 油温表 | 设备调试 | 2025-04-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主变间隔部分油面温度表计温度与后台显示差值超过10° | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 主变间隔部分油面温度表计温度与后台显示应相符 | 2025-04-10 | 已重新开展主变间隔油面温度表计温度调试，确保与后台显示应相符 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | 气体继电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 气体继电器 | 现场安装 | 2025-04-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变本体气体继电器与二次电缆结合部位未打防水胶 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #2主变本体气体继电器与二次电缆结合部位应打防水胶 | 2025-04-09 | 已重新开展#2主变本体气体继电器与二次电缆结合部位防水胶补打工作，确保无渗水隐患 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | 故障录波器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 设备调试 | 2025-04-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 故障录波装置#1主变等间隔开关量及采样通道未按规范命名 | 否 | 继电保护 | 未知 | 故障录波装置#1主变等间隔开关量及采样通道应按规范命名 | 2025-04-16 | 已修改故障录波装置#1主变等间隔开关量及采样通道命名，确保命名规范 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.3 | 8.21.3 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况。实时数据处理：应能及时采集并分析网内故障录波装置的录波数据。保护设备运行工况监视：应能结合电网一次接线图，全景实时显示保护设备运行/退出、正常/告警等运行状态以及通信正常/中断状态，当状态异常时应以事件形式提示，相应的工况图元变化。调度端保护设备在线监视与分析，主站端召唤子站数据成功率不小于99％ 。
新建 | GIS | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV岳象Ⅰ路131间隔等GIS设备未粘贴剖面图。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 110kV岳象Ⅰ路131间隔等GIS设备应粘贴剖面图。 | 2025-04-17 | 已补充110kV岳象Ⅰ路131间隔等GIS设备剖面图，确保内部结构清晰可视 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 电缆沟 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电缆沟 | 现场安装 | 2025-04-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主变间隔等对应电缆沟内杂物堆积 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 主变间隔等对应电缆沟不得堆放杂物 | 2025-04-16 | 已完成主变间隔等对应电缆沟清理工作，确保电缆无杂物堆积 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 电缆夹层、隧（廊）道、竖井、电缆沟内应保持整洁，不得堆放杂物，电缆沟洞严禁积油。
新建 | 110kV母分保护屏、备自投测控屏 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 继电保护室 | 现场安装 | 2025-04-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV母分保护、备自投测控屏内备用光纤口未戴防尘帽 | 否 | 继电保护 | 未知 | 10kV母分保护、备自投测控屏内备用光纤口应戴防尘帽 | 2025-04-16 | 已补充10kV母分保护、备自投测控屏内备用光纤口防尘帽，确保光口无损坏 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.12 | 8.12.1 | 8.12.1 备用光纤端口及备用光纤有防尘护套。
新建 | 500kV堡江Ⅰ路5042线路出线 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-27 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 500kV霞泽变500kV堡江Ⅰ路5042线路出线套管外壳没有三相短路接地，违反条款：6.4.4 分箱式的GIS外壳（特别是额定电流较大的GIS套管处）应设短接线，其截面应能承受长期通过的最大感应电流和短时耐受电流。外壳接地应从短接线上引出与接地母线连接，其截面应满足短时耐受电流的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员在安装过程中，500kV组合电器出线套管三相分相接地，缺少短接线。 | 要求施工人员对该问题进行整改，对500kV组合电器出线套管增设三相短路接地，且截面积应满足电流要求。 | 2025-05-25 | 已整改，对500kV组合电器出线套管增设三相短路接地，且截面积应满足电流要求。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.4 | 6.4.4 分箱式的GIS外壳（特别是额定电流较大的GIS套管处）应设短接线，其截面应能承受长期通过的最大感应电流和短时耐受电流。外壳接地应从短接线上引出与接地母线连接，其截面应满足短时耐受电流的要求。
新建 | 35kV#1所用变 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 现场安装 | 2025-04-27 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 500kV霞泽变35kV#1所用变油枕下方法兰面锈蚀掉漆，违反监督细则：6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。 | 否 | 电气设备性能 | 防腐漆质量原因或施工安装阶段剐蹭导致500kV霞泽变35kV#1所用变油枕下方法兰面锈蚀掉漆。 | 要求现场施工人员对500kV霞泽变35kV#1所用变油枕下方法兰面进行补漆。 | 2025-05-25 | 已整改，施工人员对500kV霞泽变35kV#1所用变油枕下方法兰面进行补漆。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
新建 | #1主变保护屏 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变继电保护装置屏柜后光纤号牌部分缺失 | 否 | 继电保护 | 未知 | #1主变继电保护装置屏柜后光纤号牌应齐全 | 2025-04-16 | 已补充悬挂#1主变继电保护装置屏柜后光纤号牌，确保光纤走向等齐全 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 10kV各开关柜上柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 站内-开关柜 | 现场安装 | 2025-04-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV围里变10kV各开关柜上柜端子排、空开螺丝松动，空开线容易被扯下来 | 否 | 继电保护 | 未知 | 220kV围里变10kV各开关柜上柜端子排、空开螺丝，空开线需全部紧固 | 2025-04-10 | 220kV围里变10kV各开关柜上柜端子排、空开螺丝，空开线已全部紧固。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 10kV各开关柜上柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 站内-开关柜 | 现场安装 | 2025-04-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV围里变10kV各开关柜上柜提供的现场图纸与现场实际不符（新增加的线，图纸没体现；现场号头与现场不对） | 否 | 继电保护 | 未知 | 提交正确的220kV围里变10kV各开关柜上柜现场图纸 | 2025-04-10 | 已提交正确的220kV围里变10kV各开关柜上柜现场图纸 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 911开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 站内-开关柜 | 现场安装 | 2025-04-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV围里变10kV911开关柜合闸把手不灵敏（有时合不上开关） | 否 | 继电保护 | 未知 | 更换220kV围里变10kV911开关柜合闸把手 | 2025-04-10 | 已按要求更换220kV围里变10kV911开关柜合闸把手 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 974线路保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 站内-开关柜 | 现场安装 | 2025-04-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV围里变10kV金尚线974间隔合闸出口硬压板扭曲 | 否 | 继电保护 | 未知 | 220kV围里变10kV金尚线974间隔合闸出口硬压板需更换 | 2025-04-10 | 220kV围里变10kV金尚线974间隔合闸出口硬压板已更换 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 500kV堡江Ⅰ路50421刀闸 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-27 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 500kV霞泽变连500kV堡江Ⅰ路50421刀闸连杆三相机构不水平，导致部分连杆齿轮咬合不贴合，刀闸合闸位置出现插入深度不足，试验测得回路电阻值三相不平衡率高达50%。违反《组合电器全过程技术监督实施细则》6.2.1连接插件的触头中心应对准插口，不得卡阻，插入深度应符合产品技术文件要求。接触电阻应符合产品技术文件要求，不宜超过产品技术文件规定值的1.1倍。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家施工过程中，刀闸连杆三相机构未水平安装，导致齿轮咬合不贴合，刀闸合闸位置插入深度不足导致接触电阻过大。 | 请特变电工中发上海高压开关有限公司对所有机构进行重新调整，并按要求对回路电阻及刀口插入深度进行整改，确保供电可靠性。 | 2025-05-25 | 已整改，现场重新调整刀闸机构连杆，回路电阻合格。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 连接插件的触头中心应对准插口，不得卡阻，插入深度应符合产品技术文件要求。接触电阻应符合产品技术文件要求，不宜超过产品技术文件规定值的1.1倍。
新建 | 10kV #4电容器948开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV #4电容器948开关柜上电缆孔洞未封堵严密、可靠。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 10kV #4电容器948开关柜上电缆孔洞应封堵严密、可靠。 | 2025-04-16 | 已重新开展10kV #4电容器948开关柜上电缆孔洞应封堵工作，确保封堵严密、可靠。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
新建 | 光纤 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 光纤 | 现场安装 | 2025-04-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变测控屏内备用光纤口未戴防尘帽 | 否 | 继电保护 | 未知 | #2主变测控屏内备用光纤口应戴防尘帽 | 2025-04-16 | 已补充#2主变测控屏内备用光纤口防尘帽，确保光纤口无损坏 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.11 | 8.11.6 | 8.11.6 光缆标牌应记录光缆编号、光缆类型、使用及备用芯数、光缆长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 出厂试验 | 2025-04-16 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未提供金具安装、维修和运行时产生的各种机械载荷的试验数据 | 否 | 材料 | 未知 | 提供金具安装、维修和运行时产生的各种机械载荷的试验数据。 | 2025-04-21 | 已提供金具安装、维修和运行时产生的各种机械载荷的试验数据。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.1 | 3.1.1 金具应能承受安装、维修和运行时产生的各种机械载荷，并能经受设计工作电流（包括短路电流）、运行温度以及周围环境条件等各种情况的考验，应考虑金具的强度、冲击性能、耐久性，活动部分转动应灵活，电气接触面应接触紧密，承受电气负荷的金具载流量应不小于被安装导线的载流量。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 出厂试验 | 2025-04-16 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未提供铁塔质量证明书 | 否 | 材料 | 未知 | 应提供铁塔质量证明书。 | 2025-04-21 | 已提供铁塔质量证明书。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.2 | 3.2.2 加工角钢铁塔的原材料质量应符合设计文件、现行有关标准和本标准要求，所有原材料应有质量证明书，投标人对所有的钢板、角钢、螺栓应按炉批号对进行复验。有原材料入库、出库管理记录，原材料的使用应具有可追溯性。
新建 | 10kV#2接地变兼站用变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地变 | 现场安装 | 2025-04-05 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV#2接地变兼站用变949设备双重名称标识牌未安装 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 10kV#2接地变兼站用变949设备双重名称标识牌应正确安装 | 2025-04-14 | 已开展10kV#2接地变兼站用变949标示牌安装工作，确保设备双重名称正确 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 本体及附件外观完整，且不渗油。（设备出厂铭牌齐全、参数正确，相序标识清晰正确，设备双重名称标识牌齐全、正确）
改扩建 | 10kV金炉线922开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV金炉线922开关柜挡板卡涩，不能可靠封闭 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装不合格 | 对10kV金炉线922开关柜活门挡板进行调整 | 2025-04-10 | 已对10kV金炉线922开关柜活门挡板进行调整，手车拉出后，挡板可靠封闭 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
改扩建 | #2主变10kV侧93B开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #2主变10kV侧93B开关柜挡板卡涩，不能可靠封闭 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装不合格 | 对#2主变10kV侧93B开关柜活门挡板进行调整 | 2025-04-10 | 已对#2主变10kV侧93B开关柜活门挡板进行调整，手车拉出后，挡板可靠封闭 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
改扩建 | 10kV#5电容器组965开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV#5电容器组965开关柜挡板卡涩，不能可靠封闭 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装不合格 | 对10kV#5电容器组965开关柜活门挡板进行调整 | 2025-04-10 | 已对10kV#5电容器组965开关柜活门挡板进行调整，手车拉出后，挡板可靠封闭 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
改扩建 | 10kV母分9201手车刀闸柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV母分9201手车刀闸柜柜门漆面破损 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装不合格 | 对10kV母分9201手车刀闸柜柜门漆面破损部分进行修复 | 2025-04-10 | 已对10kV母分9201手车刀闸柜柜门漆面破损部分进行修复 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
改扩建 | 220kV母线GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV母线GIS伸缩节全部螺栓均锁紧，未按照伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应参数明细表进行调节 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装不合格 | 按照伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应参数明细表对伸缩节进行调整 | 2025-04-10 | 已按照伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应参数明细表对伸缩节进行调整 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 伸缩节安装完成后，应根据生产厂家提供的“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应参数明细表等技术资料进行调整和验收。
改扩建 | 110kV母线GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV母线GIS伸缩节全部螺栓均锁紧，未按照伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应参数明细表进行调节 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装不合格 | 按照伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应参数明细表对伸缩节进行调整 | 2025-04-10 | 已按照伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应参数明细表对伸缩节进行调整 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 伸缩节安装完成后，应根据生产厂家提供的“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应参数明细表等技术资料进行调整和验收。
新建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 变压器上气体继电器未安装防雨罩，违反了8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯） | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设备厂家及时在变压器上气体继电器、温度计、油位表处安装防雨罩 | 2025-05-28 | 变压器上气体继电器已安装防雨罩 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 现场油温表计一本体和智能汇控柜内数显表显示温度差5℃，违反了8.6.3 ”现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好“的规定 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工单位调试人员对油温表及数显装置进行调试，确保温度显示一致 | 2025-05-28 | 现场油温表计一本体和智能汇控柜内数显表显示温度差已调整 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-04-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 现场温度计指示的温度与监控系统的温度差值较大，违反了”8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。“ | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设备厂家进行设备调试，确保现场温度计指示的温度与监控系统的温度差值不超过5K | 2025-05-28 | 已整改现场温度计指示的温度与监控系统的温度差值在合理范围内 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-04-20 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未及时提供 新装变压器油实验报告，违反了”7.5.2 新装变压器油中总烃含量不应超过20μL/L、氢气含量不应超过10μL/L、乙炔含量不应超过0.1μL/L。“ | 否 | 电气设备性能 | 设备生产厂家未落实规定要求，按时提交新装变压器油实验报告 | 督促厂家按时提交新装变压器油实验报告，保证新装变压器油中总烃含量不应超过20μL/L、氢气含量不应超过10μL/L、乙炔含量不应超过0.1μL/L，供验收查验 | 2025-05-28 | 已处理，提供 新装变压器油实验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.5 | 7.5.2 | 7.5.2 新装变压器油中总烃含量不应超过20μL/L、氢气含量不应超过10μL/L、乙炔含量不应超过0.1μL/L。
新建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-04-20 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未提供准备注入变压器、电抗器的新油的简化分析报告，违反了”7.5.3 准备注入变压器、电抗器的新油应按要求开展简化分析；绝缘油当需要进行混合时，在混合前，应按混油的实际使用比例先取混油样进行分析，其结果应符合现行国家标准《变压器油维护管理导则》GB/T14542有关规定“ | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按照相关规定要求，对准备注入变压器、电抗器的新油进行油化试验 | 督促设备厂家在注油前，及时提供准备注入变压器、电抗器的新油的简化分析报告 | 2025-05-28 | 已整改，提供准备注入变压器、电抗器的新油的简化分析报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.5 | 7.5.3 | 7.5.3 准备注入变压器、电抗器的新油应按要求开展简化分析；绝缘油当需要进行混合时，在混合前，应按混油的实际使用比例先取混油样进行分析，其结果应符合现行国家标准《变压器油维护管理导则》GB/T14542有关规定。
新建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-04-20 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未提供有载分接开关绝缘油击穿电压试验报告，违反了”7.5.4 变压器本体、有载分接开关绝缘油击穿电压应符合 GB50150-2016的规定“ | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按照相关规定，提供有载分接开关绝缘油击穿电压试验报告 | 督促厂家及施工队伍，及时提供有载分接开关绝缘油击穿电压试验报告 | 2025-05-28 | 已提供有载分接开关绝缘油击穿电压试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.5 | 7.5.4 | 7.5.4 变压器本体、有载分接开关绝缘油击穿电压应符合 GB50150-2016的规定。
改扩建 | #2主变110kV侧中性点 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-05 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #2主变110kV侧中性点放电间隙未调整至合格距离 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装不合格 | 调整放电间隙距离 | 2025-04-09 | 已调整#2主变110kV侧中性点放电间隙至合格距离 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.4 | 8.5.4 110～220kV不接地变压器的中性点过电压保护应采用水平布置的棒间隙保护方式。对于110kV变压器，当中性点绝缘的冲击耐受电压≤185kV 时，还应在间隙旁并联金属氧化物避雷器，避雷器为主保护，间隙为避雷器的后备保护，间隙距及避雷器参数配合应进行校核。
新建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主变设备区存在防雨罩缺失的部分，包括：有载开关气体继电器、压力释放阀，二次线管路无反防水、防受潮措施，违反了8.6.1 ” 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）“的规定。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促厂家配齐有载开关气体继电器、压力释放阀防雨罩，并完成防雨罩加装，且二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯） | 2025-05-28 | 主变设备区存在防雨罩已经无缺失 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
改扩建 | #2主变220kV侧中性点 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-05 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #2主变220kV侧中性点放电间隙未调整至合格距离 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装不到位 | 调整放电间隙距离 | 2025-04-09 | 已调整#2主变220kV侧中性点放电间隙至厂家规定范围 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.4 | 8.5.4 110～220kV不接地变压器的中性点过电压保护应采用水平布置的棒间隙保护方式。对于110kV变压器，当中性点绝缘的冲击耐受电压≤185kV 时，还应在间隙旁并联金属氧化物避雷器，避雷器为主保护，间隙为避雷器的后备保护，间隙距及避雷器参数配合应进行校核。
新建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 主变设备区存在：套管法兰连接面、升高座法兰连接面多处法兰面紧固不良，左右两侧压紧不一致，违反了8.2.3 “套管清洁、无损伤、油位正常；法兰连接螺栓齐全、紧固（用力矩扳手检查）”的规定 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位施工工艺落实不到位，未按安装规范要求对法兰面进行对角循环紧固 | 督促施工单位配合厂家对缺陷法兰面重新进行对角循环紧固 | 2025-05-28 | 套管法兰连接面、升高座法兰连接面多处法兰面已紧固 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 套管清洁、无损伤、油位正常；法兰连接螺栓齐全、紧固（用力矩扳手检查）。
新建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 设备生产厂家未提供主变抗短路能力动态计算报告以及主变抗震计算报告，违反了《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》中第8.1.2条“相关反措施已落实”的规定 | 否 | 电气设备性能 | 设备生产厂家未落实国网十八项反措规定要求，未及时提供主变抗短路能力动态计算报告以及主变抗震计算报告 | 督促生产厂家提供正式版的主变抗短路能力动态计算报告以及主变抗震计算报告 | 2025-05-12 | 设备生产厂家已提供主变抗短路能力动态计算报告以及主变抗震计算报告，验收通过 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.2 | 8.1.2 相关反措施已落实。
新建 | 236间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 236间隔GIS刀闸二次接线浪管密封圈脱出 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新组装236间隔刀闸二次接线浪管密封圈，确保密封性良好 | 2025-04-24 | 已重新组装236间隔刀闸二次接线浪管密封圈，确保密封性良好 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 233间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 233间隔GIS刀闸二次接线浪管密封圈脱出 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新组装233间隔刀闸二次接线浪管密封圈，确保密封性良好 | 2025-04-24 | 已重新组装233间隔刀闸二次接线浪管密封圈，确保密封性良好 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 231间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 231间隔GIS刀闸二次接线浪管密封圈脱出 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新组装231间隔刀闸二次接线浪管密封圈，确保密封性良好 | 2025-04-24 | 已重新组装231间隔刀闸二次接线浪管密封圈，确保密封性良好 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 241间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 241间隔GIS刀闸二次接线浪管密封圈脱出 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新组装241间隔刀闸二次接线浪管密封圈，确保密封性良好 | 2025-04-24 | 已重新组装241间隔刀闸二次接线浪管密封圈，确保密封性良好 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 245间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 245间隔GIS刀闸二次接线浪管密封圈脱出 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新组装245间隔刀闸二次接线浪管密封圈，确保密封性良好 | 2025-04-24 | 已重新组装245间隔刀闸二次接线浪管密封圈，确保密封性良好 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 234间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 234间隔GIS刀闸二次接线浪管密封圈脱出 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新组装234间隔刀闸二次接线浪管密封圈，确保密封性良好 | 2025-04-24 | 已重新组装234间隔刀闸二次接线浪管密封圈，确保密封性良好 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 245间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 245间隔GIS刀闸/接地刀闸连杆到位分合指示牌变形。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整245间隔GIS刀闸/接地刀闸连杆到位分合指示牌 | 2025-04-24 | 已重新调整245间隔GIS刀闸/接地刀闸连杆到位分合指示牌 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 242间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 242间隔GIS刀闸/接地刀闸连杆到位分合指示牌变形。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整242间隔GIS刀闸/接地刀闸连杆到位分合指示牌 | 2025-04-24 | 已重新调整242间隔GIS刀闸/接地刀闸连杆到位分合指示牌 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 233间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 233间隔GIS刀闸/接地刀闸连杆到位分合指示牌变形。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整233间隔GIS刀闸/接地刀闸连杆到位分合指示牌 | 2025-04-24 | 已重新调整233间隔GIS刀闸/接地刀闸连杆到位分合指示牌 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 232间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 232间隔GIS刀闸/接地刀闸连杆到位分合指示牌变形。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整232间隔GIS刀闸/接地刀闸连杆到位分合指示牌 | 2025-04-24 | 已重新调整232间隔GIS刀闸/接地刀闸连杆到位分合指示牌 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 243间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 243间隔GIS设备相标脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新粘贴243间隔GIS设备相标，并确保牢固 | 2025-04-24 | 已重新粘贴243间隔GIS设备相标，并确保牢固 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 241间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 241间隔GIS设备相标脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新粘贴241间隔GIS设备相标，并确保牢固 | 2025-04-24 | 已重新粘贴241间隔GIS设备相标，并确保牢固 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 236间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 236间隔GIS设备相标脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新粘贴236间隔GIS设备相标，并确保牢固 | 2025-04-24 | 已重新粘贴236间隔GIS设备相标，并确保牢固 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 233间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 233间隔GIS设备相标脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新粘贴233间隔GIS设备相标，并确保牢固 | 2025-04-24 | 已重新粘贴233间隔GIS设备相标，并确保牢固 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 231间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 231间隔GIS设备相标脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新粘贴231间隔GIS设备相标，并确保牢固 | 2025-04-24 | 已重新粘贴231间隔GIS设备相标，并确保牢固 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 500kVⅡ段母线GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 500kVⅡ段母线地刀分合闸指示位于高处，肉眼无法有效判断刀闸到位情况 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 增设摄像头辅助判断500kVⅡ段母线地刀分合闸指示 | 2025-04-24 | 已增设摄像头辅助判断500kVⅡ段母线地刀分合闸指示 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 500kVⅠ段母线GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 500kVⅠ段母线地刀分合闸指示位于高处，肉眼无法有效判断刀闸到位情况 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 增设摄像头辅助判断500kVⅠ段母线地刀分合闸指示 | 2025-04-24 | 已增设摄像头辅助判断500kVⅠ段母线地刀分合闸指示 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 5031GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 5031间隔靠主巡视通道的刀闸分合闸位置指示贴反。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整5031间隔刀闸分合闸位置指示 | 2025-04-24 | 已重新调整5031间隔刀闸分合闸位置指示 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV开关室电缆沟内槽盒与网线连接处未封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | 封堵10kV开关室电缆沟内槽盒与网线连接处 | 2025-04-24 | 施工人员已封堵10kV开关室电缆沟内槽盒与网线连接处。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
新建 | #2主变10kV侧合智一体 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #2主变10kV侧合智一体光纤2口收光纤头损坏 | 否 | 继电保护 | 安装过程中造成的损坏 | 更换损坏的光纤头。 | 2025-04-24 | 施工人员已更换#2主变10kV侧合智一体光纤2口损坏光纤头。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.17 | 8.17.3 | 8.17.3 与通信专业复用高频通道时，纵联保护收发信回路接线、动作逻辑应正确，收发信回路应能 通过压板投入和退出。
新建 | 合并单元 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | PCK1101X的GOOSE控制块VLAN ID不对，应改为002;规程要求GOOSE控制块的APPID为4位16进制值，其范围：0x1000～0x1FFF ;SCD文件中的GOOSE控制块的APPID最高位不应为0，应改为1 | 否 | 继电保护 | 安装人员未核对GOOSE控制块配置与配置文件ID | 修改GOOSE控制块配置与配置文件一致 | 2025-04-24 | 施工调试人员已修改GOOSE控制块配置与配置文件一致 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.20 | 8.20.2 | 8.20.2 合并单元级联输入的数字采样值有效性应正确，级联数据源各采样值通道无效、检修品质数据应与逻辑相符。SV报文中SVID、APPID、MAC地址、VLAN的配置应与配置文件一致，SV报文的同步标识、检修标识应正确；GOOSE报文中GOID、APPID、MAC地址、VLAN的配置应与配置文件一致。合并单元的装置日志中，应能够记录数字采样值失步、无效、检修等事件。
新建 | 110kV组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 未见“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”曲线 | 否 | 电气设备性能 | 生产商未发“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”曲线铭牌 | 厂家尽快提供“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”的铭牌并现场安装 | 2025-04-24 | 组合电器厂家已提供“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”的铭牌并现场安装 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 伸缩节安装完成后，应根据生产厂家提供的“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应参数明细表等技术资料进行调整和验收。
新建 | 110kV组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 组合电器开关传动部位防爆膜无导向罩，部分开关防爆膜朝向巡视通道 | 否 | 电气设备性能 | 现场未安装完全，方向未调整。 | 通知建设单位检查导向罩，安装或调整已安装的导向罩方向。 | 2025-04-24 | 施工单位已所有组合电器传动位置导向罩，调整已安装的导向罩方向。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 压力释放口不应正对巡视通道，应使得有压力的气体或蒸汽逸出时，对在气体绝缘变电站内正在履行其正常运行职责的人员的危害最小。
新建 | #1、#2主变间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1、#2主变间隔进线气室两只密度继电器防雨罩未安装 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 安装#1、#2主变间隔进线气室密度继电器防雨罩 | 2025-04-24 | 施工人员已安装#1、#2主变间隔进线气室密度继电器防雨罩 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 故障录波 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 设备调试 | 2025-04-16 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 故障录波装置，五防等杀毒软件未按网络防护要求更新到最新版本 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更新相关装置杀毒软件至最新版本，以满足网络攻防要求 | 2025-04-23 | 施工单位已更新相关装置杀毒软件至最新版本，满足网络攻防要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.19 | 8.19.3 | 8.19.3 故障录波装置应接入远方故录主站，应安装杀毒软件并及时升级，并满足网络安全防控要求。
新建 | 保护装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 保护室母线保护装置屏后部分光缆号牌缺失 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充缺失的光缆号牌 | 2025-04-23 | 施工单位已补充保护室母线保护装置屏后缺失的光缆号牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.11 | 8.11.6 | 8.11.6 光缆标牌应记录光缆编号、光缆类型、使用及备用芯数、光缆长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。
新建 | 保护室 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 防火封堵 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 保护室进室内点防火墙仅使用阻火包，靠室内侧无防火板 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充防火墙处防火板 | 2025-04-23 | 施工单位已补充保护室进室内防火墙处防火板 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
新建 | 保护装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 两台主变保护屏后多根电缆无号牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充缺漏的二次电缆号牌 | 2025-04-23 | 施工单位已补充两台主变保护屏后缺漏的二次电缆号牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
新建 | 二次电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 站内电缆 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 二次电缆，等电位接地网安装的隐蔽工程照片未提交 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提交二次电缆及等电位接地网等设备隐蔽工程照片确保质量 | 2025-04-23 | 施工单位已提交二次电缆及等电位接地网等设备隐蔽工程照片确保质量 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 隐蔽工程（二次电缆埋管敷设、电缆头制作、等电位接地网安装、变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器二次接线盒接线）、中间验收是否按要求开展，资料（含影像资料）是否齐全完备。
新建 | 10kV馈线991开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备材质 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV馈线991开关柜，验收过程中发现航空插头控制电缆浪管挤压破损 | 否 | 电气设备性能 | 航空插头控制电缆浪管材质不佳 | 更换10kV馈线991开关柜航空插头控制电缆浪管 | 2025-04-24 | 施工人员已更换10kV馈线991开关柜航空插头控制电缆浪管 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.2 | 8.6.2 高压开关柜在安装后应对其一、二次电缆进线处采取有效封堵措施。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 加热板与电缆及电线的距离不大于50mm。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整柜内线路布置，使加热板与电缆及电线的距离大于50mm。 | 2025-04-24 | 施工人员已调整所有开关柜柜内线路布置，使加热板与电缆及电线的距离大于50mm。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | 电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电缆沟 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110千伏场地电缆沟内1处支架接地焊接处有空隙，可能导致接地不良 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对该处接地不良部分重新焊接确保符合接地电阻要求 | 2025-04-23 | 施工单位已对接地不良部分重新焊接确保符合接地电阻要求 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.2 | 8.4.2 电缆支架的加工应符合下列要求： （1）金属电缆支架全线均应有良好的接地。
新建 | 203开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备材质 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 抽检203开关柜地刀电操时出现卡涩无法电操，手动操作孔挡片无法下压，现地刀无法操作 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查原因并处理，投运前应对所有开关柜手车进出、地刀分合功能进行验证 | 2025-04-24 | 施工人员已对所有开关柜手车进出、地刀分合功能进行验证 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电缆沟 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110千伏场地电缆沟内有杂物未清理，盖板未盖好 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 清理电缆沟内杂物并盖好盖板 | 2025-04-23 | 施工单位已清理电缆沟内杂物并盖好盖板 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 电缆支架的加工应符合下列要求： （1）钢材应平直，无明显扭曲。下料误差应在5mm范围内，切口应无卷边、毛刺。支架焊接应牢固，无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm。金属电缆支架必须进行防腐处理。位于湿热、盐雾以及有化学腐蚀地区时，应根据设计做特殊的防腐处理。 （2）电缆沟内应无杂物，无积水，盖板齐全；隧道内应无杂物，照明、通风、排水等设施应符合设计要求。 （3）直埋电缆路径标志，应与实际路径相符。路径标志应清晰、牢固。 （4）水底电缆线路两岸，禁锚区内的标志和夜间照明装置应符合设计要求。 （5）110（66）kV及以上电缆应采用金属支架。 （6）电缆支架的层间允许最小距离不应小于2倍电缆外径加10mm。35kV及以上高压电缆不应小于2倍电缆外径加50mm。 （7）电缆支架应安装牢固，横平竖直,托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。各支架的同层横档应在同一水平面上，其高低偏差不应大于 5mm。托架支吊架沿桥架走向左右的偏差不应大10mm。
新建 | 电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 站内电缆 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 二次设备室二次电缆沟内部分电缆未上架安装 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将未上架电缆按电压等级布置在电缆支架上 | 2025-04-23 | 施工单位已将未上架电缆按电压等级布置在电缆支架上 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 电缆型号、规格应符合设计规定；电缆排列整齐，无机械损伤；标志牌应装设齐全、正确、清晰。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变顶部温度计探针预留位置未安装温度计且无封堵 | 否 | 电气设备性能 | #1主变顶部温度计未安装 | 通知建设单位安装#1主变顶部温度计，温度计座应注入适量变压器油，密封良好。 | 2025-04-24 | 施工单位已安装#1主变顶部温度计，温度计座有注入适量变压器油，密封良好。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-04-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 组合电器sf6表计无合格证且投运前未检查表计是否处于接通位置 | 否 | 电气设备性能 | 投运前全面核对设备状态 | 增加表计合格证并且逐个表计确认已将阀门切换至接通状态 | 2025-04-24 | 施工人员已补充提交表计合格证并逐个表计确认已将阀门切换至接通状态。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.2 | 8.4.2 截止阀、逆止阀能可靠工作，投运前均已处于正确位置。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV立新变#1变压器气体继电器接线盒出口电缆未设反水弯。 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装时未设反水弯 | 通知建设单位调整#1主变气体继电器接线，增设反水弯 | 2025-04-24 | 施工人员已调整#1主变气体继电器接线，增设反水弯。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-04-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 两台主变高压侧隔离开关均有一处压力表计缺失 | 否 | 电气设备性能 | 表计缺失 | 补充表计并安装到位 | 2025-04-23 | 施工单位已补充两台主变高压侧隔离开关表计并安装到位 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-04-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 两台主变油温计油温未与后台温度进行校准 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 需完成现场温度计与后台电子油温显示校准确保准确 | 2025-04-23 | 施工单位已完成现场温度计与后台电子油温显示校准确保准确 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | 主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 两台主变三块温度表计防雨罩过小，无法完全防雨；有载油位表计防雨罩倾斜角度不够，不满足45度防雨水直淋；压力释放阀二次接头本体处无防雨罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整防雨罩，更换不符合要求防雨罩，增加防雨罩处理 | 2025-04-23 | 施工单位已调整主变温度计等处防雨罩，更换不符合要求防雨罩。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 本体与散热器连接处1处未安装等电位跨接线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充1处漏安装等电位跨接线 | 2025-04-23 | 施工单位已补充本体与散热器连接处等电位跨接线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
新建 | 主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-04-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 铁芯夹件引线在油箱下部未进行标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充铁芯夹件标识 | 2025-04-23 | 施工单位已补充铁芯夹件标识 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-28 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #2主变各侧套管较多脏污 | 否 | 电气设备性能 | 安装施工问题 | 清理脏污套管 | 2025-04-24 | 施工人员已清洁#2主变各侧套管。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 套管清洁、无损伤、油位正常；法兰连接螺栓齐全、紧固（用力矩扳手检查）。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-04-23 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 气体继电器二次线无反水弯 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未提供满足要求的产品 | 调整气体继电器二次线布置 满足反水弯要求 | 2025-04-29 | 已调整气体继电器二次线布置，满足反水弯要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.6 | 4.6.3 | 4.6.3 气体继电器在安装时，至少一端应采用波纹管进行连接。气体继电器接线盒电缆引出孔应封堵严密，出口电缆应设反水弯。
新建 | 电容器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 设备选型 | 2025-04-23 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供满足要求的老化试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 厂家提供的产品的技术标准不够详细 | 提供满足标准的老化试验报告 | 2025-04-29 | 厂家已提供满足标准的老化试验报告 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1 产品应具有合格、有效的出厂试验报告。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备选型 | 2025-04-23 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 到货附件不足 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未提供完整附件 | 厂家应提供完整附件 | 2025-04-29 | 厂家已提供完整附件 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | 消弧线圈装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消弧装置 | 设备选型 | 2025-04-23 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 到货元件不足 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未提供完整配件 | 要求厂家提供完整配件 | 2025-04-29 | 厂家已提供完整配件 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 消弧线圈、接地变及成套装置外观应整洁，无锈蚀或损伤；组部件安装牢固。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备选型 | 2025-04-23 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 温控器等二次元件的电缆线与临近带电部位小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 厂家提供的产品不满足标准 | 调整二次元件电缆与临近带电体间的距离不小于50mm | 2025-04-29 | 已调整二次元件电缆与临近带电体间的距离不小于50mm | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.2 | 4.1.2 开关柜可触及隔室、不可触及隔室、活门和机构等关键部位在出厂时应设置明显的安全警示标识，并加以文字说明。柜内隔离活门、静触头盒固定板应采用金属材质并可靠接地，与带电部位满足空气绝缘净距离要求。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备选型 | 2025-04-23 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 厂家未提供本工程gis伸缩节配置方案 | 否 | 电气设备性能 | 厂家提供的技术标准不够详细 | 厂家应提供本工程gis伸缩节配置方案 | 2025-04-29 | 厂家已提供本工程gis伸缩节配置方案 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.1 伸缩节两侧法兰端面平面度公差不大于0.2mm，密封平面的平面度公差不大于0.1mm，伸缩节两侧法兰端面对于波纹管本体轴线的垂直度公差不大于0.5mm。
新建 | 电容器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 设备选型 | 2025-04-23 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供老化试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 厂家提供的产品技术标准不够详细 | 厂家应提供老化试验报告 | 2025-04-29 | 厂家已提供老化试验报告 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1 产品应具有合格、有效的出厂试验报告。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备选型 | 2025-04-23 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 现场发现生锈 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未保存完好设备 | 厂家应妥善保管gis设备，保持完好 | 2025-04-29 | 厂家已妥善保管gis设备，保持完好 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
改扩建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备选型 | 2025-04-23 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 开关柜内加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的设计距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 厂家未提供满足要求的产品 | 调整开关柜内加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离不小于50mm | 2025-04-29 | 已调整开关柜内加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离不小于50mm | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.2 | 4.1.2 开关柜可触及隔室、不可触及隔室、活门和机构等关键部位在出厂时应设置明显的安全警示标识，并加以文字说明。柜内隔离活门、静触头盒固定板应采用金属材质并可靠接地，与带电部位满足空气绝缘净距离要求。
改扩建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备选型 | 2025-04-23 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 10kV断路器动作次数计数器采用可复归机构 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未提供满足技术规范书要求的产品 | 10kV断路器动作次数计数器采用不可复归机构 | 2025-04-29 | 10kV断路器动作次数计数器已采用不可复归机构 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1 断路器出厂试验前应进行不少于200次的机械操作试验（其中每100次操作试验的最后20次应为重合闸操作试验）。真空断路器灭弧室出厂前应逐台进行老炼试验，并提供老炼试验报告；用于投切并联电容器的真空断路器出厂前应整台进行老炼试验，并提供老炼试验报告。断路器动作次数计数器不得带有复归机构。
改扩建 | 组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备选型 | 2025-04-23 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 组合电器暂未提供工程伸缩节配置方案 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未及时提供配置方案 | 组合电器应根据在设备投标、资料确认等阶段及时提供工程伸缩节 | 2025-04-29 | 组合电器已根据在设备投标、资料确认等阶段及时提供工程伸缩节 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.1 伸缩节两侧法兰端面平面度公差不大于0.2mm，密封平面的平面度公差不大于0.1mm，伸缩节两侧法兰端面对于波纹管本体轴线的垂直度公差不大于0.5mm。
改扩建 | 组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备选型 | 2025-04-23 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 组合电器设备招标技术规范书中未明确伸缩节型号 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未及时提供产品的相关技术标准等佐证材料 | 组合电器设备招标技术规范书中应明确伸缩节型号 | 2025-04-29 | 组合电器设备招标技术规范书中已明确伸缩节型号 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.2 | 4.3.2 伸缩节中的波纹管本体不允许有环向焊接头，所有焊接缝要修整平滑；伸缩节中波纹管若为多层式，纵向焊接接头应沿圆周方向均匀错开；多层波纹管直边端部应采用熔融焊，使端口各层熔为整体。
改扩建 | 所用变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 设备选型 | 2025-04-23 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 干式变压器绕组未配置有温度监视及自启动风扇 | 否 | 电气设备性能 | 厂家提供的产品技术标准不满足采购技术规范书要求 | 干式变压器绕组按要求配置有温度监视及自启动风扇 | 2025-04-29 | 干式变压器绕组已按要求配置有温度监视及自启动风扇 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1 10kV～35kV干式站用变压器冷却系统可手动或自动启动冷却系统，冷却器系统在运行中发生故障时，应能发出事故信号并提供上传信号接口；冷却系统控制箱应随变压器成套供货，控制箱应为户外式；变压器应配备低压侧中性点电流互感器。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-04-23 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 厂家未明确主变套管的最大允许取油量 | 否 | 电气设备性能 | 厂家提供的产品的技术标准不够详细 | 厂家应明确主变套管的最大允许取油量 | 2025-04-29 | 厂家已明确主变套管的最大允许取油量 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.5 | 3.5.2 | 3.5.2 新采购油纸电容套管在最低环境温度下不应出现负压。生产厂家应明确套管最大取油量，避免因取油样而造成负压。
技改 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-20 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 施工方福州亿力电力工程有限公司电力安装分公司在注油前未提供绝缘油试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位对调试工序管控不严，试验报告编审进度过慢，未在注油前提交合格的绝缘油试验报告 | 督促施工单位补充提交绝缘油的试验报告 | 2025-06-04 | 施工单位已补充提交绝缘油的试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 绝缘油必须按现行规定试验合格后，方可注入变压器、电抗器中。
技改 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-20 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #2主变低压侧母线桥部分母排未完成绝缘化。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位母线排绝缘化绝缘热缩施工质量管控不严，部分母排存在裸露部位，且未用热缩盒进行绝缘化处理 | 督促施工单位对母线桥绝缘化问题开展自查，对裸露部位进行绝缘化处理 | 2025-06-04 | 施工单位已对母线桥绝缘化问题开展自查，对裸露部位进行绝缘化处理 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 220kV及以下主变压器的6kV～35kV中（低）压侧引线、户外母线（不含架空母线）及接线端子的绝缘化措施满足设计要求；500（330）kV变压器35kV套管至母线的引线的绝缘化应满足设计要求。
技改 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-20 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 现场原#2主变高压侧引流线线夹采用铜铝对接过渡线夹，未结合技改进行更换。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位对引流线线夹安装工艺质量管控不严，未落实好十八项反措要求，未结合技改工程开展隐患线夹更换 | 督促施工单位结合本次技改对设备线夹进行更换 | 2025-06-04 | 已对设备线夹进行更换 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 不应采用铜铝对接过渡线夹。
技改 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-20 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 施工方福州亿力电力工程有限公司电力安装分公司未提供温度计校验报告 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位工序管控不到位，导致未及时送检并提供油温计的校验报告 | 督促施工方开展温度计校验，并提供检测报告 | 2025-06-04 | 施工方已开展温度计校验，并提供检测报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.3 | 6.2.3 气体继电器应在真空注油完毕后再安装；新安装的气体继电器、压力释放阀、温度计应经校验合格后方可使用。
技改 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变安装注油后油位偏高。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工单位在送电前将油位调整至于油温-油位曲线一致 | 2025-06-04 | 施工单位送电前已将油位调整至与油温-油位曲线一致 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 工程规划 | 2025-08-11 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 设计说明书未明确主变压器低压侧进线避雷器不宜布置在进线开关柜内要求 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位在设计阶段对技术监督细则落实、反措执行不到位 | 督促设计单位明确取消主变压器低压侧进线开关柜内避雷器，将主变压器低压侧避雷器布置于母线桥上。 | 2025-08-19 | 设计单位已取消主变压器低压侧进线开关柜内避雷器，并将主变压器低压侧避雷器布置于母线桥上。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.3 | 2.1.3 主变压器中、低压侧进线避雷器不宜布置在进线开关柜内。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 工程设计 | 2025-08-11 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 设计说明书缺失框架式并联电容器组通风设计 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设计单位补充框架式并联电容器组通风设计。 | 2025-08-19 | 设计单位已经补充框架式并联电容器组通风设计 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.4 | 2.1.4 框架式并联电容器组户内安装时应按照生产厂家提供的余热功率对电容器室（柜）进行通风设计。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消弧装置 | 工程设计 | 2025-08-11 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 《配电装置楼电气平面布置图》中10kV#1小电阻接地变两面临墙，按照现有的部分小电阻接地变成套装置的布局，其短边两侧分别会设置通道用于进出接地变室与小电阻室。按照布置图的布局，可能造成检修通道堵塞的情况。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设计单位调整小电阻接地变的安装位置确保留有足够的检修通道 | 2025-08-19 | 设计单位已调整小电阻接地变的安装位置确保留有足够的检修通道 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.1 | 2.3.1 消弧线圈设计时，箱体至少两面开门，其他壳体可拆卸，每扇门都装设视察窗（防爆玻璃）视察窗应能观察到消弧线圈的档位，门内侧装设可拆卸防护网。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电压互感器 | 工程规划 | 2025-08-07 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 可研规划阶段设计人员未描述电压互感器选型及配置情况问题，无法保证运行方式改变时保护装置不失去电压，同期点两侧都能提取到电压。 | 否 | 继电保护 | 福州电力设计院有限公司设计人员设计颗粒度不足，可研规划中未描述电压互感器选型及配置情况问题 | 设计人员根据工程实际情况补充电压互感器选型及配置信息 | 2025-09-28 | 设计单位已在说明书中明确电压互感器选型及配置信息 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.2 | 1.2.2 | 1.2.2 应充分考虑合理的电流互感器配置和二次绕组分配，消除主保护死区。当采用3/2、4/3、角形接线等多断路器接线形式时，应在断路器两侧均配置电流互感器；对经计算影响电网安全稳定运行重要变电站的220kV及以上电压等级双母线接线方式的母联、分段断路器，应在断路器两侧配置电流互感器。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 工程规划 | 2025-08-07 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 未明确110kV线路保护是否具备距离保护功能配置 | 否 | 继电保护 | 福州电力设计院有限公司设计深度不足，未在可研说明书中明确距离保护功能配置要求 | 设计人员补充110kV线路保护的保护功能配置要求 | 2025-09-28 | 设计单位已按监督要求明确110kV线路保护有距离保护功能配置 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.6 | 1.6.3 | 1.6.3 对于110（66）kV线路保护配置：每回110(66)kV线路的电源侧应配置一套线路保护，负荷侧可以不配置保护；根据系统要求需要快速切除故障及采用全线速动保护后，能够改善整个电网保护的性能时，应配置一套纵联保护，优先选用纵联电流差动保护；需考虑互感影响时，宜配置一套纵联电流差动保护；对电缆线路以及电缆与架空混合线路，宜配置一套纵联电流差动保护；110(66)kV环网线(含平行双回线)、电厂并网线应配置一套纵联电流差动保护；长度小于10km短线路宜配置纵联电流差动保护；T型线路纵联电流差动保护采用环形通道冗余连接，应支持三侧和两侧差动保护的运行方式。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 工程规划 | 2025-08-07 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 10kV线路保护未描述具体功能配置，未体现是否具备接地报警功能 | 否 | 继电保护 | 未知 | 设计人员在可研说明书中补充“10kV线路保护应具备接地报警功能”的要求。 | 2025-09-28 | 设计单位已按要求在可研说明书中补充“10kV线路保护应具备接地报警功能”的要求。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.6 | 1.6.4 | 1.6.4 对于10（35）kV线路保护配置：一般配置过流保护装置；接带大容量变压器的35kV出线，宜采用距离保护装置；长度小于3km的10（35）kV短线路，宜采用纵联电流差动保护作为主保护。10（35）kV电厂并网线、双线并列运行、保证供电质量需要或有系统稳定要求时，应配置全线速动的快速主保护及后备保护，采用纵联电流差动保护作为主保护。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 其他二次附件 | 工程设计 | 2025-08-07 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 全站未配置二次设备在线监测功能 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促设计人员在工程设计阶段完善二次设备在线监测功能，以满足生产需求。 | 2025-09-28 | 设计单位已在设计说明书中补充二次设备在线监测功能选型及要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.14 | 2.14.3 | 2.14.3 二次设备在线监视与分析系统主站端应包括数据平台、监视、分析、管理、发布功能。厂站端应包括信息采集、模型维护、监视分析功能。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 光缆 | 工程设计 | 2025-08-07 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 主变间隔备用光缆未预留20%的光纤 | 否 | 继电保护 | 福州电力设计院有限公司在设计时对技术监督规范要求落实不到位，未考虑实际生产及运维需求，未预留足够的备用芯。 | 督促设计应考虑所有光缆都应按规程要求预留20%的光纤，最少不低于2芯。 | 2025-08-18 | 设计已按规程要求对光缆预留20%的光纤，最少不低于2芯 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.16 | 2.16.2 | 2.16.2 光纤线径宜采用62.5/125μm；多模光缆芯数不宜超过24芯，每根光缆至少备用20%，最少不低于2芯。
技改 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-08-08 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 设计说明书未明确变压器冷却方式的选型信息 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设计单位在设计说明书中明确变压器的冷却方式，并优先选用自然油循环风冷或自冷方式 | 2025-09-25 | 设计单位已在设计说明书中明确变压器的冷却方式，并优先选用自然油循环风冷或自冷方式 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.2 | 2.1.2 优先选用自然油循环风冷或自冷方式的变压器，新建或扩建变压器一般不宜采用水冷方式。
技改 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-08-08 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 采购技术规范书未明确油管连接波纹管应选用奥氏体不锈钢要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促业主单位在设联会纪要中补充油管连接波纹管应选用奥氏体不锈钢要求 | 2025-09-25 | 业主单位已在设联会纪要中补充油管连接波纹管应选用奥氏体不锈钢要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.11 | 3.11.1 | 3.11.1 不锈钢连接螺栓、油管连接波纹管、传动连杆及抱箍、本体油位计、压力释放阀、气体继电器、排油注氮继电器、油流速动继电器及压力突变继电器等外露附件的防雨罩和电缆槽盒等部件应选用奥氏体不锈钢。
技改 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-08-08 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 采购技术规范书缺失套管顶部油枕注油孔应布置在侧面不易积水的位置要求 | 否 | 电气设备性能 | 采购技术规范书编审不严，未落实技术监督细则要求，导致技术规范书中缺失套管顶部油枕注油口的配置要求 | 督促业主单位在设联会纪要中补充“套管顶部油枕注油孔应布置在侧面不易积水的位置”的要求。 | 2025-08-18 | 已在设联会纪要中补充相关要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.5 | 3.5.4 | 3.5.4 套管顶部油枕注油孔应布置在侧面不易积水的位置。
技改 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-08-08 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 采购技术规范书缺失采气盒应安装在便于取气的位置要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促业主单位在设联会纪要中补充采气盒应安装在便于取气的位置要求 | 2025-09-25 | 业主单位已在设联会纪要中补充采气盒应安装在便于取气的位置要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.5 | 3.7.5 变压器本体气体继电器应配备采气盒，采气盒应安装在便于取气的位置。
技改 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-08-08 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 采购技术规范书未明确户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩要求 | 否 | 电气设备性能 | 采购技术规范书编审不严，未落实十八项反措及技术监督细则关于主变非电量防雨罩的配置要求，未考虑福州地区降水多直流失地问题频发，导致未技术规范书中未明确主变非电量保护装置的防雨罩配置要求 | 督促业主单位在设联会纪要中补充户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表、压力释放阀应加装防雨罩要求 | 2025-08-18 | 已在设联会纪要中补充相关的非电量装置防雨罩的配置要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.2 | 3.7.2 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
技改 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-08-08 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 采购技术规范书缺失变压器吸湿器吸湿剂重量不低于变压器储油柜油重的千分之一要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促业主单位在设联会纪要中补充变压器吸湿器吸湿剂重量不低于变压器储油柜油重的千分之一要求。 | 2025-09-25 | 业主单位已在设联会纪要中补充变压器吸湿器吸湿剂重量不低于变压器储油柜油重的千分之一要求。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.3 | 3.3.3 变压器吸湿器吸湿剂重量不低于变压器储油柜油重的千分之一。
技改 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-08-08 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 采购技术规范书未明确变压器本体应采用双浮球并带挡板结构的气体继电器要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促业主单位在设联会纪要中补充变压器本体应采用双浮球并带挡板结构的气体继电器要求 | 2025-09-25 | 业主单位已在设联会纪要中补充变压器本体应采用双浮球并带挡板结构的气体继电器要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.1 | 3.7.1 220kV及以上变压器本体应采用双浮球并带挡板结构的气体继电器。采用排油注氮保护装置的变压器，应配置具有联动功能的双浮球结构的气体继电器。
新建 | 5011GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 5011间隔接地刀闸有两相观察窗朝上，在巡视平台上无法看见机构分合闸指示。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整5011间隔接地刀闸观察窗朝向 | 2025-04-24 | 已调整5011间隔接地刀闸观察窗朝向 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 5012GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 5012间隔靠主巡视通道的刀闸分合闸位置指示贴反。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整5012间隔刀闸分合闸位置指示 | 2025-04-24 | 已重新调整5012间隔刀闸分合闸位置指示 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 5022GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 5022各间隔接地刀闸有两相观察窗朝上，在巡视平台上无法看见机构分合闸指示。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整5022间隔接地刀闸观察窗朝向 | 2025-04-24 | 已调整5022间隔接地刀闸观察窗朝向 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
技改 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-08-11 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 主变采购技术规范书中未对吸湿器的相关参数要求进行明确 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促业主在设联会上补充：“吸湿器的吸湿剂重量不低于变压器储油柜油重的千分之一。”的要求 | 2025-09-28 | 已在设联会上对吸湿器参数进行补充明确 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.3 | 3.3.3 变压器吸湿器吸湿剂重量不低于变压器储油柜油重的千分之一。
技改 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-08-11 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 南门变#1主变采购技术规范书中未明确有载调压开关油流速动继电器/气体继电器、集气盒的配置要求 | 否 | 电气设备性能 | 技术规范书编审不严，编制颗粒度不足，导致规范书中遗漏对有载开关油流速动继电器/气体继电器、集气盒的配置要求 | 督促业主在设联会上补充：“油灭弧有载分接开关应选用油流速动继电器，不应采用具有气体报警（轻瓦斯）功能的气体继电器；真空灭弧有载分接开关应选用具有油流速动、气体报警（轻瓦斯）功能的气体继电器。新安装的真空灭弧有载分接开关，宜选用具有集气盒的气体继电器。集气盒应安装在便于取气的位置。”的要求 | 2025-09-28 | 设联会已对有载调压开关油流速动继电器/气体继电器、集气盒的配置要求进行明确。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.3 | 3.7.3 油灭弧有载分接开关应选用油流速动继电器，不应采用具有气体报警（轻瓦斯）功能的气体继电器；真空灭弧有载分接开关应选用具有油流速动、气体报警（轻瓦斯）功能的气体继电器。新安装的真空灭弧有载分接开关，宜选用具有集气盒的气体继电器。集气盒应安装在便于取气的位置。
技改 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-08-11 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 采购技术规范书中未明确主变气体继电器采气盒的配置要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促业主在设联会上补充主变气体继电器采气盒的配置要求 | 2025-09-28 | 设联会上已补充气体继电器采气盒的配置要求，厂家已同意 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.5 | 3.7.5 变压器本体气体继电器应配备采气盒，采气盒应安装在便于取气的位置。
技改 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-08-11 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 主变采购技术规范书中未明确套管抱箍的材质要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在主变采购技术规范书上补充套管抱箍的材质要求：“ 抱箍禁止采用铜含量80%以下的黄铜或铸造成型工艺，黄铜宜经过应力腐蚀检测” | 2025-09-28 | 设联会上已增补对套管抱箍的材料要求，厂家已同意 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.11 | 3.11.2 | 3.11.2 抱箍禁止采用铜含量80%以下的黄铜或铸造成型工艺，黄铜宜经过应力腐蚀检测。变压器套管、升高座、带阀门的油管等法兰连接面跨接软铜线及铁心、夹件接地引下线、纸包铜扁线、换位导线及组合导线，铜含量不应低于99.9%。
技改 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-08-11 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 主变采购技术规范书中未对储油柜的容积明确要求 | 否 | 电气设备性能 | 技术规范书编审不严，编制颗粒度不足，导致规范书中遗漏对储油柜的容积要求 | 督促业主在设联会上补充：“储油柜容积不得少于油箱内油重的10%”的要求 | 2025-08-18 | 已在设联会纪要中补充相关要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.1 | 3.3.1 储油柜的容积应保证在变压器允许的极端工况下，应能正确显示油位并不发生高/低油位信号报警，推荐容积按油箱内油重的10%考虑。
技改 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-08-11 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 主变采购技术规范书中未明确本体油箱箱沿的结构形式要求，可能造成焊接法兰工序不匹配造成问题 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促业主在设联会上补充：“变压器本体油箱的箱沿若是焊接密封，则应采用可重复焊接法兰(重复次数不少于3次)，并设有合适的垫圈及挡圈等以防止密封垫被挤出或过量压缩和焊渣溅入油箱内部。”的要求 | 2025-09-28 | 设联会上已按要求增加焊接方式及相关工序要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.3 | 3.2.3 变压器本体油箱的箱沿若是焊接密封，则应采用可重复焊接法兰(重复次数不少于3次)，并设有合适的垫圈及挡圈等以防止密封垫被挤出或过量压缩和焊渣溅入油箱内部。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 工程设计 | 2025-08-11 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 初设资料及图纸中，未见电容器室的进风口和出风口设置位置 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设计单位在相关的设计图纸中补充进风口、出风口的位置布置说明，并确保进、出风口对角布置 | 2025-08-28 | 设计单位已在施工图纸上进行补充 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.5 | 2.1.5 电容器室进风口和出风口应对角布置。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 工程设计 | 2025-05-07 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 开关柜内10kV零序CT的变比为150/1，违反《闽电 设备〔2023〕603 号 国网福建电力关于印发进一步提升地区电网供电可靠性若 干措施的通知》中“零序CT应采用S级电流互感器，变比宜采用50/1、75/1，二 次额定电流宜采用1A，二次额定容量应不低5VA”的规定。 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位未落实《提升地区电网供电可靠性若干措施》的技术要求，未按照要求开展10kV零序CT的选型工作 | 督促设计单位按照规范要求开展10kV零序CT的选型工作，使用变比为50/1、75/1的零序CT | 2025-06-04 | 设计单位已修改设计说明书，按要求调整10kV零序CT变比 | 电流互感器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1 设备选型应满足通用设备的技术参数、电气接口、二次接口和土建接口要求。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 工程设计 | 2025-08-11 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 初设说明书中未体现GIS伸缩节的配置情况 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位在设计中未落实《组合电器全过程技术监督细则》要求，设计颗粒度不足，未明确GIS伸缩节的配置要求 | 督促设计单位在初设说明书中补充GIS伸缩节的配置要求 | 2025-08-19 | 设计单位在初设说明书中已补充GIS伸缩节的配置要求 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.8 | 2.8.1 | 2.8.1 GIS配置伸缩节的位置和数量应充分考虑安装地点的气候特点、基础沉降、允许位移量和位移方向等因素。
技改 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-08-11 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 采购技术规范书中未提及绝缘油色谱在线监测取样口设置位置的要求 | 否 | 电气设备性能 | 采购技术规范书编制颗粒度不足，未落实《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》中的要求 | 在设联会纪要中补充“绝缘油色谱在线监测取样口应设置在循环油回路上。”的要求 | 2025-08-30 | 已在设联会纪要中补充“绝缘油色谱在线监测取样口应设置在循环油回路上。”的要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.8 | 3.8.2 | 3.8.2 绝缘油色谱在线监测取样口应设置在循环油回路上。
技改 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-08-11 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 采购技术规范书中未明确对油色谱在线监测装置的精度要求 | 否 | 电气设备性能 | 采购技术规范书编制颗粒度不足、编审不严，未落实对于变压器附属设施油色谱在线监测装置的检测精度要求 | 督促业主在设联会上明确“油色谱在线监测装置检测精度不低于A2级”的要求 | 2025-09-28 | 设联会上已增加油色谱在线监测性能等级要求，厂家已同意 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.8 | 3.8.3 | 3.8.3 对于500千伏及以上新建站装置测量精度应不低于A级要求；对于330千伏及以上新建站装置测量精度应不低于B级要求。
改扩建 | 3号主变220kV侧27C开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 3号主变220kV侧27C开关密度继电器无检验合格证 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工单位尽快完成密度继电器检测 | 2025-04-23 | 施工单位已完成密度继电器检测 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 密度继电器和压力表应经检验，并应有产品合格证明和检验报告。
技改 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-08-11 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 主变采购技术规范书中未明确油色谱在线监测取样口的设置要求 | 否 | 电气设备性能 | 采购技术规范书编审不严，未落实技术监督细则要求，且未考虑技改工程原色谱装置安装位置的实际情况，导致采购技术规范书中遗漏对油色谱在线监测取样口的设置要求 | 督促业主单位安排人员对现场情况进行勘察，并在设联会上与厂家明确油色谱在线监测装置取样口的设置要求 | 2025-08-18 | 已会同设计人员进行现场勘查并与主变厂家明确油色谱在线监测装置取样口的设置要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.8 | 3.8.2 | 3.8.2 绝缘油色谱在线监测取样口应设置在循环油回路上。
新建 | 110kV岳象Ⅰ路#9塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-04-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV岳象Ⅰ路#9塔中相绝缘子串悬垂线夹船体部分镀锌层轻微脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新涂刷110kV岳象Ⅰ路#9塔中相绝缘子串悬垂线夹船体处镀锌层 | 2025-04-23 | 已重新涂刷110kV岳象Ⅰ路#9塔中相绝缘子串悬垂线夹船体处镀锌层 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.4 | 7.4.2 | 7.4.2 金具的镀锌层有局部破损剥落或缺锌，应除锈后补刷防锈漆。
新建 | 110kV岳象Ⅰ路#4塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 出厂试验 | 2025-04-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV岳象Ⅰ路#4塔接地电阻测试实验报告未提交 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提交110kV岳象Ⅰ路接地电阻测试实验报告 | 2025-04-23 | 已提交110kV岳象Ⅰ路接地电阻测试实验报告 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 在交接验收时，应提交下列资料和文件：（1）符合实际施工的图纸；（2）设计变更的证明文件；（3）接地器材、降阻材料及新型接地装置检测报告及质量合格证明；（4）安装技术记录，其内容应包括隐蔽工程记录；（5）接地测试记录及报告，其内容应包括接地电阻测试、接地导通测试等。
新建 | 岳象Ⅰ路#14塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-04-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV岳象Ⅰ路#14塔A角基础保护帽顶部水泥脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 填补110kV岳象Ⅰ路#14塔A角基础保护帽水泥至平整 | 2025-04-23 | 已填补110kV岳象Ⅰ路#14塔A角基础保护帽水泥至平整 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2 基础无破损、水泥脱落、疏松、裂纹、露筋、下沉及基础腐蚀等现象。
改扩建 | 10kV电容器Ⅸ组 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV电容器Ⅸ组围栏采用金属材料，有明显隔断，但跨接条闭合成回路。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新将跨接线去除，防止形成闭合回路 | 2025-04-23 | 已去除跨接线 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 干式空心电抗器下方接地线不应构成闭合回路，围栏采用金属材料时，金属围栏禁止连接成闭合回路,应有明显的隔离断开段，并不应通过接地线构成闭合回路。
改扩建 | 3号主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 变压器底座接地扁铁焊接用的焊条受潮，未烘干使用。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 受潮的焊条应烘干使用 | 2025-04-23 | 受潮的焊条已烘干使用 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.2 | 6.5.2 现场补焊要求：a)从事受监部位焊接工作的焊工，应取得相应的资格证书。对有特殊要求部件的焊接，焊工应做焊前模拟性练习，熟悉该部件材料的焊接特性。b)受监金属部位的焊接应进行工艺评定，并在焊接施工中严格执行相应的焊接工艺规程。c)焊接材料（包括焊条、焊剂、焊丝、钨极、保护气体等）的质量应符合相应的国家标准或行业标准。焊条使用前按规定进行烘干。焊条、焊丝使用前应检查确认未受潮、无油污、无锈迹。d)焊接前应检查焊接文件、焊工资格、焊接参数测量仪器、焊材、待焊表面和焊接环境等，符合要求方可施焊。焊接文件中应明确焊接工艺参数。e)受监焊接接头的技术资料应包含焊缝等级、检测方法、检测比例以及验收等级。
改扩建 | 3号主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 3号主变底座接地扁铁焊接前未检查焊工的资格证书 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 工作前应检查相应工作资质 | 2025-04-23 | 已检查焊工相应工作资质 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.2 | 6.5.2 现场补焊要求：a)从事受监部位焊接工作的焊工，应取得相应的资格证书。对有特殊要求部件的焊接，焊工应做焊前模拟性练习，熟悉该部件材料的焊接特性。b)受监金属部位的焊接应进行工艺评定，并在焊接施工中严格执行相应的焊接工艺规程。c)焊接材料（包括焊条、焊剂、焊丝、钨极、保护气体等）的质量应符合相应的国家标准或行业标准。焊条使用前按规定进行烘干。焊条、焊丝使用前应检查确认未受潮、无油污、无锈迹。d)焊接前应检查焊接文件、焊工资格、焊接参数测量仪器、焊材、待焊表面和焊接环境等，符合要求方可施焊。焊接文件中应明确焊接工艺参数。e)受监焊接接头的技术资料应包含焊缝等级、检测方法、检测比例以及验收等级。
改扩建 | 3号主变110kV侧避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 3号主变110kV侧避雷器接地引下排螺栓锈蚀，且螺栓与螺孔尺寸不匹配 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换合格的镀锌螺杆，且尺寸与螺孔相符 | 2025-04-23 | 已更换合格的镀锌螺杆，尺寸与螺孔相符 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 避雷器各连接部位必须紧固可靠，使用螺栓必需与螺孔尺寸相配套且具有良好的防锈蚀性能。
改扩建 | 3号主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 对照3号主变本体油温油位曲线图，本体油位会高出0.5格 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 进行放油调整 | 2025-04-23 | 已对照3号主变本体油温油位曲线图调整本体油位 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
改扩建 | 3号主变110kV侧17C3刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 3号主变110kV侧17C3刀闸底座传动部位卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 进行调整，并使用润滑脂 | 2025-04-23 | 已对3号主变110kV侧17C3刀闸进行调整，并使用润滑脂 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 10kV新增消弧线圈 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消弧装置 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新增接地变与消弧线圈接地端子的连接未加设防松垫片 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对新增接地变与消弧线圈接地端子的连接增加设防松垫片 | 2025-04-23 | 已对新增接地变与消弧线圈接地端子的连接增加设防松垫片 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 接地线与接地极的连接，宜用焊接；接地线与消弧线圈接地端子的连接，宜用螺栓连接，并应加设防松垫片。
改扩建 | 10kV备用一线615开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV备用一线615开关柜后下柜一螺栓缺失弹簧垫圈 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 增加弹簧垫圈，并开展同类排查 | 2025-04-23 | 已增加10kV备用一线615开关柜后下柜缺失的弹簧垫圈 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 工程规划 | 2025-05-04 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 10kV间隔零序电流互感器采用150/1，按榕电调控〔2024〕101号《国网福州供电公司关于印发小电流接地精准研判选线工作方案的通知》要求，接地选线用零序电流互感器的宜采用变比75/1或50/1的S级电流互感器。选型配置不当 | 否 | 继电保护 | 设计单位在设计前期未收集相关最新的技术要求，未收集榕电调控〔2024〕101号《国网福州供电公司关于印发小电流接地精准研判选线工作方案的通知》的文件，导致电流互感器选型时未按照最新通知要求进行选型。 | 福建永福电力设计股份有限公司应在规划可研文件中变更零序电流互感器的选型信息，以满足榕电调控〔2024〕101号《国网福州供电公司关于印发小电流接地精准研判选线工作方案的通知》及1.3.1 电压互感器及其二次绕组数量、准确等级等应满足测量、保护、同期和自动装置要求。电压互感器配置应保证在运行方式改变时，保护装置不失去电压，同期点两侧都能提取到电压。”的要求。 | 2025-05-20 | 设计已根据文件要求选用满足要求的10kV间隔零序电流互感器。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.1 | 1.3.1 电压互感器及其二次绕组数量、准确等级等应满足测量、保护、同期和自动装置要求。电压互感器配置应保证在运行方式改变时，保护装置不失去电压，同期点两侧都能提取到电压。
技改 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-05-05 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 设计说明书中主变选型信息中未明确变压器的冷却方式，可能采用水冷等不符合要求的方式 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设计单位在设计说明书中补充变压器选型信息 | 2025-06-09 | 设计单位已在设计说明书补充变压器冷却方式 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.2 | 2.1.2 优先选用自然油循环风冷或自冷方式的变压器，新建或扩建变压器一般不宜采用水冷方式。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 工程规划 | 2025-05-06 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 开关柜内10kV零序CT的变比为150/1，违反《闽电设备〔2023〕603 号 国网福建电力关于印发进一步提升地区电网供电可靠性若干措施的通知》中“零序CT应采用S级电流互感器，变比宜采用50/1、75/1，二 次额定电流宜采用1A，二次额定容量应不低5VA”的规定。 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位未落实《提升地区电网供电可靠性若干措施》的技术要求，未按照要求开展10kV零序CT的选型工作 | 督促设计单位按照规范要求开展10kV零序CT的选型工作 | 2025-06-02 | 设计单位已修改说明书，将零序CT变比修改为50/1 | 电流互感器全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 电流互感器选型、额定输出、变比、准确级、二次绕组数量、结构设计、、短路电流、动热稳定性能、外绝缘水平、环境适用性（海拔、污秽、温度、抗震、风速等）应满足现场实际运行要求和远景发展规划要求。
改扩建 | 3号主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 3号主变有载呼吸器与管道交接处螺栓未完全拧紧，呼吸器油杯未见气泡。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新拧紧螺栓，观察呼吸情况 | 2025-04-23 | 已重新拧紧螺栓，且呼吸正常 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
改扩建 | 3号主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 3号主变4号散热片上方存在划痕，部分防腐涂层脱落。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新修补防腐涂层 | 2025-04-23 | 已重新修补防腐涂层 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 工程设计 | 2025-08-11 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 设计说明书未明确变压器中性点放电间隙距离要求 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位在工程设计阶段未落实技术监督细则要求，设计颗粒度不足，未按要求在设计说明书中明确变压器中性点放电间隙距离要求 | 督促设计单位在设计说明书中明确变压器中性点放电间隙距离要求。 | 2025-08-19 | 设计单位在设计说明书中已明确变压器中性点放电间隙距离要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.1 | 2.5.1 110～220kV不接地变压器的中性点过电压保护应采用水平布置的棒间隙保护方式。对于110kV变压器，当中性点绝缘的冲击耐受电压≤185kV时，还应在间隙旁并联金属氧化物避雷器，间隙距离及避雷器参数配合应进行校核。
新建 | 5012GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 5012各间隔接地刀闸有两相观察窗朝上，在巡视平台上无法看见机构分合闸指示。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整5012间隔接地刀闸观察窗朝向 | 2025-04-24 | 已调整5012间隔接地刀闸观察窗朝向 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
技改 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 端子箱 | 工程设计 | 2025-08-15 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 主变端子箱内CT二次回路端子排未预留备用端子 | 否 | 继电保护 | 设计人员对设计规范执行不到位，未考虑实际生产需求 | 督促设计单位立即修改设计，在端子排图中设计主变端子箱内CT二次回路的备用端子 | 2025-08-28 | 已补充设计主变端子箱内CT二次回路端子排上预留备用端子。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.10 | 2.10.1 | 2.10.1 屏（柜）端子排按段独立编号，每段应预留备用端子；交流电流和交流电压采用试验端子；跳闸出口采用红色试验端子，并与直流正电源端子适当隔开；一个端子的每一端只能接一根导线。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 设备选型 | 2025-04-22 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 福建龙岩汀州（龙西）500kV变电站220kV送出工程个别均压环磕碰破损 | 否 | 通信 | 未知 | 督促厂家及施工人员对福建龙岩汀州（龙西）500kV变电站220kV送出工程损坏的均压环进行更换 | 2025-04-23 | 厂家已更换磕碰破损的均压环 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.4 | 3.2.4 110kV～750kV复合绝缘子用均压装置应符合规定的尺寸要求。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 监控终端 | 设备选型 | 2025-04-22 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 福建龙岩汀州（龙西）500kV变电站220kV送出工程可视化装置缺乏防水、防尘、防干扰、以确保设备具有足够使用寿命 | 否 | 通信 | 未知 | 福建龙岩汀州（龙西）500kV变电站220kV送出工程督促厂家更换成防水、防尘、防干扰的装置 | 2025-04-23 | 厂家已更换成具有防水，防尘，防干扰的装置 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.2 | 3.1.2 装置应具有高可靠性、高稳定性和高抗干扰性，具有足够的使用寿命，整机使用寿命不应低于5年。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 设备选型 | 2025-04-22 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 福建龙岩汀州（龙西）500kV变电站220kV送出工程均压环两端金属附件连接区蚀损导致密封性能下降 | 否 | 材料 | 未知 | 福建龙岩汀州（龙西）500kV变电站220kV送出工程督促厂家更换密封良好的均压环 | 2025-04-23 | 厂家已更换密封不良的均压环 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.3 | 3.2.3 110kV及以下，一端或两端是否装均压环由买方选择。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 设备选型 | 2025-04-22 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 福建龙岩汀州（龙西）500kV变电站220kV送出工程钢管塔表面划痕深度0.61mm | 否 | 材料 | 未知 | 福建龙岩汀州（龙西）500kV变电站220kV送出工程督促厂家更换表面划痕小于0.5mm的钢管塔 | 2025-04-23 | 厂家已更换不满足要求的钢管塔，新钢管塔表面划痕最大0.35mm | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.2 | 3.3.2 钢管塔、钢管杆的主柱、横担主材不应冷矫正，矫正后构件截面偏差应符合相应标准的规定，矫正后的钢材表面不应有明显的凹面和损伤，表面划痕深度不应大于0.5mm。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 设备制造工艺 | 2025-04-22 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 福建龙岩汀州（龙西）500kV变电站220kV送出工程钢管塔原材料缺失入库记录，原材料缺少可追溯性 | 否 | 信息 | 未知 | 福建龙岩汀州（龙西）500kV变电站220kV送出工程督促厂家补齐钢管塔原材料入库记录 | 2025-04-23 | 厂家已补齐钢管塔原材料入库记录 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.2 | 3.2.2 加工角钢铁塔的原材料质量应符合设计文件、现行有关标准和本标准要求，所有原材料应有质量证明书，投标人对所有的钢板、角钢、螺栓应按炉批号对进行复验。有原材料入库、出库管理记录，原材料的使用应具有可追溯性。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 设备制造工艺 | 2025-04-22 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 福建龙岩汀州（龙西）500kV变电站220kV送出工程钢管杆原材料未按编号出库，原材料缺少可追溯性 | 否 | 信息 | 未知 | 福建龙岩汀州（龙西）500kV变电站220kV送出工程督促厂家钢管杆原材料按编号出库，并形成记录用于原材料追溯 | 2025-04-23 | 角钢管塔原材料已按编号出库，并做好记录 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.1 | 3.3.1 钢管塔、钢管杆原材料材质应符合现行有关标准规定和设计文件的技术要求，并附有质量证明书。投标人应按材料炉批号对所有的直缝焊管、法兰、钢板、角钢、螺栓进行复验。应有原材料入库、出库管理记录，原材料的使用应具有可追溯性。
新建 | 5023GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 5023间隔靠主巡视通道的刀闸分合闸位置指示贴反。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整5023间隔刀闸分合闸位置指示 | 2025-04-24 | 已重新调整5023间隔刀闸分合闸位置指示 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
技改 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-08-12 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 采购技术规范书中未明确主变防腐涂层的要求 | 否 | 材料 | 采购技术规范书编审不严，颗粒度不足，未考虑变电站所处位置的腐蚀环境因素 | 督促业主在设联会前完成变电站大气腐蚀等级的核查，并在设联会上补充对主变防腐涂层的要求 | 2025-09-28 | 设联会已增加变压器防腐涂层相关要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.11 | 3.11.3 | 3.11.3 油箱、油枕、散热器等壳体的防腐涂层应满足腐蚀环境要求，其涂层厚度应不少于120µm，附着力不应少于5Mpa；波纹油枕的不锈钢芯体宜为奥氏体型不锈钢，重腐蚀环境散热片表面宜采用锌铝合金镀层防腐。
技改 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-08-12 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 采购技术规范书未明确对于主变附属设施油色谱在线监测装置的资质要求 | 否 | 电气设备性能 | 采购技术规范书编审不严，未落实《在线监测装置全过程技术监督实施细则》中对于油色谱在线监测装置的选型要求 | 督促业主单位在设联会上明确“变压器油中溶解气体在线监测装置应取得国家级第三方检测机构出具的加盖CNAS或CMA章的型式试验检测报告，且具备国家电网有限公司变压器油中溶解气体在线监测装置集中入网检测合格报告方可纳入选用范围。”的要求 | 2025-09-28 | 设联会已明确油色谱装置应有第三方型式试验报告及中国电科院入网报告 | 在线监测装置全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.1 | 3.1.1 变压器油中溶解气体在线监测装置应取得国家级第三方检测机构出具的加盖CNAS或CMA章的型式试验检测报告，且具备国家电网有限公司变压器油中溶解气体在线监测装置集中入网检测合格报告方可纳入选用范围。
技改 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-08-18 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 南门变#1主变未采用双浮球并带挡板结构的气体继电器且气体继电器未采用独立的常开接点 | 否 | 继电保护 | 未知 | 应调整该主变气体继电器配置，按设备技术〔2021〕53号 国网福建电力设备部关于印发交流变压器等八类设备设联会指导卡的要求，220kV及以上变压器本体应采用双浮球并带挡板结构的气体继电器。气体继电器应采用独立的常开接点，不允许经扩展继电器或与其他功能混用，并采用就地跳闸方式，通过两个较大启动功率中间继电器的两副触点分别直接接入断路器的两个跳闸回路。 | 2025-08-22 | 南门变#1主变已采用双浮球并带挡板结构的气体继电器且气体继电器已采用独立的常开接点。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.4 | 3.7.4 变压器本体保护宜采用就地跳闸方式，即将变压器本体保护通过两个较大启动功率中间继电器的两副触点分别直接接入断路器的两个跳闸回路。
新建 | 铁件 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 其他 | 2025-04-25 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 设计未注明焊缝质量等级按三级焊缝质量检验 | 否 | 电气设备性能 | 厂家提供的产品技术标准不够详细 | 设计应注明焊缝质量等级按三级焊缝质量检验 | 2025-04-29 | 设计已注明焊缝质量等级按三级焊缝质量检验 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.3 | 4.4.3 焊缝的质量等级应满足设计要求，设计未注明焊缝质量等级按三级焊缝质量检验。
新建 | 5033GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 5033GIS设备接地排部分接地排与接地点螺栓未锁紧，处于悬空状态。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新紧固5033GIS设备接地排部分接地排与接地点螺栓 | 2025-04-24 | 已重新紧固5033GIS设备接地排部分接地排与接地点螺栓 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 5011GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 5011断路器A相接地排连接部位错位导致接触面不够。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整5011断路器A相接地排连接部位 | 2025-04-24 | 已重新调整5011断路器A相接地排连接部位 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 5031GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 5031GIS设备接地排部分接地排与接地点螺栓未锁紧，处于悬空状态。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新紧固5031GIS设备接地排部分接地排与接地点螺栓 | 2025-04-24 | 已重新紧固5031GIS设备接地排部分接地排与接地点螺栓 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 5022GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 5022GIS设备接地排部分接地排与接地点螺栓未锁紧，处于悬空状态。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新紧固5022GIS设备接地排部分接地排与接地点螺栓 | 2025-04-24 | 已重新紧固5022GIS设备接地排部分接地排与接地点螺栓 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 5041GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 5041GIS设备接地排多处接地排固定螺栓处开孔过大，使用螺栓及垫片与开孔不匹配。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 5041GIS设备接地排更换合适的螺栓垫片并紧固 | 2025-04-24 | 已5041GIS设备接地排更换合适的螺栓垫片并紧固 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | 5012GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 5012GIS设备接地排多处接地排固定螺栓处开孔过大，使用螺栓及垫片与开孔不匹配。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 5012GIS设备接地排更换合适的螺栓垫片并紧固 | 2025-04-24 | 已5012GIS设备接地排更换合适的螺栓垫片并紧固 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | 5042GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 5042GIS设备接地排多处接地排固定螺栓处开孔过大，使用螺栓及垫片与开孔不匹配。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 5042GIS设备接地排更换合适的螺栓垫片并紧固 | 2025-04-24 | 已5042GIS设备接地排更换合适的螺栓垫片并紧固 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | 5011GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 5011间隔靠主巡视通道的刀闸分合闸位置指示贴反。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整5011间隔刀闸分合闸位置指示 | 2025-04-24 | 已重新调整5011间隔刀闸分合闸位置指示 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 钢管 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 其他 | 2025-04-25 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供钢管的质量说明书 | 否 | 电气设备性能 | 厂家提供的产品技术标准不够详细 | 厂家应提供钢管的质量说明书 | 2025-04-29 | 厂家已提供钢管的质量说明书 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.3 | 4.3.3 钢管制弯后，表面不应有裂纹和明显的折皱，凹面和损伤，划痕深度不应大于0.5mm，钢管最薄处不应小于原厚度的90%。
新建 | 钢材 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 其他 | 2025-04-25 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供钢材的质量说明书 | 否 | 电气设备性能 | 厂家提供的产品技术标准不够详细 | 厂家应提供钢材的质量说明书 | 2025-04-29 | 厂家已提供钢材的质量说明书 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.1 钢材切割后，其断口上不应有裂纹和大于1mm的边缘缺棱，切断处切割面平面度不大于0.05t（t为厚度)，且不大于2mm，割纹深度不大于0.3mm，局部缺口深度允许偏差1mm，切割长度（宽度）尺寸偏差不大于±2mm。
新建 | 螺栓 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程设计 | 2025-04-25 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供加工螺栓的质量说明书 | 否 | 电气设备性能 | 厂家提供的产品技术标准不够详细 | 厂家应提供加工螺栓的质量说明书 | 2025-04-29 | 厂家已提供加工螺栓的质量说明书 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 螺栓、脚钉产品应在头部顶面用凸字或凹字制出性能等级标记代号和制造者识别标志。弯头脚钉应在杆部用凸字或凹字制出性能等级标记代号和制造者识别标志。
新建 | 镀锌层 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 其他 | 2025-04-25 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供加工镀锌层的质量说明书 | 否 | 电气设备性能 | 厂家提供的产品技术标准不够详细 | 厂家应提供加工镀锌层的质量说明书 | 2025-04-29 | 厂家已提供加工镀锌层的质量说明书 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.5 | 5.3.5 镀锌层与金属基体结合牢固，应保证在无外力作用下没有剥落或起皮现象。经落锤试验后，镀锌层不应凸起或剥离
新建 | 角钢 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 其他 | 2025-04-25 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供加工角钢塔原材料的质量说明书 | 否 | 电气设备性能 | 厂家提供的产品技术标准不够详细 | 厂家应提供加工角钢塔原材料的质量说明书 | 2025-04-29 | 厂家已提供加工角钢塔原材料的质量说明书 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.4 | 5.3.4 角钢不应有明显扭转。角钢在全长范围内每米弯曲度不大于2mm，总弯曲度不应大于总长度的0.20%，且角钢端两端头不应存在因矫直盲区造成的明显局部弯曲和变形。
新建 | 35kV、10kV母线PT柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 35kV、10kV母线PT柜击穿保险未安装 | 否 | 继电保护 | 施工单位施工工艺把关不严。 | 35kV、10kV母线PT柜安装击穿保险 | 2025-04-24 | 施工部门已补充安装35kV、10kV母线PT柜击穿保险。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 电压互感器应检查下列项目：a.互感器各绕组的极性、变比、容量、准确级应符合设计要求，铭牌上的标识应清晰正确。b.互感器各次绕组的接线、与装置的对应关系及其极性关系应与设计相符合并满足装置的要求，相别标识应正确；对电压互感器二次回路进行通电压试验，电压二次回路接线应正确和完整；不同的母线电压之间不应混淆。c.串联在电压回路中的自动空气开关或熔断器、隔离刀闸及切换设备触点接触应可靠，容量应满足回路要求。d.检查电压互感器中性点金属氧化物避雷器安装的正确性及工频放电压，防止造成电压二次回路多点接地。
新建 | 35kV象沙线#3塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-04-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 35kV象沙线#3塔基础处未填土夯实 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新夯实填土35kV象沙线#3塔处基础并保持填土位置高于地面 | 2025-04-23 | 已重新夯实填土35kV象沙线#3塔处基础并保持填土位置高于地面 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 杆塔基础坑和拉线基础坑的回填应分层夯实，回填后坑口上应筑防沉层，其上部边宽不得小于坑口边宽。有沉降的防沉层应及时补填夯实，工程移交时回填土不应低于地面。
新建 | 35kV象沙线#5塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-04-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 35kV象沙线#5塔B角基础保护帽顶部水泥脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 填补35kV象沙线#5塔B角基础保护帽水泥至平整 | 2025-04-23 | 已填补35kV象沙线#5塔B角基础保护帽水泥至平整 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2 基础无破损、水泥脱落、疏松、裂纹、露筋、下沉及基础腐蚀等现象。
新建 | 35kV象沙线#2塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 出厂试验 | 2025-04-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 35kV象沙线#2塔接地电阻测试实验报告未提交 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提交35kV象沙线#2塔接地电阻测试实验报告 | 2025-04-23 | 已提交35kV象沙线#2塔接地电阻测试实验报告 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 在交接验收时，应提交下列资料和文件：（1）符合实际施工的图纸；（2）设计变更的证明文件；（3）接地器材、降阻材料及新型接地装置检测报告及质量合格证明；（4）安装技术记录，其内容应包括隐蔽工程记录；（5）接地测试记录及报告，其内容应包括接地电阻测试、接地导通测试等。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 光缆 | 工程设计 | 2025-05-21 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 扩建工程中光缆未预留至少备用20%，最少不低于2芯的光纤 | 否 | 继电保护 | 设计单位在设计时对技术监督规范要求落实不到位，未考虑实际生产及运维需求，未预留足够的备用芯。 | 设计单选对光缆重新选型，预留的备用芯应满足“多模光缆芯数不宜超过24芯，每根光缆至少备用20%，最少不低于2芯”的要求 | 2025-05-22 | 设计单位已在扩建工程中光缆预留至少备用20%，最少不低于2芯的光纤，验收人员已确认。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.16 | 2.16.2 | 2.16.2 光纤线径宜采用62.5/125μm；多模光缆芯数不宜超过24芯，每根光缆至少备用20%，最少不低于2芯。
新建 | 110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 导线 | 现场安装 | 2025-04-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#2-#3塔导线弧垂偏差为-2.5％，超过-4.5％。 | 否 | 电气设备性能 | 施工安装过程管控不严。 | 重新调整110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#2-#3塔导线弧垂。 | 2025-04-24 | 施工人员已调整110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#2-#3塔导线弧垂，复验合格。 | 输电通道全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 3.1 | 3.1.3 | 3.1.3 紧线弧垂一般情况下220kV及以上允许偏差不应超过±2.5%，110kV应在-2.5%~+5％之间；跨越通航河流的大跨越档弧垂允许偏差不应大于±1%，且正偏差不应超过1m。
新建 | 110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 现场安装 | 2025-04-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#3塔排水沟堵塞。 | 否 | 电气设备性能 | 施工安装过程管控不严。 | 清理110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#3塔排水沟。 | 2025-04-23 | 施工单位已清理110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#3塔排水沟。 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.5 | 5.5.1 | 5.5.1 排水沟不应堵塞、填埋或有淤积，排水应保持畅通。排水沟无坍塌，无破损。
新建 | 110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 现场安装 | 2025-04-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#33塔基面未平整。 | 否 | 电气设备性能 | 施工安装过程管控不严。 | 平整110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#33塔基础。 | 2025-04-23 | 施工单位已平整110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#33塔基础。 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 杆塔基础坑和拉线基础坑的回填应分层夯实，回填后坑口上应筑防沉层，其上部边宽不得小于坑口边宽。有沉降的防沉层应及时补填夯实，工程移交时回填土不应低于地面。
新建 | 110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 现场安装 | 2025-04-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#2塔基础保护帽未浇筑。 | 否 | 电气设备性能 | 施工安装过程管控不严。 | 浇筑110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#2塔基础保护帽。 | 2025-04-23 | 施工人员已浇筑110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#2塔基础保护帽。 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2 基础无破损、水泥脱落、疏松、裂纹、露筋、下沉及基础腐蚀等现象。
新建 | 110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 现场安装 | 2025-04-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#10塔悬垂线夹安装后，绝缘子顺线路方向与垂直位置的偏移角超过5度。 | 否 | 电气设备性能 | 施工安装过程管控不严。 | 重新安装110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#10塔悬垂线夹。 | 2025-04-23 | 施工单位已重新安装110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#10塔悬垂线夹，绝缘子顺线路方向与垂直位置的偏移角低于5度。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 悬垂线夹安装后，绝缘子串应垂直地平面，个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm。
新建 | 110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 金具 | 现场安装 | 2025-04-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#24塔OPGW用耐张线夹内层预绞丝的旋向。 | 否 | 电气设备性能 | 施工安装过程管控不严。 | 修正110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#24塔OPGW用耐张线夹内层预绞丝的旋向。 | 2025-04-23 | 施工人员已修正110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#24塔OPGW用耐张线夹内层预绞丝的旋向。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.2 | 7.2.2 OPGW用耐张线夹内层预绞丝的旋向应与OPGW的外层旋向相反。
新建 | 110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 金具 | 现场安装 | 2025-04-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#5塔耐张线夹弯曲度大于2％。 | 否 | 电气设备性能 | 施工安装过程管控不严。 | 对110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#5塔耐张线夹进行校直。 | 2025-04-24 | 施工人员已对110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#5塔耐张线夹进行校直，复验合格。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 接续管及耐张管压后应检查外观质量。压后尺寸允许偏差应符合现行行业标准DL∕T 5285的规定。压后应平直，有明显弯曲时应校直，弯曲度不得大于2%。校直后不得有裂纹，达不到规定时应割断重接。
新建 | 110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 金具 | 现场安装 | 2025-04-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#9塔OPGW引下线的安装未能保证OPGW顺直、平滑。 | 否 | 电气设备性能 | 施工安装过程管控不严。 | 重新安装110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#9塔OPGW引下线。 | 2025-04-23 | 施工人员已重新安装110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#9塔OPGW引下线至顺直、平滑。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 OPGW引下线夹的安装应保证OPGW顺直、平滑。引下OPGW路径应符合设计要求。
新建 | 110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 金具 | 现场安装 | 2025-04-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#10塔悬垂线夹开口销，开口角度小于60度。 | 否 | 电气设备性能 | 施工安装过程管控不严。 | 打开110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#10塔悬垂线夹开口销，使开口角度大于60度。 | 2025-04-24 | 施工人员已打开110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#10塔悬垂线夹开口销，复验合格。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.3 | 7.1.3 金具上所用的闭口销的直径应与孔径相配合。开口销和闭口销不应有折断和裂纹等现象，当采用开口销时应对称开口，开口角度宜不小于60°，不得用线材和其他材料代替开口销和闭口销。
新建 | 110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路工程 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 导线 | 现场安装 | 2025-04-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#3-#2塔导线下方速生林安全距离不足，不足4.5米。 | 否 | 电气设备性能 | 施工安装过程管控不严 | 砍剪110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#3-#2塔通道超高树木。 | 2025-04-24 | 施工人员已砍剪110kV宁化瓦庄－立新Ⅰ、Ⅱ路线路#3-#2塔通道超高树木。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 110kV及以上交直流线路安全距离要求应符合附表1、附表2规定数值。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 新#7塔-新#8塔段未加装可视化装置 | 否 | 信息 | 未知 | 为新#7塔加装可视化装置 | 2025-04-24 | 已联系设计单位为新#7塔加装可视化装置 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.6 | 1.1.6 曾受严重自然灾害区、地质灾害区、易舞动区、易覆冰区、微气象区、微地形区、巡视路径困难或偏远不易到达区、线路危险点，宜布置可视化监控装置。
新建 | GIS | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-31 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 接地引下线未涂刷标志漆，不符合“6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。”要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队应按工序要求补刷GIS接地引下线标志漆。 | 2025-05-27 | 已补刷GIS接地引下线标志漆。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-02 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主变油枕油位指示与油温计显示温度不对应 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队应按工序要求油枕放油至于油温计显示温度一致 | 2025-05-27 | 已按要求将油枕放油至与油温计显示温度一致 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | #2主变本体测控装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 测控装置 | 其他 | 2025-04-24 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2主变本体测控装置无实物ID | 否 | 自动化 | 未知 | 提供实物ID，并贴于装置上 | 2025-05-27 | 厂家已提供#2主变本体测控装置实物iD贴 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2 在保护设备的制造阶段，制造厂家应在装置外部建立电子标签。应设置在保护设备的面板正面，宜设置在装置右侧、下方位置。标签应贴附牢固随装置一同出厂。标签外观包括国家电网表示、二维码表示、实物“ID”区、设备信息区四部分。二维码符号中存储的信息为继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”，码制应采用快速响应矩阵码(QR码)。实物“ID”区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”的明文。设备信息区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的参数信息，如产品型号、工作电源的直流额定电压、CT二次额定电流等，印制内容用户自行定义。
新建 | #2主变低压侧测控装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 测控装置 | 其他 | 2025-04-24 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2主变低压侧测控装置无实物ID | 否 | 自动化 | 未知 | 提供实物ID，并贴于装置上 | 2025-05-27 | 厂家已提供#2主变低压侧测控装置实物ID贴 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2 在保护设备的制造阶段，制造厂家应在装置外部建立电子标签。应设置在保护设备的面板正面，宜设置在装置右侧、下方位置。标签应贴附牢固随装置一同出厂。标签外观包括国家电网表示、二维码表示、实物“ID”区、设备信息区四部分。二维码符号中存储的信息为继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”，码制应采用快速响应矩阵码(QR码)。实物“ID”区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”的明文。设备信息区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的参数信息，如产品型号、工作电源的直流额定电压、CT二次额定电流等，印制内容用户自行定义。
新建 | #2主变高压侧测控装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 测控装置 | 其他 | 2025-04-24 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2主变高压侧测控装置无实物ID | 否 | 自动化 | 未知 | 提供实物ID，并贴于装置上 | 2025-05-27 | 厂家已提供#2主变高压侧测控装置实物ID贴 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2 在保护设备的制造阶段，制造厂家应在装置外部建立电子标签。应设置在保护设备的面板正面，宜设置在装置右侧、下方位置。标签应贴附牢固随装置一同出厂。标签外观包括国家电网表示、二维码表示、实物“ID”区、设备信息区四部分。二维码符号中存储的信息为继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”，码制应采用快速响应矩阵码(QR码)。实物“ID”区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”的明文。设备信息区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的参数信息，如产品型号、工作电源的直流额定电压、CT二次额定电流等，印制内容用户自行定义。
新建 | #1主变本体测控装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 测控装置 | 其他 | 2025-04-24 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变本体测控装置无实物ID | 否 | 自动化 | 未知 | 提供实物ID，并贴于装置上 | 2025-05-27 | 厂家已补发#1主变本体测控装置实物ID贴 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2 在保护设备的制造阶段，制造厂家应在装置外部建立电子标签。应设置在保护设备的面板正面，宜设置在装置右侧、下方位置。标签应贴附牢固随装置一同出厂。标签外观包括国家电网表示、二维码表示、实物“ID”区、设备信息区四部分。二维码符号中存储的信息为继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”，码制应采用快速响应矩阵码(QR码)。实物“ID”区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”的明文。设备信息区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的参数信息，如产品型号、工作电源的直流额定电压、CT二次额定电流等，印制内容用户自行定义。
新建 | #1主变低压侧测控装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 测控装置 | 其他 | 2025-04-24 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变低压侧测控装置无实物ID | 否 | 自动化 | 未知 | 提供实物ID，并贴于装置上 | 2025-05-27 | 厂家已提供#1主变低压侧测控装置实物iD贴 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2 在保护设备的制造阶段，制造厂家应在装置外部建立电子标签。应设置在保护设备的面板正面，宜设置在装置右侧、下方位置。标签应贴附牢固随装置一同出厂。标签外观包括国家电网表示、二维码表示、实物“ID”区、设备信息区四部分。二维码符号中存储的信息为继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”，码制应采用快速响应矩阵码(QR码)。实物“ID”区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”的明文。设备信息区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的参数信息，如产品型号、工作电源的直流额定电压、CT二次额定电流等，印制内容用户自行定义。
新建 | #1主变高压侧测控装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 测控装置 | 其他 | 2025-04-24 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变高压侧测控装置无实物ID | 否 | 自动化 | 未知 | 提供实物ID，并贴于装置上 | 2025-05-27 | 厂家已补发#1主变高压侧测控装置实物ID贴 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2 在保护设备的制造阶段，制造厂家应在装置外部建立电子标签。应设置在保护设备的面板正面，宜设置在装置右侧、下方位置。标签应贴附牢固随装置一同出厂。标签外观包括国家电网表示、二维码表示、实物“ID”区、设备信息区四部分。二维码符号中存储的信息为继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”，码制应采用快速响应矩阵码(QR码)。实物“ID”区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”的明文。设备信息区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的参数信息，如产品型号、工作电源的直流额定电压、CT二次额定电流等，印制内容用户自行定义。
新建 | 接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-02-26 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV开关室门口处接地连接处未涂面漆，不符合“6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。”要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队应按工序要求补刷接地连接处面漆 | 2025-05-27 | 已对10kV开关室门口处接地连接处涂刷面漆 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
新建 | 110kV备自投保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 其他 | 2025-04-24 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kV备自投保护装置无实物ID | 否 | 继电保护 | 未知 | 提供实物ID，并贴于装置上 | 2025-05-27 | 厂家已重新补发110kV备自投保护装置实物ID | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2 在保护设备的制造阶段，制造厂家应在装置外部建立电子标签。应设置在保护设备的面板正面，宜设置在装置右侧、下方位置。标签应贴附牢固随装置一同出厂。标签外观包括国家电网表示、二维码表示、实物“ID”区、设备信息区四部分。二维码符号中存储的信息为继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”，码制应采用快速响应矩阵码(QR码)。实物“ID”区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”的明文。设备信息区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的参数信息，如产品型号、工作电源的直流额定电压、CT二次额定电流等，印制内容用户自行定义。
新建 | 110kV青杉线153线路保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 其他 | 2025-04-24 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kV青杉线153线路保护装置电子标签无国家电网标识 | 否 | 继电保护 | 未知 | 提供带有国家电网标识的装置电子标签 | 2025-05-27 | 厂家已补带国家电网标识的线路保护装置电子标签 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2 在保护设备的制造阶段，制造厂家应在装置外部建立电子标签。应设置在保护设备的面板正面，宜设置在装置右侧、下方位置。标签应贴附牢固随装置一同出厂。标签外观包括国家电网表示、二维码表示、实物“ID”区、设备信息区四部分。二维码符号中存储的信息为继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”，码制应采用快速响应矩阵码(QR码)。实物“ID”区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”的明文。设备信息区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的参数信息，如产品型号、工作电源的直流额定电压、CT二次额定电流等，印制内容用户自行定义。
新建 | #2主变非电量保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 其他 | 2025-04-24 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2主变非电量保护装置无实物ID | 否 | 继电保护 | 未知 | 厂家需提供#2主变非电量保护装置实物ID，并贴于装置上。 | 2025-05-27 | 厂家已重新补发#2主变非电量保护装置实物ID贴 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2 在保护设备的制造阶段，制造厂家应在装置外部建立电子标签。应设置在保护设备的面板正面，宜设置在装置右侧、下方位置。标签应贴附牢固随装置一同出厂。标签外观包括国家电网表示、二维码表示、实物“ID”区、设备信息区四部分。二维码符号中存储的信息为继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”，码制应采用快速响应矩阵码(QR码)。实物“ID”区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”的明文。设备信息区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的参数信息，如产品型号、工作电源的直流额定电压、CT二次额定电流等，印制内容用户自行定义。
新建 | #1主变第一套非电量保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 其他 | 2025-04-24 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变第一套非电量保护装置实物ID贴的位置有误（面板左边） | 否 | 继电保护 | 未知 | 实物ID应该贴于面板右侧、下方位置 | 2025-05-27 | 已重新黏贴#1主变第一套非电量保护装置实物ID贴 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2 在保护设备的制造阶段，制造厂家应在装置外部建立电子标签。应设置在保护设备的面板正面，宜设置在装置右侧、下方位置。标签应贴附牢固随装置一同出厂。标签外观包括国家电网表示、二维码表示、实物“ID”区、设备信息区四部分。二维码符号中存储的信息为继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”，码制应采用快速响应矩阵码(QR码)。实物“ID”区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”的明文。设备信息区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的参数信息，如产品型号、工作电源的直流额定电压、CT二次额定电流等，印制内容用户自行定义。
新建 | 接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-02-26 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变中性点避雷器接地引下线与地网连接处未涂面漆，不符合“6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。”要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队应按工序要求补涂面漆 | 2025-05-27 | 已在#1主变中性点避雷器接地引下线与地网连接处涂刷面漆 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
新建 | 接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-26 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变油池内主变右侧接地扁铁连接处漏涂面漆，不符合“6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。”要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队应按工序要求对#1主变油池内主变右侧接地扁铁连接处补涂面漆 | 2025-05-27 | 已对#1主变油池内主变右侧接地扁铁连接处涂刷面漆 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 有载油枕呼吸器油杯油位过低 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队补充有载油枕呼吸器油杯油位至上下刻度线之间 | 2025-05-27 | 已补充有载油枕呼吸器油杯油位至正常位置 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 油枕油位指示与油面温度指示不对应 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队应按工序要求放油至油枕油位指示与油温一致 | 2025-05-27 | 已放油至油枕油位指示与油温一致 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | #1主变第一套电量保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 其他 | 2025-04-24 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变第一套电量保护装置电子标签无国家电网标识 | 否 | 继电保护 | 未知 | 提供带有国家电网标识的装置电子标签 | 2025-05-27 | 厂家已重发带国家电网标识的#1主变第一套电量保护装置电子标签 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2 在保护设备的制造阶段，制造厂家应在装置外部建立电子标签。应设置在保护设备的面板正面，宜设置在装置右侧、下方位置。标签应贴附牢固随装置一同出厂。标签外观包括国家电网表示、二维码表示、实物“ID”区、设备信息区四部分。二维码符号中存储的信息为继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”，码制应采用快速响应矩阵码(QR码)。实物“ID”区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”的明文。设备信息区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的参数信息，如产品型号、工作电源的直流额定电压、CT二次额定电流等，印制内容用户自行定义。
改扩建 | 3号主变中压侧隔离开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 3号主变中压侧隔离开关转动部位未涂抹润滑脂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 转动部位补涂润滑脂 | 2025-04-25 | 已转动部位补涂润滑脂 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 10kVⅢ段母线开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 开关柜内铜牌固定螺栓使用的垫片尺寸偏大 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换尺寸匹配的平垫片 | 2025-04-25 | 已更换尺寸匹配的平垫片 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
改扩建 | 3号主变高压侧隔离开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 隔离开关部分连杆转动部位未涂抹润滑脂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 转动部位补涂润滑脂 | 2025-04-25 | 已转动部位补涂润滑脂 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 3号主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 本体油位偏高半格 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整油位 | 2025-04-25 | 已放油至当前温度对应的油位 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
改扩建 | 3号主变高压侧避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 避雷器接地引下线螺栓有锈迹 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换锈蚀的螺栓 | 2025-04-25 | 已更换锈蚀的螺栓 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 避雷器各连接部位必须紧固可靠，使用螺栓必需与螺孔尺寸相配套且具有良好的防锈蚀性能。
改扩建 | 3号主变高压侧电流互感器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 3号主变高压侧电流互感器引线线夹端部未开排水孔 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补开排水孔 | 2025-04-25 | 已补开排水孔 | 电流互感器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.3 | 6.3.3 在可能出现冰冻的地区，线径为400mm2及以上的、压接孔向上 30°～90°的压接线夹，应打排水孔。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-09 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 发现有一片散热片掉漆严重，面积约0.5平方分米，不符合“5.9.3 变压器油箱、储油柜、散热装置及连管等的外表面均应涂漆变压器油箱内表面、铁心上下夹件等均应涂以浅色漆，并与变压器油有良好的相容性。所有需要涂漆的表面在涂漆前应进行彻底的表面处理（如采用喷砂处理或喷丸处理）。”要求。 | 是 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队应对该散热片清洁打磨，重新喷漆。 | 2025-05-27 | 已对散热片掉漆部位补漆，漆色一致 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.3 | 5.9.3 变压器油箱、储油柜、散热装置及连管等的外表面均应涂漆变压器油箱内表面、铁心上下夹件等均应涂以浅色漆，并与变压器油有良好的相容性。所有需要涂漆的表面在涂漆前应进行彻底的表面处理（如采用喷砂处理或喷丸处理）。
新建 | 保护装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 现场安装 | 2025-04-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 继电保护装置实物id标签未粘贴（供应商未提交） | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促供应商提供实物id标签并尽快完成粘贴并对应台账 | 2025-04-23 | 供应商已提供实物id标签，施工单位完成粘贴并对应台账 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.15 | 8.15.1 | 8.15.1 运行维护单位应将核查保护设备识别代码实施情况纳入工程验收范畴。出厂信息库等资料移交工作应纳入竣工验收管理内容。工程验收前应在调度管理系统（OMS）的继电保护统计分析及运行管理模块中关联出厂信息库。
新建 | 保护装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 设备调试 | 2025-04-09 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 本站未完成所有继电保护装置台账全量录入至生产管理系统 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 完整录入全量保护装置台账并完成转资 | 2025-04-23 | 运维单位已录入全量保护装置台账 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.4 | 8.1.4 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 新#20塔处于外破风险区域，未规划加装可视化装置 | 否 | 信息 | 未知 | 要求设计修改方案，为新#20塔加装可视化装置 | 2025-04-24 | 已设计修改方案，为新#20塔加装可视化装置 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.6 | 1.1.6 曾受严重自然灾害区、地质灾害区、易舞动区、易覆冰区、微气象区、微地形区、巡视路径困难或偏远不易到达区、线路危险点，宜布置可视化监控装置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 新#18、#19塔处于三跨区域，耐张线夹未加装自动测温装置装置 | 否 | 信息 | 未知 | 要求设计单位修改规划方案，为新#18、#19塔加装线夹自动测温装置装置 | 2025-04-24 | 已联系设计单位修改规划方案，为新#18、#19塔加装线夹自动测温装置装置 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.6 | 1.1.6 曾受严重自然灾害区、地质灾害区、易舞动区、易覆冰区、微气象区、微地形区、巡视路径困难或偏远不易到达区、线路危险点，宜布置可视化监控装置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 新#18塔规划加装的可视化装置为枪机，无法权限掌握周边信息 | 否 | 信息 | 未知 | 要求设计单位修改规划方案，将新#18塔加装的可视化装置改为云台 | 2025-04-24 | 已联系设计单位修改规划方案，将新#18塔加装的可视化装置改为云台 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.6 | 1.1.6 曾受严重自然灾害区、地质灾害区、易舞动区、易覆冰区、微气象区、微地形区、巡视路径困难或偏远不易到达区、线路危险点，宜布置可视化监控装置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 新#17-新#18塔区段未规划加装可视化装置，无法实时获取现场信息 | 否 | 信息 | 未知 | 要求设计单位修改规划方案，为新#17塔加装可视化装置（枪机） | 2025-04-24 | 已联系设计单位修改规划方案，为新#17塔加装可视化装置 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.6 | 1.1.6 曾受严重自然灾害区、地质灾害区、易舞动区、易覆冰区、微气象区、微地形区、巡视路径困难或偏远不易到达区、线路危险点，宜布置可视化监控装置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 新#16塔可视化装置安装侧错误 | 否 | 信息 | 未知 | 将新#16塔可视化装置安装在小号侧 | 2025-04-24 | 已联系设计单位修改方案，将新#16塔可视化装置安装在小号侧 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.6 | 1.1.6 曾受严重自然灾害区、地质灾害区、易舞动区、易覆冰区、微气象区、微地形区、巡视路径困难或偏远不易到达区、线路危险点，宜布置可视化监控装置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 新#15塔规划加装可视化装置，实际没有必要，#14塔已安装，足够覆盖该段 | 否 | 信息 | 未知 | 取消为新#15塔加装可视化装置 | 2025-04-24 | 已联系设计单位取消为新#15塔加装可视化装置 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.6 | 1.1.6 曾受严重自然灾害区、地质灾害区、易舞动区、易覆冰区、微气象区、微地形区、巡视路径困难或偏远不易到达区、线路危险点，宜布置可视化监控装置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 新#14塔可视化装置安装侧错误，需加装在大号侧 | 否 | 信息 | 未知 | 将新#14塔可视化装置加装在大号侧 | 2025-04-24 | 已联系设计单位将新#14塔可视化装置加装在大号侧 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.6 | 1.1.6 曾受严重自然灾害区、地质灾害区、易舞动区、易覆冰区、微气象区、微地形区、巡视路径困难或偏远不易到达区、线路危险点，宜布置可视化监控装置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 新#13塔未全塔加装现价自动测温装置 | 否 | 信息 | 未知 | 为新#13塔全塔加装自动测温装置 | 2025-04-24 | 已联系设计单位修改规划方案，为新#13塔全塔加装自动测温装置 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.6 | 1.1.6 曾受严重自然灾害区、地质灾害区、易舞动区、易覆冰区、微气象区、微地形区、巡视路径困难或偏远不易到达区、线路危险点，宜布置可视化监控装置。
新建 | 主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-03-28 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 两台主变相关台账未完整全部录入pms3.0系统 | 否 | 电气设备性能 | 投运准备问题 | 将剩余主变附属设施全部录入系统 | 2025-04-23 | 运维人员已将剩余主变附属设施全部录入系统 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 新#12塔无需加装云台装置 | 否 | 信息 | 未知 | 将新#12塔加装的可视化装置改为枪机 | 2025-04-24 | 已联系设计单位将新#12塔加装的可视化装置改为枪机 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.6 | 1.1.6 曾受严重自然灾害区、地质灾害区、易舞动区、易覆冰区、微气象区、微地形区、巡视路径困难或偏远不易到达区、线路危险点，宜布置可视化监控装置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 新#11塔处于外破隐患区，需配置带测距功能的可视化装置 | 否 | 信息 | 未知 | 为新#11塔配置带测距功能的可视化装置 | 2025-04-24 | 已联系设计单位为新#11塔配置带测距功能的可视化装置 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.6 | 1.1.6 曾受严重自然灾害区、地质灾害区、易舞动区、易覆冰区、微气象区、微地形区、巡视路径困难或偏远不易到达区、线路危险点，宜布置可视化监控装置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 新#10塔大号侧未加装线夹自动测温装置 | 否 | 信息 | 未知 | 为新#10塔加装线夹自动测温装置 | 2025-04-24 | 已联系设计单位为新#10塔加装线夹自动测温装置 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.6 | 1.1.6 曾受严重自然灾害区、地质灾害区、易舞动区、易覆冰区、微气象区、微地形区、巡视路径困难或偏远不易到达区、线路危险点，宜布置可视化监控装置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 新#9塔未加装风偏舞动检测装置 | 否 | 信息 | 未知 | 为新#9塔安装风偏舞动检测装置 | 2025-04-24 | 已联系设计单位为新#9塔安装风偏舞动检测装置 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.6 | 1.1.6 曾受严重自然灾害区、地质灾害区、易舞动区、易覆冰区、微气象区、微地形区、巡视路径困难或偏远不易到达区、线路危险点，宜布置可视化监控装置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 新#8塔地处偏远地区，没有通信信号，不适合加装可视化装置 | 否 | 信息 | 未知 | 取消为新#8塔加装可视化装置 | 2025-04-24 | 已联系设计单位取消为新#8塔加装可视化装置 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.6 | 1.1.6 曾受严重自然灾害区、地质灾害区、易舞动区、易覆冰区、微气象区、微地形区、巡视路径困难或偏远不易到达区、线路危险点，宜布置可视化监控装置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 新#4-新#5塔未加装可视化装置 | 否 | 信息 | 未知 | 于新#5塔加装可视化装置（云台） | 2025-04-24 | 已联系设计单位修改方案，于新#5塔加装可视化装置（云台） | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.6 | 1.1.6 曾受严重自然灾害区、地质灾害区、易舞动区、易覆冰区、微气象区、微地形区、巡视路径困难或偏远不易到达区、线路危险点，宜布置可视化监控装置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 新#5塔未加装可视化装置为直线塔，可视化装置用枪机即可 | 否 | 信息 | 未知 | 将新#5塔可视化装置改为枪机 | 2025-04-24 | 已联系设计单位将新#5塔可视化装置改为枪机 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.6 | 1.1.6 曾受严重自然灾害区、地质灾害区、易舞动区、易覆冰区、微气象区、微地形区、巡视路径困难或偏远不易到达区、线路危险点，宜布置可视化监控装置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 科研规划中，新#4塔可视化装置安装侧不合理 | 否 | 信息 | 未知 | 在设计说明书中将新#4塔可视化装置修改为加装于小号侧 | 2025-04-24 | 已在设计说明书中明确，将新#4塔可视化装置加装于小号侧 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.6 | 1.1.6 曾受严重自然灾害区、地质灾害区、易舞动区、易覆冰区、微气象区、微地形区、巡视路径困难或偏远不易到达区、线路危险点，宜布置可视化监控装置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 新#3塔小号侧未加装线夹自动测温装置 | 否 | 信息 | 未知 | 对新#3塔小号侧加装线夹自动测温装置 | 2025-04-24 | 已联系设计单位对新#3塔小号侧加装线夹自动测温装置 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.6 | 1.1.6 曾受严重自然灾害区、地质灾害区、易舞动区、易覆冰区、微气象区、微地形区、巡视路径困难或偏远不易到达区、线路危险点，宜布置可视化监控装置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 新#2塔为电缆塔，需加装电缆终端红外可视化探头 | 否 | 信息 | 未知 | 为新#2塔加装红外可视化探头 | 2025-04-24 | 已联系设计单位为新#2塔加装红外可视化探头 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.6 | 1.1.6 曾受严重自然灾害区、地质灾害区、易舞动区、易覆冰区、微气象区、微地形区、巡视路径困难或偏远不易到达区、线路危险点，宜布置可视化监控装置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 规划的新#1塔可视化装置不具备红外检测功能，不满足现场需求 | 否 | 信息 | 未知 | 要求设计将新#1塔可视化装置改为带红外镜头的设备 | 2025-04-24 | 已沟通设计单位，将新#1塔可视化装置改为带红外镜头的设备 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.6 | 1.1.6 曾受严重自然灾害区、地质灾害区、易舞动区、易覆冰区、微气象区、微地形区、巡视路径困难或偏远不易到达区、线路危险点，宜布置可视化监控装置。
新建 | 新#4下相避雷器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 设备材质 | 2025-04-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新#4下相避雷器螺栓防锈蚀等级不足 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 为新#4下相避雷器更换达到相应防锈蚀等级的螺栓 | 2025-04-24 | 已为新#4下相避雷器更换达到相应防锈蚀等级的螺栓 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 避雷器各连接部位必须紧固可靠，使用螺栓必需与螺孔尺寸相配套且具有良好的防锈蚀性能。
新建 | 新#4中相避雷器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 设备材质 | 2025-04-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新#4中相避雷器悬垂线夹未缠绕铝包带 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 为新#4中相避雷器缠绕铝包带 | 2025-04-24 | 已为新#4中相避雷器缠绕铝包带 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 避雷器各连接部位必须紧固可靠，使用螺栓必需与螺孔尺寸相配套且具有良好的防锈蚀性能。
新建 | 新#4上相避雷器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 设备材质 | 2025-04-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新#4上相避雷器螺栓防锈蚀等级不足 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换新#4上相避雷器螺栓 | 2025-04-24 | 已更换新#4上相避雷器螺栓 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 避雷器各连接部位必须紧固可靠，使用螺栓必需与螺孔尺寸相配套且具有良好的防锈蚀性能。
新建 | 新#3下相避雷器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 设备材质 | 2025-04-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新#3下相避雷器与防风偏绝缘子安装距离不够 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整新#3下相避雷器安装位置 | 2025-04-24 | 已调整新#3下相避雷器安装位置 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 避雷器各连接部位必须紧固可靠，使用螺栓必需与螺孔尺寸相配套且具有良好的防锈蚀性能。
新建 | 新#3中相避雷器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 设备材质 | 2025-04-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新#3中相避雷器本体角度小于90度 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整新#3中相避雷器安装位置 | 2025-04-24 | 已调整新#3中相避雷器安装位置 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 避雷器各连接部位必须紧固可靠，使用螺栓必需与螺孔尺寸相配套且具有良好的防锈蚀性能。
新建 | 新#3上相避雷器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 设备材质 | 2025-04-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新#3导线耐张线夹螺栓防锈蚀等级不足 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换新#3导线耐张线夹螺栓 | 2025-04-24 | 已更换新#3导线耐张线夹螺栓 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 避雷器各连接部位必须紧固可靠，使用螺栓必需与螺孔尺寸相配套且具有良好的防锈蚀性能。
新建 | 新#2下相避雷器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 设备材质 | 2025-04-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新#2下相避雷器悬垂线夹未安装锁紧销 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补装新#2下相避雷器悬垂线夹锁紧销 | 2025-04-24 | 已补装新#2下相避雷器悬垂线夹锁紧销 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 避雷器各连接部位必须紧固可靠，使用螺栓必需与螺孔尺寸相配套且具有良好的防锈蚀性能。
新建 | 新#2中相避雷器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 设备材质 | 2025-04-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新#2中相避雷器悬垂线夹大小不合适 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换新#2中相避雷器悬垂线夹 | 2025-04-24 | 已更换新#2中相避雷器悬垂线夹为XGU-4 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 避雷器各连接部位必须紧固可靠，使用螺栓必需与螺孔尺寸相配套且具有良好的防锈蚀性能。
新建 | 新#2上相避雷器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 设备材质 | 2025-04-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新#2接地线未敷贴 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整新#2接地线 | 2025-04-24 | 已调整新#2接地线 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 避雷器各连接部位必须紧固可靠，使用螺栓必需与螺孔尺寸相配套且具有良好的防锈蚀性能。
新建 | 新#1下相避雷器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 设备材质 | 2025-04-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新#1下相耐张线夹螺栓防锈蚀等级不足 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换新#1下相耐张线夹螺栓 | 2025-04-24 | 已更换新#1下相耐张线夹螺栓 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 避雷器各连接部位必须紧固可靠，使用螺栓必需与螺孔尺寸相配套且具有良好的防锈蚀性能。
新建 | 新#1中相避雷器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 设备材质 | 2025-04-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新#1中相避雷器未提供试验合格报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求施工单位提供新#1中相避雷器提供试验合格报告 | 2025-04-24 | 施工单位已提供新#1中相避雷器试验合格报告 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 避雷器各连接部位必须紧固可靠，使用螺栓必需与螺孔尺寸相配套且具有良好的防锈蚀性能。
新建 | 新#1上相避雷器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 设备材质 | 2025-04-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新#1塔接地扁铁只安装了一个螺丝 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将新#1接地扁铁改为双螺栓固定 | 2025-04-24 | 已将新#1接地扁铁改为双螺栓固定 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 避雷器各连接部位必须紧固可靠，使用螺栓必需与螺孔尺寸相配套且具有良好的防锈蚀性能。
新建 | 新#4-新#5右回导线 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 架空线路设备 | 运行环境 | 2025-04-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新#10-新#12右回导线与下方树竹安全距离不足 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 清理下方树竹 | 2025-04-24 | 已砍伐清理 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.4 | 5.4.2 | 5.4.2 架线后应测量导线对被跨越物的净空距离，计入导线蠕变伸长换算到最大弧垂时应符合设计规定。
新建 | 新#3-新#4右回导线 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 架空线路设备 | 运行环境 | 2025-04-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新#1-新#2下相导线与下方树竹安全距离不足 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 清理下方树竹 | 2025-04-24 | 已砍伐清理 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.4 | 5.4.2 | 5.4.2 架线后应测量导线对被跨越物的净空距离，计入导线蠕变伸长换算到最大弧垂时应符合设计规定。
新建 | 新#2-新#3右回导线 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 架空线路设备 | 运行环境 | 2025-04-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新#2-新#3右回导线与下方配网线路安全距离不足 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整调整板位置、调整导线弧垂 | 2025-04-24 | 已调整调整板位置 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.4 | 5.4.2 | 5.4.2 架线后应测量导线对被跨越物的净空距离，计入导线蠕变伸长换算到最大弧垂时应符合设计规定。
新建 | 新#1-新#2右回导线 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 架空线路设备 | 运行环境 | 2025-04-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新#1-新#2右回导线三相弧垂不平衡 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整新#1-新#2右回导线三相弧垂 | 2025-04-24 | 已调整新#1-新#2右回导线三相弧垂 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.4 | 5.4.2 | 5.4.2 架线后应测量导线对被跨越物的净空距离，计入导线蠕变伸长换算到最大弧垂时应符合设计规定。
新建 | 新#3-新#4左回导线 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 架空线路设备 | 运行环境 | 2025-04-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新#3接地网长度不足 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 新#3接地网长度修改为40m | 2025-04-24 | 已将新#3接地网长度修改为40m | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.4 | 5.4.2 | 5.4.2 架线后应测量导线对被跨越物的净空距离，计入导线蠕变伸长换算到最大弧垂时应符合设计规定。
新建 | 新#4-新#5左回导线 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 架空线路设备 | 运行环境 | 2025-04-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新#4-新#5左回导线与下方树竹安全距离不足 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 清理下方树竹 | 2025-04-24 | 已砍伐清理 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.4 | 5.4.2 | 5.4.2 架线后应测量导线对被跨越物的净空距离，计入导线蠕变伸长换算到最大弧垂时应符合设计规定。
新建 | 新#2-新#3左回导线 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 架空线路设备 | 运行环境 | 2025-04-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新#2-新#3与右方导线存在风偏风险 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 每相增补一个防振锤增加抗舞动水平 | 2025-04-24 | 已每相增补一个防振锤 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.4 | 5.4.2 | 5.4.2 架线后应测量导线对被跨越物的净空距离，计入导线蠕变伸长换算到最大弧垂时应符合设计规定。
新建 | 新#1-新#2左回导线 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 架空线路设备 | 运行环境 | 2025-04-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新#1-新#2左回导线与下方树竹安全距离不足 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 清理下方树竹 | 2025-04-24 | 已砍伐清理 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.4 | 5.4.2 | 5.4.2 架线后应测量导线对被跨越物的净空距离，计入导线蠕变伸长换算到最大弧垂时应符合设计规定。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 架空线路设备 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 未实地考虑现场#5-#6导线段的导线间距不足 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整#5-#6导线段的导线间距 | 2025-04-24 | 已重新调整#5-#6导线段的导线间距 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 推荐路径方案主要设计气象条件：根据沿线气象台站资料，结合附近已建线路的设计及运行经验，参考公司发布的冰区、风区、舞动等分布图，提出推荐的设计基本风速、覆冰情况，对特殊气象区较详细调查取证。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 架空线路设备 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 未实地考虑现场#4-#5地线段的风速条件 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 减小#4-#5地线长度 | 2025-04-24 | 已减小#4-#5地线长度 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 推荐路径方案主要设计气象条件：根据沿线气象台站资料，结合附近已建线路的设计及运行经验，参考公司发布的冰区、风区、舞动等分布图，提出推荐的设计基本风速、覆冰情况，对特殊气象区较详细调查取证。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 架空线路设备 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 未实地考虑现场#3-#4导线段的异物风险 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提高新#3塔杆塔呼称高 | 2025-04-24 | 已提高新#3塔杆塔呼称高 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 推荐路径方案主要设计气象条件：根据沿线气象台站资料，结合附近已建线路的设计及运行经验，参考公司发布的冰区、风区、舞动等分布图，提出推荐的设计基本风速、覆冰情况，对特殊气象区较详细调查取证。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 架空线路设备 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 未实地考虑现场#2-#3导线段的外破风险 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 为#2-#3导线段安装绝缘套管 | 2025-04-24 | 已修正方案为#2-#3导线段安装绝缘套管 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 推荐路径方案主要设计气象条件：根据沿线气象台站资料，结合附近已建线路的设计及运行经验，参考公司发布的冰区、风区、舞动等分布图，提出推荐的设计基本风速、覆冰情况，对特殊气象区较详细调查取证。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 未实地考虑现场#1-#2杆塔可能会发生的水土流失情况 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 为#1-#2杆塔修建护坡 | 2025-04-24 | 设计方已按监督要求修正方案为#1-#2杆塔修建护坡 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 推荐路径方案主要设计气象条件：根据沿线气象台站资料，结合附近已建线路的设计及运行经验，参考公司发布的冰区、风区、舞动等分布图，提出推荐的设计基本风速、覆冰情况，对特殊气象区较详细调查取证。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 规划建设的新5塔未考虑线路覆冰情况 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 考虑新5塔线路覆冰情况 | 2025-04-24 | 已根据新5塔线路覆冰情况修改方案 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.1 | 1.3.1 途经中、重冰区应避开暴露的山顶、横跨哑口、风道等容易形成严重覆冰的微地形地段，当耐张段较长时应采取防串倒措施；在高差或档距相差悬殊的山区或重冰区等运行条件较差的地段，耐张段长度应适当缩短。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 规划建设的新4-新#5塔导线弧垂下降太大 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 考虑调整新4-新#5塔导线长度 | 2025-04-24 | 已重新调整新4-新#5塔导线长度 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.1 | 1.3.1 途经中、重冰区应避开暴露的山顶、横跨哑口、风道等容易形成严重覆冰的微地形地段，当耐张段较长时应采取防串倒措施；在高差或档距相差悬殊的山区或重冰区等运行条件较差的地段，耐张段长度应适当缩短。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 规划建设的新3塔未考虑线路重载下与下方交跨线路安全距离不足 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整新3塔高度 | 2025-04-24 | 已修正新3塔高度 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.1 | 1.3.1 途经中、重冰区应避开暴露的山顶、横跨哑口、风道等容易形成严重覆冰的微地形地段，当耐张段较长时应采取防串倒措施；在高差或档距相差悬殊的山区或重冰区等运行条件较差的地段，耐张段长度应适当缩短。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 规划建设的新2塔未考虑线路外破风险 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 适度提高新2塔杆塔呼称高 | 2025-04-24 | 已提高新2塔杆塔呼称高 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.1 | 1.3.1 途经中、重冰区应避开暴露的山顶、横跨哑口、风道等容易形成严重覆冰的微地形地段，当耐张段较长时应采取防串倒措施；在高差或档距相差悬殊的山区或重冰区等运行条件较差的地段，耐张段长度应适当缩短。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 规划建设的新1塔未考虑线路覆冰情况 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整线路杆塔呼称高 | 2025-04-24 | 已调整线路杆塔呼称高 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.1 | 1.3.1 途经中、重冰区应避开暴露的山顶、横跨哑口、风道等容易形成严重覆冰的微地形地段，当耐张段较长时应采取防串倒措施；在高差或档距相差悬殊的山区或重冰区等运行条件较差的地段，耐张段长度应适当缩短。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 规划建设的新5塔未考虑风力条件 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对规划建设的新5塔增加防风水平 | 2025-04-24 | 已对规划建设的新5塔增加防风水平 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 推荐路径方案主要设计气象条件：说明设计基本风速情况；说明设计覆冰情况，有无重冰区；对特殊气象区需较详细调查、论证。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 规划建设的新4塔未考虑重载下的风偏隐患 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整新4塔导线长度 | 2025-04-24 | 已调整新4塔导线长度 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 推荐路径方案主要设计气象条件：说明设计基本风速情况；说明设计覆冰情况，有无重冰区；对特殊气象区需较详细调查、论证。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 规划建设的新3塔未考虑地型风力条件 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 减小新3塔转角度数 | 2025-04-24 | 已减小新3塔转角度数 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 推荐路径方案主要设计气象条件：说明设计基本风速情况；说明设计覆冰情况，有无重冰区；对特殊气象区需较详细调查、论证。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 规划建设的新2塔未考虑极端风力条件下的风偏隐患 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对规划建设的新2塔增加防风偏绝缘子 | 2025-04-24 | 已对规划建设的新2塔增加防风偏绝缘子 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 推荐路径方案主要设计气象条件：说明设计基本风速情况；说明设计覆冰情况，有无重冰区；对特殊气象区需较详细调查、论证。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 规划建设的新1塔未考虑强风条件下导线风偏放电的影响 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对规划建设的新1塔防风偏绝缘子由1串改成2串 | 2025-04-24 | 已对规划建设的新1塔防风偏绝缘子由1串改成2串 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 推荐路径方案主要设计气象条件：说明设计基本风速情况；说明设计覆冰情况，有无重冰区；对特殊气象区需较详细调查、论证。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 规划建设的新5塔未采取防腐措施 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对规划建设的新5塔采取防腐措施 | 2025-04-24 | 已修正新5塔的防腐措施 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.5 | 1.5.1 | 1.5.1 重腐蚀环境判定应满足附表1要求，新铁塔或类似钢结构10年以内即发生重腐蚀的地区可以判定为C5腐蚀环境，对新铁塔或类似钢结构在15年以内发生重腐蚀的地区可判定为C4及以上腐蚀环境，应采取加强的防腐措施。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 规划建设的新4塔采取的防腐措施等级太高 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 降低规划建设的新4塔防腐措施等级 | 2025-04-24 | 已降低规划建设的新4塔防腐措施等级 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.5 | 1.5.1 | 1.5.1 重腐蚀环境判定应满足附表1要求，新铁塔或类似钢结构10年以内即发生重腐蚀的地区可以判定为C5腐蚀环境，对新铁塔或类似钢结构在15年以内发生重腐蚀的地区可判定为C4及以上腐蚀环境，应采取加强的防腐措施。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 规划建设的新3塔接地线裸露部分未采取防腐措施 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对规划建设的新3塔接地线采取防腐措施 | 2025-04-24 | 已对规划建设的新3塔接地线采取防腐措施 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.5 | 1.5.1 | 1.5.1 重腐蚀环境判定应满足附表1要求，新铁塔或类似钢结构10年以内即发生重腐蚀的地区可以判定为C5腐蚀环境，对新铁塔或类似钢结构在15年以内发生重腐蚀的地区可判定为C4及以上腐蚀环境，应采取加强的防腐措施。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 规划建设的新2塔未采取防鸟害措施 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对规划建设的新2塔安装防鸟装置 | 2025-04-24 | 已对规划建设的新2塔安装防鸟装置 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.5 | 1.5.1 | 1.5.1 重腐蚀环境判定应满足附表1要求，新铁塔或类似钢结构10年以内即发生重腐蚀的地区可以判定为C5腐蚀环境，对新铁塔或类似钢结构在15年以内发生重腐蚀的地区可判定为C4及以上腐蚀环境，应采取加强的防腐措施。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-04-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 规划建设的新1塔未采取防雷措施 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对规划建设的新1塔安装防腐装置 | 2025-04-24 | 已对规划建设的新1塔安装防腐装置 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.5 | 1.5.1 | 1.5.1 重腐蚀环境判定应满足附表1要求，新铁塔或类似钢结构10年以内即发生重腐蚀的地区可以判定为C5腐蚀环境，对新铁塔或类似钢结构在15年以内发生重腐蚀的地区可判定为C4及以上腐蚀环境，应采取加强的防腐措施。
改扩建 | 3号主变高压侧隔离开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 刀闸连杆转动部位未涂抹润滑脂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 刀闸各连杆转动部位应涂抹润滑脂，避免操作卡涩、变形 | 2025-04-25 | 已涂抹润滑脂 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 隔离开关的底座传动部分应灵活，并涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 3号主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主变本体漆面有零星破损 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 安装完毕后及时除锈补漆 | 2025-04-25 | 已除锈补漆 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
改扩建 | 3号主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 吸湿器油杯油封油位偏低 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整油杯中的油位，确保油封有效隔离内外空气 | 2025-04-25 | 已补充油杯中的油 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
改扩建 | 3号主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 有载油位偏高 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 油位应与油温匹配，不得过高或过低 | 2025-04-25 | 已放油至当前温度对应的油位 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
改扩建 | 3号主变高压侧开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 现场安装 | 2025-04-24 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 现场安装的SF6密度继电器未贴校验合格证 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 现场安装的SF6密度继电器应贴校验合格证并注明检验有效期 | 2025-04-25 | 已补贴校验合格证 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 密度继电器和压力表应经检验，并应有产品合格证明和检验报告。
新建 | #2电容器组 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 静态无功补偿器(SVC) | 其他 | 2025-04-25 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2电容器组产品合格证书未提供 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家需重新提供#2电容器组产品合格证书。 | 2025-05-27 | 厂家已提供#2电容器组产品合格证书 | SVC、SVG全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 随产品提供的产品清单、产品合格证书(含组附件)、产品使用说明书、设备检修维护说明书(含组附件)、备品备件等资料齐全完整。
新建 | #2主变第一套电量保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 其他 | 2025-04-25 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2主变第一套电量保护装置实物ID未设置在装置右侧、下方位置 | 否 | 继电保护 | 未知 | 厂家需根据规范要求设置在装置右侧、下方位置。 | 2025-05-27 | 已重新黏贴#2主变第一套电量保护装置实物ID贴 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2 在保护设备的制造阶段，制造厂家应在装置外部建立电子标签。应设置在保护设备的面板正面，宜设置在装置右侧、下方位置。标签应贴附牢固随装置一同出厂。标签外观包括国家电网表示、二维码表示、实物“ID”区、设备信息区四部分。二维码符号中存储的信息为继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”，码制应采用快速响应矩阵码(QR码)。实物“ID”区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”的明文。设备信息区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的参数信息，如产品型号、工作电源的直流额定电压、CT二次额定电流等，印制内容用户自行定义。
新建 | 10kV线路保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 其他 | 2025-04-24 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未提供所有10kV线路保护装置的技术文件 | 否 | 继电保护 | 未知 | 提供所有10kV线路保护装置的技术文件 | 2025-05-27 | 厂家已提供装置技术文件 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.7 | 5.7.1 | 5.7.1 设备铭牌、型号、规格、数量符合设计要求，设备应无损伤，附件、备件齐全，产品的技术文件齐全无丢失。
新建 | #1电容器组 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 静态无功补偿器(SVC) | 其他 | 2025-04-25 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1电容器组设备铭牌缺失 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家应重新配置电容器组铭牌 | 2025-05-27 | 电容器厂家已补发#1电容器组铭牌 | SVC、SVG全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 随产品提供的产品清单、产品合格证书(含组附件)、产品使用说明书、设备检修维护说明书(含组附件)、备品备件等资料齐全完整。
新建 | 110kV浦杉线151线路保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 其他 | 2025-04-25 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kV浦杉线151线路保护装置电子标签无国家电网标识 | 否 | 继电保护 | 未知 | 提供带有国家电网标识的装置电子标签 | 2025-05-27 | 厂家已补充带国家电网标识的线路保护装置电子标签 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2 在保护设备的制造阶段，制造厂家应在装置外部建立电子标签。应设置在保护设备的面板正面，宜设置在装置右侧、下方位置。标签应贴附牢固随装置一同出厂。标签外观包括国家电网表示、二维码表示、实物“ID”区、设备信息区四部分。二维码符号中存储的信息为继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”，码制应采用快速响应矩阵码(QR码)。实物“ID”区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”的明文。设备信息区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的参数信息，如产品型号、工作电源的直流额定电压、CT二次额定电流等，印制内容用户自行定义。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-03 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变与110kV进线侧电缆构架间接地扁铁未刷涂面漆 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队应补刷#1主变与110kV进线侧电缆构架间接地扁铁面漆。 | 2025-05-27 | 已在#1主变与110kV进线侧电缆构架间接地扁铁处刷涂面漆 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变油池内电缆保护管连接焊缝处未涂刷面漆 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队应补刷#2主变油池内电缆保护管连接焊缝处面漆 | 2025-05-27 | 已在#2主变油池内电缆保护管连接焊缝处涂刷面漆 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
新建 | GIS出线接头盆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-04-03 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 耐压试验用GIS出线接头盆未到现场，与供货合同要求时间不符 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 请厂家及时发货，配合开展GIS耐压试验。 | 2025-05-27 | 厂家已将耐压试验用GIS出线接头盆发到现场，并完成GIS耐压试验 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备制造工艺 | 2025-03-19 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kV杭碧线123间隔的接地线与GIS接地母线未采用螺栓连接，而是采用焊接方式 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未安装设计提供的接地要求生产制造 | 接地线与GIS接地母线应按要求采用螺栓连接方式 | 2025-03-25 | 已按要求将接地线与GIS接地母线采用螺栓进行连接 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.6 | 3.6.2 | 3.6.2 接地线与 GIS接地母线应采用螺栓连接方式。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备制造工艺 | 2025-03-19 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kV金碧线121间隔的接地线与GIS接地母线未采用螺栓连接，而是采用焊接方式 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未安装设计提供的接地要求生产制造 | 接地线与GIS接地母线应按要求采用螺栓连接方式 | 2025-03-25 | 已按要求将接地线与GIS接地母线采用螺栓进行连接 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.6 | 3.6.2 | 3.6.2 接地线与 GIS接地母线应采用螺栓连接方式。
技改 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备制造工艺 | 2025-03-19 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 1号主变110kV侧12A间隔GIS外壳存在轻微锈蚀 | 否 | 电气设备性能 | 安装过程磕碰掉漆后未及时补漆 | 督促施工单位对1号主变110kV侧12A间隔GIS外壳锈蚀部位进行防腐刷漆 | 2025-03-25 | 已按要求对锈蚀部位开展防腐处理 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
技改 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 其他 | 2025-03-19 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 两组合电器未配备sf6充气工装，专用工器具不齐全 | 否 | 电气设备性能 | 由于厂家未装车SF6充气工装，导致运输至现场后发现专用工器具不齐全 | 建议联系厂家补发充气专用工装 | 2025-03-25 | 厂家已经补充气专用工装至碧田变 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电压互感器 | 工程设计 | 2025-01-20 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 110kV杭碧线123 GIS间隔的线路PT段母线电压互感器为不可拆卸导体，未设置于独立的气室内。 | 否 | 电气设备性能 | 实际未充分考虑设备组合电器内不同设备高压试验不同标准的问题。 | 可拆卸导体应设置于独立的气室内。 | 2025-01-24 | 已将可拆卸导体设置于独立的气室内。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.2 | 2.4.2 3/2断路器接线中，GIS母线避雷器和电压互感器不应装设隔离开关，宜设置可拆卸导体作为隔离装置。可拆卸导体应设置于独立的气室内。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电压互感器 | 工程设计 | 2025-03-19 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 110kV金碧线121 GIS间隔的线路PT段母线电压互感器为不可拆卸导体，未设置于独立的气室内。 | 否 | 电气设备性能 | 实际未充分考虑设备组合电器内不同设备高压试验不同标准的问题。 | 可拆卸导体应设置于独立的气室内。 | 2025-03-25 | 已将可拆卸导体设置于独立的气室内。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.2 | 2.4.2 3/2断路器接线中，GIS母线避雷器和电压互感器不应装设隔离开关，宜设置可拆卸导体作为隔离装置。可拆卸导体应设置于独立的气室内。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电压互感器 | 工程设计 | 2025-01-20 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 110kVⅡ段段母线电压互感器为不可拆卸导体，未设置于独立的气室内。 | 否 | 电气设备性能 | 实际未充分考虑设备组合电器内不同设备高压试验不同标准的问题。 | 可拆卸导体应设置于独立的气室内。 | 2025-01-24 | 已将可拆卸导体设置于独立的气室内。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.2 | 2.4.2 3/2断路器接线中，GIS母线避雷器和电压互感器不应装设隔离开关，宜设置可拆卸导体作为隔离装置。可拆卸导体应设置于独立的气室内。
技改 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电压互感器 | 工程设计 | 2025-01-20 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 110kVⅠ段母线电压互感器为不可拆卸导体，未设置于独立的气室内。 | 否 | 电气设备性能 | 实际未充分考虑设备组合电器内不同设备高压试验不同标准的问题。 | 可拆卸导体应设置于独立的气室内。 | 2025-01-24 | 已将可拆卸导体设置于独立的气室内。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.2 | 2.4.2 3/2断路器接线中，GIS母线避雷器和电压互感器不应装设隔离开关，宜设置可拆卸导体作为隔离装置。可拆卸导体应设置于独立的气室内。
新建 | F2间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F2间隔断路器机构箱内加热器电源线未可靠固定于机构箱底部 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应加强F2间隔断路器机构箱内加热器电源线的固定措施 | 2025-04-21 | 已加强F2间隔断路器机构箱内加热器电源线的固定措施 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F2-F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F2-F10间隔间隔断路器机构箱内加热器未对长投型及温控型加热器进行区分标注 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对F2-F10间隔间隔断路器机构箱内加热器进行功能区分标注，以“长投型”、“温控型”文字作为功能标识 | 2025-04-21 | 已对F10间隔断路器机构箱内加热器进行功能区分标注，以“长投型”、“温控型”文字作为功能标识 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.2 | 4.2.2 安装在潮湿多雨、低温地区的断路器，其机构箱、汇控柜宜采用低功率常投加热器与手动投切加热器组合配置的方案，加热器电源和操作电源应分别独立设置，以保证切断操作电源后加热器仍能工作。
新建 | F10间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F10间隔断路器机构箱内加热器与二次线距离不足5cm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对F10间隔断路器机构箱内二次线进行重新敷设，以保证加热器与二次线距离大于5cm | 2025-04-21 | 已对F10间隔断路器机构箱内二次线进行重新敷设，以保证加热器与二次线距离大于5cm | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.3 | 4.2.3 加热器的数量和功率应满足需求，加热器与各元件、槽盒、电缆及电线的距离应大于50mm，且安装地点要利于对流并不会对相邻元器件造成损害，推荐采用小功率常投加手动投运的方式。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-04-07 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F1间隔绝缘盆子跨接地排与GIS外壳间未加装铜铝过渡片 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂商制造安装工艺不佳 | 应在F1间隔绝缘盆子跨接地排与GIS外壳间加装铜铝过渡片 | 2025-04-21 | 已在F1间隔绝缘盆子跨接地排与GIS外壳间加装铜铝过渡片 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.4 | 3.4.1 | 3.4.1 新投运GIS采用带金属法兰的盆式绝缘子时，应预留窗口用于特高频局部放电检测。采用此结构的盆式绝缘子可取消罐体对接处的跨接片，但生产厂家应提供型式试验依据。如需采用跨接片，户外GIS罐体上应有专用跨接部位，禁止通过法兰螺栓直连。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-04-07 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F1间隔母线侧隔离开关气室盆式绝缘子为水平方向布置，未提供盆式绝缘子外观尺寸图，以证明高压导体高于盆式底部至少50mm | 否 | 电气设备性能 | 设备厂商制造工艺不佳 | 应提供F1间隔盆式绝缘子外观尺寸图，以证明高压导体高于盆式底部至少50mm | 2025-04-21 | 已提供F1间隔盆式绝缘子外观尺寸图，以证明高压导体高于盆式底部至少50mm | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.4 | 3.4.2 | 3.4.2 盆式绝缘子应尽量避免水平布置。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-04-07 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | F1间隔断路器机构箱密封条断点处未可靠密封 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂商制造工艺不佳 | 应在F1间隔断路器机构箱密封条断点处涂抹胶水，以保证密封条断点处在最低运行温度下依旧保持过盈配合 | 2025-04-21 | 已在F1间隔断路器机构箱密封条断点处涂抹胶水，以保证密封条断点处在最低运行温度下依旧保持过盈配合 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.8 | 3.8.1 | 3.8.1 户外汇控箱或机构箱的防护等级应不低于IP45W，箱体应设置可使箱内空气流通的迷宫式通风口，并具有防腐、防雨、防风、防潮、防尘和防小动物进入的性能。带有智能终端、合并单元的智能控制柜防护等级应不低于IP55。非一体化的汇控箱与机构箱应分别设置温度、湿度控制装置。
新建 | F2间隔、F3间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-04-07 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未见F2间隔、F3间隔伸缩节及GIS罐体焊缝的X射线探伤报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供F2间隔、F3间隔伸缩节及GIS罐体焊缝的X射线探伤报告 | 2025-04-19 | 已提供F2间隔、F3间隔伸缩节及GIS罐体焊缝的X射线探伤报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.2 | 4.3.2 伸缩节中的波纹管本体不允许有环向焊接头，所有焊接缝要修整平滑；伸缩节中波纹管若为多层式，纵向焊接接头应沿圆周方向均匀错开；多层波纹管直边端部应采用熔融焊，使端口各层熔为整体。
新建 | F3-F15间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F3-F15间隔隔离/接地开关气室未配置观察窗 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在F3-F15间隔隔离/接地开关气室配置观察窗 | 2025-04-18 | F3间隔隔离/接地开关气室已配置观察窗；分合闸指示标识非主传动直接输出处，已配置端口观察窗 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | F3间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F3间隔断路器机构箱液压蝶簧储能状态不明确 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在F3间隔断路器机构箱液压蝶簧储能标识牌上粘贴“已储能”及“未储能”标识 | 2025-04-18 | 已在F3间隔断路器机构箱液压蝶簧储能标识牌上粘贴“已储能”及“未储能”标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | F1-F15间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F1-F15间隔GIS外壳未标注一次主接线图 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在F1-F15间隔GIS外壳标注一次主接线图，带电体采用朱红色，接地体采用黑色 | 2025-04-18 | 已在F3间隔GIS外壳标注一次主接线图，带电体采用朱红色，接地体采用黑色 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | F3间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F3间隔未见SF6密度继电器产品 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供F3间隔SF6密度继电器产品资料 | 2025-04-17 | 已提供F3间隔SF6密度继电器产品资料 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | F3间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F3间隔断路器机构箱温湿度控制器下方端子排未见二次编号标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对F3间隔断路器机构箱温湿度控制器下方端子排粘贴二次编号标识 | 2025-04-17 | 已对F3间隔断路器机构箱温湿度控制器下方端子排粘贴二次编号标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | F3间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F3间隔伸缩节标尺变形 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应更换F3间隔伸缩节标尺 | 2025-04-18 | 已更换F3间隔伸缩节标尺 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | F3间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F3间隔GIS罐体力矩标识未对中 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对F3间隔GIS罐体力矩标识对中重新划线 | 2025-04-18 | 已对F3间隔GIS罐体力矩标识对中重新划线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | F3间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | F3间隔底件隔板强度不足 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应更换F3间隔强度足够的底件隔板 | 2025-04-18 | F3间隔已更换强度足够的底件隔板 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | F2间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F2间隔GIS本体及隔离开关机构箱外壳防护漆多处发生脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对F2间隔GIS本体及隔离开关机构箱外壳脱落的防护漆进行重新喷涂 | 2025-04-21 | 已对F2间隔GIS本体及隔离开关机构箱外壳脱落的防护漆进行重新喷涂 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F2间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F2间隔断路器机构箱底部的二次线缆金属封板穿孔四周未装设防割垫 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在F2间隔断路器机构箱底部的二次线缆金属封板穿孔四周加装设防割垫 | 2025-04-21 | 已在F2间隔断路器机构箱底部的二次线缆金属封板穿孔四周加装设防割垫 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F2间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | F2间隔隔离/接地开关机构箱内二次元器件标识粘贴不牢靠，易发生脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对F2间隔隔离/接地开关机构箱内二次元器件标识进行牢靠粘贴 | 2025-04-21 | 已对F2间隔隔离/接地开关机构箱内二次元器件标识进行牢靠粘贴 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-11 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | F1间隔汇控柜外壳及箱门接地处未粘贴有接地标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在F1间隔汇控柜外壳及箱门接地处粘贴（黄色）接地标识 | 2025-04-17 | 已在F1间隔汇控柜外壳及箱门接地处未粘贴（黄色）接地标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | F1间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-11 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | F1间隔断路器、隔离/接地开关机构箱门均未可靠接地 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在F1间隔断路器、隔离/接地开关机构箱门上补装接地线 | 2025-04-17 | 已在F1间隔断路器、隔离/接地开关机构箱门上补装接地线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
改扩建 | 220kV组合电器F5-F11间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV组合电器F5-F11间隔电流互感器二次盒封板未装，未见电流互感器铭牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 请安装电流互感器二次盒封板，并安装电流互感器铭牌 | 2025-04-10 | 已安装电流互感器二次盒封板，并安装电流互感器铭牌 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 220kV组合电器F5-F11间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV组合电器F5-F11间隔开关机构箱无铭牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 请对开关机构箱安装铭牌 | 2025-04-10 | 已对开关机构箱安装铭牌 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 220kV组合电器F5-F11间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV组合电器F5-F11间隔传动轴箱盖未安装 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 请安装传动轴箱盖 | 2025-04-10 | 已安装传动轴箱盖 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 220kV组合电器F5-F11间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-04-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV组合电器F5-F11间隔未提供回路电阻试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 请提供主回路电阻试验报告 | 2025-04-10 | 已提供主回路电阻试验报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 10kVⅠ段母线柜内电压互感器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电压互感器 | 现场安装 | 2025-04-16 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kVⅠ段母线柜内电压互感器A相外壳接地线松动，未紧固 | 否 | 电气设备性能 | 接地要求落实不到位 | 重新开展接地线检查紧固 | 2025-04-18 | 已重新开展接地线检查紧固 | 电压互感器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 电压互感器底座外壳应可靠接地；分级绝缘的电压互感器，其一次绕组的接地引出端子应可靠接地；电容式电压互感器的接地应符合产品技术文件的要求。
新建 | 10kV#1主变进线柜内电流互感器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 现场安装 | 2025-04-16 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV#1主变进线柜内电流互感器外壳接地线松动，未紧固。 | 否 | 电气设备性能 | 设备接地要求落实不到位 | 重新对电流互感器接地线检查紧固工作 | 2025-04-18 | 已重新对电流互感器接地线检查紧固工作 | 电流互感器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 电流互感器外壳、末屏、备用二次绕组、倒立式互感器二次绕组的金属导管等应接地可靠。
新建 | 电容器保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电容器保护 | 现场安装 | 2025-04-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV电容器保护部分二次线未使用正规套头。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换不合格二次线套头 | 2025-04-18 | 已更换不合格二次线套头 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.3 | 6.7.3 电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。
改扩建 | 220kV组合电器F5-F11间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV组合电器F5-F11间隔SF6表计未按要求贴合格标签 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kV组合电器F5-F11间隔SF6表计应按要求贴合格标签 | 2025-04-10 | 220kV组合电器F5-F11间隔SF6表计已按要求贴合格标签 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 220kV组合电器F5-F11间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV组合电器F5-F11间隔开关传动轴未涂润滑脂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kV组合电器F5-F11间隔应对开关传动轴涂润滑脂 | 2025-04-10 | 220kV组合电器F5-F11间隔已对开关传动轴涂润滑脂 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 220kV组合电器F5间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV组合电器F5间隔设备内部元件未正确标示 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kV组合电器F5间隔设备内部元件应正确标示 | 2025-04-10 | 220kV组合电器F5间隔设备内部元件已正确标示 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 220kV组合电器F5-F11间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-01 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220kV组合电器F5-F11间隔盆式绝缘子未安装跨接地线，未提供型式试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 请提供型式试验报告 | 2025-04-10 | 已提供型式试验报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 109出线7柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-26 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 109出线7柜中柜门与柜体接地线螺帽丢失，不符合“5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。”要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队应按工序要求对109出线7柜中柜门与柜体接地线规范连接 | 2025-05-27 | 已补充中柜门与柜体接地线螺帽并旋紧 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 111出线9柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-26 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 111出线9柜互感器接地端子未旋紧，不符合“5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。”要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队应按工序要求对111出线9柜互感器接地端子旋紧 | 2025-05-27 | 已旋紧互感器接地端子 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 112出线10柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-26 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 112出线10柜中柜门与柜体接地线未连接，不符合“5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。”要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队应按工序要求对112出线10柜中柜门与柜体接地线进行连接。 | 2025-05-27 | 已用金属接地线将中柜门与柜体进行连接 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 115 #1接地变兼站用变柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-26 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1接地变兼站用变柜柜门与柜体接地线未连接，不符合“5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。”要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队应按工序要求对#1接地变兼站用变柜柜门与柜体接地线连接。 | 2025-05-27 | 已用短路接地线连接中柜门与柜体 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
改扩建 | 220kV组合电器F5-F11间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-04-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV组合电器F5-F11间隔未提供项目齐全、合格的交接试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kV组合电器F5-F11间隔应提供项目齐全、合格的交接试验报告 | 2025-04-10 | 220kV组合电器F5-F11间隔已提供项目齐全、合格的交接试验报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 220kV组合电器F11间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-04-01 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV组合电器F11间隔未提供文件资料齐全的耐压试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 220kV组合电器F11间隔应提供文件资料齐全的耐压试验报告 | 2025-04-10 | 220kV组合电器F11间隔已提供文件资料齐全的耐压试验报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 107出线5柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-26 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 出线5柜中互感器接地端子未接地，不符合“5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。”要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队应按工序要求对出线5柜中互感器接地端子进行接地 | 2025-05-27 | 已将互感器接地端子接地 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 101 #1电容器柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-28 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1电容器柜观察窗未接地，不符合“5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队应按工序要求对#1电容器柜观察窗进行接地连接。 | 2025-05-27 | 已补充#1电容器柜观察窗接地线 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 全站二次设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-04-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 设备厂家未按照“7.5.1 基建单位应至少提供以下资料：智能站配置文件和资料性文件【包括智能电子设备能力描述（ICD）文件、变电站配置描述（SCD）文件、已配置的智能电子设备描述（CID）文件、回路实例配置（CCD）文件、虚拟局域网（VLAN）划分表、虚端子配置表、竣工图纸和调试报告等】、保护调试报告、二次回路（含光纤回路）检测报告以及调控机构整定计算所必需的其他资料。”要求提供以上资料。 | 否 | 继电保护 | 设备厂家对技术规范执行不到位，未按照技术规范要求在竣工验收前提交智能站配置文件盒资料性文件。 | 设备厂家应在竣工验收前按照要求提供资料，供检修人员检查、核实、最终归档。 | 2025-05-10 | 设备厂家已提供全部竣工资料。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 投运后应移交的资料：施工图、白图、设计变更建设管理单位应在工程竣工后三个月内向调控中心、运行维护单位和设备检修单位移交工程竣工图纸及其电子版。运维单位应于投产验收前，将验收合格的智能站配置文件归档，设备投产后一个月内，将资料性文件归档。资料图实应一致。
新建 | 青云Ⅰ路线路保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-04-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV青云Ⅰ路线路保护屏内电压切换装置未采样单位置输入方式，不满足“7.6.2 当保护采用双重化配置时，其电压切换箱（回路）隔离开关辅助触点应采用单位置输入方式。单套配置保护的电压切换箱（回路）隔离开关辅助触点应采用双位置输入方式。电压切换直流电源与对应保护装置直流电源取自同一段直流母线且共用直流空气开关。”要求 | 否 | 继电保护 | 设备厂家对技术规范执行不到位，对于双重化配置的保护装置电压切换回路隔离开关辅助触点未按技术规范要求采用单位置输入方式 | 设备厂家将现场电压切换继电器更换为单位置输入方式以满足要求，并通知检修人员验收。 | 2025-04-21 | 厂家更换单位置输入的板件后，经现场检修人员验收，220kV青云Ⅰ路线路保护屏内电压切换装置已满足规程要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.2 | 8.6.2 当保护采用双重化配置时，其电压切换箱（回路）隔离开关辅助触点应采用单位置输入方式。单套配置保护的电压切换箱（回路）隔离开关辅助触点应采用双位置输入方式。电压切换直流电源与对应保护装置直流电源取自同一段直流母线且共用直流空气开关。
新建 | 103 出线1 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-28 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 103 出线1开关柜中柜门与柜体接地线脱落，不符合“5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队连接中柜门与柜体接地线 | 2025-05-27 | 已用金属短接线连接中柜门与柜体 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 10 馈线4柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-26 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 10 馈线4柜上柜门与柜体接地线脱落，不符合“5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。”要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队应按工序要求对10 馈线4柜上柜门与柜体接地线进行连接 | 2025-05-27 | 已用接地线将上柜门与柜体进行连接 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 电压互感器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电压互感器 | 现场安装 | 2025-04-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV母线PT开关柜内电压互感器接线盒内二次线为多股软线，需要更换硬电缆或使用焊锡加固，不满足“8.7.1 隐蔽工程（二次电缆埋管敷设、电缆头制作、等电位接地网安装、变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器二次接线盒接线）、中间验收是否按要求开展，资料（含影像资料）是否齐全完备。”要求 | 否 | 继电保护 | 未知 | 设备厂家应按照要求更换硬电缆或采用焊锡加固的方式保证接线可靠，完成后通知检修人员验收。 | 2025-04-21 | 设备厂家已按照要求采用焊锡加固方式保证接线的可靠，并已通知检修人员验收，验收通过。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 隐蔽工程（二次电缆埋管敷设、电缆头制作、等电位接地网安装、变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器二次接线盒接线）、中间验收是否按要求开展，资料（含影像资料）是否齐全完备。
改扩建 | 220kV组合电器F5-F11间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-04-01 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 220kV组合电器F5-F11间隔未提供压力释放装置、各密封圈出厂报告 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家制造工艺不足 | 请提供压力释放装置、各密封圈出厂报告 | 2025-04-10 | 已提供压力释放装置、各密封圈出厂报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.1 | 4.4.1 压力释放装置应根据其动作原理，对安全动作值进行试验验证，其安全动作值应大于或等于规定动作值。对不可恢复型的压力释放装置，每批次的抽检量不得小于10%，最少抽取按2件。
新建 | 105出线3柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-25 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 105出线3柜中柜门未接地 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队应按工序要求105出线3柜中柜门进行接地 | 2025-05-27 | 已用接地线将中柜门与柜体进行连接 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 108出线6柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-25 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 108出线6柜观察窗接地螺栓不旋紧 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队应按工序要求对108出线6柜观察窗接地螺栓进行旋紧 | 2025-05-27 | 已旋紧观察窗接地螺栓 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 10kVI段母线PT柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-25 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 10kVI段母线PT柜柜门未接地 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队应按工序要求对10kVI段母线PT柜柜门进行接地。 | 2025-05-27 | 已按要求补充10kVI段母线PT柜柜门接地线 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 113出线11柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-25 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 113出线11柜中柜门与柜体接地螺帽丢失 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队应按工序要求连接中柜门与柜体接地线。 | 2025-05-27 | 已补充接地螺帽并旋紧 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 104 出线2柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-25 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 104 出线2柜上柜门未接地 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队应按工序要求对104 出线2柜上柜门进行接地。 | 2025-05-27 | 已对上柜门进行接地 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 110出线8柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-25 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110出线8柜互感器接地端子未旋紧 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队应按工序要求对110出线8柜互感器接地端子进行旋紧。 | 2025-05-27 | 已旋紧互感器接地端子螺母 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 114出线12柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-25 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 114出线12柜观察窗接地线脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工队应按工序要求对114出线12柜观察窗进行接地。 | 2025-05-27 | 样已补充观察窗接地线 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 其他附属设施 | 工程设计 | 2025-04-17 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 楼梯间的地面最低水平照明度低于5.0lx。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 楼梯间的地面最低水平照明度应大于5.0lx。 | 2025-04-18 | 已设计楼梯间的地面最低水平照明度大于5.0lx。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.9 | 2.9.4 | 2.9.4 人员疏散通道应急照明的地面最低水平照度不应低于1.0lx，楼梯间的地面最低水平照度不应低于5.0lx，继续工作应急照明应保证正常照明的照度。
新建 | 电容器保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电容器保护 | 现场安装 | 2025-04-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV电容器I组开关柜内电容器保护电缆导向牌有部分为手写涂改，标识不清晰。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 及时更换不合格电缆导向牌 | 2025-04-18 | 已更换不合格电缆导向牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。
新建 | 电容器保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电容器保护 | 现场安装 | 2025-04-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV电容器I组开关柜二次端子排上电压回路接线松动，未禁固 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 进行保护设备电缆二次线紧线工作 | 2025-04-18 | 已对保护设备电缆二次线紧线 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象，端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变油位调整与油温-油位曲线不一致 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整#1主变油位与油温-油位曲线一致 | 2025-04-18 | 已调整#1主变油位与油温-油位曲线一致 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-04-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 现场补焊时焊条未按规定进行烘干 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求焊工现场补焊时焊条按规定进行烘干 | 2025-04-18 | 已要求焊工现场补焊时焊条按规定进行烘干 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.2 | 6.5.2 现场补焊要求：a)从事受监部位焊接工作的焊工，应取得相应的资格证书。对有特殊要求部件的焊接，焊工应做焊前模拟性练习，熟悉该部件材料的焊接特性。b)受监金属部位的焊接应进行工艺评定，并在焊接施工中严格执行相应的焊接工艺规程。c)焊接材料（包括焊条、焊剂、焊丝、钨极、保护气体等）的质量应符合相应的国家标准或行业标准。焊条使用前按规定进行烘干。焊条、焊丝使用前应检查确认未受潮、无油污、无锈迹。d)焊接前应检查焊接文件、焊工资格、焊接参数测量仪器、焊材、待焊表面和焊接环境等，符合要求方可施焊。焊接文件中应明确焊接工艺参数。e)受监焊接接头的技术资料应包含焊缝等级、检测方法、检测比例以及验收等级。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变吸湿器安装后，油杯内未见气泡 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新安装#1主变吸湿器，保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡 | 2025-04-18 | 已重新安装#1主变吸湿器 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
新建 | 220kV#1主变间隔GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-04-16 | 设备安装 | 安装调试 | 重大 | 重大 | GIS安装现场条件不合格，户内颗粒度测试不满足5um小于293要求，现场颗粒度5um为881 | 否 | 电气设备性能 | 安装环境检查要求落实不到位 | 重新搭建GIS组装现场防尘棚，确保安装环境的洁净度。 | 2025-04-18 | 已重新搭建GIS组装现场防尘棚 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 现场安装工作应在环境温度-10℃至40℃之间、无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于80%、洁净度在百万级以上的条件下进行。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-16 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变散热器防腐涂层不均匀，表面有多处裂纹。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对主变散热器表面防腐涂层喷涂 | 2025-04-18 | 已对主变散热器表面防腐涂层喷涂 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 工程设计 | 2025-04-15 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 故障录波器缺少对站用直流系统的保护母线段对地电压的录播。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 补充故障录波器缺少的对站用直流系统的保护母线段对地电压的录播。 | 2025-04-17 | 已补充设计故障录波器缺少的对站用直流系统的保护母线段对地电压的录播 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.14 | 2.14.2 | 2.14.2 故障录波器应能对站用直流系统的各母线段（控制、保护）对地电压进行录波。为采集和分析方便，宜将同间隔、同串、同段母线等有密切关联的模拟量信号和开关量信号记录在同一台录波器中。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 工程规划 | 2025-05-06 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 备用GIS气室未规划加装密度继电器 | 否 | 电气设备性能 | 可研规划的设计深度不足，对于备用GIS气室未明确加装密度继电器并接入监控系统的要求 | 请设计单位对预留间隔气室应设计加装密度继电器并接入监控系统 | 2025-06-13 | 设计已确认在设计说明书中明确备用间隔密度继电器接入监控系统中 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.4 | 1.3.4 预留间隔气室应加装密度继电器并接入监控系统。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备材质 | 2025-05-22 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 到货的钢管塔钢材表面存在部分损伤。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换钢材表面存在部分损伤的钢管塔。 | 2025-05-27 | 已更换钢材表面存在部分损伤的钢管塔。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.2 | 3.3.2 钢管塔、钢管杆的主柱、横担主材不应冷矫正，矫正后构件截面偏差应符合相应标准的规定，矫正后的钢材表面不应有明显的凹面和损伤，表面划痕深度不应大于0.5mm。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程设计 | 2025-05-22 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 输变电工程设计未说明线路所经地区的气象条件，风速情况等，未根据风速条件进行验算。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 输变电工程线路设计应依据沿线气象资料的数理统计结果，参考风压图以及附近已有线路的运行经验确定。 | 2025-05-26 | 已更新工程设计，依据沿线气象资料的数理统计结果，参考风压图以及附近已有线路的运行经验确定。 | 输电通道全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.2 | 2.1.2 设计气象条件，应根据沿线气象资料的数理统计结果，参考风压图以及附近已有线路的运行经验确定，基本风速按以下确定：110kV～330kV输电线路的基本风速，不宜低于23.5m/s；500kV～750kV输线路，基本风速不宜低于27m/s；必要时还宜按稀有风速条件进行验算。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程设计 | 2025-05-22 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 初设说明未见导线选型或塔的设计时的特殊考虑 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 初设说明应有导线选型或塔的设计时的特殊考虑 | 2025-05-26 | 已在初设中说明应有导线选型或塔的设计时的特殊考虑 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.6 | 2.6.1 | 2.6.1 交流110kV～750kV架空输电线路跨越通航江河、湖泊、海峡等，因档距较大（一般在1000m以上）或塔的高度较高（一般在100m以上）；导线选型或塔的设计需予以特殊考虑，且发生故障时严重影响航运、交通或修复特别困难的耐张段应按大跨越设计。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程设计 | 2025-05-22 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 设计风速23米/秒，小于规定值，不符合规定。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 风速按规定值进行取值设计，不小于25米/秒 | 2025-05-26 | 已在设计中明确风速按规定值进行取值设计 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.2 | 2.1.2 设计气象条件，应根据沿线气象资料的数理统计结果，参考风压图以及附近已有线路的运行经验确定，基本风速按以下确定：110kV～330kV输电线路的基本风速，不宜低于23.5m/s；500kV～750kV输线路，基本风速不宜低于27m/s；必要时还宜按稀有风速条件进行验算。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 合并单元 | 工程设计 | 2025-05-22 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 保护装置选型要求不当。《福建福州晋安黄田110kV变电站新建工程初设说明书 （送内审）》5.2.1 主变压器保护：“主变压器保护配置：（1）每台主变压器电量保护双套配置 ，每套保护含完整的主、后备保护功能。”未在初设中明确， 两套主变保护不能选用同一厂家 ，同时对应的合并单元和智能终端也要根据保护型号选择相对应的不同厂家 。依据《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施 （修订版）的通知》(国家电网设备〔2018 〕979 号)①15.2.2.6 为防止装置家族性缺陷可能导致的双重化配置的两套继电保护装置同时拒动的问题 ，双重化配置的线路、变压器、母线、高压电抗器等保护装置应采用不同生产厂家的产品 。②15.7.2.1 为保 证智能变电站二次设备可靠运行 、运维高效，合并单元、智能终端、过程层交换机应采用通过国家电网公司组织的专业检测的产品 ，合并单元、智能终端宜选用与对应保护装置同厂家的产品。 | 否 | 继电保护 | 在设备选型过程中存在对规范的执行力度不够的情况，未能将反事故措施和智能站设备选型的相关要求落实到实际设计中，导致设计文件不符合规范。 | 要求说明书撰写单位在初设说明书中明确“两套主变保护应采用不同厂家的产品”，同时对应合并单元和智能终端的选择应根据保护型号，选择与保护装置同厂家的产品，以确保设备选型符合反事故措施和智能站设计规范。 | 2025-06-13 | 已在说明书中增加要求，明确了“两套主变保护应采用不同厂家的产品。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.3 | 3.3.3合并单元、智能终端宜选用与对应保护装置同厂家的产品。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 穿墙套管 | 工程设计 | 2025-05-06 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 设计中的穿墙套管选用低于20kV电压等级产品。 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位对物料选型审核不严谨，对十八项反措的要求落实不到位 | 请设计单位修改对应穿墙套管设备选型，符合电压等级要求 | 2025-06-13 | 已修订穿墙套管选型信息，电压等级修改为20kV，满足规程要求 | 穿墙套管全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 6～10kV 电压等级穿墙套管应选用不低于20kV电压等级的产品。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 工程规划 | 2025-05-20 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 设计单位在可研说明书中未明确开关柜选型信息。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设计单位在可研说明书中补充开关柜选型信息 | 2025-06-04 | 设计单位已修改说明书，在可研说明书中补充了开关柜选型信息 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 工程应用中开关柜主要以空气绝缘为主，对空间有较高要求或高海拔地区可采用气体绝缘开关柜。采用气体绝缘开关柜时，应优先环保气体作为绝缘介质。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程规划 | 2025-05-20 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 可研说明书中未体现变压器的额定主抽头等参数。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设计单位补充变压器的额定主抽头等相关参数信息 | 2025-06-10 | 设计单位已修改可研说明书，补充了变压器的额定主抽头等相关参数信息 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 结合潮流、调相调压及短路电流计算，确定变压器的额定主抽头、阻抗、调压方式等，相关参数应满足国网公司通用设备的规定。
改扩建 | 备用二142智能控制柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-04-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV备用二142汇控柜刀闸控制回路绝缘不合格 | 否 | 继电保护 | 安装工艺或过程管控不严导致110kV备用二142汇控柜在施工过程中没有及时密封、封堵，引起刀闸控制回路二次线受潮，导致绝缘不合格 | 请督促施工对尽快对110kV备用二142汇控柜刀闸控制回路二次线进行驱潮处理，做好汇控柜封堵处理 | 2025-04-05 | 施工已经对110kV备用二142汇控柜刀闸控制回路二次线进行驱潮处理，绝缘合格 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.9 | 8.9.1 | 8.9.1 新安装保护装置的验收试验时，从保护屏柜的端子排处将所有外部引入的回路及电缆全部断开，分别将电流、电压、直流控制、信号回路的所有端子各自连接在一起，用1000V绝缘电阻表测量各回路对地和各回路相互间的绝缘电阻，其阻值均应大于10MΩ。定期检验时，在保护屏柜的端子排处将所有电流、电压、直流控制的端子的外部接线拆开，并将电压、电流回路的接地点拆开，用1000V绝缘电阻表测量回路对地的绝缘电阻，其绝缘电阻值应大于1MΩ。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 通信网关机 | 工程设计 | 2025-05-21 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 按照（2021)榕电调便字第76号关于规范基建、综自技改变电站保信子站实现方式的函，基建站应配置一台通信网关机（服务器)作为保信子站，用于实现保护信息上作及远方改定值相关功能，选型未明确相关要求。 | 否 | 继电保护 | 设计人员对于保信子站的功能需求理解不足，导致设备配置不符合文件中关于保信子站实现方式的规定。 | 在站内配置符合要求数量的通信网关机，并确保其配置完善，可以实现保护信息上送的保信子站功能，以及远方改定值功能，并通过调试确保其功能无误。 | 2025-06-12 | 设计说明书中已明确采用一区的数据网关机兼作保信子站 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.2 | 3.7.2 调度数据网设备的检测报告是否依据《电力调度数据网设备测试规范》（DL/T 1379-2014）。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 工程规划 | 2025-05-21 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 《福建福州晋安黄田110kV变电站新建工程初设说明书 （送内审）》3.1.2 110kV线路：“110kV黄田变电站按终端变电站设计 ,根据榕电调控【2022】193号《国网福州供电公司关于 110kV线路配置光纤电流差动保护 的通知》本期110kV两回进线配置110kV线路保护测控一体化装置 （2M通道），本期差动保护退出运行投距离保护 。黄田变“T”接桂湖T接北郊-塔前线路全长度约为 7.2km，黄田变“T”接北郊-涧田线路全长度约为 6.7km。”由于线路长度小于10km，建议按电流差动保护配置 ，并在本工程实现各侧改造 。根据《10kV～110kV 线路保护及辅助装置标准化设计规范 》（Q/GDW1766-2015）6.1.6长度小于 10km 的 110kV（66）短线路宜配置纵联电流差动保护。但设计说明书未明确。 | 否 | 继电保护 | 设计单位对保护配置原则理解不足，对纵联电流差动保护、距离保护、零序电流保护等保护之间的配合关系理解不充分，未充分理解规范中关于线路长度与保护配置的对应关系。设计单位对于规范文件理解不全面，对线路实际情况分析不足。 | 要求设计单位对照规范要求，重新审查保护配置方案，做到保护的合理配置。设计单位应对设计人员加强培训，重点讲解纵联电流差动保护、距离保护等保护原理及适用范围，确保设计人员充分理解保护配置原则。 | 2025-06-12 | 本期110kV线路已有配置差动保护 ，但因为t接线路较多，无法实现四端光差保护，所以先投用距离保护 ，待线路终期建成时再投用差动保护。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.6 | 1.6.3 | 1.6.3 对于110（66）kV线路保护配置：每回110(66)kV线路的电源侧应配置一套线路保护，负荷侧可以不配置保护；根据系统要求需要快速切除故障及采用全线速动保护后，能够改善整个电网保护的性能时，应配置一套纵联保护，优先选用纵联电流差动保护；需考虑互感影响时，宜配置一套纵联电流差动保护；对电缆线路以及电缆与架空混合线路，宜配置一套纵联电流差动保护；110(66)kV环网线(含平行双回线)、电厂并网线应配置一套纵联电流差动保护；长度小于10km短线路宜配置纵联电流差动保护；T型线路纵联电流差动保护采用环形通道冗余连接，应支持三侧和两侧差动保护的运行方式。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 直流充电装置 | 工程规划 | 2025-05-21 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 当前充电模块的配置形式不合理，可能增加系统故障概率，建议充电模块配置2A*6形式的模块 | 否 | 继电保护 | 设计单位缺乏对模块配置的全面分析，造成设计方案缺乏对可靠性、经济性和可扩展性的综合考量。小功率模块数量过多，导致系统故障点增加，单个模块故障对整体系统造成较大影响。 | 在工程设计阶段，重点审查充电模块的配置方案，确保其合理配置，符合可靠性、经济性和扩展性的要求。 | 2025-06-12 | 设计方案已修改，已配置2A*6形式的充电模块 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.2 | 1.1.2 铅酸蓄电池应采用单体为2V的蓄电池，直流电源成套装置组柜安装的铅酸蓄电池宜采用单体为2V的蓄电池，也可采用6V或12V组合电池。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备选型 | 2025-08-06 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 采购技术规范书未明确开关柜柜门开启、关闭时的防护等级要求 | 否 | 电气设备性能 | 技术规范书编审不严，未落实技术监督细则要求，导致缺失开关柜柜门开启、关闭时防护等级要求的相关内容 | 督促业主单位修订采购技术规范书补充“开关柜的柜门关闭时防护等级应达到IP4X以上，柜门打开时防护等级达到IP2X以上。”的要求 | 2025-09-25 | 业主单位修订采购技术规范书补充“开关柜的柜门关闭时防护等级应达到IP4X以上，柜门打开时防护等级达到IP2X以上。”的要求 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.3 | 3.1.3 开关柜的柜门关闭时防护等级应达到IP4X以上，柜门打开时防护等级达到IP2X以上。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备选型 | 2025-05-08 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 采购技术规范书中未明确户外断路器密度继电器的防雨罩相关技术要求 | 否 | 电气设备性能 | 采购技术规范书编审质量管控不严，对于户外断路器SF6密度继电器的防雨罩配置要求、尺寸要求描述不明确 | 请设计单位对户外设备密度继电器设计防雨罩，并将相关要求传达给物资供应中心，物资供应中心按设计要求正确选择或编制技术规范书 | 2025-06-13 | 已在采购技术规范书中补充防雨罩相关信息 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.2 | 3.2.2 户外安装的密度继电器应设置防雨罩，密度继电器防雨箱（罩）应能将表、控制电缆接线端子一起放入，防止指示表、控制电缆接线盒和充放气接口进水受潮。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备选型 | 2025-05-21 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 10kV线路保护模型中未明确GOOSE数量，无法确定是否满足应有4个以上GOOSE跳闸接收的省内反措要求。 | 否 | 继电保护 | 设计单位对于线路保护与备自投之间的配合关系理解不够深入，导致设备选型中线路保护模型缺少对GOOSE跳闸接收数量的完整配置。 | 增加线路保护模型中的GOOSE跳闸接收配置数量，并且梳理清楚各类保护装置之间的配合关系，注意在后续其他保护装置模型中配置足够的GOOSE跳闸接收口 | 2025-06-13 | 已增加线路保护模型中的GOOSE跳闸接收配置数量，并在后续其他保护装置模型中配置了足够的GOOSE跳闸接收口 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.4 | 3.3.4 生产厂家提供给公司电网应用的装置性能和技术指标应与通过专业检测装置的硬件、软件版本及校验码相同。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地变保护 | 设备选型 | 2025-05-21 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 10kV接地变保护模型中未明确GOOSE数量，无法确定是否满足应有4个以上GOOSE跳闸接收的省内反措要求。 | 否 | 继电保护 | 设计单位对于接地变保护与备自投之间的配合关系理解不够深入，导致设备选型中接地变保护模型缺少对GOOSE跳闸接收数量的完整配置。 | 增加接地变保护模型中的GOOSE跳闸接收配置数量，并且梳理清楚各类保护装置之间的配合关系，注意在后续其他保护装置模型中配置足够的GOOSE跳闸接收口 | 2025-06-10 | 厂家已增加接地变保护模型中的GOOSE跳闸接收配置数量，并按要求重新校核配合关系。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.4 | 3.3.4 生产厂家提供给公司电网应用的装置性能和技术指标应与通过专业检测装置的硬件、软件版本及校验码相同。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电容器保护 | 设备选型 | 2025-05-21 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 10kV电容器保护模型中未明确GOOSE数量，无法确定是否满足应有4个以上GOOSE跳闸接收的省内反措要求。 | 否 | 继电保护 | 设计单位对于电容器保护与备自投之间的配合关系理解不够深入，导致电容器保护模型缺少对GOOSE跳闸接收数量的完整配置。 | 增加电容器保护模型中的GOOSE跳闸接收配置数量，并且梳理清楚各类保护装置之间的配合关系，注意在后续其他保护装置模型中配置足够的GOOSE跳闸接收口 | 2025-06-12 | 厂家已在电容器保护模型中增加GOOSE跳闸接收配置数量，并重新调整配合关系 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.4 | 3.3.4 生产厂家提供给公司电网应用的装置性能和技术指标应与通过专业检测装置的硬件、软件版本及校验码相同。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 备自投校验仪 | 设备选型 | 2025-05-21 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 黄田变110kV母线为扩大内桥接线，本期只上两台主变，110V备自投保护采用扩大内桥逻辑，应具备桥二可通过控制字投退动能，选型未明确。 | 否 | 继电保护 | 设计单位对于备自投装置的功能理解不到位，出现设备选型问题。 | 要求厂家增加桥二可通过控制字投退的功能，整改后需再次进行逻辑校验，确保扩大内桥备自投的功能正确实现。 | 2025-06-11 | 厂家已完成制造的保护装置升级，经验收桥二可通过控制字投退的功能 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.2 | 3.2.2 继电保护设备订货合同中的技术要求应标明微机保护装置软件版本。制造厂商提供的微机保护装置软件版本及说明书，应与订货合同中的技术要求一致。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 工程规划 | 2025-05-21 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 规划中110V线路与110kV桥的电流互感器二次组别排序不同，应规范组别排序，并且在配置图中同时标注电流互感器二次组别及用途，选型未明确相关要求。 | 否 | 继电保护 | 设计单位未严格遵循统一的设计规范，设计阶段缺乏充分的沟通和协调，可能导致组别排序不一致。 | 对110kV线路与110kV桥的电流互感器二次组别的排序进行深度研判，确保二者的电流互感器二次组别排序正确，并且在配置图中同时标注电流互感器二次组别及用迹。 | 2025-06-12 | 已根据要求，修改组别和用途排序，确保了二者的电流互感器二次组别排序正确，并且在配置图中同时标注电流互感器二次组别及用途 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.1 | 1.3.1 电压互感器及其二次绕组数量、准确等级等应满足测量、保护、同期和自动装置要求。电压互感器配置应保证在运行方式改变时，保护装置不失去电压，同期点两侧都能提取到电压。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 工程规划 | 2025-05-22 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 设计图纸中未体现对站内直流系统各母线段对地电压的录波功能 | 否 | 继电保护 | 未知 | 设计应将站用直流系统的各母线段（控制、保护）对地电压接入故障录波装置。 | 2025-05-26 | 设计已补充直流系统的各母线段（控制、保护）对地电压接入故障录波装置。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.14 | 2.14.2 | 2.14.2 故障录波器应能对站用直流系统的各母线段（控制、保护）对地电压进行录波。为采集和分析方便，宜将同间隔、同串、同段母线等有密切关联的模拟量信号和开关量信号记录在同一台录波器中。
新建 | #1主变、#2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-08-12 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 大模变#1主变、#2主变气体继电器接线盒电缆引出孔未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家安装过程管控不严导致气体继电器接线盒电缆引出孔未进行封堵。 | 督促设备厂家对气体继电器接线盒电缆引出孔进行严密封堵。 | 2025-09-25 | 设备厂家已对气体继电器接线盒电缆引出孔进行严密封堵。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.6 | 4.6.3 | 4.6.3 气体继电器在安装时，至少一端应采用波纹管进行连接。气体继电器接线盒电缆引出孔应封堵严密，出口电缆应设反水弯。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 站用电系统 | 工程设计 | 2025-05-22 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 站用电系统接线图中，UPS两路输入均取自380VII段母线，违反了《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979号）5.2.1.9站用交流母线分段的，每套站用交流不间断电源装置的交流主输入、交流旁路输入电源应取自不同段的站用交流母线。的要求。 | 否 | 继电保护 | 设计人缺乏对反事故措施的深入理解，对《十八项电网重大反事故措施》中的相关规定理解不充分，未能认识到UPS输入电源取自不同母线段的必要性。 | 要求设计单位立即修改UPS接线设计，确保其交流主输入和交流旁路输入电源取自不同段的站用交流母线。督促设计单位和审核单位建立健全设计审核机制，确保所有图纸均经过多轮审查，重点关注关键设备（如UPS）的电源配置是否符合反事故措施要求。 | 2025-06-12 | 已根据要求修改设计图纸的UPS接线设计，确保其交流主输入和交流旁路输入电源取自不同段的站用交流母线。 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.3 | 2.3.3 站用交流母线分段的，每套站用交流不间断电源装置的交流主输入、交流旁路输入电源应取自不同段的站用交流母线。两套配置的站用交流不间断电源装置交流主输入应取自不同段的站用交流母线，直流输入应取自不同段的直流电源母线。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 交直流一体化电源系统 | 工程设计 | 2025-05-22 | 工程设计 | 工程设计 | 重大 | 重大 | 一体化电源接线图中，直流充电模块直接接于交直流系统中，未经断路器，根据《国网福建电力调控中心关于福建电网站用直流电源系统验收运维及检 修补充要求的通知》（调继〔2020〕56号）直流充电模块直流高频模块和 DC/DC通信电源模块装设独立进线断路器。 | 否 | 继电保护 | 设计人员未充分理解《补充要求》中关于直流充电模块、直流高频模块和DC/DC通信电源模块需装设独立进线断路器的规定，导致直接接入而未设置断路器。设计阶段未能严格按照规范执行，缺乏对图纸的严格审核，未及时发现直流回路缺少断路器的问题。 | 设计单位按照要求立即修改一体化电源接线图，为直流充电模块、直流高频模块和DC/DC通信电源模块装设独立进线断路器。设计单位和审核单位重新审查图纸，确保所有直流设备的接线均符合规范要求，特别是重点关注关键设备的独立断路器设置。组织设计人员学习《补充要求》，强化对直流电源系统设计规范的理解，避免类似问题再次发生。 | 2025-06-13 | 已在图纸中增加直流充电模块直流高频模块和 DC/DC通信电源模块的独立进线断路器 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.5 | 2.5.5直流高频模块和通信电源模块应加装独立进线断路器。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 光缆 | 工程设计 | 2025-05-22 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 根据QGDW 11486—2015智能变电站继电保护和安全自动装置验收规范 ：现场检查除纵联通道外的保护用光缆 ，应为多模光缆，检查进入保护室或控制室的保护用光缆 ，应为阻燃防水防鼠咬非 金属光缆，且每根光缆备用纤芯不少于 20%且不少于 2 芯。而初设说明书5.9 光缆/电缆选择（1）预制光缆 1）光缆芯数选用8芯、12芯、24芯，每根光缆备用2～4芯。备用芯数不够，不利于后期的检修 。 | 否 | 继电保护 | 设计单位存在对规范的执行力度不够，未能将规范中的具体要求落实到设计图纸中，设计人员未充分理解规范中关于光缆备用纤芯的要求，导致设计不符合标准。 | 设计单位严格按照Q/GDW 11486—2015《智能变电站继电保护和安全自动装置验收规范》的要求，重新核算光缆芯数，确保每根光缆的备用纤芯不少于20%且不少于2芯。审核单位应严格按照规范要求对设计文件进行审查，重点关注光缆芯数和备用纤芯的配置，避免类似问题再次发生。 | 2025-06-12 | 已根据要求进行整改，预留出足够的备用芯，保证了每根光缆备用纤芯不少于 20%且不少于2芯。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.16 | 2.16.2 | 2.16.2 光纤线径宜采用62.5/125μm；多模光缆芯数不宜超过24芯，每根光缆至少备用20%，最少不低于2芯。
新建 | 主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-09-10 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 设备厂家未提供充气运输的黄田变#1、#2主变气体压力跟踪及补气记录 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家对变压器在存储与运输的状态跟踪不到位，管控不严，未严格履行国网十八项反措相关要求 | 督促厂家提供黄田变#1、#2主变在厂内存储与运输过程中的气体压力跟踪记录 | 2025-09-28 | 厂家及监理单位已提供厂内存储与运输过程中的气体压力跟踪记录 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.7 | 5.7.3 | 5.7.3 充气运输的变压器应密切监视气体压力，压力低于0.01MPa 时要补干燥气体，现场充气保存时间不应超过3个月，否则应注油保存，并装上储油柜。
新建 | 接地选线装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 小电流接地选线装置 | 工程规划 | 2025-05-22 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 接地选线装置未粘贴实物标签 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促设备厂家在装置外部建立电子标签，宜设置在保护设备的面板正面，宜设置在装置右侧、下方位置。标签应贴附牢固随装置一同出厂。 | 2025-05-26 | 设备厂家已装置外部建立电子标签 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.2 | 4.1.2 在保护设备的制造阶段，制造厂家应在装置外部建立电子标签。应设置在保护设备的面板正面，宜设置在装置右侧、下方位置。标签应贴附牢固随装置一同出厂。标签外观包括国家电网表示、二维码表示、实物“ID”区、设备信息区四部分。二维码符号中存储的信息为继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”，码制应采用快速响应矩阵码(QR码)。实物“ID”区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”的明文。设备信息区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的参数信息，如产品型号、工作电源的直流额定电压、CT二次额定电流等，印制内容用户自行定义。
新建 | 接地选线装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 小电流接地选线装置 | 出厂试验 | 2025-05-22 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 接地选线装置未提供与之对应的软件版本及校验码 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促设备生产厂家提供与接地选线装置相对应的软件版本及校验码 | 2025-05-26 | 厂家已提供与接地选线装置相对应的软件版本及校验码 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.4 | 4.1.4 生产厂家提供给公司电网应用的装置性能和技术指标应与通过专业检测装置的硬件、软件版本及校验码相同。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备选型 | 2025-05-22 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 订货合同中，未见微机保护装置软件版本 | 否 | 继电保护 | 未知 | 设备厂家应在供货合同中应提供装置软件版本及说明书。 | 2025-05-26 | 设备厂家已提供装置软件版本及说明书。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.2 | 3.2.2 继电保护设备订货合同中的技术要求应标明微机保护装置软件版本。制造厂商提供的微机保护装置软件版本及说明书，应与订货合同中的技术要求一致。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 二次系统安全防护设备 | 工程设计 | 2025-05-22 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 全站未配置硬压板在线监测功能 | 否 | 继电保护 | 未知 | 设计应根据国网公司最新要求，新增硬压板在线监测功能。 | 2025-05-26 | 已按要求在设计中增加硬压板监测功能 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.14 | 2.14.3 | 2.14.3 二次设备在线监视与分析系统主站端应包括数据平台、监视、分析、管理、发布功能。厂站端应包括信息采集、模型维护、监视分析功能。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 光缆 | 工程设计 | 2025-05-22 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 线路间隔合并单元备用光缆未预留20%的光纤 | 否 | 继电保护 | 设计单位对技术监督规范落实不到位，且未考虑实际生产需求 | 设计应按照“2.16.2 光纤线径宜采用62.5/125μm；多模光缆芯数不宜超过24芯，每根光缆至少备用20%，最少不低于2芯。”要求，预留20%的光纤最少不低于2芯的光纤。 | 2025-05-26 | 设计已按规定每根光缆至少预留备用20%最少不低于2芯的光纤。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.16 | 2.16.2 | 2.16.2 光纤线径宜采用62.5/125μm；多模光缆芯数不宜超过24芯，每根光缆至少备用20%，最少不低于2芯。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 工程设计 | 2025-05-22 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 设计图纸中未见汇控柜空调回路 | 否 | 继电保护 | 设计单位对于技术监督规范落实不到位，且未充分考虑设备运行环境，未在设计图纸中体现相关的汇控柜空调回路 | 设计需充分考虑设备运行环境，补充汇控柜中应空调等温湿度调节回路。 | 2025-05-26 | 设计已整改汇控柜中空调等温湿度调节回路。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.2 | 2.5.2 智能控制柜应具备温度湿度调节功能，附装空调、加热器或其他控温设备。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 工程规划 | 2025-05-22 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 110kV线路保护是否具备距离保护功能配置未描述清楚 | 否 | 继电保护 | 设计单位设计标准化管控不严，设计深度不足，导致未体现110kV线路保护的功能配置 | 设计单位应补充以下配置要求：在110kV线路两侧均配置电流差动保护 | 2025-05-26 | 设计已按照要求配置电流差动保护 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.6 | 1.6.3 | 1.6.3 对于110（66）kV线路保护配置：每回110(66)kV线路的电源侧应配置一套线路保护，负荷侧可以不配置保护；根据系统要求需要快速切除故障及采用全线速动保护后，能够改善整个电网保护的性能时，应配置一套纵联保护，优先选用纵联电流差动保护；需考虑互感影响时，宜配置一套纵联电流差动保护；对电缆线路以及电缆与架空混合线路，宜配置一套纵联电流差动保护；110(66)kV环网线(含平行双回线)、电厂并网线应配置一套纵联电流差动保护；长度小于10km短线路宜配置纵联电流差动保护；T型线路纵联电流差动保护采用环形通道冗余连接，应支持三侧和两侧差动保护的运行方式。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 工程规划 | 2025-05-22 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 10kV线路保护未描述具体功能配置，未体现是否具备接地报警功能 | 否 | 继电保护 | 设计单位在可研阶段的设计深度不足，设备选型部分未体现10kV线路保护的具体功能配置 | 设计单位应在相关资料中补充10kV线路保护的具体功能配置要求，并明确10kV线路保护应具备接地报警功能。 | 2025-05-26 | 设计单位已明确10kV线路保护具备接地报警功能。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.6 | 1.6.4 | 1.6.4 对于10（35）kV线路保护配置：一般配置过流保护装置；接带大容量变压器的35kV出线，宜采用距离保护装置；长度小于3km的10（35）kV短线路，宜采用纵联电流差动保护作为主保护。10（35）kV电厂并网线、双线并列运行、保证供电质量需要或有系统稳定要求时，应配置全线速动的快速主保护及后备保护，采用纵联电流差动保护作为主保护。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 工程规划 | 2025-05-22 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 零序CT变比未体现，根据省调（2018）49号文要求，零序电流互感器应选用75/1、50/1、100/1的变比，设计说明书不满足要求 | 否 | 继电保护 | 设计单位设计标准化管控不严，设计深度不足，导致设备选型中未体现零序CT的具体参数要求 | 设计单位应补充零序CT的具体参数，并确保零序CT的参数符合相关技术规范要求 | 2025-05-26 | 设计单位已提供零序CT的具体参数，并确保零序CT的参数符合相关技术规范要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.1 | 1.3.1 电压互感器及其二次绕组数量、准确等级等应满足测量、保护、同期和自动装置要求。电压互感器配置应保证在运行方式改变时，保护装置不失去电压，同期点两侧都能提取到电压。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-08-12 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 采购技术规范书未明确变压器吸湿器吸湿剂重量不低于变压器储油柜油重的千分之一要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促业主单位在设联会纪要中补充变压器吸湿器吸湿剂重量不低于变压器储油柜油重的千分之一要求 | 2025-09-25 | 业主单位已在设联会纪要中补充变压器吸湿器吸湿剂重量不低于变压器储油柜油重的千分之一要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.3 | 3.3.3 变压器吸湿器吸湿剂重量不低于变压器储油柜油重的千分之一。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-05-22 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 线路通道树木易生长区未安装图像/视频在线监测装置 | 否 | 电气设备性能 | 因设计不当，导致线路通道树木易生长区未安装图像/视频在线监测装置。 | 修改并完善方案，对线路通道树木易生长区安装图像/视频在线监测装置。 | 2025-05-27 | 已修改并完善方案，对线路通道树木易生长区安装图像/视频在线监测装置 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.5 | 1.1.5 施工外破易发区、飘浮物易发区、通道树木（竹）易生长区、火灾易发区、城乡结合部、开山炸石、采动影响区，宜布置可视化监控装置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-05-22 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 工程设计说明中未体现设计基本风速情况 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位设计标准化管控不严，设计深度不足，导致未体现设计基本风速情况。 | 对线路中特殊气象区进行详细调查、论证，在设计说明中增加设计基本风速情况。 | 2025-05-27 | 已对线路中特殊气象区进行详细调查、论证，在设计说明中增加设计基本风速情况。 | 输电通道全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 推荐路径方案主要设计气象条件：说明设计基本风速情况；说明设计覆冰情况，有无重冰区；对特殊气象区需较详细调查、论证。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-05-22 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 未列出导地线机械电气特性的防振、防舞措施 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位设计标准化管控不严，设计深度不足，导致未列出导地线机械电气特性的防振、防舞措施。 | 立即开展可研明确导地线机械电气特性的防振、防舞措施。 | 2025-05-27 | 已安排开展可研明确导地线机械电气特性的防振、防舞措施。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.2 | 1.2.2 | 1.2.2 列出推荐的导地线机械电气特性，防振、防舞措施。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-05-22 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 线路横跨风道，容易形成严重覆冰 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位设计标准化管控不严，设计深度不足，导致设计线路横跨风道 | 重新评估微地形区域，做好线路路径优化 | 2025-05-27 | 已重新评估微地形区域，做好线路路径优化 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.1 | 1.3.1 途经中、重冰区应避开暴露的山顶、横跨哑口、风道等容易形成严重覆冰的微地形地段，当耐张段较长时应采取防串倒措施；在高差或档距相差悬殊的山区或重冰区等运行条件较差的地段，耐张段长度应适当缩短。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程设计 | 2025-05-22 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 未在设计文件中以单独章节对调查结果（风灾、冰灾、雷害、污闪、地质灾害、鸟害等）予以论述。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在设计文件中以单独章节对调查结果（风灾、冰灾、雷害、污闪、地质灾害、鸟害等）予以论述。 | 2025-05-26 | 已在设计文件中以单独章节对调查结果（风灾、冰灾、雷害、污闪、地质灾害、鸟害等）予以论述。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1 基本风速、设计冰厚重现期应符合下列规定：110kV～330kV输电线路及其大跨越重现期应取30年，500kV、750kV输电线路及其大跨越重现期应取50年。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消弧装置 | 工程设计 | 2025-04-11 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 消弧线圈设计时，未在门内侧装设可拆卸防护网 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在消弧线圈门内侧装设可拆卸防护网 | 2025-04-16 | 现已在消弧线圈门内侧设计有可拆卸防护网 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.1 | 2.3.1 消弧线圈设计时，箱体至少两面开门，其他壳体可拆卸，每扇门都装设视察窗（防爆玻璃）视察窗应能观察到消弧线圈的档位，门内侧装设可拆卸防护网。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-04-11 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供绝缘油试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家补充提供绝缘油试验报告。 | 2025-04-15 | 厂家已补充提供绝缘油试验报告。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.12 | 3.12.3 | 3.12.3 厂家须提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告。对500kV及以上电压等级的变压器还应提供T501等检测报告。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 导线 | 出厂试验 | 2025-04-11 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 导线厂家未提供110kV导线疲劳性能试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 导线报告缺失，导线工艺质量要求落实不到位。 | 导线厂家补充提供110kV导线疲劳性能试验报告。 | 2025-04-15 | 导线厂家已补充提供110kV导线疲劳性能试验报告。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.1 | 3.1.1 导线疲劳性能试验：导线应能承受3000万次以上的振动。如任一试样中的任一线股在振动不到3000万次时发生断股，则导线不合格。试验中，每振动1000万次应检查试样是否发生疲劳断股。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-04-11 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 110kV变压器通向气体继电器的管道未设置1.5%的坡度。 | 否 | 电气设备性能 | 集气管安装不规范，油箱选型要求落实不到位。 | 将110kV变压器通向气体继电器的管道设置1.5%的坡度。 | 2025-04-15 | 已将110kV变压器通向气体继电器的管道设置1.5%的坡度。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.1 | 3.2.1 有高中套管升高座的应设集气管，连接至油箱与气体继电器的连管上。通向气体继电器的管道应有1.5%的坡度。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 出厂试验 | 2025-04-11 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 10kV电容器厂家未提供电容器组保护计算方法和保护整定。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 10kV电容器厂家补充提供电容器组保护计算方法和保护整定。 | 2025-04-15 | 10kV电容器厂家已补充提供电容器组保护计算方法和保护整定。 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.4 | 3.4.1 | 3.4.1 电容器成套装置生产厂家应提供电容器组保护计算方法和保护整定。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 出厂试验 | 2025-04-11 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未见110kV隔离开关金属镀层检测报告。 | 否 | 材料 | 隔离开关镀层出厂试验缺失，金属镀层要求落实不到位。 | 补充开展110kV隔离开关金属镀层检测并提供试验报告。 | 2025-04-15 | 已补充开展110kV隔离开关金属镀层检测并提供试验报告。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.1 | 3.3.1 隔离开关主触头镀银层厚度应不小于20μm，硬度不小于120HV。出厂试验应进行金属镀层检测。导电回路不同金属接触应采取镀银、搪锡等有效过渡措施。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 出厂试验 | 2025-04-11 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kV瓷绝缘子未提供逐只无损探伤检测报告。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充提供110kV瓷绝缘子逐只无损探伤检测报告。 | 2025-04-15 | 已补充提供110kV瓷绝缘子逐只无损探伤检测报告。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.3 | 3.1.3 瓷绝缘子应采用高强瓷。瓷绝缘子金属附件应采用上砂水泥胶装。瓷绝缘子出厂前应进行逐只无损探伤。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 出厂试验 | 2025-04-11 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未提供35kV开关柜内部燃弧试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 开关柜内部试验报告缺失，开关柜选型要求落实不到位。 | 补充提供35kV开关柜内部燃弧试验报告。 | 2025-04-15 | 已补充提供35kV开关柜内部燃弧试验报告。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.2 | 3.1.2 开关柜应选用IAC级（内部故障级别）产品，生产厂家应提供相应型式试验报告(附试验试品照片) ；选用开关柜时应确认其母线室、断路器室、电缆室相互独立，且均通过相应内部燃弧试验；燃弧时间应不小于0.5s，试验电流为额定短时耐受电流。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 出厂试验 | 2025-04-11 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未提供10kV电容器老化试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充提供10kV电容器老化试验报告。 | 2025-04-15 | 已补充提供10kV电容器老化试验报告。 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.1 | 3.3.1 制造厂需提供GB/T 11024.2中规定的老化试验报告。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 出厂试验 | 2025-04-11 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未提供10kV开关柜相应型式试验报告。 | 否 | 电气设备性能 | 开关柜相应型式试验报告缺失，开关柜选型要求落实不到位。 | 补充提供10kV开关柜相应型式试验报告。 | 2025-04-15 | 已补充提供10kV开关柜相应型式试验报告。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.2 | 3.1.2 开关柜应选用IAC级（内部故障级别）产品，生产厂家应提供相应型式试验报告(附试验试品照片) ；选用开关柜时应确认其母线室、断路器室、电缆室相互独立，且均通过相应内部燃弧试验；燃弧时间应不小于0.5s，试验电流为额定短时耐受电流。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 出厂试验 | 2025-04-11 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未见35kV开关柜温控器第三方检测报告。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充35kV开关柜温控器第三方检测报告。 | 2025-04-15 | 已补充35kV开关柜温控器第三方检测报告。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.2 | 3.2.2 温控器（加热器）、继电器等二次元件应取得“3C”认证或通过与“3C”认证同等的性能试验，外壳绝缘材料阻燃等级应满足V-0级，并提供第三方检测报告。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备材质 | 2025-04-11 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未见钢管塔、钢管杆原材料入库、出库管理记录。 | 否 | 材料 | 未知 | 补充钢管塔、钢管杆原材料入库、出库管理记录。 | 2025-04-15 | 已补充钢管塔、钢管杆原材料入库、出库管理记录。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.1 | 3.3.1 钢管塔、钢管杆原材料材质应符合现行有关标准规定和设计文件的技术要求，并附有质量证明书。投标人应按材料炉批号对所有的直缝焊管、法兰、钢板、角钢、螺栓进行复验。应有原材料入库、出库管理记录，原材料的使用应具有可追溯性。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备材质 | 2025-04-11 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未见加工钢铁塔所有原材料质量证明书。 | 否 | 材料 | 未知 | 补充加工钢铁塔所有原材料质量证明书。 | 2025-04-15 | 已补充加工钢铁塔所有原材料质量证明书。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.2 | 3.2.2 加工角钢铁塔的原材料质量应符合设计文件、现行有关标准和本标准要求，所有原材料应有质量证明书，投标人对所有的钢板、角钢、螺栓应按炉批号对进行复验。有原材料入库、出库管理记录，原材料的使用应具有可追溯性。
改扩建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #3主变本体压力释放阀未提供校验合格报告。不满足“6.2.3 气体继电器应在真空注油完毕后再安装；新安装的气体继电器、压力释放阀、温度计应经校验合格后方可使用。” | 否 | 电气设备性能 | 施工单位对于电气性能专项检测工作的执行不到位，专项检测工作进度滞后 | 督促施工单位对#3主变本体压力释放阀进行送检校验，经校验合格后方可安装，校验报告应提交至变电一次专业验收人员处 | 2025-04-25 | 已按要求提供正式版报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.3 | 6.2.3 气体继电器应在真空注油完毕后再安装；新安装的气体继电器、压力释放阀、温度计应经校验合格后方可使用。
改扩建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #3主变有载气体继电器未提供校验合格报告。不满足“6.2.3 气体继电器应在真空注油完毕后再安装；新安装的气体继电器、压力释放阀、温度计应经校验合格后方可使用。” | 否 | 电气设备性能 | 施工单位对于电气性能专项检测工作的执行不到位，专项检测工作进度滞后 | 督促施工单位对#3主变有载压力释放阀进行送检校验，经校验合格后方可安装，校验报告应提交至变电一次专业验收人员处 | 2025-04-11 | 已按要求提供正式版报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.3 | 6.2.3 气体继电器应在真空注油完毕后再安装；新安装的气体继电器、压力释放阀、温度计应经校验合格后方可使用。
改扩建 | #3主变220kV侧25C3刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #3主变220kV侧25C3刀闸回路电阻测试结果偏大，不满足“7.1.1 回路电阻测试结果不应大于出厂值的1.2倍。” | 否 | 电气设备性能 | 现场安装时未按照工艺标准对相关接触面进行打磨、循环紧固，导致回路电阻超标 | 督促厂家技术人员配合施工单位调试人员对刀闸分段检测回路电阻，并对不合格部分进行解体处理，复测回路电阻合格 | 2025-04-11 | 已对接触不良部分进行解体检修处理，复测回路电阻合格 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 回路电阻测试结果不应大于出厂值的1.2倍。
改扩建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 前期提出的未提供#3主变110kV侧三相套管及中性点接地刀闸，及10kV侧三相套管和穿墙套管连接处回路电阻报告的问题未整改。不满足“8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格” | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未落实验收问题整改工作，未按照竣工验收准备工作要求提供相关试验报告 | 督促施工单位落实验收问题的整改，提交完整的交接试验报告 | 2025-04-11 | 已提供回路电阻报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
改扩建 | 315开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 315开关柜前上柜部分线路离加热器距离过近。不满足“8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设备厂家对加热板安装位置进行调整，确保加热板与二次线距离大于50mm | 2025-04-11 | 现场已对加热板及二次线距离进行调整，复检验收合格 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | #3主变220kV侧25C开关CT | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 设备调试 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #3主变220kV侧25C开关CT检测完成后未提供，CT误差10%试验报告，不满足“8.5.1基建单位应至少提供以下资料：电流、电压互感器的试验数据（如变比、伏安特性、极性、直流电阻及10%误差计算等）；”的要求 | 否 | 继电保护 | 施工单位调试人员未严格按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》开展交接试验后的资料编制工作，未按要求提供竣工验收所需资料 | 督促施工单位按照要求提交完整的电流互感器试验报告。 | 2025-04-11 | 施工单位已按照要求提交所需试验报告 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 基建单位应至少提供以下资料：一次设备实测参数；通道设备（包括接口设备、高频电缆、阻波器、结合滤波器、耦合电容器等）的参数和试验数据、通道时延等；电流、电压互感器的试验数据（如变比、伏安特性、极性、直流电阻及10%误差计算等）；保护装置及相关二次交、直流和信号回路的绝缘电阻的实测数据；气体继电器试验报告；全部保护纸质及电子版施工图纸（含设计变更）、保护装置及自动化监控系统使用及技术说明书、智能站配置文件和资料性文件【包括智能电子设备能力描述（ICD）文件、变电站配置描述（SCD）文件、已配置的智能电子设备描述（CID）文件、回路实例配置（CCD）文件、虚拟局域网（VLAN）划分表、虚端子配置表、竣工图纸和调试报告等】、保护调试报告、二次回路（含光纤回路）检测报告以及调控机构整定计算所必需的其他资料。
改扩建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #3主变有载调压开关机构箱内电缆进线孔未进行防火封堵，不满足“8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 施工单位按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》要求整改，做好所有屏柜、端子箱、汇控柜等二次控缆进线孔洞防火封堵，整改完成后通知二次检修人员开展验收 | 2025-04-11 | 已由施工队进行防火封堵，现场复检验收合格 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消弧装置 | 工程设计 | 2025-04-07 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 设计图纸上未针对消弧线圈装置配置缺相保护装置。不满足“2.1.2 接地变压器的消弧线圈装置应装有缺相保护，接地变开关宜采用断路器方式。” | 否 | 电气设备性能 | 设计单位对设计规范执行不到位，未按要求对接地变压器的消弧线圈装置配置缺相保护 | 督促设计单位按照“接地变压器的消弧线圈装置应装有缺相保护，接地变开关宜采用断路器方式。”的要求，修订设计图纸 | 2025-04-11 | 已在设计资料中补充“缺相保护”的配置要求 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.2 | 2.1.2 接地变压器的消弧线圈装置应装有缺相保护，接地变开关宜采用断路器方式。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 工程设计 | 2025-04-07 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 设计资料中未体现“接地开关导电臂需采用防鸟害结构”的要求，不满足“2.1.6 隔离开关、接地开关导电臂及底座等位置应采取能防止鸟类筑巢的结构。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设计单位在设计资料中补充“隔离开关、接地开关导电臂及底座等位置应采取能防止鸟类筑巢的结构。”的要求 | 2025-04-11 | 已在设计资料中补充相关技术要求 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.6 | 2.1.6 隔离开关、接地开关导电臂及底座等位置应采取能防止鸟类筑巢的结构。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 工程设计 | 2025-04-07 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 设计资料中未体现“接地开关底座需采用防鸟害结构”的要求，不满足“2.1.6 隔离开关、接地开关导电臂及底座等位置应采取能防止鸟类筑巢的结构。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设计单位在设计资料中补充“隔离开关、接地开关导电臂及底座等位置应采取能防止鸟类筑巢的结构。”的要求 | 2025-04-11 | 已在设计资料中补充相关技术要求 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.6 | 2.1.6 隔离开关、接地开关导电臂及底座等位置应采取能防止鸟类筑巢的结构。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备选型 | 2025-04-07 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 采购技术规范书中未明确要求开关柜内温控器应具备3C试验检测报告的要求，不满足“3.2.2 温控器（加热器）、继电器等二次元件应取得“3C”认证或通过与“3C”认证同等的性能试验，外壳绝缘材料阻燃等级应满足V-0级，并提供第三方检测报告。” | 否 | 电气设备性能 | 技术规范书编制过程中的管控颗粒度不足，导致技术规范书中遗漏对开关柜内温控器应具备3C试验检测报告的要求 | 在采购技术规范书中补充：“10kV开关柜内温控器（加热器）、继电器等二次元件应取得“3C”认证或通过与“3C”认证同等的性能试验，外壳绝缘材料阻燃等级应满足V-0级，并提供第三方检测报告。”的要求 | 2025-04-11 | 已在采购技术规范书中补充相关的检测报告要求 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.2 | 3.2.2 温控器（加热器）、继电器等二次元件应取得“3C”认证或通过与“3C”认证同等的性能试验，外壳绝缘材料阻燃等级应满足V-0级，并提供第三方检测报告。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备选型 | 2025-04-07 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 采购技术规范书中未明确开关柜断路器的计数器应选用不可复归型的要求。不满足“3.4.2 断路器动作次数计数器不得带有复归机构。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在采购技术规范书中补充：“断路器动作次数计数器不得带有复归机构”的要求 | 2025-04-11 | 已在采购技术规范书中补充相关“断路器动作次数计数器”要求 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.4 | 3.4.2 | 3.4.2 断路器动作次数计数器不得带有复归机构。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-04-07 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 采购技术规范书上未体现“套管顶部油枕注油孔应布置在侧面不易积水的位置”的要求，不满足“3.5.4 套管顶部油枕注油孔应布置在侧面不易积水的位置。”的要求 | 否 | 电气设备性能 | 技术规范书编制过程中的管控颗粒度不足，导致技术规范书中遗漏对套管顶部油枕注油孔布置位置的要求 | 在采购技术规范书中明确对套管顶部油枕注油孔布置位置的要求：“套管顶部油枕注油孔应布置在侧面不易积水的位置。” | 2025-04-11 | 已在采购技术规范书上补充对套管顶部油枕注油孔布置位置的要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.5 | 3.5.4 | 3.5.4 套管顶部油枕注油孔应布置在侧面不易积水的位置。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备选型 | 2025-04-07 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 采购技术规范书中未明确开关柜内各隔室均安装常加热型驱潮加热器的要求，不满足“3.3.1 柜内各隔室均安装常加热型驱潮加热器，加热器应与温湿度控制器相结合，且在每柜安装一控制开关（带辅助触点）。加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在采购技术规范书中补充：“开关柜内各隔室均安装常加热型驱潮加热器”的要求 | 2025-04-11 | 已在采购技术规范书上补充加热器配置要求 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.1 | 3.3.1 柜内各隔室均安装常加热型驱潮加热器，加热器应与温湿度控制器相结合，且在每柜安装一控制开关（带辅助触点）。加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备选型 | 2025-04-07 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 采购技术规范书中未明确开关柜内加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm的要求，不满足“3.3.1 ……加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在采购技术规范书中补充：“开关柜内加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm”的要求 | 2025-04-11 | 已在采购技术规范书上补充相关标准要求 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.1 | 3.3.1 柜内各隔室均安装常加热型驱潮加热器，加热器应与温湿度控制器相结合，且在每柜安装一控制开关（带辅助触点）。加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-04-07 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 采购技术规范书未明确对非电量保护装置的防水措施要求，不满足“3.7.2 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。” | 否 | 电气设备性能 | 技术规范书编制过程中的管控颗粒度不足，导致技术规范书中遗漏对非电量保护装置的防水措施要求 | 在采购技术规范书中明确对非电量保护装置的防水措施要求：“户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。” | 2025-04-11 | 已在采购技术规范书上补充相关防水措施要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.2 | 3.7.2 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 工程设计 | 2025-04-07 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | #3故障录波器未接入直流电压，不满足“2.14.2 故障录波器应能对站用直流系统的各母线段（控制、保护）对地电压进行录波。”要求。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促设计单位按照规程要求，完善回路并修改设计图纸。 | 2025-04-11 | 设计已按照要求完成图纸修改 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.14 | 2.14.2 | 2.14.2 故障录波器应能对站用直流系统的各母线段（控制、保护）对地电压进行录波。为采集和分析方便，宜将同间隔、同串、同段母线等有密切关联的模拟量信号和开关量信号记录在同一台录波器中。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 工程设计 | 2025-04-07 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 本期工程未考虑二次设备在线监测功能，如：保护硬压板监测等，不满足“2.14.3 二次设备在线监视与分析系统主站端应包括数据平台、监视、分析、管理、发布功能。厂站端应包括信息采集、模型维护、监视分析功能。”要求 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促设计单位增加二次设备在线监测功能的设计，如：保护硬压板监测等。 | 2025-04-11 | 已设计重新调整二次设备监测功能图纸，加装在线监测功能 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.14 | 2.14.3 | 2.14.3 二次设备在线监视与分析系统主站端应包括数据平台、监视、分析、管理、发布功能。厂站端应包括信息采集、模型维护、监视分析功能。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 工程设计 | 2025-04-07 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 10kV开关柜上试验端子未预留备用端子，不满足“2.10.1 屏（柜）端子排按段独立编号，每段应预留备用端子；”的要求。 | 否 | 继电保护 | 设计方福建永福电力设计股份有限公司对相关标准及规范的执行不到位，未按照技术标准要求预留备用端子 | 督促设计方更正设计图纸，按规范要求预留备用端子 | 2025-04-11 | 设计单位根据整改要求修改设计图纸，现场已按要求新增备用端子。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.10 | 2.10.1 | 2.10.1 屏（柜）端子排按段独立编号，每段应预留备用端子；交流电流和交流电压采用试验端子；跳闸出口采用红色试验端子，并与直流正电源端子适当隔开；一个端子的每一端只能接一根导线。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 工程设计 | 2025-04-07 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 变压器测控保护屏内的电压端子未采用试验端子，不满足“2.10.1 屏（柜）交流电流和交流电压采用试验端子；”的要求 | 否 | 继电保护 | 设计单位福建永福电力设计股份有限公司设计深度不足，未按要求对变压器测控保护屏内的电压端子的结构形式明确要求 | 督促设计方补充：“交流电流和交流电压应采用试验端子。”的要求 | 2025-04-11 | 已根据2.10.1要求，将测控屏内交流电压端子更换为试验端子 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.10 | 2.10.1 | 2.10.1 屏（柜）端子排按段独立编号，每段应预留备用端子；交流电流和交流电压采用试验端子；跳闸出口采用红色试验端子，并与直流正电源端子适当隔开；一个端子的每一端只能接一根导线。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 工程设计 | 2025-04-07 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | #3变压器保护柜内跳闸端子未采用红色端子且110kV母联一个端子接了2根跳闸线，不满足“2.10.1跳闸出口采用红色试验端子，并与直流正电源端子适当隔开；一个端子的每一端只能接一根导线。”的要求 | 否 | 继电保护 | 设计方福建永福电力设计股份有限公司对相关技术规范执行不到位，未按技术标准进行设计 | 督促设计方修改图纸，按规程要求将跳闸端子更换为红色试验端子，并对2根跳闸线接在一个端子上的问题进行修正。 | 2025-04-11 | 已按要求更换端子及新增端子，并将2根跳闸线分别接至不同端子 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.10 | 2.10.1 | 2.10.1 屏（柜）端子排按段独立编号，每段应预留备用端子；交流电流和交流电压采用试验端子；跳闸出口采用红色试验端子，并与直流正电源端子适当隔开；一个端子的每一端只能接一根导线。
改扩建 | 314开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 前期验收提出的“314柜后下柜照明灯不亮”问题未整改。不满足“8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设备厂家对照明灯不亮问题进行消缺 | 2025-04-11 | 已完成照明灯不良问题的消缺工作，复检验收合格 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 313开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 前期验收提出的“313开关柜地刀合闸，后柜门无法打开”问题未整改。不满足“8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设备厂家对验收问题进行处理，确保开关柜防误功能正常，后柜门开闭正常 | 2025-04-11 | 已由厂家对后柜门处闭锁机构进行调整，复检验收合格 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 10kV测控保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 测控保护装置 | 设备制造工艺 | 2025-04-07 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 设备厂家未提供10kV测控保护装置的合格证，不满足“4.1.1 每台保护装置出厂前均应经过出厂检测，并具备产品合格证书。”的要求 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促设备生产厂家完成保护装置的出厂检测，并逐一提供产品合格证书 | 2025-04-11 | 厂家已提供产品合格证，检修人员已完成验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.1 | 4.1.1 每台保护装置出厂前均应经过出厂检测，并具备产品合格证书。
改扩建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #3主变有载压力释放阀未提供校验合格报告。不满足“6.2.3 气体继电器应在真空注油完毕后再安装；新安装的气体继电器、压力释放阀、温度计应经校验合格后方可使用。” | 否 | 电气设备性能 | 施工单位对于电气性能专项检测工作的执行不到位，专项检测工作进度滞后 | 督促施工单位对#3主变有载压力释放阀进行送检校验，经校验合格后方可安装，校验报告应提交至变电一次专业验收人员处 | 2025-04-25 | 已提供正式报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.3 | 6.2.3 气体继电器应在真空注油完毕后再安装；新安装的气体继电器、压力释放阀、温度计应经校验合格后方可使用。
改扩建 | #3主变220kV侧25C开关端子箱 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 端子箱 | 设备调试 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #3主变220kV侧25C开关端子箱内部分电缆号排采用手写号牌，不满足“8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。” | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促施工单位按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》要求整改，整改完成后通知二次检修人员开展验收。 | 2025-04-11 | 现场已按要求完成整改，检修人员已完成验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | #3主变保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-04-07 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 施工单位未按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》要求，对双重化配置的保护应采用同一时刻、模拟相同故障性质（故障类型相同，故障量相别、幅值、相位相同）的方法，对两套保护用串接法同时进行作用于两组跳闸线圈的试验并提供试验报告，不满足“6.9.1 调试单位进行双重化配置的保护装置整组传动时，应采用同一时刻、模拟相同故障性质的方法，对两套保护用串接法同时进行作用于两组跳闸线圈的试验。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。” | 否 | 继电保护 | 施工单位调试人员对检验规程不熟悉，试验报告提交不及时 | 督促施工单位调试人员按照作业指导书要求开展试验并按照要求及时提交试验报告。 | 2025-04-11 | 调试人员已按作业指导书要求开展试验并提供试验报告 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.9 | 7.9.1 | 7.9.1 调试单位进行双重化配置的保护装置整组传动时，应采用同一时刻、模拟相同故障性质的方法，对两套保护用串接法同时进行作用于两组跳闸线圈的试验。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | #3主变220kV侧25C开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备调试 | 2025-04-07 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 施工单位未提供#3主变220kV侧25C开关密度继电器检验合格报告。不满足“6.2.1 密度继电器和压力表应经检验，并应有产品合格证明和检验报告。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工单位提供#3主变220kV侧25C开关密度继电器检验合格报告 | 2025-04-11 | 已提供25C开关密度继电器检验合格报告 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 密度继电器和压力表应经检验，并应有产品合格证明和检验报告。
改扩建 | #3主变110kV侧15C开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 施工单位未提供#3主变110kV侧15C开关密度继电器检验合格报告。不满足“6.2.1 密度继电器和压力表应经检验，并应有产品合格证明和检验报告。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工单位提供#3主变110kV侧15C开关密度继电器检验合格报告 | 2025-04-11 | 已提供15C开关密度继电器检验合格报告 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 密度继电器和压力表应经检验，并应有产品合格证明和检验报告。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 穿墙套管 | 工程设计 | 2025-04-01 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 设计图纸上10kV穿墙套管未选用20kV及以上电压等级产品，未按照“1.1.1 6～10kV 电压等级穿墙套管应选用不低于20kV电压等级的产品” | 否 | 电气设备性能 | 设计单位对工程设计规范执行不到位，对于10kV穿墙套管未按技术规范要求选用20kV及以上电压等级产品 | 督促设计单位按照“1.1.1 6～10kV 电压等级穿墙套管应选用不低于20kV电压等级的产品”要求，修订设计图纸及资料 | 2025-04-11 | 已修订设计图纸及资料 | 穿墙套管全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 6～10kV 电压等级穿墙套管应选用不低于20kV电压等级的产品。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 工程设计 | 2025-04-01 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 设计资料中未体现“隔离开关导电臂需采用防鸟害结构”的要求，不满足“2.1.6 隔离开关、接地开关导电臂及底座等位置应采取能防止鸟类筑巢的结构。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设计单位在设计资料中补充“隔离开关、接地开关导电臂及底座等位置应采取能防止鸟类筑巢的结构。”的要求 | 2025-04-11 | 已在设计资料中补充相关技术要求 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.6 | 2.1.6 隔离开关、接地开关导电臂及底座等位置应采取能防止鸟类筑巢的结构。
改扩建 | #3主变110kV侧15C3刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #3主变110kV侧15C3刀闸回路电阻测试结果偏大，不满足“7.1.1 回路电阻测试结果不应大于出厂值的1.2倍。” | 否 | 电气设备性能 | 现场安装时未按照工艺标准对相关接触面进行打磨、循环紧固，导致回路电阻超标 | 督促厂家技术人员配合施工单位调试人员对刀闸分段检测回路电阻，并对不合格部分进行解体处理，复测回路电阻合格 | 2025-04-11 | 已对接触不良部分进行解体检修处理，复测回路电阻合格 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 回路电阻测试结果不应大于出厂值的1.2倍。
改扩建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #3主变本体气体继电器未提供校验合格报告。不满足“6.2.3 气体继电器应在真空注油完毕后再安装；新安装的气体继电器、压力释放阀、温度计应经校验合格后方可使用。” | 否 | 电气设备性能 | 施工单位对于电气性能专项检测工作的执行不到位，专项检测工作进度滞后 | 督促施工单位对#3主变本体气体继电器进行送检校验，经校验合格后方可安装，校验报告应提交至变电一次专业验收人员处 | 2025-04-25 | 已按要求提供正式版报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.3 | 6.2.3 气体继电器应在真空注油完毕后再安装；新安装的气体继电器、压力释放阀、温度计应经校验合格后方可使用。
改扩建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-04-08 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #3主变现场交接试验短路阻抗试验数据不合格，绕组变形试验纵比（交接与出厂）存在偏差。不满足“7.1.1 试验项目齐全，包括分接开关、套管、套管 CT 等部件的试验，本体绝缘油试验、本体绝缘电阻、铁心及夹件绝缘电阻、直流电阻、变比、介质损耗、绕组变形(对于66kV及以上主变压器应包含频响法、低电压短路阻抗法两种方法)、局部放电等相关试验。试验方案、试验结果满足标准要求。” | 否 | 电气设备性能 | 调试人员在试验数据出现偏差后，未及时开展诊断性复测，同时未排除试验仪器产生的数据偏差 | 督促主变厂家携带厂内试验仪器与施工单位调试人员开展现场复测，并通知检修人员旁站见证试验情况 | 2025-04-11 | 已会同厂家、现场调试人员开展诊断性复测，排除现场干扰后，复测数据合格 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 试验项目齐全，包括分接开关、套管、套管 CT 等部件的试验，本体绝缘油试验、本体绝缘电阻、铁心及夹件绝缘电阻、直流电阻、变比、介质损耗、绕组变形(对于66kV及以上主变压器应包含频响法、低电压短路阻抗法两种方法)、局部放电等相关试验。试验方案、试验结果满足标准要求。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 开关柜中柜门与柜体之间的接地线未安装好，不满足“8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。” | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家对开关柜中柜门接地相关规范执行不到位，未按要求确保柜体柜门可靠接地 | 督促设备厂家加装10kV开关柜中柜门与柜体之间的接地线，确保柜门可靠接地 | 2025-04-11 | 设备厂家已补齐接地线 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
改扩建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-04-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 前期提出的设备厂家未提供#3主变说明书及图纸，合格证及出厂报告问题未整改，不满足“8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格” | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家未落实验收问题整改工作，未按照竣工验收准备工作要求提供相关的出厂资料 | 督促设备厂家按要求提供出厂资料 | 2025-04-11 | 已按要求提供出厂资料 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
改扩建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-04-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 前期提出的设备厂家未提供主变抗短路能力动态计算报告问题未整改，不满足“8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格” | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家未落实验收问题整改工作，未按照竣工验收准备工作要求提供相关的出厂资料 | 督促设备厂家按要求提供#3主变抗短路能力动态计算报告 | 2025-04-11 | 已提供抗短路能力动态计算报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
改扩建 | 320开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 320开关柜前上柜部分线路离加热器距离过近。不满足“8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设备厂家对加热板安装位置进行调整，确保加热板与二次线距离大于50mm | 2025-04-11 | 现场已对加热板及二次线距离进行调整，复检验收合格 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 316开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 316开关柜前上柜部分线路离加热器距离过近。不满足“8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设备厂家对加热板安装位置进行调整，确保加热板与二次线距离大于50mm | 2025-04-11 | 现场已对加热板及二次线距离进行调整，复检验收合格 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 312开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 312开关柜前上柜部分线路离加热器距离过近。不满足“8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设备厂家对加热板安装位置进行调整，确保加热板与二次线距离大于50mm | 2025-04-11 | 现场已对加热板及二次线距离进行调整，复检验收合格 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 311开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 311开关柜前上柜部分线路离加热器距离过近。不满足“8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设备厂家对加热板安装位置进行调整，确保加热板与二次线距离大于50mm | 2025-04-11 | 现场已对加热板及二次线距离进行调整，复检验收合格 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 317开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 317开关柜前上柜部分线路离加热器距离过近。不满足“8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设备厂家对加热板安装位置进行调整，确保加热板与二次线距离大于50mm | 2025-04-11 | 现场已对加热板及二次线距离进行调整，复检验收合格 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | #3主变220kV侧中性点刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备调试 | 2025-04-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 施工方未提供#3主变220kV中性点刀闸的交接试验报告。不满足“8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工方提供#3主变220kV中性点刀闸交接试验报告 | 2025-04-11 | 已对#3主变220kV中性点刀闸开展交接试验，根据检测结果提供正式版交接试验报告 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | #3主变110kV15C1刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-04-08 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #3主变110kV15C1刀闸手摇合闸存在卡涩。不满足“7.2.1 电动、手动操作应平稳、灵活、无卡涩，电动机的转向应正确，分合闸指示应与实际位置相符、限位装置应准确可靠、辅助开关动作应正确。” | 否 | 电气设备性能 | 厂家人员现场调试工艺标准执行不到位，刀闸安装后未按照工艺标准对分、合闸情况进行调试 | 督促厂家技术人员对15C1刀闸重新进行三相联调，确保刀闸手动、电动操作功能正常 | 2025-04-11 | 已由厂家人员对刀闸机构进行调整，现场复检验收合格 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 电动、手动操作应平稳、灵活、无卡涩，电动机的转向应正确，分合闸指示应与实际位置相符、限位装置应准确可靠、辅助开关动作应正确。
改扩建 | #3主变接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 梧店变#3主变接地网焊接部分未进行防腐处理，且焊接部分表面有焊药残留，不满足“5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。”的规定 | 否 | 材料 | 未知 | 督促施工队按照防腐工艺要求，先对接地网焊接部分进行除锈、去除焊药，并在焊痕外最小100mm范围内进行防腐刷漆 | 2025-04-11 | 现场已按要求进行除锈、焊药清理，复检验收合格 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
改扩建 | #3主变接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 梧店变#3主变接地网焊接位置未进行防腐处理，不满足“5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。”的要求 | 否 | 材料 | 未知 | 督促施工队按照防腐工艺要求，先对接地网焊接部分进行除锈、去除焊药，并在焊痕外最小100mm范围内进行防腐刷漆 | 2025-04-11 | 施工队已对焊接部分进行除锈、清除焊药，并完成相关范围的防腐刷漆，复检验收合格 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
改扩建 | #3主变220kV侧避雷器在线监测装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 氧化锌避雷器绝缘在线监测装置检定系统 | 设备调试 | 2025-04-07 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 梧店变#3主变220kV侧避雷器在线监测装置未完成接入调试，不具备误差试验的条件，不满足“6.5.1 应进行误差试验，性能要求满足附表B的要求。” | 否 | 电气设备性能 | 项目管理部门对专项检测工作要求的认识不足，对现场设备安装调试进度管控不力，导致避雷器在线监测装置尚不具备交接试验的条件 | 督促施工队配合厂家技术人员尽快完成避雷器在线监测装置的接入与调试工作，并及时联系电科院开展避雷器在线监测装置误差试验 | 2025-04-11 | 已联系电科院现场开展避雷器在线监测装置交接试验，并根据检测结果出具交接报告 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 应进行误差试验，性能要求满足附表B的要求。
改扩建 | #3主变油色谱在线监测装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 油中溶解气体在线监测装置检验装置 | 设备调试 | 2025-04-07 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 梧店变#3主变油色谱在线监测装置安装调试进度缓慢，尚不具备现场交接试验条件，不满足“7.7.1 750kV变电站装置应在现场进行试验；500kV及以下变电站的装置，可在现场或实验室进行试验，若在实验室进行交接试验，安装至现场后应进行抽检，抽检比例不小于25%。” | 否 | 电气设备性能 | 项目管理部门对专项检测工作要求的认识不足，对现场设备安装调试进度管控不力，导致油色谱在线监测装置尚不具备交接试验的条件 | 督促施工方配合厂家技术人员尽快完成油色谱在线监测装置的安装调试，并联系电科院现场开展色谱装置的交接试验 | 2025-04-10 | 已完成#3主变油色谱在线监测装置调试工作，4月10日已开展色谱装置交接试验 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 750kV变电站装置应在现场进行试验；500kV及以下变电站的装置，可在现场或实验室进行试验，若在实验室进行交接试验，安装至现场后应进行抽检，抽检比例不小于25%。
改扩建 | #3主变铁芯接地电流在线监测装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器铁芯接地电流在线监测装置检验装置 | 设备调试 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 梧店变#3主变铁芯接地电流在线监测装置未提供专项检测报告，不满足“8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工方配合厂家技术人员尽快完成#3主变铁芯接地电流在线监测装置的调试工作，联系电科院开展专项检测并提供检测报告 | 2025-04-11 | 铁芯接地电流在线监测已联系电科院开展交接试验，并根据检测结果出具报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
改扩建 | #3主变油色谱在线监测装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 油中溶解气体在线监测装置检验装置 | 设备调试 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 梧店变#3主变油色谱在线监测装置未提供专项检测报告，不满足“8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。”的要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工方配合厂家技术人员尽快完成#3主变油色谱在线监测装置的调试工作，联系电科院开展专项检测并提供检测报告 | 2025-04-11 | 已开展色谱装置交接试验，根据检测结果提供合格报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
改扩建 | #3主变铁芯接地电流在线监测装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器铁芯接地电流在线监测装置检验装置 | 设备调试 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 梧店变#3主变铁芯接地电流在线监测装置网络接口不满足现场在线监测站端主机的接入要求，数据无法正常上传，不满足“8.7.1 应运行正常（无渗漏油、欠压现象），数据上传准确。” | 否 | 电气设备性能 | 设备生产厂家未认真核对技术规范书及设计要求进行供货，导致现场铁芯接地电流在线监测装置无法满足61850通讯规约的接入要求 | 督促设备生产厂家将不合格产品更换为满足61850通讯规约的合格产品 | 2025-04-11 | 厂家提供转接口，转接装置已具备接入61850规约能力，通信检测正常 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 应运行正常（无渗漏油、欠压现象），数据上传准确。
改扩建 | #3主变接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 梧店变#3主变接地网焊接质量不合格，焊接方式不满足“15.4.1 接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝，其搭接长度应符合下列规定：（1）扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接；（2）圆钢应为其直径的6倍；（3）圆钢与扁钢连接时，其长度应为圆钢直径的6倍。”的规定 | 否 | 材料 | 施工方亿力工程公司电力安装分公司对接地网采用搭接焊缝的相关工艺标准掌握不足，未按照工艺标准进行施工 | 督促施工方按照工艺标准重新对接地网连接处进行焊接 | 2025-04-11 | 现场已重新按照标准工艺对接地网连接部分进行焊接，复检验收合格 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.4 | 5.4.1 | 5.4.1 接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝，其搭接长度应符合下列规定：（1）扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接；（2）圆钢应为其直径的6倍；（3）圆钢与扁钢连接时，其长度应为圆钢直径的6倍。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电能量计量系统 | 工程设计 | 2025-04-03 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 低压配电柜电能表未采用数字式电能表。 | 否 | 电测 | 电能表选型有误，电能量采集终端及计量设备要求落实不到位。 | 低压配电柜电能表修改为数字式电能表。 | 2025-04-09 | 已修改为对厂站自动化装置采用冗余配置的UPS。 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.2 | 2.5.2 非关口计量点宜选用数字式电能表，电能表直接由过程层SV单网采样；计量点电能表准确度等级达到0.2级，双表配置；考核点电能表准确度等级达到0.5级，单表配置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程设计 | 2025-04-03 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 新建线路设计未结合鸟故障风险分布图，采取有效的防鸟措施。 | 否 | 电气设备性能 | 输电杆塔防鸟措施缺失，特殊地形选型要求落实不到位。 | 结合鸟故障风险分布图，补充采取有效的防鸟措施。 | 2025-04-09 | 已结合鸟故障风险分布图，补充采取有效的防鸟措施。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.2 | 2.4.2 66～500kV新建线路设计时应结合涉鸟故障风险分布图，对于鸟害多发区应采取有效的防鸟措施。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 工程设计 | 2025-04-03 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 站用变设计说明未描述环境条件校验内容。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充站用变设计说明环境条件校验内容。 | 2025-04-09 | 已补充站用变设计说明环境条件校验内容。 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1 站用变的选择应按下列使用环境条件校验：环境温度、日温差、最热月平均温度、年平均温度、最大风速、相对湿度、太阳辐射度、覆冰厚度、污秽、海拔高度、地震烈度、系统电压波形及谐波含量。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电测仪表校验设备 | 工程设计 | 2025-04-03 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 电测设备未提供设计审查记录。 | 否 | 电测 | 审查材料缺失，设计审查要求落实不到位。 | 按要求补充电测设备设计审查记录。 | 2025-04-09 | 已按要求补充电测设备设计审查记录 | 电测设备全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1 应具有设计审查记录。设计审查的内容包括计量点、计量方式（电能表与互感器的接线方式，电能表的型式、装设套数）的确定；电能计量器具的功能、规格、准确度等级、互感器二次回路及附件、安装条件的审查，以及电能信息采集终端等相关设备的技术要求及选用、安装条件的审查等。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 工程设计 | 2025-04-03 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 来舟至建西110kV线路工程螺旋锚基础钢构件未进行防腐设计。 | 否 | 电气设备性能 | 线路基础防腐设计缺失，基础防腐要求落实不到位。 | 补充螺旋锚基础钢构件防腐设计。 | 2025-04-09 | 已补充螺旋锚基础钢构件防腐设计。 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.3 | 2.4.3 螺旋锚基础钢构件应进行防腐蚀设计， 并采取合理的防腐蚀措施， 包括涂覆防腐蚀涂层（含热镀锌、涂刷防锈漆等）、 预留腐蚀裕量、阴极保护等。锚杆、锚盘均应采取预留腐蚀厚度的设计措施，锚杆内壁与外界环境密闭隔绝时， 可不考虑内壁腐蚀。预留厚度量可按类似环境下钢结构腐蚀实测数据确定
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷针 | 工程设计 | 2025-04-03 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 设计未对避雷针针尖部分的管壁厚度进行要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 设计补充说明避雷针针尖部分的管壁厚度不应小于3mm。 | 2025-04-09 | 已补充设计说明避雷针针尖部分的管壁厚度不应小于3mm。 | 避雷针全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.2 | 2.2.2 避雷针针尖部分长度不宜大于5m；钢管支架的最小管径不宜小于150mm,针尖部分的管壁厚度不应小于3mm。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 一体化UPS电源 | 工程设计 | 2025-04-03 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 厂站自动化装置未采用冗余配置的UPS。 | 否 | 电气设备性能 | UPS配置缺漏，一体化电源要求落实不到位。 | 修改设计对厂站自动化装置采用冗余配置的UPS。 | 2025-04-09 | 已修改为对厂站自动化装置采用冗余配置的UPS。 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.1 | 2.4.1 厂站远动装置、计算机监控系统及其测控单元等自动化设备应采用冗余配置的UPS或站内直流电源供电。具备双电源模块的设备，应由不同电源供电。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 工程设计 | 2025-04-03 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 配电室内环境温度超5℃至30℃，未配置空调等有效调温措施。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 补充配电室配置工业空调。 | 2025-04-09 | 已补充配电室配置工业空调。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.8 | 2.8.2 | 2.8.2 配电室内环境温度超过5℃～30℃范围，应配置空调等有效的调温设施，室内日最大相对湿度超过95%或月最大相对湿度超过75％的，应配置工业除湿机或空调。配电室排风机控制开关应在室外。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 时间同步装置 | 工程设计 | 2025-04-03 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 设计未说明时钟同步系统采用北斗卫星导航系统为主，全球定位系统为辅的单向模式。 | 否 | 自动化 | 对时方式设计缺漏，时间同步装置要求落实不到位。 | 设计对时钟同步系统补充说明采用北斗卫星导航系统为主，全球定位系统为辅的单向模式。 | 2025-04-09 | 已设计对时钟同步系统补充说明采用北斗卫星导航系统为主，全球定位系统为辅的单向模式。 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.3 | 2.3.3 天基授时应采用以北斗卫星导航系统（BDS）为主，全球定位系统（GPS）为辅的单向方式。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 工程设计 | 2025-04-03 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 配电室排风机控制开关未显示设置在户外。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将配电室排风机控制开关设置在户外。 | 2025-04-09 | 已设计将配电室排风机控制开关设置在户外。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.8 | 2.8.2 | 2.8.2 配电室内环境温度超过5℃～30℃范围，应配置空调等有效的调温设施，室内日最大相对湿度超过95%或月最大相对湿度超过75％的，应配置工业除湿机或空调。配电室排风机控制开关应在室外。
新建 | #1避雷针 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷针 | 现场安装 | 2025-04-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1钢管避雷针底部未设置有效排水口 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1钢管避雷针底部设置有效排水口 | 2025-05-15 | 已按要求在#1钢管避雷针底部设置有效排水口 | 避雷针全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 6.1 | 6.1.3 | 6.1.3 对螺栓外露部位进行检查，应涂抹二硫化钼或黄油等，防止锈蚀。
新建 | #2避雷针 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷针 | 现场安装 | 2025-04-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2钢管避雷针底部未设置有效排水口 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #2钢管避雷针底部设置有效排水口 | 2025-05-15 | 已按要求在#2钢管避雷针底部设置有效排水口 | 避雷针全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 6.1 | 6.1.3 | 6.1.3 对螺栓外露部位进行检查，应涂抹二硫化钼或黄油等，防止锈蚀。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷针 | 工程设计 | 2025-04-02 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 设计未提现避雷针底部设置有效排水孔。 | 否 | 电气设备性能 | 避雷针排水孔缺漏，避雷针结构设计及型式选择要求落实不到位。 | 补充设计避雷针底部设置有效排水孔。 | 2025-04-09 | 已补充设计避雷针底部设置有效排水孔。 | 避雷针全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.3 | 2.2.3 钢管避雷针底部应设置有效排水孔，防止内部积水锈蚀或冬季结冰。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 工程设计 | 2025-04-02 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 站用变靠维护门侧未设计网状遮拦。 | 否 | 电气设备性能 | 站用变安装方式设计不规范，安装方式要求落实不到位。 | 补充设计站用变靠维护门侧加装网状遮拦。 | 2025-04-09 | 已补充站用变靠维护门侧加装网状遮拦。 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.2 | 2.2.2 站用变压器的高、低压套管侧或者变压器靠维护门的一侧宜加设网状遮拦，网门应有五防闭锁，变压器油枕宜布置在维护入口侧。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 工程设计 | 2025-04-02 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 并联电容器组用电抗器未配置压力释放装置。 | 否 | 电气设备性能 | 电抗器保护配置缺失，并联电容器组用电抗器保护设计要求落实不到位。 | 补充配置并联电容器组用电抗器压力释放装置。 | 2025-04-09 | 已补充配置并联电容器组用电抗器压力释放装置。 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.1 | 2.4.1 额定容量为600kvar及以上的油浸式铁心电抗器应安装压力释放装置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 工程设计 | 2025-04-02 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 电容器组户内安装时未按照生产厂家提供的余热功率对电容器柜进行通风设计。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充电容器组户内安装时按照生产厂家提供的余热功率对电容器柜进行通风设计。 | 2025-04-09 | 已补充电容器组户内安装时按照生产厂家提供的余热功率对电容器柜进行通风设计。 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.4 | 2.1.4 框架式并联电容器组户内安装时应按照生产厂家提供的余热功率对电容器室（柜）进行通风设计。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 工程设计 | 2025-04-02 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 10kV#1站用变与10kV#2站用变低压侧至站用电屏的电缆同沟敷设。 | 否 | 电气设备性能 | 电缆敷设设计不规范，站用变电缆敷设要求落实不到位。 | 修改10kV#1站用变与10kV#2站用变低压侧至站用电屏的电缆为分沟敷设。 | 2025-04-09 | 已修改10kV#1站用变与10kV#2站用变低压侧至站用电屏的电缆为分沟敷设。 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.1 | 2.5.1 新投运变电站不同站用变压器低压侧至站用电屏的电缆不应同沟敷设。
新建 | 光缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 光缆 | 现场安装 | 2025-05-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变保护屏至110kV线路GIS汇控柜光缆编号两侧不一致 | 否 | 继电保护 | 未知 | 施工单位应更改光缆编号，保障光缆两侧去向一致，并通知验收人员验收。 | 2025-05-26 | 施工单位已更改光缆编号，验收人员已验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.8 | 6.8.5 | 6.8.5 光缆标牌应记录光缆编号、类型、使用及备用芯数、长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。
新建 | 接地选线装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 小电流接地选线装置 | 现场安装 | 2025-05-23 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 10kV小电流接地选线装置无粘贴印有国网标识的电子标签 | 否 | 继电保护 | 未知 | 设备厂家应粘贴带有国网标识的电子标签，并通知验收人员验收。 | 2025-05-26 | 设备厂家已粘贴带有国网标识的电子标签，验收人员已验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2 在保护设备的制造阶段，制造厂家应在装置外部建立电子标签。应设置在保护设备的面板正面，宜设置在装置右侧、下方位置。标签应贴附牢固随装置一同出厂。标签外观包括国家电网表示、二维码表示、实物“ID”区、设备信息区四部分。二维码符号中存储的信息为继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”，码制应采用快速响应矩阵码(QR码)。实物“ID”区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”的明文。设备信息区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的参数信息，如产品型号、工作电源的直流额定电压、CT二次额定电流等，印制内容用户自行定义。
新建 | 穿墙套管 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 穿墙套管 | 出厂试验 | 2025-05-23 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 生产厂家未提供出厂试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促生产厂家提供出厂试验报告 | 2025-06-05 | 生产厂家已提供出厂试验报告 | 穿墙套管全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.1穿墙套管到货验收时图纸、产品说明书及相关资料、零部件应齐全、完整。
新建 | 接地选线装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 小电流接地选线装置 | 现场安装 | 2025-05-23 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 10kV接地选线装置，无出厂合格证，不满足“4.1.1 每台保护装置出厂前均应经过出厂检测，并具备产品合格证书。”的要求 | 否 | 继电保护 | 未知 | 厂家需提供装置合格证，并经现场验收人员验收。 | 2025-05-26 | 厂家已提供装置合格证，验收人员已验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1 每台保护装置出厂前均应经过出厂检测，并具备产品合格证书。
新建 | 开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-05-23 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 开关柜下柜避雷器连接铜排接触面镀银层抽检不合格，部分接触面镀银层低于8μm | 否 | 材料 | 设备厂家制造工艺管控不良，导致开关柜下柜避雷器连接铜排接触面镀银层抽检不合格 | 督促厂家对避雷器连接铜排进行全量复检，更换检测不合格铜排 | 2025-06-05 | 厂家对避雷器连接铜排已进行全量复检，更换检测不合格铜排 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.8 | 5.8.1 | 5.8.1 开关柜内母线搭接面、隔离开关触头、手车触头表面应镀银，且镀银层厚度不小于8μm。
新建 | 主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-05-23 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 生产厂家未随设备提供正式版的出厂试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家设备出厂工序及发货流程管控不到位，导致未随设备提供出厂试验报告 | 督促生产厂家提供正式版的出厂试验报告 | 2025-06-05 | 生产厂家已提供正式版的出厂试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 变压器的短路阻抗和负载损耗应满足订货合同要求。
新建 | #2接地站用变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 其他 | 2025-05-23 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2接地站用变铭牌不清晰 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家对#2接地站用变铭牌不清晰的问题采用更换清晰的铭牌的形式解决。 | 2025-05-29 | 已按监督要求进行更换#2接地站用变铭牌处置，已复检监督确认满足要求 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1 变压器的铭牌应清晰，其内容应符合《电力变压器第1部分：总则》（GB1094.1-2013）的规定(包含型号、厂家、出厂日期、出厂编号、容量)。油浸式站用变铭牌油温油位曲线标识牌清晰、完整可识别；油号标识牌清晰、完整可识别；套管、压力释放阀等其它附件铭牌齐全。铭牌应为不锈钢或其他耐腐蚀材料。
新建 | 2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-27 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变吸湿器油杯内无可见气泡。违反了《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》“6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家对#2主变吸湿器油杯内无可见气泡采用现场检查调试的形式解决。 | 2025-04-05 | 已按监督要求进行#2主变吸湿器现场检查调试处置，已复检监督确认满足要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
新建 | 1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变吸湿器油杯内无可见气泡。违反了《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》“6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家对#2主变吸湿器油杯内无可见气泡采用现场检查调试的形式解决。 | 2025-03-20 | 已按监督要求进行#2主变吸湿器现场检查调试处置，已复检监督确认满足要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
新建 | 2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变油位与油温-油位曲线不一致。与违反了《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》“6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家对#2主变油位与油温-油位曲线不一致的问题采用现场检查调试的形式解决。 | 2025-03-28 | 已按监督要求进行#2主变油位与油温-油位曲线现场检查调试处置，已复检监督确认满足要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | 1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-11 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变油位与油温-油位曲线不一致。与违反了《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》“6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家对#1主变油位与油温-油位曲线不一致的问题采用现场检查调试的形式解决。 | 2025-05-29 | 已按监督要求进行#1主变油位与油温-油位曲线现场调试处置，已复检监督确认满足要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | 主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-05-23 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 主变有载开关绝缘油取油样色谱试验中发现存在乙炔 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家出厂前工艺管控不到位，出厂试验后未将有载调压开关绝缘油清理干净，造成绝缘油二次污染 | 要求设备厂家更换主变有载开关新油并进行试验。 | 2025-06-10 | 设备厂家已更换主变有载开关新油并进行试验，现场验收已通过。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 绝缘油必须按现行规定试验合格后，方可注入变压器、电抗器中。
新建 | 主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-23 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 施工方未提供变压器器身检查相关资料 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位对隐蔽工程资料管控不到位，未及时将隐蔽工程资料的进行汇总存档，导致无法及时提供隐蔽工程相关资料 | 要求施工方按照《国家电网公司输变电工程验收管理办法》(国网（基建3）188-2015)补充提供资料。 | 2025-06-10 | 施工方已按照《国家电网公司输变电工程验收管理办法》(国网（基建3）188-2015)补充提供资料。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 变压器隐蔽工程检查（器身检查、组部件安装）应该按要求开展、资料应该齐全完备。
新建 | 主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-05-23 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 主变出厂试验报告中未包含正压式漏的报告内容 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家制造环节出厂试验流程管控不到位，导致出厂试验报告缺失正压式漏项目 | 督查设备厂家在出厂试验报告中补充正压试漏的相关内容 | 2025-06-05 | 设备厂家在出厂试验报告中已补充正压试漏的相关内容 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 冷却器应进行0.5MPa（散热器0.05MPa），10h压力试验，应无渗漏。
新建 | 断路器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 出厂试验 | 2025-05-23 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 生产厂家出厂试验报告中未包含中间继电器、时间继电器、电压继电器动作特性校验 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家制造环节出厂试验流程管控不到位，导致出厂试验报告缺失中间继电器、时间继电器、电压继电器动作特性校验项目 | 督促生产厂家补充中间继电器、时间继电器、电压继电器动作特性校验报告 | 2025-06-09 | 生产厂家已补充中间继电器、时间继电器、电压继电器动作特性校验报告 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 断路器出厂试验中，应进行中间继电器、时间继电器、电压继电器动作特性校验。
新建 | 主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-05-23 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 主变采购技术规范书中未明确主变端子箱、有载调压开关机构箱箱体材质、防腐性能要求 | 否 | 材料 | 未知 | 在主变采购技术规范书中明确主变端子箱、有载调压开关机构箱箱体材质、防腐性能要求 | 2025-06-05 | 设备厂家已在主变采购技术规范书中明确主变端子箱、有载调压开关机构箱箱体材质、防腐性能要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.2 | 5.9.2 户外密闭箱体（控制、操作及检修电源箱等）应具有良好防腐性能，其户外密闭箱体的材质应为奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金，不能使用2系或7系铝合金；防雨罩材质应为奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金。
新建 | 主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-05-23 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 设备厂家提供的导电部位紧固螺栓为6.8级热浸镀锌螺栓 | 否 | 材料 | 未知 | 督促设备厂家将全量导电回路螺栓更换为8.8级热浸镀锌螺栓 | 2025-06-06 | 设备厂家将全量导电回路螺栓已更换为8.8级热浸镀锌螺栓 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.4 | 5.9.4 紧固件螺栓应采用铜质螺栓或奥氏体不锈钢螺栓；导电回路应采用8.8级热浸镀锌螺栓。
新建 | 主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-05-23 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 生产厂家提供的出厂试验报告中未包含温升试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家制造环节出厂试验流程管控不到位，导致出厂试验报告缺失温升试验项目。 | 督促生产厂家补充温升试验报告相关内容 | 2025-06-05 | 生产厂家已补充温升试验报告相关内容 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.5 | 5.5.1 | 5.5.1 温升限值不允许有正偏差。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 出厂试验 | 2025-05-23 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 设备厂家出厂试验方案中内容包含特高频法局部放电在线监测试验，但现场实际核实本期工程未配置特高频法局部放电在线监测装置 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设备厂家按实际设备情况修改出厂试验方案 | 2025-06-05 | 设备厂家已按实际设备情况修改出厂试验促方案 | 在线监测装置全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1在GIS出厂局部放电试验时，应同时开展特高频法局部放电在线监测试验，采用与现场相同的装置和局部放电设置阈值并记录在案，局部放电试验过程中，在线监测装置应无局部放电现象。
新建 | 站用变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 出厂试验 | 2025-05-23 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 设备生产厂家未提供出厂试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家设备出厂工序及发货流程管控不到位，导致未随设备提供出厂试验报告 | 督促设备厂家补充提供出厂试验报告 | 2025-06-05 | 厂家已补充提供出厂试验报告 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 变压器的空载损耗和负载损耗不得有正偏差。
新建 | 组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-05-23 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 施工单位对于现场保管的待安装GIS设备未定期检查气室压力，部分气室压力低于保管要求 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位安装工艺管控不到位，未定期检查待安装GIS设备的气室压力，导致部分气室压力低于保管要求 | 督促施工单位对问题气室进行补气，并督促施工单位定期安排专人对待安装GIS设备气室压力进行检查 | 2025-06-05 | 施工单位已对问题气室进行补气，并定期安排专人对待安装GIS设备气室压力进行检查 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.2 | 5.3.2 对运至现场的GIS的保管符合要求。
新建 | 光缆 | 交流110kV | 未知 | 11 | 光缆 | 现场安装 | 2025-05-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV备自投保护装置背后组网口备用光缆无防尘帽 | 否 | 继电保护 | 未知 | 施工单位应给备用光纤配置防尘帽，并通知验收人员验收。 | 2025-05-26 | 施工单位已给备用光纤配置防尘帽，验收人员已验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.1 | 6.9.1 光纤与装置的连接应牢固可靠、无松动，光口处不应受力，光纤头应清洁无尘，备用光口、尾纤应带防尘帽。
新建 | 光缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 光缆 | 现场安装 | 2025-05-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变110kV侧智能终端组网口尾纤两端标识不一致 | 否 | 继电保护 | 未知 | 施工单位应更改标签，并通知验收人员验收。 | 2025-05-26 | 施工单位已更改标签，验收人员已验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.2 | 6.9.2 尾纤两端均应标识，标签宜采用专用贴纸，标签粘贴位置宜选择的距离尾纤插头1-2cm处，尾纤标识内容应包含本侧及对侧接线信息和尾纤主要用途。
新建 | 光缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 光缆 | 现场安装 | 2025-05-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变保护屏内尾纤弯曲半径静态下不小于缆径的10倍 | 否 | 继电保护 | 未知 | 施工单位应按照要求弯曲光纤缆径，并通知运行人员验收。 | 2025-05-26 | 施工单位已按照要求弯曲光纤缆径，验收人员已验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.3 | 6.9.3 室内软光缆（尾纤）弯曲半径静态下应不小于缆径的10倍且弯曲直径不应小于10cm，动态下应不小于缆径的20倍。熔纤盘内接续光纤单端盘留量不少于500mm，弯曲半径不小于30mm。
新建 | 二次接地 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 二次安全防护系统 | 现场安装 | 2025-05-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变测控屏内未敷设截面积不小于100mm²的铜排（缆） | 否 | 继电保护 | 未知 | 施工单位应敷设截面积不小于100mm²的铜排（缆）至保护室二次接地网，并通知验收人员验收。 | 2025-05-26 | 施工单位已按要求铺设100mm²的铜排（缆）至保护室二次接地网，验收人员已验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.10 | 6.10.1 | 6.10.1 保护屏柜下层的电缆室（或电缆沟道）内，沿屏柜布置的方向逐排敷设截面积不小于100mm²的铜排（缆），将铜牌（缆）的首端、末端分别连接，形成保护室的等电位地网。该等电位地网应与变电站主地网一点相连，连接点设置在保护室的电缆沟道入口处。为保证连接可靠，等电位地网与主地网的连接应使用4根及以上，每根截面积不小于50mm²的铜排（缆）。
新建 | 直流系统 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 直流系统辅助设备 | 现场安装 | 2025-05-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 直流系统绝缘监测装置中平衡桥接至屏内接地铜牌上 | 否 | 继电保护 | 未知 | 施工单位应将直流系统重平衡桥接地改至二次等电位接地网中，并通知验收人员验收。 | 2025-05-26 | 施工单位已将直流系统平衡桥接地改至二次等电位接地网中独立接地，验收人员已验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.10 | 6.10.4 | 6.10.4 直流电源系统绝缘监测装置的平衡桥和检测桥的接地端以及微机型继电保护装置柜屏内的交流供电电源（照明、打印机和调制解调器）的中性线（零线）不应接入保护专用的等电位接地网。
新建 | 电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 站内电缆 | 现场安装 | 2025-05-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV馈线1屏上一根控制电缆屏蔽线脱落 | 否 | 继电保护 | 未知 | 施工单位应整改控制电缆屏蔽线保障连接可靠，并通知验收人员验收。 | 2025-05-26 | 施工单位已整改控制电缆屏蔽线，验收人员已验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.10 | 6.10.5 | 6.10.5 微机型继电保护装置之间、保护装置至开关场就地端子箱之间以及保护屏至监控设备之间所有二次回路的电缆均应使用屏蔽电缆，电缆的屏蔽层两端接地，严禁使用电缆内的备用芯线替代屏蔽层接地。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-05-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变非电量保护开入信号中，本体重瓦斯和本体压力释放开入接线错误。会导致运行条件下本体重瓦无法动作 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促施工单位重新对非电量保护开入信号接线进行核对，确保信号接入正确，并通知验收人员开展信号传动试验 | 2025-05-26 | 施工队伍已修改接线，验收人员已验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.3 | 6.7.3 电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。
新建 | 电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 站内电缆 | 现场安装 | 2025-05-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV线路汇控柜中信号公共回路801接至端子排内侧 | 否 | 继电保护 | 未知 | 施工单位应按照要求更改接线，并通知验收人员验收。 | 2025-05-26 | 施工单位已按照要求更改接线，验收人员已验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.1 | 6.7.1 屏（柜）内每根电缆应分别成束，分开排列，接线应工艺美观，牢固可靠，线芯排列整齐，留有裕度，不宜在保护屏端子排内侧接入二次电缆芯线，一个端子的每一端应只接一根导线，使用多股导线时，应采用冷压接端头，冷压连接应牢靠、接触良好。
新建 | #1主变本体端子箱 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 端子箱 | 现场安装 | 2025-05-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主变本体端子箱电缆孔处未采取防火封堵措施 | 否 | 继电保护 | 未知 | 施工单位应按要求完成本体端子箱封堵，并通知验收人员验收 | 2025-05-26 | 施工单位已按要求完成本体端子箱封堵，验收人员已验收 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.6 | 6.6.6 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
新建 | 电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 站内电缆 | 现场安装 | 2025-05-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主变非电量保护跳闸电缆未悬挂电缆号牌 | 否 | 继电保护 | 未知 | 施工单位应按要求悬挂电缆号牌，并通知验收人员验收。 | 2025-05-26 | 施工单位已按要求悬挂电缆号牌，验收人员已验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。
新建 | 避雷器接地引下排螺栓 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-05-17 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 避雷器接地引下排螺栓锈蚀，且螺栓与螺孔尺寸不匹配 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换8.8级热镀锌螺杆，螺杆尺寸应与螺孔相匹配。 | 2025-05-19 | 已更换8.8级热镀锌螺杆，螺杆尺寸应与螺孔相匹配。 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 避雷器各连接部位必须紧固可靠，使用螺栓必需与螺孔尺寸相配套且具有良好的防锈蚀性能。
新建 | #32塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-05-17 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 安装工艺不严格导致螺栓未紧固 | 否 | 电气设备性能 | 施工方福建省送变电工程有限公司现场施工安装不到位，导致螺栓未紧固。 | 按要求进行螺栓复紧。 | 2025-05-20 | 已按要求进行螺栓复紧。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.2 | 6.5.2 杆塔连接螺栓在组立结束时应全部紧固一次，110kV～750kV线路检查扭矩值合格后方可架线。架线后，螺栓还应复紧一遍。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-05-21 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 生产厂家未及时提供正式版空载损耗试验报告，违反了《电力变压器 第一部分 总则》(GB 1094.1-2013)11.5变压器空载损耗应满足订货合同要求。 | 否 | 电气设备性能 | 设备厂家制造环节出厂试验流程管控不到位，导致出厂试验报告缺失空载损耗试验项目。 | 督促生产厂家补充相关试验报告 | 2025-06-05 | 生产厂家已补充相关试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2 变压器空载损耗应满足订货合同要求。
新建 | #46-#49杆导线 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 导线 | 现场安装 | 2025-05-17 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #46-#49杆导线牵引过程未使用专用夹具 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求在后续工程紧线时应用专用的夹具或耐张预绞丝。 | 2025-05-19 | 已替换使用专用夹具。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.5 | 5.5.4 | 5.5.4 紧线时应用专用的夹具或耐张预绞丝。
新建 | #46-#49杆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 连接金具 | 现场安装 | 2025-05-17 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #46-#49杆连接金具部分插销开口未打开 | 否 | 电气设备性能 | 施工方福建省送变电工程有限公司现场施工安装不到位，导致#46-#49杆连接金具部分插销开口未打开。 | 按要求打开开口销。 | 2025-05-20 | 已按要求打开开口销。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.2 | 6.3.2 金具上所用的闭口销的直径应与孔径相配合，且弹力适度，开口销和闭口销不应有折断和裂纹等现象，当采用开口销时应对称开口，开口角度不宜小于60º，不得用线材和其他材料代替开口销和闭口销。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 设备选型 | 2025-03-26 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 均压环两端金属附件连接区蚀损导致密封性能下降 | 否 | 通信 | 未知 | 督促厂家更换新均压环 | 2025-03-28 | 厂家已更换新均压环，新均压环无密封问题 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.4 | 3.2.4 110kV～750kV复合绝缘子用均压装置应符合规定的尺寸要求。
改扩建 | 110kV备用二142线路带电显示器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 带电显示装置 | 设备调试 | 2025-03-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV备用二142线路带电显示A相显示有电，线路实际无电，检查发现接线错误 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 根据说明书，调整错误接线 | 2025-03-26 | 已根据说明书，调整错误接线，110kV备用二142线路带电显示，显示正确。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 主变事故油池 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主变事故油池内有垃圾未清理 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 清理事故油池内垃圾 | 2025-03-26 | 已清理事故油池内垃圾，确保事故油池容量达标且管道畅通。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.4 | 8.2.4 事故排油管道内杂物清除；井盖标识清晰正确。
改扩建 | #2主变测控屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-03-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变测控屏封堵不严，电缆之间缝隙未封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | 重新对#2主变测控屏进行封堵 | 2025-03-26 | 已重新对#2主变测控屏进行封堵，并检查电缆之间缝隙已封堵完全 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | #5电容器组本体电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 站内电缆 | 现场安装 | 2025-03-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #5电容器组本体电缆号牌缺失 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充#5电容器组本体电缆号牌 | 2025-03-26 | 已按照规范制作#5电容器组本体电缆号牌，并按要求悬挂 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 电缆型号、规格应符合设计规定；电缆排列整齐，无机械损伤；标志牌应装设齐全、正确、清晰。
改扩建 | 10kVⅡ段母线PT柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kVⅡ段母线PT柜前上柜保护仓加热板与二次接线距离小于50mm存在烧蚀风险 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整加热板安装位置与柜内设备线缆距离大于50mm | 2025-03-26 | 已调整10kVⅡ段母线PT柜前上柜保护仓加热板安装位置确保二次接线及其他空开装置距离大于50mm | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 110kV备用一141开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV备用一141开关C相SF6表记防雨罩安装歪斜固定不牢靠，无法满足防雨效果 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 重新调整防雨罩，并固定牢靠 | 2025-03-26 | 已重新安装110kV备用一141开关C相SF6表记防雨罩，并验证防雨效果。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 设备选型 | 2025-03-27 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家为提供GB/T 11024.2中规定的老化试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家应提供GB/T 11024.2中规定的老化试验报告 | 2025-03-31 | 厂家已提供GB/T 11024.2中规定的老化试验报告 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.1 | 3.3.1 制造厂需提供GB/T 11024.2中规定的老化试验报告。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备选型 | 2025-03-27 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | GIS汇控箱未配置温度、湿度控制装置 | 否 | 电气设备性能 | 厂家设计不满足国网十八项反措要求 | GIS汇控箱应配置温度、湿度控制装置 | 2025-03-31 | 厂家已将GIS汇控箱配置温度、湿度控制装置 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.8 | 3.8.1 | 3.8.1 户外汇控箱或机构箱的防护等级应不低于IP45W，箱体应设置可使箱内空气流通的迷宫式通风口，并具有防腐、防雨、防风、防潮、防尘和防小动物进入的性能。带有智能终端、合并单元的智能控制柜防护等级应不低于IP55。非一体化的汇控箱与机构箱应分别设置温度、湿度控制装置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-03-27 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 厂家未将变压器铁心、夹件接地引线引至便于测量的适当位置 | 否 | 电气设备性能 | 厂家设计不满足十八项反措要求 | 厂家应将变压器铁心、夹件接地引线引至便于测量的适当位置 | 2025-03-31 | 厂家已将变压器铁心、夹件接地引线引至便于测量的位置 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.6 | 3.6.1 | 3.6.1 应将变压器铁心、夹件接地引线引至便于测量的适当位置，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-03-27 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家应提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告 | 2025-03-31 | 厂家已提供绝缘油油中颗粒度报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.12 | 3.12.3 | 3.12.3 厂家须提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告。对500kV及以上电压等级的变压器还应提供T501等检测报告。
新建 | #58塔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 现场安装 | 2025-03-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | #58塔上相合成绝缘子导线端外层破损严重 | 否 | 电气设备性能 | 施工过程中严重磕碰 | 更换合成绝缘子 | 2025-03-27 | 已更换合成绝缘子 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 绝缘子表面应清洁干净，并逐个外观检查，绝缘子应完整、无损伤、无裂纹、无遗漏物（标签、塑料布、合格证吊牌）。复合绝缘子芯棒与端部附件应无明显歪斜。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备选型 | 2025-03-27 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供工程伸缩节配置方案 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家应在设备投标、资料确认等阶段提供工程伸缩节配置方案 | 2025-03-31 | 厂家已提供工程伸缩节配置方案 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.5 | 3.5.3 | 3.5.3 生产厂家应在设备投标、资料确认等阶段提供工程伸缩节配置方案。方案内容包括伸缩节类型、数量、位置、及“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应明细表等调整参数。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备选型 | 2025-03-27 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 开关柜温控器（加热器）、继电器等二次元件未提供第三方检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 开关柜温控器（加热器）、继电器等二次元件应提供第三方检测报告 | 2025-03-31 | 厂家已提供开关柜温控器（加热器）、继电器等二次元件第三方检测报告 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.2 | 3.2.2 温控器（加热器）、继电器等二次元件应取得“3C”认证或通过与“3C”认证同等的性能试验，外壳绝缘材料阻燃等级应满足V-0级，并提供第三方检测报告。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 其他 | 2025-03-26 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供关于钢管塔、钢管杆原材料材质的质量证明书 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家应提供关于钢管塔、钢管杆原材料材质的质量证明书 | 2025-03-31 | 厂家已提供关于钢管塔、钢管杆原材料材质的质量证明书 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.1 | 3.3.1 钢管塔、钢管杆原材料材质应符合现行有关标准规定和设计文件的技术要求，并附有质量证明书。投标人应按材料炉批号对所有的直缝焊管、法兰、钢板、角钢、螺栓进行复验。应有原材料入库、出库管理记录，原材料的使用应具有可追溯性。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备选型 | 2025-03-26 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供加工角钢铁塔原材料的质量证明书 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家应提供加工角钢铁塔原材料的质量证明书 | 2025-03-31 | 厂家已提供加工角钢铁塔原材料的质量证明书 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.2 | 3.2.2 加工角钢铁塔的原材料质量应符合设计文件、现行有关标准和本标准要求，所有原材料应有质量证明书，投标人对所有的钢板、角钢、螺栓应按炉批号对进行复验。有原材料入库、出库管理记录，原材料的使用应具有可追溯性。
新建 | #2主变处接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 白中变#2主变处接地网接地扁钢焊接位置未进行防腐处理，不满足“5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。”的要求 | 否 | 材料 | 未知 | 督促施工方对焊接部位进行防腐处理 | 2025-05-08 | 已对接地焊接部位重新进行防腐处理，处理后复检通过 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
新建 | #2主变处接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-25 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 白中变#2主变处接地网接地扁钢焊接质量不合格，不符合“5.4.1 接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝，其搭接长度应符合下列规定：（1）扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接；”的要求 | 否 | 材料 | 施工方福州亿力电力工程有限公司对安装工艺要求不掌握，未按照接地扁钢电弧焊连接的搭接焊缝工艺标准进行施工 | 督促施工方按照搭接焊缝的工艺标准重新对#2主变处接地网进行连接 | 2025-05-08 | 施工方已按照搭接焊缝的工艺标准重新对#2主变处接地网进行连接，重新搭接焊接后复核规范要求 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.4 | 5.4.1 | 5.4.1 接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝，其搭接长度应符合下列规定：（1）扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接；（2）圆钢应为其直径的6倍；（3）圆钢与扁钢连接时，其长度应为圆钢直径的6倍。
新建 | #055-#64、#67-#72、#74、#75、#77-#82、#84、#84、#89、#90塔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-03-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #055-#64、#67-#72、#74、#75、#77-#82、#84、#84、#89、#90塔上的三相导线端挂点金具开口销未按规范要求开口。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未规范安装金具 | 按规范安装#055-#64、#67-#72、#74、#75、#77-#82、#84、#84、#89、#90塔上的三相导线端挂点金具的开口销。 | 2025-03-27 | 已按规范安装#055-#64、#67-#72、#74、#75、#77-#82、#84、#84、#89、#90塔上的三相导线端挂点金具的开口销。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.3 | 7.1.3 金具上所用的闭口销的直径应与孔径相配合。开口销和闭口销不应有折断和裂纹等现象，当采用开口销时应对称开口，开口角度宜不小于60°，不得用线材和其他材料代替开口销和闭口销。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-03-27 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家变压器本体气体继电器未配备采气盒 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家变压器本体气体继电器应配备采气盒，采气盒应安装在便于取气的位置 | 2025-03-31 | 厂家已修改变压器设计，本体气体继电器已配备采气盒 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.5 | 3.7.5 变压器本体气体继电器应配备采气盒，采气盒应安装在便于取气的位置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备选型 | 2025-03-27 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 出线间隔GIS密度继电器表计安装高度超过2米 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | GIS密度继电器表计安装高度不应超过2米 | 2025-03-31 | 厂家已调整方案，确保出线间隔GIS密度继电器表计安装高度低于过2米 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.5 | 3.1.5 密度继电器需靠近巡视走道安装表计，不应有遮挡，其安装位置和朝向应充分考虑巡视的便利性和安全性。密度继电器表计安装高度不宜超过2米（距离地面或检修平台底板）。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备选型 | 2025-03-27 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 厂家未提供中性点隔离开关金属镀层检测试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 厂家提供的资料不全 | 厂家应提供中性点隔离开关金属镀层检测试验报告 | 2025-03-31 | 厂家已提供中性点隔离开关金属镀层检测试验报告 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.1 | 3.3.1 隔离开关主触头镀银层厚度应不小于20μm，硬度不小于120HV。出厂试验应进行金属镀层检测。导电回路不同金属接触应采取镀银、搪锡等有效过渡措施。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备选型 | 2025-03-27 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 生产厂家未提供开关柜型式试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 厂家提供的资料不足 | 生产厂家应提供开关柜相应型式试验报告(附试验试品照片) | 2025-03-31 | 厂家已提供开关柜型式试验报告 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.2 | 3.1.2 开关柜应选用IAC级（内部故障级别）产品，生产厂家应提供相应型式试验报告(附试验试品照片) ；选用开关柜时应确认其母线室、断路器室、电缆室相互独立，且均通过相应内部燃弧试验；燃弧时间应不小于0.5s，试验电流为额定短时耐受电流。
新建 | #55、#57、#61、#62、#66、#72、#80、#85、#92、#93、#98 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 导线 | 运行环境 | 2025-03-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | #55、#57、#61、#62、#66、#72、#80、#85、#92、#93、#98塔附近导线下存在桉树林，线树距离小于14.5米。 | 否 | 电气设备性能 | 线路路径跨越速生林，施工单位未砍伐。 | 施工单位在投运前完成砍伐。 | 2025-03-27 | 已完成砍伐 | 输电通道全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 3.2 | 3.2.2 | 3.2.2 导线对地及跨越物的安全距离，线路对接近物的接近距离需满足附录A的规定。
新建 | #61、#62、#67、#68、#70、#75、#78、#83、#87、#92、#98塔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-03-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #61、#62、#67、#68、#70、#75、#78、#83、#87、#92、#98塔的部分塔材弯曲变形。 | 否 | 电气设备性能 | 施工队现场未按规范要求施工 | 调整及更换#61、#62、#67、#68、#70、#75、#78、#83、#87、#92、#98塔上弯曲的塔材。 | 2025-03-27 | 对#61、#62、#67、#68、#70、#75、#78、#83、#87、#92、#98塔上弯曲的塔材已完成调整及更换。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/750；直线杆塔结构中心与中心桩间横线路方向位移、转角杆塔结构中心与中心桩间横、顺线路方向位移均不得超过50mm。
新建 | #55、#59、#61、#62、#65、#96、#97、#98塔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 光缆 | 现场安装 | 2025-03-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #55、#59、#61、#62、#65、#96、#97、#98塔处的光缆碰塔材，不符合设计要求 | 否 | 电气设备性能 | 现场未按规范安装 | 按设计要求安装光缆。 | 2025-03-27 | 已按设计要求安装光缆。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 OPGW引下线夹的安装应保证OPGW顺直、平滑。引下OPGW路径应符合设计要求。
新建 | #57、#61、#63、#66、#68、#72、#78、#80、#86、#88、#91、#92、#93、#96、#97 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 现场安装 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | #57、#61、#63、#66、#68、#72、#78、#80、#86、#88、#91、#92、#93、#96、#97塔的绝缘子脏污 | 否 | 电气设备性能 | 现场未按工艺要求施工 | 擦拭清理干净 | 2025-03-27 | 已对#57、#61、#63、#66、#68、#72、#78、#80、#86、#88、#91、#92、#93、#96、#97塔的绝缘子擦拭清理干净。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 绝缘子表面应清洁干净，并逐个外观检查，绝缘子应完整、无损伤、无裂纹、无遗漏物（标签、塑料布、合格证吊牌）。复合绝缘子芯棒与端部附件应无明显歪斜。
新建 | #64-#70、#72-#75、#79-#83、#87 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 工程设计 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #64-#70、#72-#75、#79-#83、#87杆塔基面余土未清理外运，存在坍塌，造成水土流失风险 | 否 | 电气设备性能 | 设计线路路径，杆塔选位不理想，现场未按规范要求施工 | 及时清理#64-#70、#72-#75、#79-#83、#87杆塔基面余土，根据实际情况设置护坡挡墙，尽快完成复绿工作。 | 2025-03-27 | 已按清理#64-#70、#72-#75、#79-#83、#87杆塔基面余土，将根据实际情况设置护坡挡墙，尽快完成复绿工作。 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 基础护坡、挡土墙等应满足设计要求，无滑坡、塌方危险，塔位下边坡无施工弃土。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 设备选型 | 2025-03-26 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 福建龙岩汀州（龙西）～城厢220kV线路工程线路个别均压环密封不良 | 否 | 材料 | 未知 | 督促厂家及施工人员对福建龙岩汀州（龙西）～城厢220kV线路密封不良的均压环进行更换 | 2025-03-28 | 厂家已对密封不良的均压环进行更换，新均压环无密封问题 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.3 | 3.2.3 110kV及以下，一端或两端是否装均压环由买方选择。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 监控终端 | 设备选型 | 2025-03-26 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 可视化装置缺乏防水、防尘、防干扰、以确保设备具有足够使用寿命 | 否 | 通信 | 未知 | 督促更换成防水、防尘、防干扰的装置，并完成整改 | 2025-03-28 | 厂家已更换成防水、防尘、防干扰的装置 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.2 | 3.1.2 装置应具有高可靠性、高稳定性和高抗干扰性，具有足够的使用寿命，整机使用寿命不应低于5年。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 设备选型 | 2025-03-26 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 钢管塔、钢管杆原材料缺失入库和出库记录，原材料缺少可追溯性 | 否 | 信息 | 未知 | 督促不齐钢管塔、钢管杆原材料入库和出库记录 | 2025-03-28 | 厂家已补齐钢管塔、钢管杆原材料入库和出库记录 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.1 | 3.3.1 钢管塔、钢管杆原材料材质应符合现行有关标准规定和设计文件的技术要求，并附有质量证明书。投标人应按材料炉批号对所有的直缝焊管、法兰、钢板、角钢、螺栓进行复验。应有原材料入库、出库管理记录，原材料的使用应具有可追溯性。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 设备选型 | 2025-03-26 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 角钢铁塔原材料缺失入库和出库记录，原材料的使用缺少可追溯性 | 否 | 信息 | 未知 | 督促整改，补齐角钢铁塔原材料入库和出库记录 | 2025-03-28 | 厂家已补齐角钢铁塔原材料入库和出库记录 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.2 | 3.2.2 加工角钢铁塔的原材料质量应符合设计文件、现行有关标准和本标准要求，所有原材料应有质量证明书，投标人对所有的钢板、角钢、螺栓应按炉批号对进行复验。有原材料入库、出库管理记录，原材料的使用应具有可追溯性。
新建 | #055、#076、#078、#081、#088、#093-#095塔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 导线 | 现场安装 | 2025-03-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 500kV泰厦Ⅰ、Ⅱ路#055、#076、#078、#081、#088、#093-#095塔局部导线存在松股的现象。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工单位对松股导线进行处理，确保完好。 | 2025-03-27 | 施工单位已对松股导线进行处理，确保完好。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 表面有目力可见的缺陷，如明显的划痕、压痕等。
改扩建 | 10kV#5电容器组965开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV#5电容器组965开关柜穿柜接地铜排处未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 施工队施工不到位 | 对10kV#5电容器组965开关柜穿柜接地铜排处进行封堵 | 2025-03-10 | 已对10kV#5电容器组965开关柜穿柜接地铜排处进行封堵 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 开关柜间连通部位应采取有效的封堵隔离措施，防止开关柜火灾蔓延。
改扩建 | 10kV金桥线923开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV金桥线923开关柜穿柜接地铜排处未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 施工队施工不到位 | 对10kV金桥线923开关柜穿柜接地铜排处进行封堵 | 2025-03-10 | 已对10kV金桥线923开关柜穿柜接地铜排处进行封堵 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 开关柜间连通部位应采取有效的封堵隔离措施，防止开关柜火灾蔓延。
改扩建 | #2主变220kV侧23B间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变220kV侧23B间隔GIS气体密度继电器二次接头进线未涂防水胶 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对GIS气体密度继电器二次接头进线涂抹防水胶 | 2025-03-10 | 已对#2主变220kV侧23B间隔GIS气体密度继电器二次接头进线涂抹防水胶 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | #2主变220kV侧23B间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-03-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提供#2主变220kV侧23B间隔GIS设备回路电阻测试报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提供#2主变220kV侧23B间隔GIS设备回路电阻测试报告 | 2025-03-10 | 已提供#2主变220kV侧23B间隔GIS设备回路电阻测试报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变110kV侧B相套管法兰处未用等电位线连接 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在#2主变110kV侧B相套管法兰处安装等电位线 | 2025-03-10 | 已在#2主变110kV侧B相套管法兰处安装等电位线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
改扩建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变外壳顶部有锈蚀 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对锈蚀部分进行除锈、重新刷漆 | 2025-03-10 | 已对#2主变外壳锈蚀部分进行除锈、重新刷漆 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
改扩建 | 10kV金炉线922开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-03-06 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未见10kV金炉线922开关分/合闸线圈电流波形报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提供10kV金炉线922开关分/合闸线圈电流波形报告 | 2025-03-10 | 已提供10kV金炉线922开关分/合闸线圈电流波形报告 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 断路器交接试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形。
改扩建 | 10kV金鲤Ⅰ线921开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-03-06 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未见10kV金鲤Ⅰ线921开关分/合闸线圈电流波形报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提供10kV金鲤Ⅰ线921开关分/合闸线圈电流波形报告 | 2025-03-10 | 已提供10kV金鲤Ⅰ线921开关分/合闸线圈电流波形报告 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 断路器交接试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形。
改扩建 | #2主变220kV侧23B间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-03-06 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未提供#2主变220kV侧23B间隔GIS设备气体密度继电器校验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提供GIS设备气体密度继电器校验报告 | 2025-03-10 | 已提供#2主变220kV侧23B间隔GIS设备气体密度继电器校验报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
改扩建 | #3主变保护屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #3主变保护屏光纤配线盒上备用光口未戴防尘护套，不满足“8.12.1 备用光纤端口及备用光纤有防尘护套”要求。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促施工单位按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》要求整改，为所有备用光纤均佩戴防尘护套，整改完成后通知二次检修人员开展验收。 | 2025-04-11 | 现场已按要求完成整改，检修人员已完成验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.12 | 8.12.1 | 8.12.1 备用光纤端口及备用光纤有防尘护套。
改扩建 | #3主变间隔内间隔层交换机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 过程层交换机 | 设备调试 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #3主变间隔内间隔层交换机至10kV开关室之间的光缆未悬挂光缆标牌，不满足“8.11.6 光缆标牌应记录光缆编号、光缆类型、使用及备用芯数、光缆长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。”要求 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促施工单位按规范悬挂光缆标牌，整改完成后通知二次检修人员开展验收。 | 2025-04-11 | 现场已按要求完成整改，检修人员已完成验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.11 | 8.11.6 | 8.11.6 光缆标牌应记录光缆编号、光缆类型、使用及备用芯数、光缆长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。
改扩建 | #3主变非电量保护屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 设备调试 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #3主变非电量保护屏内右侧电缆进线孔未进行防火封堵，不满足“8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。”。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 施工单位按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》要求整改，做好所有屏柜、端子箱、汇控柜等二次控缆进线孔洞防火封堵，整改完成后通知二次检修人员开展验收。 | 2025-04-11 | 已由现场施工队进行防火封堵，现场复检合格 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | #3主变保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #3主变保护屏内装置接地未采用不小于4mm²的接地线，不满足“8.8.2 所有专用接地线截面应不小于 4mm²。”要求。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 施工单位按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》要求整改，要求专用接地线截面应不小于 4mm²，整改完成后通知二次检修人员开展验收。 | 2025-04-11 | 现场已按要求完成整改，检修人员已完成验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.2 | 8.8.2 按机械强度要求，控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面：强电控制回路≥1.5mm²，屏（柜）内导线的芯线截面≥1.0mm²， =弱电控制回路≥0.5mm²，电流电缆截面≥2.5mm²，并满足有关技术要求，所有专用接地线截面应不小于 4mm²。
改扩建 | #3主变保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #3主变保护屏内电缆标签未按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》要求悬挂，不满足“8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符”要求。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促施工单位按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》要求整改，整改完成后通知二次检修人员开展验收。 | 2025-04-11 | 现场已按要求完成整改，检修人员已完成验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | #3主变保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 设计单位未整理厂家白图、设计变更单、修改后施工图等资料，不满足“8.1.3 投运后应移交的资料：施工图、白图、设计变更建设管理单位应在工程竣工后三个月内向调控中心、运行维护单位和设备检修单位移交工程竣工图纸及其电子版”的要求。 | 否 | 继电保护 | 设计单位资料管控不到位，未随工及时整理工程资料，导致厂家白图、设计变更单、修改后施工图等资料超期未提交 | 督促设计单位整理厂家白图、设计变更单、修改后施工图等资料，提交二次专业人员审核确认，并在规定期限内移交正式版的竣工图纸等资料 | 2025-04-11 | 设计已整理厂家白图及设计变更单等材料，但竣工图需在规定时间内移交。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 投运后应移交的资料：施工图、白图、设计变更建设管理单位应在工程竣工后三个月内向调控中心、运行维护单位和设备检修单位移交工程竣工图纸及其电子版。运维单位应于投产验收前，将验收合格的智能站配置文件归档，设备投产后一个月内，将资料性文件归档。资料图实应一致。
新建 | #009塔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 现场安装 | 2025-03-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #009塔中相瓷瓶往塔身小号侧倾斜。 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题 | 重新调整安装中相瓷瓶 | 2025-03-27 | 已重新调整安装中相瓷瓶。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 悬垂线夹安装后，绝缘子串应垂直地平面，个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm。
新建 | 电流互感器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 现场安装 | 2025-04-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kVGIS室GIS设备上电流互感器接线盒内二次线为多股软线，需要更换硬电缆或使用焊锡加固，不满足“8.7.1 隐蔽工程（二次电缆埋管敷设、电缆头制作、等电位接地网安装、变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器二次接线盒接线）、中间验收是否按要求开展，资料（含影像资料）是否齐全完备。”要求 | 否 | 继电保护 | 未知 | 设备厂家应按照要求更换硬电缆或采用焊锡加固的方式保证接线可靠，完成后通知检修人员验收。 | 2025-04-21 | 设备厂家已按照要求采用焊锡加固方式保证接线的可靠，并已通知检修人员验收，验收通过。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 隐蔽工程（二次电缆埋管敷设、电缆头制作、等电位接地网安装、变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器二次接线盒接线）、中间验收是否按要求开展，资料（含影像资料）是否齐全完备。
新建 | 二次等电位接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-04-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 现场施工单位在继电保护室内未按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》中要求，为保证连接可靠，等电位地网与主地网的连接应使用4根及以上，每根截面积不小于50mm2的铜排（缆），不满足“87.1 隐蔽工程（二次电缆埋管敷设、电缆头制作、等电位接地网安装、变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器二次接线盒接线）、中间验收是否按要求开展，资料（含影像资料）是否齐全完备。” | 否 | 继电保护 | 未知 | 现场施工单位应在继电保护室内按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》中要求，新增4根及以上每根截面积不小于50mm2的铜排（缆）与主地网的连接，并通知检修人员验收。 | 2025-04-21 | 施工单位已按照规程新增4根每根截面积50mm2的铜排与主地网的连接，并通过检修人员验收 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 隐蔽工程（二次电缆埋管敷设、电缆头制作、等电位接地网安装、变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器二次接线盒接线）、中间验收是否按要求开展，资料（含影像资料）是否齐全完备。
新建 | 电流互感器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 设备调试 | 2025-04-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kVGIS室GIS设备上电流互感器接线盒内二次线为多股软线，需要更换硬电缆或使用焊锡加固，不满足“8.7.1 隐蔽工程（二次电缆埋管敷设、电缆头制作、等电位接地网安装、变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器二次接线盒接线）、中间验收是否按要求开展，资料（含影像资料）是否齐全完备。”要求 | 否 | 继电保护 | 未知 | 设备厂家应按照要求更换硬电缆或采用焊锡加固的方式保证接线可靠，完成后通知检修人员验收。 | 2025-04-21 | 设备厂家已按照要求采用焊锡加固方式保证接线的可靠，并已通知检修人员验收，验收通过。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 隐蔽工程（二次电缆埋管敷设、电缆头制作、等电位接地网安装、变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器二次接线盒接线）、中间验收是否按要求开展，资料（含影像资料）是否齐全完备。
新建 | 一体化直流系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 一体化直流充电装置 | 现场安装 | 2025-04-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 现场调试工程中发现直流绝缘监测装置整定值整定为15kΩ，不满足8.1.1 直流绝缘监测装置整定值应满足：220V设置25kΩ，110V设置15kΩ。要求 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促设备厂家按照“8.1.1 直流绝缘监测装置整定值应满足：220V设置25kΩ，110V设置15kΩ”要求将现场绝缘监测定值整定为25kΩ，并通知检修人员完成验收。 | 2025-04-21 | 设备厂家已按照规范要求将定值设置为25kΩ，检修人员已按规程要求完成验收。 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 直流绝缘监测装置整定值应满足：220V设置25kΩ，110V设置15kΩ。
新建 | #59、#61、#67、#76、#77塔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 现场安装 | 2025-03-25 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 500kV泰厦Ⅰ、Ⅱ路#59、#61、#67、#76、#77塔的均压环安装不规范。 | 否 | 电气设备性能 | 现场未按规范要求施工 | 按要求规范安装均压环。 | 2025-03-27 | 已按要求规范安装均压环。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.4 | 7.4.1 | 7.4.1 均压环不得反装；均压装置安装应符合图 样规定；D型开口均压装置两端开口方向应一致，并朝向负荷侧。
新建 | #055、#065、#069-#071、#073、#076塔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 现场安装 | 2025-03-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 泰厦Ⅰ、Ⅱ路#055、#065、#069-#071、#073、#076绝缘子向小号侧倾斜。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 施工单位调整绝缘子，使绝缘子保持垂直地平面。 | 2025-03-27 | 施工单位已对绝缘子进行调整，使绝缘子保持垂直地平面。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 悬垂线夹安装后，绝缘子串应垂直地平面，个别情况其顺线路方向与垂直位置的偏移角不应超过5°，且最大偏移值不应超过200mm。
新建 | #97-#98段 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 档距段 | 运行环境 | 2025-03-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 泰厦Ⅰ/Ⅱ路#97-#98档导线下方40米有竹架养鸡棚2座，有较大面积PVC防雨布,存在异物短路隐患，一旦发生火灾将造成线路跳闸。 | 否 | 电气设备性能 | 新建线路跨越竹架养鸡棚。 | 建设单位按要求拆除。 | 2025-04-25 | 建设单位已组织按计划推进拆除工作。 | 输电通道全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 3.1 | 3.1.1 | 3.1.1 输电线路不应跨越屋顶为可燃材料的建筑物，500kV及以上输电线路不应跨越长期住人的建筑物。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 工程设计 | 2025-04-07 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 设计资料中未体现“隔离开关底座需采用防鸟害结构”的要求，不满足“2.1.6 隔离开关、接地开关导电臂及底座等位置应采取能防止鸟类筑巢的结构。” | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设计单位在设计资料中补充“隔离开关、接地开关导电臂及底座等位置应采取能防止鸟类筑巢的结构。”的要求 | 2025-04-11 | 已在设计资料中补充相关技术要求 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.6 | 2.1.6 隔离开关、接地开关导电臂及底座等位置应采取能防止鸟类筑巢的结构。
改扩建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #3主变本体气体继电器接线盒内电缆进线孔未进行防火封堵，不满足“8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。”的规定 | 否 | 继电保护 | 未知 | 施工单位按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》要求整改，完成本体气体继电器二次控缆进线孔洞防火封堵，整改完成后通知二次检修人员开展验收 | 2025-04-11 | 现场已按要求完成整改，检修人员已完成验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | #3主变本体端子箱 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 端子箱 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #3主变本体端子箱内进线电缆孔未进行防火封堵，不满足“8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。”。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促施工单位按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》要求整改，做好所有屏柜、端子箱、汇控柜等二次控缆进线孔洞防火封堵，整改完成后通知二次检修人员开展验收 | 2025-04-11 | 已由现场施工队进行防火封堵，现场复检合格 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | #3主变10kV侧65C开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #3主变10kV侧65C开关柜内加热照明装置离端子排小于50mm，不满足“8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。”要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促设备厂家按照规程要求，调整加热器位置以满足规程要求。 | 2025-04-11 | 已由设备厂家调整加热板位置，现场复检验收合格 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消防类辅助设备 | 工程设计 | 2025-04-07 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 本期扩建#3主变本体器身及升高座、主变本体电缆沟，10kVⅢ段母线电缆沟内电缆表面均未安装感温线缆，将导致电缆沟内起火信号无法上传至辅控系统。 | 否 | 辅助设施 | 设计单位未按照要求在220kV变电站的电缆夹层及电缆竖井内应安装线型感温探测器，导致电缆沟内起火信号无法上送问题。 | 应在#3主变本体及升高座、主变设备区及10kV开关室内电缆沟内装设感温线缆，并验收电缆沟起火信号上送至辅控系统的正确性。 | 2025-04-11 | 设计单位已在初设说明书中增加在#3主变本体及升高座、主变设备区及10kV开关室内电缆沟内装设感温线缆并上送辅控信号内容，现场已按照说明书内容加装感温线缆，信号已验收合格。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.10 | 2.10.9 | 2.10.9 220kV及以上变电站的电缆夹层及电缆竖井内应安装线型感温、感烟或吸气式感烟探测器，缆式线型感温火灾探测器在电缆表面以“S型”缠绕方式敷设。
改扩建 | 高清云台摄像机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变电站视频监控系统 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 本期扩建工程#3主变110kV侧15C间隔内，摄像头布置安装位置无法满足远程智能巡视覆盖#3主变110kV侧电流互感器油位等重要Ⅰ类点位的要求。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 应在#3主变110kV侧15C间隔内加装1至2台高清云台摄像机，安装位置应能看清#3主变110kV侧电流互感器三相油位表，由运行单位提供摄像机备品，施工单位负责安装。 | 2025-04-11 | 施工方已在#3主变110kV侧15C间隔内加装2台高清云台摄像机。 | 在线监测装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 巡视系统中摄像机名称设置，应包括变电站名称、安装位置或照射方位、摄像机编号、摄像机类型等，摄像机预置位名称设置应能体现监控对象与巡视点位；应支持通过红外测温数据和环境温度对设备进行故障诊断，并将分析结果上送上级系统。
改扩建 | 高清云台摄像机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变电站视频监控系统 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 本期扩建工程#3主变220kV侧25C间隔内，摄像头布置安装位置无法满足远程智能巡视覆盖#3主变220kV侧电流互感器SF6压力表等重要点位的要求。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 应在#3主变220kV侧25C间隔内加装1至2台高清云台摄像机，安装位置应能看清#3主变220kV侧电流互感器三相SF6压力，由运行单位提供摄像机备品，施工单位负责安装。 | 2025-04-11 | 施工方已在#3主变220kV侧25C间隔内加装2台高清云台摄像机。 | 在线监测装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 巡视系统中摄像机名称设置，应包括变电站名称、安装位置或照射方位、摄像机编号、摄像机类型等，摄像机预置位名称设置应能体现监控对象与巡视点位；应支持通过红外测温数据和环境温度对设备进行故障诊断，并将分析结果上送上级系统。
改扩建 | 高清云台摄像机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变电站视频监控系统 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 本期扩建工程#3主变本体设备区内，摄像头布置安装位置无法满足远程智能巡视覆盖#3主变110kV侧套管油位、#3主变有载油枕油位表等重要Ⅰ类点位的要求。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 应在#3主变110kV侧空地加装2至3台高清云台摄像机，安装位置应能看清#3主变110kV侧套管油位、#3主变有载油枕油位，由运行单位提供摄像机备品，施工单位负责安装。 | 2025-04-11 | 施工方已在#3主变110kV侧空地加装3台高清云台摄像机。 | 在线监测装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 巡视系统中摄像机名称设置，应包括变电站名称、安装位置或照射方位、摄像机编号、摄像机类型等，摄像机预置位名称设置应能体现监控对象与巡视点位；应支持通过红外测温数据和环境温度对设备进行故障诊断，并将分析结果上送上级系统。
改扩建 | 事故油池 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 房屋土建设施 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 本期扩建的事故油池检查井未配置专用的井盖，在井盖上喷涂事故油池标识并加装锁具，只有一临时盖板。 | 否 | 辅助设施 | 施工方只在事故油池检查井上配置临时盖板，密封不严且无锁具及标识，导致存在人员坠落风险的问题。 | 应配置事故油池检查井专用井盖，井盖上徐喷涂事故油标识并加装锁具防止误开启。 | 2025-04-11 | 施工队已配置事故油池检查井专用井盖，并加挂锁。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 隐蔽工程（土建工程质量、接地引下线、地网）、中间验收应该按要求开展、资料应该齐全完备。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备采购 | 设备采购 | 重大 | 重大 | 本期扩建10kVⅢ段母线上间隔开关柜断路器紧急分闸按钮的防误碰措施未加装铅封。 | 否 | 电气设备性能 | 施工方未考虑10kV断路器操作机构紧急分闸按钮应具备可靠的防误碰措施，导致存在开关柜面板上紧急分闸按钮被误碰开关分闸的风险。 | 应在10kVⅢ段母线上中柜门断路器紧急分闸按钮处盖上防误碰盖板并加装铅封。 | 2025-04-11 | 施工队已在10kVⅢ段母线上中柜门断路器紧急分闸按钮处盖上防误碰盖板并加装铅封。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.4 | 3.4.1 | 3.4.1 断路器操作机构应具有紧急分闸功能，并具有防误碰措施。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备选型 | 2025-04-07 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 本期扩建的#3主变220kV侧25C间隔所有刀闸机构箱五防挂锁装设位置无法实现可靠闭锁，刀闸机构箱可以随意开启。 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位在设备选型阶段未考虑现场防误锁具装设需求，导致五防挂锁装设位置无法实现可靠闭锁。 | 应在#3主变220kV侧25C间隔所有刀闸机构箱五防锁安装位置加焊一锁销用于挂五防锁。 | 2025-04-11 | 施工队已在#3主变220kV侧25C间隔所有刀闸机构箱五防锁安装位置加焊一锁销用于挂五防锁，验收合格。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.6 | 2.2.6 对于手动操作的隔离开关和接地开关，应采用编码锁防误操作，也可采用电磁锁，并宜在就地控制箱设电气闭锁。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 检查发现本期新扩建的10kV间隔开关柜母线仓内有螺栓等异物，影响运行安全。 | 否 | 电气设备性能 | 施工方过程管控不严随意丢弃工器具及施工垃圾，导致10kV开关柜母线仓内遗留杂物问题。 | 应在10kV开关柜封盖前做好母线仓内异物清理，确保无异物遗留。 | 2025-04-11 | 施工方在10kV开关柜封盖前已完成母线仓内异物清理。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
改扩建 | 事故油池 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 房屋土建设施 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 本期工程扩建#3主变本体处排油坑未加装透明玻璃盖板，并敷设鹅卵石。不满足《国家电网公司变电验收通用管理规定 第1分册 油浸式变压器（电抗器）验收细则》事故排油设施完好、通畅的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 施工方进行#3主变排油坑的施工时未加装透明玻璃盖板，导致巡视人员无法观察事故排油设施是否完好的问题。 | 应在3主变本体处排油坑位置加盖透明玻璃盖板，并在其上铺设鹅卵石。 | 2025-04-11 | 施工方已在#3主变本体处排油坑位置加盖透明玻璃盖板。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 隐蔽工程（土建工程质量、接地引下线、地网）、中间验收应该按要求开展、资料应该齐全完备。
改扩建 | 10kVII、III段母分65K开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 工程设计 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 本期工程扩建的10kVⅡ、Ⅲ段母分65K开关柜后柜门防误锁具五防逻辑仅与10kVⅡ、Ⅲ段母分65K开关有闭锁，若10kVⅢ段母线在运行而打开10kVⅡ、Ⅲ段母分65K开关柜后柜门，其上柜将是带电部位，存在触电风险。 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位未考虑10kVⅡ、Ⅲ段母分65K开关柜后柜门防误锁具五防逻辑的完整性，导致存在检修人员误入带电间隔风险的问题。 | 应在10kVⅡ、Ⅲ段母分65K开关柜后柜门防误锁具逻辑中加上10kVⅢ段母线转检修，才可将10kVⅡ、Ⅲ段母分65K开关柜后柜门打开。 | 2025-04-11 | 现场施工班组及五防厂家已在10kVⅡ、Ⅲ段母分65K开关柜后柜门防误锁具逻辑中加上10kVⅢ段母线转检修的闭锁条件。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 高压开关柜防误功能应齐全、性能良好；新投开关柜应装设具有自检功能的带电显示装置，并与接地开关及柜门实现强制闭锁；配电装置有倒送电源时，间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。
改扩建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 本期扩建#3主变10kV侧采用在母线桥热缩包扎处割口的方式来挂接地线，不满足主变10kV侧母线桥绝缘化的要求，未安装专用接线桩。 | 否 | 电气设备性能 | 施工方设备材料选型未考虑主变10kV侧母线桥绝缘化要求及日常检修工作运维人员挂接地线需求，导致在主变转检修操作时10kV侧装设接地线困难的问题。 | 应在#3主变10kV避雷器引流线处加装挂接地线专用接线桩。 | 2025-04-11 | 施工方已在#3主变10kV避雷器引流线处加装挂接地线专用接线桩。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 220kV及以下主变压器的6kV～35kV中（低）压侧引线、户外母线（不含架空母线）及接线端子的绝缘化措施满足设计要求；500（330）kV变压器35kV套管至母线的引线的绝缘化应满足设计要求。
改扩建 | #3主变220kV侧25C1隔离开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备安装 | 安装调试 | 重大 | 重大 | 本期扩建的#3主变220kV侧25C1隔离开关、#3主变220kV侧25C3隔离开关设备为三柱水平翻转式刀闸，现场未见可明显判别其合闸到位的标志。 | 否 | 电气设备性能 | 施工方未考虑增设运维人员倒闸操作中判断三柱水平翻转式刀闸合闸到位的辅助判据，导致刀闸合闸操作时操作人员无法通过视频及肉眼直接判断刀闸是否合闸到位的问题。 | 应在三柱水平翻转式刀闸用红漆做上明显标志，以便运行人员判断倒闸合闸到位。 | 2025-04-11 | 施工方已在三柱水平翻转式刀闸用油漆在合闸到位位置做好记号。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.3 | 6.3.3 合闸操作时，应确保合闸到位，伸缩式隔离开关应检查驱动拐臂过“死点”，并采用限位自锁结构。
改扩建 | 事故油池 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 房屋土建设施 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未提供本期工程扩建主变事故油池的中间验收过程照片，包括管径及出水口检查照片。 | 否 | 辅助设施 | 施工方在隐蔽工程中间验收过程中未按时提供本期工程扩建主变事故油池的管径、出水口等检查照片，导致无法确定事故油池出水口管径、中间验收资料不完善的问题。 | 应按要求提供隐蔽工程中间验收图片，无法提供的情况下要将事故油池抽干水重新检查。 | 2025-04-11 | 施工方已提供事故油池中间验收照片。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 隐蔽工程（土建工程质量、接地引下线、地网）、中间验收应该按要求开展、资料应该齐全完备。
改扩建 | 接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 本期扩建#3主变本体处接地引下线未喷涂黄绿相间颜色油漆，接地网防腐措施不完善。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在#3主变本体及设备构架接地引下线处刷黄绿相间油漆，施工方按要求整改。 | 2025-04-11 | 施工方已在3主变本体及设备构架接地引下线处刷黄绿相间油漆。 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
改扩建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 本期新扩建#3主变10kV穿墙套管处未做防渗漏处理，穿墙套管接缝处未涂防水密封胶。 | 否 | 电气设备性能 | 施工方安装工艺不佳未在#3主变10kV穿墙套管户外防水密封措施，导致雨水可能从穿墙套管接缝处渗入10kV母线桥导致主变跳闸的问题。 | 应增加防渗漏措施，在穿墙套管接缝处涂防水密封胶，防止雨水渗漏进室内母线仓，导致主变跳闸。 | 2025-04-11 | 施工方已在#3主变10kV侧穿墙套管接缝处涂防水密封胶。 | 穿墙套管全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1金属法兰密封面平整，无沙眼，无锈蚀，粘合牢固，涂有合格的防水硅橡胶；釉面应平滑、光亮、坚硬，无裂纹、划痕、褶皱、起泡和杂质等其他有损运行性能的缺陷；单个釉面缺陷面积不应超过25mm2；研磨面或倒角边缘不应存在釉面碰损。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 本期扩建的10kV所有开关柜间隔电缆进线与主电缆沟未设封堵，未在每个开关柜电缆进线处与主电缆沟增设一堵防火墙，不满足《国家电网公司变电验收通用管理规定 第5分册 开关柜验收细则》在开关柜的柜间、母线室之间及与本柜其他功能隔室之间应采取有效的封堵隔离措施的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 施工方未在各个开关柜电缆进线处与主电缆沟增设一堵防火墙，导致10kV一次电缆防火封堵不严密的问题。 | 应在本期10kVⅢ段母线每个开关柜电缆进线处与主电缆沟增设一堵防火墙。 | 2025-04-11 | 运维单位已与施工方协调在主变送电后完成10kVⅢ段母线每个开关柜电缆进线处与主电缆沟间防火墙，由施工方负责施工。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.2 | 8.6.2 高压开关柜在安装后应对其一、二次电缆进线处采取有效封堵措施。
改扩建 | 10kV#3接地变630开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 本期扩建10kV#3接地变630开关柜、10kV#1电抗器619K开关柜底部未倒自流平封堵，无法有效避免潮气进入开关柜。 | 否 | 电气设备性能 | 施工方未按要求做好10kV开关柜底部电缆出线处自流平封堵，导致开关柜内湿度无法有效控制的问题。 | 应由运维单位提供自流平，施工方负责做好10kV#3接地变630开关柜、10kV#1电抗器619K开关柜自流平封堵。 | 2025-04-11 | 施工方已完成10kVⅢ段母线各开关柜底部自流平封堵。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.2 | 8.6.2 高压开关柜在安装后应对其一、二次电缆进线处采取有效封堵措施。
改扩建 | #3主变220kV侧断路器电度表 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 断路器电度表 | 设备制造工艺 | 2025-04-07 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #3主变220kV侧断路器电度表未提供出厂报告，不满足“4.3.6 电能量采集终端及计量设备出厂验收报告是否满足《电能量远方终端》”要求 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促设备厂家提供出厂试验报告 | 2025-04-11 | 厂家已提供实验报告，检修人员已完成验收。 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.6 | 4.3.6 电能量采集终端及计量设备出厂验收报告是否满足《电能量远方终端》（DL/T 743-2001）。
改扩建 | 10kV电容器保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电容器保护 | 设备制造工艺 | 2025-04-07 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 10kV电容器装置内的跳线与设计图纸不一致，不满足“4.2.1 装置外观检查。检查接地端子及接地标志；压板、空气开关、切换把手、按钮等；装置安装工艺及导线、端子材质；装置显示屏；装置插件；装置端子排螺丝及后板配线；插件内的选择跳线和拨动开关；装置与合格产品一致性。”要求 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促设备厂家与设计单位就出厂装置插件内选择跳线与设计图纸不一致的问题进行沟通，并重新调整，确保出厂图纸、设计图纸与现场装置保持一致。 | 2025-04-11 | 设计已完成设计变更，检修人员已完成验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.2 | 4.2.2 相关参数检验。检查装置的配置、装置型号、装置额定参数、交流交换模件参数、装置压板型号和颜色。
改扩建 | 10kV测控保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 测控保护装置 | 设备制造工艺 | 2025-04-07 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 设备厂家未提供10kV测控保护装置出厂信息表，不满足“4.1.3 保护设备出厂时，制造厂家应按要求形成出厂信息表作为出厂资料内容提供给业主。”的要求 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促设备厂家按规范要求提供出厂信息表 | 2025-04-11 | 厂家已提供出厂信息表 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.3 | 4.1.3 保护设备出厂时，制造厂家应按要求形成出厂信息表作为出厂资料内容提供给业主。每月25日前，制造厂家应将本月已发工程现场的出厂信息表经校核正确后以中国电科院要求的统一格式（电子表格）报送至中国电科院。
改扩建 | 10kV#8电容器638开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 本期新扩建的10kV#4电容器639开关柜、10kV#8电容器638开关柜为SF6断路器，其SF6压力表无有效的检定证书。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应提供10kV#4电容器639开关柜、10kV#8电容器638开关柜内SF6密度继电器合格证并粘贴在表计表盘上。 | 2025-04-11 | 施工方已在0kV#4电容器639开关柜、10kV#8电容器638开关柜内SF6密度继电器表盘上粘贴合格证标签。 | 电流互感器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.2 | 8.1.2 SF6气体绝缘电流互感器所配置的密度继电器、压力表等应具有有效的检定证书。
改扩建 | #3主变间隔过程层交换机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 过程层交换机 | 设备制造工艺 | 2025-04-07 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #3主变间隔内过程层交换机未贴设备二维码等实物ID信息，不满足“4.1.2 在保护设备的制造阶段，制造厂家应在装置外部建立电子标签。应设置在保护设备的面板正面，宜设置在装置右侧、下方位置。标签应贴附牢固随装置一同出厂。标签外观包括国家电网表示、二维码表示、实物“ID”区、设备信息区四部分。二维码符号中存储的信息为继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”，码制应采用快速响应矩阵码(QR码)。实物“ID”区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”的明文。设备信息区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的参数信息，如产品型号、工作电源的直流额定电压、CT二次额定电流等，印制内容用户自行定义。”要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 独处设备厂家在出厂阶段完成出厂检测，检测完成后应粘贴实物ID等关键信息。 | 2025-04-11 | 现场设备已粘贴实物ID等关键信息，检修人员已完成验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.2 | 4.1.2 在保护设备的制造阶段，制造厂家应在装置外部建立电子标签。应设置在保护设备的面板正面，宜设置在装置右侧、下方位置。标签应贴附牢固随装置一同出厂。标签外观包括国家电网表示、二维码表示、实物“ID”区、设备信息区四部分。二维码符号中存储的信息为继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”，码制应采用快速响应矩阵码(QR码)。实物“ID”区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”的明文。设备信息区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的参数信息，如产品型号、工作电源的直流额定电压、CT二次额定电流等，印制内容用户自行定义。
改扩建 | 10kV线路保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV线路保护装置接地未采用不小于4mm²的多股铜线接地，不满足“6.10.3 屏柜内所有装置、电缆屏蔽层、屏柜门体的接地端应用截面积不小于4mm²的多股铜线与其相连，铜排应用截面不小于50mm²的铜缆接至保护室内的等电位接地网。” | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促施工单位按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》要求整改，整改完成后通知二次检修人员开展验收。 | 2025-04-11 | 现场已按要求完成整改，检修人员已完成验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.10 | 6.10.3 | 6.10.3 微机保护和控制装置的屏柜下部应设有截面积不小于100mm²的铜排（不要求与保护屏绝缘），屏柜内所有装置、电缆屏蔽层、屏柜门体的接地端应用截面积不小于4mm²的多股铜线与其相连，铜排应用截面不小于50mm²的铜缆接至保护室内的等电位接地网。
改扩建 | #3主变保护屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #3主变保护屏屏柜内接地铜排未按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》接地，不满足“6.10.1保护屏柜下层的电缆室（或电缆沟道）内，沿屏柜布置的方向逐排敷设截面积不小于100mm²的铜排（缆），将铜牌（缆）的首端、末端分别连接，形成保护室的等电位地网。”要求 | 否 | 继电保护 | 未知 | 施工单位按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》要求整改，整改完成后通知二次检修人员开展验收。 | 2025-04-11 | 施工单位已完成整改，检修人员已完成验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.10 | 6.10.1 | 6.10.1 保护屏柜下层的电缆室（或电缆沟道）内，沿屏柜布置的方向逐排敷设截面积不小于100mm²的铜排（缆），将铜牌（缆）的首端、末端分别连接，形成保护室的等电位地网。该等电位地网应与变电站主地网一点相连，连接点设置在保护室的电缆沟道入口处。为保证连接可靠，等电位地网与主地网的连接应使用4根及以上，每根截面积不小于50mm²的铜排（缆）。
改扩建 | #3主变保护屏光缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 光缆 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #3主变保护屏内光缆标签未按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》要求悬挂，不满足“6.8.5 光缆标牌应记录光缆编号、类型、使用及备用芯数、长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促施工单位按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》要求整改，整改完成后通知二次检修人员开展验收。 | 2025-04-11 | 现场已按要求完成整改，检修人员已完成验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.8 | 6.8.5 | 6.8.5 光缆标牌应记录光缆编号、类型、使用及备用芯数、长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。
改扩建 | 10kV线路保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV线路保护装置所接二次电缆芯号头编号采用手写号头，不满足“6.7.3 电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。”要求 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促施工单位应按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》要求整改，整改完成后通知二次检修人员开展验收。 | 2025-04-11 | 现场已完成整改，检修人员已完成验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.3 | 6.7.3 电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。
改扩建 | #3主变保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #3主变保护B屏中跳110kV母联分段2根导线接在一个接线端子上，不满足“6.7.1 屏（柜）内每根电缆应分别成束，分开排列，接线应工艺美观，牢固可靠，线芯排列整齐，留有裕度，不宜在保护屏端子排内侧接入二次电缆芯线，一个端子的每一端应只接一根导线……”要求 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促施工单位核实设计图纸，并按照要求调整接线，必要时沟通设计单位对图纸进行修订 | 2025-04-11 | 现场已完成整改，检修人员已完成验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.1 | 6.7.1 屏（柜）内每根电缆应分别成束，分开排列，接线应工艺美观，牢固可靠，线芯排列整齐，留有裕度，不宜在保护屏端子排内侧接入二次电缆芯线，一个端子的每一端应只接一根导线，使用多股导线时，应采用冷压接端头，冷压连接应牢靠、接触良好。
改扩建 | #3主变10kV侧65C开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #3主变10kV侧65C开关柜右侧电缆进线孔未进行防火封堵，不满足“6.6.6 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。”。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促施工单位按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》要求整改，做好所有屏柜、端子箱、汇控柜等二次控缆进线孔洞防火封堵，整改完成后通知二次检修人员开展验收。 | 2025-04-11 | 已由现场施工队进行防火封堵，现场复检合格 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.6 | 6.6.6 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | 10kV电容器保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电容器保护 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV电容器保护装置对应的二次电缆未按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》要求悬挂电缆标签，不满足“6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。”要求。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促施工方按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》要求整改，整改完成后通知二次检修人员开展验收。 | 2025-04-11 | 现场已完成整改，检修人员已完成验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。
改扩建 | 10kV线路保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV线路保护装置对应的二次电缆未按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》要求悬挂电缆标签，不满足“6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。”要求。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促施工方按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》要求整改，整改完成后通知二次检修人员开展验收。 | 2025-04-11 | 现场已按要求完成整改，检修人员已完成验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。
新建 | #1站用变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 现场安装 | 2025-03-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1站用变高压侧绝缘包扎脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新进行#1站用变高压侧绝缘包扎，确保绝缘包扎牢靠 | 2025-05-15 | 再次对#1站用变高压侧绝缘包扎，已验收确认绝缘包扎牢靠 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 本体及附件外观完整，且不渗油。（设备出厂铭牌齐全、参数正确，相序标识清晰正确，设备双重名称标识牌齐全、正确）
新建 | #2站用变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 现场安装 | 2025-03-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2站用变高压侧绝缘包扎脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新进行#2站用变高压侧绝缘包扎，确保绝缘包扎牢靠 | 2025-05-15 | 再次对#2站用变高压侧绝缘包扎，已验收确认绝缘包扎牢靠 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 本体及附件外观完整，且不渗油。（设备出厂铭牌齐全、参数正确，相序标识清晰正确，设备双重名称标识牌齐全、正确）
新建 | 220kV青中线251单元GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV青中线251单元GIS各气室压力表计截止阀开启后未通过螺栓固定于开启位置 | 否 | 电气设备性能 | 220kV青中线251单元GIS各气室压力表计截止阀开启后未通过螺栓固定于开启位置，厂家调试人员未按要求进行安装验收 | 220kV青中线251单元GIS各气室压力表计截止阀开启后未通过螺栓固定于开启位置，厂家调试人员未按要求进行安装验收，要求调试人员按照要求进行固定 | 2025-05-28 | 厂家调试人员已按要求进行安装验收，要求调试人员按照要求进行固定 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.2 | 8.4.2 截止阀、逆止阀能可靠工作，投运前均已处于正确位置。
新建 | 220kV闽中Ⅰ路255单元GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV中闽Ⅰ路255单元GIS各气室压力表计截止阀开启后未通过螺栓固定于开启位置 | 否 | 电气设备性能 | 220kV中闽Ⅰ路255单元GIS各气室压力表计截止阀开启后未通过螺栓固定于开启位置，厂家调试人员未按要求进行安装验收 | 220kV中闽Ⅰ路255单元GIS各气室压力表计截止阀开启后未通过螺栓固定于开启位置，厂家调试人员未按要求进行安装验收，要求调试人员按照要求进行固定 | 2025-05-28 | 厂家调试人员已按要求进行安装验收，要求调试人员按照要求进行固定 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.2 | 8.4.2 截止阀、逆止阀能可靠工作，投运前均已处于正确位置。
新建 | #2主变220kV侧25B单元GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #2主变220kV侧25B单元GIS各气室压力表计截止阀开启后未通过螺栓固定于开启位置 | 否 | 电气设备性能 | 验收管理不到位，厂家调试人员未按要求进行安装验收 | 监督调试人员应按照安装调试要求螺栓确认开启后进行固定 | 2025-05-28 | 厂家调试人员已按要求进行安装验收，监督调试人员按照安装调试要求进行固定 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 截止阀、逆止阀能可靠工作，投运前均已处于正确位置。
新建 | 直流绝缘监测装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 直流绝缘监察检测装置 | 设备调试 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 直流系统监测屏Ⅱ显示器黑屏，无法开启，检查电源正常 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 直流系统监测屏Ⅱ显示器黑屏，无法开启，检查电源正常，显示器故障，要求厂家尽快维修 | 2025-05-28 | 直流系统监测屏Ⅱ显示器黑屏，无法开启，检查电源正常，显示器故障，厂家已维修 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.5 | 8.1.5 直流绝缘监测装置能定量显示母线和支路的正、负极对地电压及绝缘电阻值。
新建 | #8杆塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-03-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #8杆塔部分塔材镀锌层磨损 | 是 | 电气设备性能 | 未知 | 对#8杆塔镀锌层破损部位做防腐处理 | 2025-03-28 | 已对#8杆塔镀锌层破损部位做防腐处理 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 镀锌层表面应连续、完整，并且具有实用性光滑，不得有过酸洗、漏镀、结瘤、积锌、毛刺等缺陷。。
新建 | #13杆塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-03-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #13杆塔塔材部分金具镀锌层有局部破损剥落 | 是 | 电气设备性能 | 未知 | 对#13杆塔局部破损处进行重新刷漆处理 | 2025-03-28 | 已对#13杆塔局部破损处进行重新刷漆处理 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.3 | 8.5.3 镀锌层应与金属基体结合牢固，应保证在无外力作用下没有剥落或起皮现象。经落锤试验后，镀锌层不应凸起或剥离
新建 | #26杆塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-03-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #26杆塔右回上相导线悬垂线夹处螺栓穿向错误 | 否 | 电气设备性能 | 施工方福建省送变电工程有限公司现场施工安装不到位导致接地体接触不良 | 要求对悬垂线夹调整螺栓方向 | 2025-03-28 | 已对悬垂线夹调整螺栓方向 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 工程验收时，杆塔应有下列固定标志，其式样及悬挂位置应符合设计及建设方相关规定要求：线路名称或代号及塔号；耐张型、换位型杆塔及换位杆塔前后相邻的各一基杆塔的相位标志（直流线路的极性标志）；高塔按设计规定装设的航行障碍标志；多回杆塔上的每回路位置及线路名称；警示标志。
新建 | 18#杆塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 出厂试验 | 2025-03-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提供杆塔镀锌层厚度试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提供镀锌层厚度试验报告 | 2025-05-27 | 已提供镀锌层厚度试验报告 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.4 | 7.4.2 | 7.4.2 金具的镀锌层有局部破损剥落或缺锌，应除锈后补刷防锈漆。
新建 | #15杆塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-03-26 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 悬垂绝缘子的螺栓穿向不符合要求 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装疏忽，导致悬垂绝缘子的螺栓穿向不符合要求。 | 调整杆塔悬垂绝缘子的螺栓穿向 | 2025-05-27 | 已安排计划调整杆塔悬垂绝缘子的螺栓穿向 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 悬垂串和耐张串绝缘子的螺栓、穿钉及弹簧销子穿向应符合要求，当弹簧销子穿入方向与当地运行单位要求不一致时，可按运行单位的要求，但应有明确规定。
改扩建 | 10kV电抗器保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电抗器保护 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV电抗器保护装置对应的二次电缆未按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》要求悬挂电缆标签，不满足“6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。”要求。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 督促施工方按照《福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书》要求整改，整改完成后通知二次检修人员开展验收。 | 2025-04-11 | 现场已完成整改，检修人员已完成验收。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。
改扩建 | #3主变110kV侧15C开关CT | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 设备调试 | 2025-04-07 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #3主变110kV侧15C开关CT检测完成后未提供试验报告，不满足“6.1.1 调试单位应开展保护级（P级）绕组的伏安特性（励磁特性）试验，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。” | 否 | 继电保护 | 现场调试人员未严格执行技术监督规定，未及时编制提交正式版的交接试验报告 | 督促施工单位提交正式版的交接试验报告 | 2025-04-11 | 施工单位已按照要求提交所需试验报告 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 调试单位应开展保护级（P级）绕组的伏安特性（励磁特性）试验，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | #3主变220kV侧25C开关CT | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 设备调试 | 2025-04-07 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #3主变220kV侧25C开关CT检测完成后未提供试验报告，不满足“6.1.1 调试单位应开展保护级（P级）绕组的伏安特性（励磁特性）试验，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。” | 否 | 继电保护 | 施工单位工序管控不到位，调试进度滞后，导致未及时编制提交正式版的二次设备交接试验报告 | 督促施工单位提交正式版的交接试验报告 | 2025-04-11 | 已按要求提交试验报告 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 调试单位应开展保护级（P级）绕组的伏安特性（励磁特性）试验，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | SF6气体监测装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | SF6监测传感器 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 本期新扩建10kV电容器开关柜为SF6断路器，应在10kV配电室加装排气扇及SF6气体泄漏报警仪及氧量仪。 | 否 | 辅助设施 | 施工人员过程管控不严未完成10kV开关室内SF6气体探测器及SF6监测装置的安装，导致10kV开关室内SF6气体泄漏无法监测的问题。 | 及时完成10kV开关室内二次电缆拉接，SF6气体探测器及SF6监测装置的安装。 | 2025-04-11 | 施工方已完成10kV开关室内SF6气体探测器及SF6监测装置的安装，验收合格可正常使用。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.2 | 8.7.2 在SF6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪和SF6泄漏报警仪，在工作人员入口处应装设显示器。
改扩建 | 10kVII、III段母分65K开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-07 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 本期扩建的10kVⅡ、Ⅲ段母分65K手车开关柜内二次电缆未盖封并采取绝缘包扎，不满足《国家电网公司变电验收通用管理规定 第5分册 开关柜验收细则》端子排无异物接线正确布局美观，无异物附着，端子排及接线标志清晰的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 施工方安装工艺不严，未严格安装要求做好10kV手车开关二次电缆封堵及绝缘封皮，导致存在小动物闯入、人员误碰触电的问题。 | 应做好10kVⅡ、Ⅲ段母分65K手车开关柜内二次电缆的绝缘封皮及二次电缆孔洞封堵。 | 2025-04-11 | 施工方已完成10kVⅡ、Ⅲ段母分65K手车开关柜内二次电缆的绝缘封皮及二次电缆孔洞封堵。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.2 | 8.6.2 高压开关柜在安装后应对其一、二次电缆进线处采取有效封堵措施。
改扩建 | 10kVIII段母线开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-04-07 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 根据《国家电网公司变电验收通用管理规定 第5分册 开关柜验收细则》开关柜泄压通道采用单边尼龙螺栓固定或采用其他可靠结构。本期工程新扩建的10kVⅢ段母线间隔开关柜，柜顶泄压通道均未使用单边尼龙螺栓固定，影响运行安全。 | 否 | 电气设备性能 | 设备安装人员未按照要求在开关柜柜顶泄压通道单边安装尼龙螺栓，导致开关柜故障时泄压通道无法可靠开启的问题。 | 应在本期扩建间隔10kV开关柜柜顶泄压通道采用单边尼龙螺栓固定。 | 2025-04-11 | 施工队已采用单边尼龙螺栓固定本期扩建间隔10kV开关柜柜顶泄压通道。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.7 | 5.7.2 | 5.7.2 泄压盖板泄压侧应选用尼龙螺栓进行固定。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-04-08 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未提交10kV开关柜中的互感器、电容器、避雷器的交接试验报告。不满足“7.4.1 高压开关柜中的互感器、电容器、避雷器等各元器件的试验参照相关试验标准执行。” | 否 | 电气设备性能 | 施工单位工序管控不到位，调试进度滞后，导致在交接试验后未及时编制提交一次设别交接试验报告 | 督促施工单位提交10kV开关柜中的互感器、电容器、避雷器的交接试验报告 | 2025-04-11 | 已开展互感器、电容器、避雷器的交接试验，并根据检测结果提交正式版交接试验报告 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.4 | 7.4.1 | 7.4.1 高压开关柜中的互感器、电容器、避雷器等各元器件的试验参照相关试验标准执行。
改扩建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 954开关柜进线电缆未做封堵 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员缺少防堵材料导致未进行封堵 | 重新配置封堵材料对954开关柜进线电缆进行封堵 | 2025-03-11 | 施工队已重新配置封堵材料对954开关柜进线电缆进行封堵 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.2 | 8.6.2 高压开关柜在安装后应对其一、二次电缆进线处采取有效封堵措施。
改扩建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 2号主变10kV侧98c开关拉出后，隔离挡板未落下 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员隔离挡板安装不平衡导致无法正常下落 | 重新调整2号主变10kV侧98c隔离挡板，使手车拉出后挡板能正常下落 | 2025-03-17 | 施工队已重新调整2号主变10kV侧98c隔离挡板螺栓，手车拉出后挡板能正常下落 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启。
改扩建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 955开关柜的驱超加热装置与电缆距离为45mm，不满足大于50mm要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新安装955开关柜的驱超加热装置，并与电缆距离应大于50mm | 2025-03-11 | 已按要求重新调整距离 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 954开关柜内未安装驱超加热装置 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 954开关柜应加装驱超加热装置 | 2025-03-11 | 施工队已重新加装954开关柜驱潮加热装置 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 220kV组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 2号主变220kV侧28B开关伸缩节未按照厂家图纸进行调整 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未提供“伸缩量-环境温度”图纸给现场施工人员进行调整 | 厂家与施工人员应按照伸缩节的“伸缩量-环境温度”图纸对安装的伸缩节进行调整 | 2025-03-11 | 厂家已按照伸缩节的“伸缩量-环境温度”图纸对安装的伸缩节进行调整，距离满足要求 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 伸缩节安装完成后，应根据生产厂家提供的“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应参数明细表等技术资料进行调整和验收。
改扩建 | 220kV组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 2号主变220kV侧28B开关近远控把手卡涩无法切换 | 否 | 电气设备性能 | 2号主变220kV侧28B开关近远控把手因安装位置发生偏移导致切换过程出现卡涩 | 重新更换2号主变220kV侧28B开关近远控把手，并正确安装位置，能正常切换 | 2025-03-10 | 施工队已重新更换2号主变220kV侧28B开关近远控把手，并正确安装位置，能正常切换，功能正确 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 断路器远方、就地操作功能切换正常。
改扩建 | 220kV组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号主变220kV侧开关地脚螺栓未安装牢固 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新紧固2号主变220kV侧开关地脚螺栓，并打力矩处理 | 2025-03-11 | 施工队已重新紧固2号主变220kV侧开关地脚螺栓，并打力矩处理 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 2号主变110kV侧GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-13 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号主变110kV侧GIS表面灰尘较多 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 清洁灰尘 | 2025-03-14 | 已重新清理灰尘 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 2号主变220kV侧GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-13 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号主变220kV侧GIS相色油漆脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 完善相色油漆 | 2025-03-14 | 已重新喷涂相色漆 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 2号主变110kV侧GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-13 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号主变110kV侧GIS相色油漆脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 完善相色油漆 | 2025-03-14 | 已重新喷涂相色漆 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 1号消弧线圈 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消弧线圈控制器 | 设备调试 | 2025-03-13 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV#1消弧线圈与后台通信中断 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 查找中断原因并处理 | 2025-03-14 | 已查找中断原因并处理 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 通讯正常，数据正确。
改扩建 | 10kV备用六941开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-13 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV备用六941开关柜断路器室加热片未安装 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充安装加热片 | 2025-03-14 | 已安装加热片 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 10kV备用十945开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-13 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV备用十945开关柜电缆层加热片未安装 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充安装加热片 | 2025-03-14 | 已安装加热片 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 10kV备用十三948开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-13 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV备用十三948开关柜电缆层加热片未安装 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充安装加热片 | 2025-03-14 | 已安装加热片 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 10kV备用十三948开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-03-13 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV备用十三948接地刀闸分闸卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 查找卡涩原因并润滑处理 | 2025-03-14 | 已进行润滑处理 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 10kV备用十四949开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-03-13 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV备用十四949手车推入至接通位置轨道卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 查找卡涩原因并润滑处理 | 2025-03-14 | 已进行润滑处理 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 10kV备用十一946开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-03-13 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV备用十一946手车推入至接通位置轨道卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 查找卡涩原因并润滑处理 | 2025-03-14 | 已进行润滑处理 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 220kV变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变温度计座变压器油不足。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新补充#2主变温度计座变压器油至合适油位。 | 2025-03-11 | 施工队已经重新补充#2主变温度计座变压器油至满油位。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
改扩建 | 220kV变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变有载瓦斯继电器二次出线未做到防水处理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对#2主变有载瓦斯继电器二次出线对接头涂抹防水胶，并加装防雨罩 | 2025-03-25 | 施工队已对#2主变有载瓦斯继电器二次出线对接头涂抹防水胶，并加装防雨罩 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
改扩建 | 220kV变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变的油温表计1防雨罩脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新加装#2主变的油温表计1防雨罩并紧固 | 2025-03-11 | 施工队已重新加装#2主变的油温表计1防雨罩并紧固 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
改扩建 | 220kV变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变油箱本体与油枕之间缺少等电位跨接线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新加装#2主变油箱本体与油枕之间等电位跨接线 | 2025-03-06 | 施工队已重新加装#2主变油箱本体与油枕之间等电位跨接线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
改扩建 | 220kV变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变铁芯、夹件引下线未进行涂漆标识，未在器身进行命名标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应重新对#2主变铁芯、夹件引下线进行涂漆标识，并在器身进行命名标识 | 2025-03-11 | 施工队已重新对#2主变铁芯、夹件引下线进行涂黑色漆标识，并在器身进行命名标识 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
改扩建 | 220kV变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变的铁心、夹件接地引线位置1.7m,过高，不利于测量。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新对#2主变的铁心、夹件接地引线位置进行调整，高度方便于测量。 | 2025-03-11 | 施工队已重新对#2主变的铁心、夹件接地引线位置进行调整，高度为1.2m,方便于测量 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
改扩建 | 220kV变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变的冷却风扇电源接触不良，存在时运行时不运行问题。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#2主变的冷却风扇接线重现排查，确保接线牢固 | 2025-03-11 | 施工队已重新对所有#2主变的冷却风扇接线重现紧固。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.3 | 8.4.3 冷却装置应试运行正常，联动正确。
新建 | 电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 站内电缆 | 现场安装 | 2025-02-28 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 保护室电缆沟底部部分存在凹陷不满足纵向排水坡度要求 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题 | 对凹陷处填补混凝土并找平 | 2025-03-24 | 施工单位已对保护室电缆沟底部部分凹陷处找平。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.2 | 6.6.2 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度。电缆沟沿排水方向在适当距离处设置集水井，电缆隧道底部应有流水沟，必要时设置排水泵，排水泵应有自动启闭装置。
改扩建 | 2号主变110kV中性点避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 其他 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号主变110kV中性点避雷器未提供交接试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充提供完整的交接试验项目报告 | 2025-03-24 | 施工方已提交2号主变110kV中性点避雷器完整的交接试验项目报告。 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 交接试验报告试验项目齐全，试验数据符合标准规程要求。
改扩建 | 2号主变水喷淋系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 站内电缆 | 现场安装 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号主变水喷淋系统控缆的电缆沟内存在杂物 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 电缆沟内应保持整洁，不得堆放杂物 | 2025-03-24 | 施工方已将2号主变水喷淋系统控缆的电缆沟内的杂物清除干净。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 电缆夹层、隧（廊）道、竖井、电缆沟内应保持整洁，不得堆放杂物，电缆沟洞严禁积油。
改扩建 | 2号主变水喷淋系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 水喷雾设备 | 现场安装 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 各处阀门及操作把手，无相关标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充相关标识 | 2025-03-24 | 已在各处阀门及操作把手黏贴相应标识。 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 驱动装置和分区阀的机械应急手动操作处，均应有标明对应防护区或保护对象名称的永久标志。
新建 | #1主变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-10 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 本体呼吸器油杯内油位不足，无法保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡 | 否 | 电气设备性能 | 安装工艺问题 | 补充呼吸器油杯油量至合格位置 | 2025-03-24 | 施工单位已补充呼吸器油杯油量至合格位置 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-10 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 现场未见焊接文件，无法查阅现场补焊是否满足条款要求 | 否 | 电气设备性能 | 施工准备不足问题 | 动火工作负责人补充焊接文件 | 2025-03-24 | 动火工作负责人已补充焊接文件 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.2 | 6.5.2 现场补焊要求：a)从事受监部位焊接工作的焊工，应取得相应的资格证书。对有特殊要求部件的焊接，焊工应做焊前模拟性练习，熟悉该部件材料的焊接特性。b)受监金属部位的焊接应进行工艺评定，并在焊接施工中严格执行相应的焊接工艺规程。c)焊接材料（包括焊条、焊剂、焊丝、钨极、保护气体等）的质量应符合相应的国家标准或行业标准。焊条使用前按规定进行烘干。焊条、焊丝使用前应检查确认未受潮、无油污、无锈迹。d)焊接前应检查焊接文件、焊工资格、焊接参数测量仪器、焊材、待焊表面和焊接环境等，符合要求方可施焊。焊接文件中应明确焊接工艺参数。e)受监焊接接头的技术资料应包含焊缝等级、检测方法、检测比例以及验收等级。
改扩建 | 220kV变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变中性点升高座缺少等电位跨接线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新加装#2主变中性点升高座等电位跨接线 | 2025-03-06 | 施工队已重新加装#2主变中性点升高座等电位跨接线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
新建 | 变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-02-12 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 主变未见注油工艺文件相关资料,无法查阅注油速度、滤油机出口温度 | 否 | 电气设备性能 | 资料不全问题 | 补充主变注油工艺相关文件并确认满足要求 | 2025-03-24 | 主变厂家已补充主变注油工艺相关文件，满足要求。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.6 | 4.6.1 | 4.6.1 采用有载分接开关的变压器油箱应同时按要求抽真空，但应注意抽真空前应用连通管接通本体与开关油室。真空注油要求注入油温应高于器身温度，注油速度不宜大于100L/min。热油循环时要维持一定的真空度；油箱底部出油，箱顶进油；滤油机出口温度宜在 60-80℃间，时间＞48h。
新建 | 变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-02-12 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 变压器油管阀门接头处存在一定锈蚀，未涂浅色漆（浅色漆脱落） | 否 | 电气设备性能 | 运输或材质问题导致 | 对阀门接头处锈蚀部分进行除锈刷漆处理 | 2025-03-24 | 施工单位已对阀门接头处锈蚀部分进行除锈并刷漆处理 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.3 | 5.9.3 变压器油箱、储油柜、散热装置及连管等的外表面均应涂漆变压器油箱内表面、铁心上下夹件等均应涂以浅色漆，并与变压器油有良好的相容性。所有需要涂漆的表面在涂漆前应进行彻底的表面处理（如采用喷砂处理或喷丸处理）。
新建 | 变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-02-20 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未见绝缘试验报告，无法查阅空载损耗数值 | 否 | 电气设备性能 | 试验报告不全 | 补充提供相关试验报告 | 2025-03-24 | 电缆厂家已补充提供抽样试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1 在绝缘试验前应进行初次空载损耗的测量，并记录额定电压90%～115%之间的每5%级损耗。
新建 | 10kv备用三线901开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-04 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kv备用三线903开关柜内弹簧垫圈未安装在螺母侧 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 10kv备用三线903开关柜内弹簧垫圈应安装在螺母侧 | 2025-03-25 | 现场已调整10kv备用三线903开关柜内弹簧垫圈位置，使其安装在螺母侧 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-04 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | ＃2主变油位偏高 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #2主变油位应满足油温-油位曲线，降低油位 | 2025-03-25 | 已完成#2主变油位降低工作，满足油温-油位曲线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | #2主变110kv侧13B间隔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-04 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | ＃2主变110kv侧13B间隔光缆牌未体现投运日期 | 否 | 继电保护 | 未知 | ＃2主变110kv侧13B间隔光缆牌应体现投运日期 | 2025-03-25 | 已增加＃2主变110kv侧13B间隔光缆牌投运日期 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.8 | 6.8.5 | 6.8.5 光缆标牌应记录光缆编号、类型、使用及备用芯数、长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。
新建 | 10kv电容器组IV | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 现场安装 | 2025-03-04 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV电容器组IV间隔绝缘子脏污 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 10kV电容器组IV间隔绝缘子应保持清洁 | 2025-03-25 | 已完成10kV电容器组IV间隔绝缘子清洁工作，绝缘子无脏污 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 应对每支绝缘子进行外观检查，表面应清洁干净。
新建 | ＃2主变保护屏 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 二次-屏柜图保护屏 | 现场安装 | 2025-03-04 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | ＃2主变保护屏1Q1D：6一个端子接了两根线 | 否 | 继电保护 | 未知 | ＃2主变保护屏1Q1D：6两芯电缆应分侧接入 | 2025-03-25 | 已调整＃2主变保护屏1Q1D：6两芯电缆接入位置，使其分侧接入 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.1 | 6.7.1 屏（柜）内每根电缆应分别成束，分开排列，接线应工艺美观，牢固可靠，线芯排列整齐，留有裕度，不宜在保护屏端子排内侧接入二次电缆芯线，一个端子的每一端应只接一根导线，使用多股导线时，应采用冷压接端头，冷压连接应牢靠、接触良好。
新建 | 蓄电池组 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 蓄电池（组） | 现场安装 | 2025-03-04 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 蓄电池室蓄电池组放置未排列整齐 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 蓄电池室蓄电池组放置应排列整齐 | 2025-03-25 | 已调整蓄电池室蓄电池组放置，并排列整齐 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 蓄电池安装位置应符合设计要求。蓄电池组应排列整齐，间距应均匀，应平稳牢固。
新建 | 10kV备用四线904开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-04 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 现场10kV备用四线904开关柜内外部电缆未悬挂二次电缆牌 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 现场10kV备用四线904开关柜内外部电缆应悬挂二次电缆牌 | 2025-03-25 | 现场已补充悬挂10kV备用四线904开关柜内外部电缆的二次电缆牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-01-02 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1、#2主变采气盒未安装于便于取气的位置 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1、#2主变采气盒应安装于便于取气的位置 | 2025-01-06 | 厂家已调整#1、#2主变采气盒安装位置，使其便于日后工作取气 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.5 | 3.7.5 变压器本体气体继电器应配备采气盒，采气盒应安装在便于取气的位置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 其他 | 2025-01-02 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供温控器、加热器、继电器等二次元件外壳绝缘材料的第三方检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家应提供温控器、加热器、继电器等二次元件外壳绝缘材料的第三方检测报告 | 2025-01-06 | 厂家已提供温控器、加热器、继电器等二次元件外壳绝缘材料的第三方检测报告 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.2 | 3.2.2 | 3.2.2 温控器（加热器）、继电器等二次元件应取得“3C”认证或通过与“3C”认证同等的性能试验，外壳绝缘材料阻燃等级应满足V-0级，并提供第三方检测报告。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-02 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供本工程GIS伸缩节的配置方案 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家应提供本工程GIS伸缩节的配置方案 | 2025-01-06 | 厂家已补充提供本工程GIS伸缩节的配置方案 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.5 | 3.5.3 | 3.5.3 生产厂家应在设备投标、资料确认等阶段提供工程伸缩节配置方案。方案内容包括伸缩节类型、数量、位置、及“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应明细表等调整参数。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-01-02 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供#1、#2主变绝缘油试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家应提供#1、#2主变绝缘油试验报告 | 2025-01-06 | 厂家已提供提供#1、#2主变绝缘油试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.12 | 3.12.3 | 3.12.3 厂家须提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告。对500kV及以上电压等级的变压器还应提供T501等检测报告。
改扩建 | #2主变保护B屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-03-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变保护B屏后电缆号牌模糊 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请施工队更换#2主变保护B屏后电缆号牌 | 2025-03-05 | 施工队已经更换#2主变保护B屏后电缆号牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | #2主变保护A屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-03-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变保护A屏后电缆号牌字迹模糊 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请施工队更换#2主变保护A屏后电缆号牌 | 2025-03-05 | 施工队已经更换#2主变保护A屏后电缆号牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | #2主变保护B屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-03-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变保护B屏电缆孔洞未封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请安排施工队对#2主变保护B屏电缆孔洞进行封堵 | 2025-03-05 | 施工队已经对#2主变保护B屏电缆孔洞进行封堵 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | #2主变保护A屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-03-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变保护A屏电缆孔洞未封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请安排施工队对#2主变保护A屏电缆孔洞进行封堵 | 2025-03-05 | 施工队已经对#2主变保护A屏电缆孔洞进行封堵 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | #2主变保护B | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-03-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变保护B调试信息未录入生产管理系统 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请安排施工队将#2主变保护B调试信息录入生产管理系统 | 2025-03-05 | 施工队已经将#2主变保护B调试信息录入生产管理系统 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.4 | 8.1.4 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
改扩建 | #2主变保护A | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-03-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变保护A调试信息未录入生产管理系统 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请安排施工队将#2主变保护A调试信息录入生产管理系统 | 2025-03-05 | 施工队已经将#2主变保护A调试信息录入生产管理系统 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.4 | 8.1.4 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #037塔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #037塔中相小号侧绝缘子串脏污；中相跳线绝缘子串脏污；下相跳线绝缘子串脏污；中相跳线绝缘子串脏污；下相绝缘子串脏污 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题 | 对#037塔中相小号侧绝缘子；中相跳线绝缘子串；下相跳线绝缘子串；中相跳线绝缘子串；下相绝缘子串进行擦拭赶紧 | 2025-03-27 | 已对#037塔中相小号侧绝缘子；中相跳线绝缘子串；下相跳线绝缘子串；中相跳线绝缘子串；下相绝缘子串进行擦拭干净。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 应对每片（支）绝缘子进行外观检查，表面应清洁干净。
改扩建 | 110kV备用一141线路保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-03-02 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV备用一141线路保护未模拟同一时刻同一故障进行传动 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请安排施工队重新模拟同一时刻同一故障对110kV备用一141线路保护进行传动 | 2025-03-05 | 施工队已经重新模拟同一时刻同一故障对110kV备用一141线路保护进行传动 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.9 | 7.9.1 | 7.9.1 调试单位进行双重化配置的保护装置整组传动时，应采用同一时刻、模拟相同故障性质的方法，对两套保护用串接法同时进行作用于两组跳闸线圈的试验。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | #2主变保护B | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-03-02 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变保护B传动未采取模拟同一时刻同一故障 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请安排施工队重新模拟同一时刻同一故障对#2主变保护A进行传动 | 2025-03-05 | 施工队已经重新模拟同一时刻同一故障对#2主变保护A进行传动 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.9 | 7.9.1 | 7.9.1 调试单位进行双重化配置的保护装置整组传动时，应采用同一时刻、模拟相同故障性质的方法，对两套保护用串接法同时进行作用于两组跳闸线圈的试验。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | #2主变保护A | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-03-02 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变保护A传动未采取模拟同一时刻同一故障 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请施工队重新模拟同一时刻同一故障对#2主变保护A进行传动 | 2025-03-05 | 施工队已经重新模拟同一时刻同一故障对#2主变保护A进行传动 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.9 | 7.9.1 | 7.9.1 调试单位进行双重化配置的保护装置整组传动时，应采用同一时刻、模拟相同故障性质的方法，对两套保护用串接法同时进行作用于两组跳闸线圈的试验。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
新建 | #021塔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 金具 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #021塔左光缆金具倾斜，安装不规范 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题 | 对#021塔左光缆金具重新安装，使其垂直地面 | 2025-03-27 | 已对#021塔左光缆金具重新安装，使其垂直地面 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 单悬垂线夹的双侧悬垂角的和不应小于30°，双悬垂线夹的双侧悬垂角的和不应小于60°；悬垂线夹握力应不小于OPGW额定拉断力的15%；当水平不平衡荷载超过设计值时，线夹应当滑动。
新建 | #005塔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #005塔第一平台CD腿面往上第二个斜材大交叉处垫片使用不规范，超过2个垫片，未使用垫块 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题 | 对#005塔第一平台CD腿面往上第二个斜材大交叉处更换实用垫块 | 2025-03-27 | 已对#005塔第一平台CD腿面往上第二个斜材大交叉处更换实用垫块。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.3 | 6.3.3 螺栓必须加垫者，每端不宜超过2个垫圈。
新建 | #002塔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #002塔上相横担斜材磨损变形，型号2A08；中相横担斜材磨损变形，型号3A65 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题 | 对#002塔上相横担斜材型号2A08；中相横担斜材型号3A65进行矫直 | 2025-03-27 | 已对#002塔上相横担斜材型号2A08；中相横担斜材型号3A65进行矫直。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 对运至桩位的个别角钢，当弯曲度超过2‰，但未超过变形限度时，采用冷矫正法进行矫正，但矫正的角钢不得出现裂纹和锌层脱落。
新建 | #026塔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地装置 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #026塔射线焊点防腐涂层长度未超过焊点10公分 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题 | 对防腐涂刷不足处，重新涂刷防腐，使其长度超过10公分 | 2025-03-27 | 已对防腐涂刷不足处，重新涂刷防腐，使其长度超过10公分 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.3.2 | 6.3.2 接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位及其两侧100mm范围内应防腐处理。
新建 | #024塔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地装置 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #024塔AB.AD腿射线部分埋设深度55cm，不足60cm | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题 | 重新填埋接地射线，使其埋深大于60cm | 2025-03-27 | 已重新填埋接地射线，埋深大于60cm | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.1.1 | 6.1.1 直流输电线路通过耕地的线路，其接地体应埋设在耕作深度以下，位于居民区和水田的接地体应敷设成环形；埋设深度旱地耕地接地体埋深不小于0.6米，水田耕地接地体埋深不小于 0.8米。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-13 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 500kV 组合电器构架接地扁铁未涂黄绿漆，未采取必要的防腐措施 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 尽快对已经安装的接地体采取如刷漆等可靠有效的防腐措施 | 2025-04-03 | 已按要求清除干净接地铁，并刷防腐漆。 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-13 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 500kV 组合电器地网焊接部分焊药未彻底去除 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应尽可能去除焊接部分全部焊药，并在周围采取防腐措施 | 2025-04-03 | 已按要求清除干净，刷防腐漆。 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-13 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 接地扁钢焊接搭接部分不满足其宽度的两倍，仅两棱焊接 | 否 | 电气设备性能 | 由于施工单位管理原因，接地扁钢搭接工艺未满足搭接部分大于两倍宽度且至少3棱焊接。 | 跟换扁钢，搭接部分延长大于两倍宽度，所有搭接棱面需要进行焊接处理 | 2025-04-04 | 已更换扁钢，并按要求重新进行焊接。 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.4 | 5.4.1 | 5.4.1 接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝，其搭接长度应符合下列规定：（1）扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接；（2）圆钢应为其直径的6倍；（3）圆钢与扁钢连接时，其长度应为圆钢直径的6倍。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-13 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 35kV设备区地网未填埋完成，靠近道具附近未铺设碎石 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 完成接地网填埋后，在道路及设备附近铺设碎石 | 2025-04-10 | 已按要求铺设碎石，验收合格。 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.3 | 5.3.2 | 5.3.2 35kV及以上变电站接地网边缘有人出入的走道处，应铺设碎石、沥青路面或在地下装设两条与接地网相连的均压带。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-13 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 500kV 组合电器构架接地扁铁埋设深度不满足要求，部分存在外露 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位安装完成后未将部分接地网填埋或填埋深度不足0.8m | 尽快将接地网进行完整填埋，顶级埋设深度必须大于0.8m | 2025-04-03 | 已进行填埋，埋深满足要求。 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1 接地网的埋设深度与间距应符合设计要求。当无具体规定时，接地极顶面埋设深度不宜小于0.8m ；冻土地区埋设深度不应小于冻土层厚度。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程电容器组 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 现场安装 | 2025-03-13 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 电容器放电线圈首末端未与电容器首末端相连接 | 否 | 电气设备性能 | 由于施工单位管理问题，未及时完成对设备的接线完善确认 | 立即将放电线圈首末端与电容器组进行连接 | 2025-04-29 | 已按要求连接，并进行回路电阻测试，确保连接可靠 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 放电线圈首末端必须与电容器首末端相连接。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程35kV隔离开关 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 隔离开关分相 | 现场安装 | 2025-03-13 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 35kV隔离开关底部旋转部分未涂抹相应的润滑脂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在设备安装完成设备调试前完成底部转动部分的润滑脂涂抹 | 2025-04-03 | 已按要求完成底部转动部分的润滑脂涂抹。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 隔离开关的底座传动部分应灵活，并涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程35kV隔离开关 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 隔离开关分相 | 设备调试 | 2025-03-13 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未对隔离开关开展分合闸测试，无法保证其防分闸功能正常。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位由于管理原因，安装完成后缺少分合调试环节，无法确保合闸过机械死点，未验证防分闸是否到位。 | 尽快开展刀闸调试工作，确保合闸过机械死点，防分闸功能良好 | 2025-04-10 | 已按要求开展刀闸分合调试，功能正常，分合到位。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 隔离开关防止自动分闸功能正常。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程35kV隔离开关 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 隔离开关分相 | 设备调试 | 2025-03-13 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未对隔离开关转动部分涂抹相应的润滑脂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在调试前，隔离开关活动连接部分涂抹相应的润滑脂，避免产生磨损 | 2025-04-03 | 已按要求对隔离开关活动连接部分涂抹相应的润滑脂 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程35kV断路器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-13 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 充气静置后未对500kV HGIS SF6气体进行纯度、微水试验。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位管理不严，充气完成同时应立即对内部气体进行测试 | 及时对设备内气体进行测试，纯度应＞99%，微水含量应＜150μL/m³ | 2025-04-10 | 已检查，数据合格，满足要求。 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.2 | 6.3.2 充气设备现场安装应先进行抽真空处理，再注入绝缘气体。SF6气体注入设备后应对设备内气体进行SF6纯度检测。对于使用SF6混合气体的设备，应测量混合气体的比例。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程35kV断路器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 现场安装 | 2025-03-13 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 35kV断路器SF6充气所使用的气体未见抽检报告 | 否 | 电气设备性能 | 由于气体提供单位监督管理不严，未及时开展气体检测，出具报告 | 应及时对所使用的气体开展抽检，生成报告 | 2025-04-10 | 已送检测，检测结果合格。 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 SF6新气到货后，充入设备前应对每批次的气瓶进行抽检，并应按现行国家标准《工业六氟化硫))GB 12022验收。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程干式电抗器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 电抗器分相 | 现场安装 | 2025-03-13 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 电抗器底座构架接地扁铁存在部分悬空，未焊接至接地网 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应及时完成与地网的连接，并处理好焊接面保证接地良好 | 2025-04-03 | 已完成新建设备与地网的接地连接。 | 干式电抗器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.3 | 6.4.3 接地扁铁镀锌层厚度应符合要求，装置接地与主地网可靠连接。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程干式空心串联电抗器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 电抗器分相 | 现场安装 | 2025-03-13 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 电抗器设备之间或与导线之间连接情况未确认。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 建议按照说明书力矩要求紧固螺栓，及时对每个搭接面开展回路电阻测试，确保连接良好 | 2025-04-03 | 已按要求开展回路电阻测试，测试合格。 | 干式电抗器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 空心、半心并联电抗器的中性点联线及线夹截面积应满足容量要求并连接可靠
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程干式空心串联电抗器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 电抗器分相 | 现场安装 | 2025-03-13 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 干式电抗器绝缘子底座接地未安装，部分螺栓未紧固 | 否 | 电气设备性能 | 由于现场设备监督管理问题，存在工序不合理情况，设备安装同时应确保绝缘子底部良好接地 | 应及时确保绝缘子底部接地良好，接地排与地网连接良好，螺栓连接部分确认紧固良好 | 2025-04-29 | 已按要求对干式电抗器接地进行安装，接地可靠。 | 干式电抗器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 每相单独安装时，每相支柱绝缘子均应接地。叠装时，底层绝缘子应可靠接地。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程电抗器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 电抗器分相 | 现场安装 | 2025-03-14 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 35kV干式串联电抗器设备与底座螺栓未完全紧固 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应立即紧固螺栓，并按照要求打相应的力矩 | 2025-04-04 | 已按要求紧固35kV干式串联电抗器设备与底座螺栓 | 干式电抗器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 干式铁心电抗器的各部位固定应牢靠、螺栓紧固，铁心应一点接地。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程主变压器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器分相 | 设备制造工艺 | 2025-02-23 | 设备制造 | 设备采购 | 重大 | 重大 | 主变压器电磁片、绝缘材料、硅钢片等原始材料未提供第三方检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按照依据设备技术规范相关要求对原材料进行第三方检测并出具报告，检测报告出具日期应在一年之内 | 应及时将原材料送检，并及时提供第三方检测报告 | 2025-04-29 | 已督促厂家出具第三方检测报告。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1 在变压器制造阶段，应进行电磁线、绝缘材料等抽检，并抽样开展变压器短路承受能力试验验证。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程主变压器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器分相 | 设备材质 | 2025-02-23 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 主变密封件未送检 | 否 | 电气设备性能 | 因生产厂家过程管控不严导致存在重要零部件未送检的问题 | 及时将相关密封件送至电科院进行检测，并第一时间出具相关报告 | 2025-03-28 | 已督促施工方及时将相关密封件送至电科院进行检测，并第一时间出具相关报告。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.2 | 4.2.2 对频繁出现问题的变压器厂家产品，应加大抽检力度、频度，包括整体、组附件、原材料、工艺等，可结合实际委托第三方进行抽检。
新建 | 110kV岳象Ⅰ路#32塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV岳象Ⅰ路#32塔横担处镀锌层有毛刺 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将110kV岳象Ⅰ路#32塔横担处镀锌层打磨至无毛刺 | 2025-03-24 | 已将110kV岳象Ⅰ路#32塔横担处镀锌层打磨至无毛刺 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.3 | 8.5.3 镀锌层应与金属基体结合牢固，应保证在无外力作用下没有剥落或起皮现象。经落锤试验后，镀锌层不应凸起或剥离
新建 | 110kV岳象Ⅰ路#16塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地电阻 | 现场安装 | 2025-03-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV岳象Ⅰ路#16塔接地电阻隐蔽工程未提供影像材料 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提供110kV岳象Ⅰ路#16塔接地电阻隐蔽工程影像材料 | 2025-03-24 | 已提供35kV象沙线#35塔接地电阻实验报告 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 接地装置隐蔽工程（埋深、长度、焊接质量）应留有影像资料。
新建 | 35kV象沙线#30塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-03-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 35kV象沙线#30塔塔基处镀锌层轻微脱落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新涂刷35kV象沙线#30塔塔基处镀锌层 | 2025-03-24 | 已重新涂刷35kV象沙线#30塔塔基处镀锌层 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 镀锌层表面应连续、完整，并且具有实用性光滑，不得有过酸洗、漏镀、结瘤、积锌、毛刺等缺陷。。
新建 | 35kV象沙线#35塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地电阻 | 出厂试验 | 2025-03-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 35kV象沙线#35塔接地电阻实验报告未提交 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提供35kV象沙线#35塔接地电阻实验报告 | 2025-03-24 | 已提供35kV象沙线#35塔接地电阻实验报告 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 在交接验收时，应提交下列资料和文件：（1）符合实际施工的图纸；（2）设计变更的证明文件；（3）接地器材、降阻材料及新型接地装置检测报告及质量合格证明；（4）安装技术记录，其内容应包括隐蔽工程记录；（5）接地测试记录及报告，其内容应包括接地电阻测试、接地导通测试等。
新建 | 保护装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 直流保护装置 | 出厂试验 | 2025-01-17 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 保护装置未提供厂家信息表及相关资料 | 否 | 继电保护 | 未知 | 应提供保护装置厂家信息表及相关资料 | 2025-01-20 | 已提供保护装置厂家信息表及相关资料 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.3 | 4.1.3 保护设备出厂时，制造厂家应按要求形成出厂信息表作为出厂资料内容提供给业主。每月25日前，制造厂家应将本月已发工程现场的出厂信息表经校核正确后以中国电科院要求的统一格式（电子表格）报送至中国电科院。
新建 | 蓄电池 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 蓄电池（组） | 现场安装 | 2025-03-04 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 蓄电池组7号电池与8号蓄电池组顺序反了，且所有单节蓄电池绝缘罩无法可靠包裹正负极 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 蓄电池组7号电池与8号蓄电池组顺序应正确，且所有单节蓄电池绝缘罩应可靠包裹正负极 | 2025-03-25 | 已完成蓄电池组7号电池与8号蓄电池组正确排序，且更换单节蓄电池绝缘罩，可靠包裹正负极 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.3 | 6.2.3 蓄电池组的每个蓄电池应在外表面用耐酸材料按顺序标明编号。蓄电池外观应无裂纹、无损伤；密封应良好，应无渗漏,接线柱无锈蚀现象。
新建 | 直流系统 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 蓄电池 | 现场安装 | 2025-03-04 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 现场未提供直流系统技术交底等材料 | 否 | 继电保护 | 未知 | 现场应提供直流系统技术交底等材料 | 2025-03-25 | 现场已提供直流系统技术监督交底等材料 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 新安装的自动化系统和设备必须具备的技术资料： 1.设计单位提供已校正的设计资料（竣工原理图.竣工安装图.技术说明书.远动信息参数表. 设备和电缆清册等）； 2. 制造厂提供的技术资料（设备和软件的技术说明书.操作手册.软件备份.设备合格证明.质 量检测证明.软件使用许可证和出厂试验报告等）； 3.工程负责单位提供的工程资料（合同中的技术规范书.设计联络和工程协调会议纪要.工厂验 收报告.现场施工调试方案.调整试验报告.遥测信息准确度和遥信信息正确性及响应时间测试记录等）。
新建 | ＃1主变35kv侧智能控制柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 站内电缆 | 现场安装 | 2025-03-04 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | ＃1主变35kv侧智能控制柜1柜内电缆孔洞未用防火堵泥封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | ＃1主变35kv侧智能控制柜1柜内电缆孔洞应用防火堵泥封堵 | 2025-03-25 | 已增加＃1主变35kv侧智能控制柜1柜内电缆孔洞防火堵泥封堵，确无遗漏点 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.6 | 6.6.6 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-04 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变吸湿器油杯内未见气泡 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新开展#2主变吸湿器安装，确保安装后吸湿器可正常呼吸 | 2025-03-25 | 已重新开展#2主变吸湿器安装，确保安装后吸湿器可正常呼吸 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
新建 | 接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-04 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kv象阳II路132间隔汇控柜接地扁铁未按要求在焊痕外最小100mm范围内采取可靠的防腐措施 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 110kv象阳II路132间隔汇控柜接地扁铁应按要求在焊痕外最小100mm范围内采取可靠的防腐措施 | 2025-03-25 | 现场已按要求在110kv象阳II路132间隔汇控柜接地扁铁焊痕外最小100mm范围内增加可靠的防腐措施 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
新建 | 接地点 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地引下线 | 现场安装 | 2025-03-04 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kv象阳I路131间隔接地点未装设接地标识或符号 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 110kv象阳I路131间隔接地点应装设接地标识或符号 | 2025-03-25 | 现场已增加110kv象阳I路131间隔接地点接地标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | 保护装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 直流保护装置 | 出厂试验 | 2025-01-17 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未提供保护装置产品合格证书 | 否 | 继电保护 | 未知 | 应提供保护装置产品合格证书 | 2025-01-20 | 已提供全套保护装置产品合格证书 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.1 | 4.1.1 每台保护装置出厂前均应经过出厂检测，并具备产品合格证书。
改扩建 | 2号主变220kV侧23B间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号主变220kV侧23B间隔交接试验报告未提供。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提供完整的交接试验项目报告。 | 2025-03-24 | 施工方已将2号主变220kV侧23B间隔的交接试验项目报告提交。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程主变压器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器分相 | 出厂试验 | 2025-03-13 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 联变瓦斯继电器未加装防雨罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 加装防雨罩，并保证不会受到雨水侧淋 | 2025-04-05 | 已按要求装设防雨罩，防雨功能可靠。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.2 | 5.9.2 户外密闭箱体（控制、操作及检修电源箱等）应具有良好防腐性能，其户外密闭箱体的材质应为奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金，不能使用2系或7系铝合金；防雨罩材质应为奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程主变压器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器分相 | 出厂试验 | 2025-03-13 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 联变未进行70%负载自冷状态下温升试验 | 否 | 电气设备性能 | 对于采用不同负载状况下的多种冷却方式时，变压器绕组（平均和热点）、顶层油、铁心和油箱等金属部件的温升限值均应满足合同要求，故应在特定负载情况下进行温升试验 | 进行70%负载自冷状态下温升试验 | 2025-04-02 | 已监督厂家按要求进行70%负载自冷状态下温升试验 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.5 | 5.5.2 | 5.5.2 在特殊条件下，如果安装场所条件不符合正常使用条件的要求，则对变压器的温升限值应作相应的修正。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程主变压器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器分相 | 出厂试验 | 2025-03-13 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 联变线端操作冲击试验未进行第二次50%-70%全试验电压冲击 | 否 | 电气设备性能 | 试验顺序：一次50%-70%、三次100%、一次50%-70%全试验电压冲击。 | 进行第二次50%-70%全试验电压冲击 | 2025-04-02 | 已监督厂家进行第二次50%-70%全试验电压冲击 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.4 | 5.4.3 | 5.4.3 如果分接范围超过±5%,或变压器的额定容量大于2500kVA，则除非经过同意，否则雷电冲击试验应在变压器的两个极限分接和主分接进行，在三相变压器的每相或三相组变压器的每台单相变压器上各使用其中的一个分接进行试验。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程主变压器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器分相 | 出厂试验 | 2025-03-13 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 联变测试中压线端雷电冲击试验时，中性点与地之间接有支撑电阻，但未进行额外的全波冲击试验 | 否 | 电气设备性能 | 如果只有在中性点与地之间连接电阻才能获得所需要的波形，则需要施加额外的完整的冲击试验顺序。在这种情况下，先进行一次不加电阻的全电压冲击试验，可能达不到需要的波形，要再进行一次增加电阻后的试验以获得所需要的波形。 | 进行一次不加电阻的全电压冲击试验 | 2025-04-02 | 已监督厂家进行一次不加电阻的全电压冲击试验 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.4 | 5.4.1 | 5.4.1 试验冲击波应为标准雷电冲击全波：（1.2μs±30%）/（50μs±20%）。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程主变压器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器分相 | 出厂试验 | 2025-03-13 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 联变线端雷电冲击没有进行半压与全压电压、电流波形对比 | 否 | 电气设备性能 | 如果在降低电压下所记录的电压和电流瞬变波形图与在全电压下所记录的相应的瞬变波形图无明显差异，则试验合格。 | 调取试验波形进行对比 | 2025-04-02 | 已监督厂家调取试验波形进行对比 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.4 | 5.4.1 | 5.4.1 试验冲击波应为标准雷电冲击全波：（1.2μs±30%）/（50μs±20%）。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程主变压器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器分相 | 出厂试验 | 2025-03-13 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 联变线端雷电冲击未在试验最后再进行一次降低电压的全波冲击试验 | 否 | 电气设备性能 | 试验项目不满足：一次降低电压的全波冲击、二次100%电压的全波冲击、再一次降低电压的全波冲击。 | 在试验最后再进行一次降低电压的全波冲击试验 | 2025-04-02 | 已监督厂家在试验最后再进行一次降低电压的全波冲击试验 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.4 | 5.4.1 | 5.4.1 试验冲击波应为标准雷电冲击全波：（1.2μs±30%）/（50μs±20%）。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程主变压器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器分相 | 出厂试验 | 2025-03-13 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 联变线端雷电冲击试验前未确定变压器是否含有非线性元件 | 否 | 电气设备性能 | 未按GB/T 1094.3-2017《电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》中要求进行试验前检查工作 | 确定变压器是否含有非线性元件，从而选择对应的雷电冲击试验流程，并在试验大纲中标明 | 2025-04-29 | 已确定变压器不含有非线性元件，选择对应的雷电冲击试验流程，并在试验大纲中标明 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.4 | 5.4.1 | 5.4.1 试验冲击波应为标准雷电冲击全波：（1.2μs±30%）/（50μs±20%）。
改扩建 | 福建燕墩500千伏变电站第3台主变扩建工程主变压器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器分相 | 出厂试验 | 2025-03-13 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 进行绝缘试验前未进行初次空载试验 | 否 | 电气设备性能 | 未按照规程要求进行试验 | 进行初次空载试验 | 2025-04-02 | 已监督厂家进行初次空载试验 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1 在绝缘试验前应进行初次空载损耗的测量，并记录额定电压90%～115%之间的每5%级损耗。
新建 | 电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 站内电缆 | 现场安装 | 2025-02-12 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 站用变电缆穿管管口存在毛刺 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题 | 对存在毛刺管口进行打磨避免损伤电缆 | 2025-03-24 | 施工单位已对存在毛刺管口进行打磨。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 电缆管安装加工应符合下列要求： （1）管口应无毛刺和尖锐棱角。 （2）电缆管弯制后，不应有裂缝和显著的凹瘪现象，其弯扁程度不宜大于管子外径的10%；电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 电缆管的埋设深度不宜小于0.5m。
改扩建 | 10kV#2电容器组开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV#2电容器组柜中母线多颗螺栓连接，相邻垫圈间未有3mm以上的净距。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换垫圈大小，使其垫圈间有3mm以上的净距。 | 2025-03-20 | 已更换垫圈大小，现垫圈间有3mm以上的净距。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
新建 | 电容器组 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 出厂试验 | 2025-02-12 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未见第三方抽检工作记录报告，报告未提交业主及监理部门 | 否 | 电气设备性能 | 资料不全 | 补充第三方抽检资料并以报告形式提交业主及监理 | 2025-03-24 | 施工单位已补充第三方抽检资料并以报告形式提交业主及监理。 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.1 | 4.1.1 过程见证、部件抽测、试验复测、第三方抽检等工作应形成记录，监督记录、结论及问题整改要求应以报告形式交业主、监理、制造厂等单位，作为后续工作依据。
改扩建 | #2接地变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地变 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2接地变接地报警信号异常。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#2接地变控制器进行调试，消除异常报警信号。 | 2025-03-18 | 已对#2接地变控制器进行调试，现已无异常报警信号。 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.4 | 7.4.1 | 7.4.1 输出信号检查：接地报警等遥信信号正常。
改扩建 | #2接地变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地变 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2接地变接地线与消弧线圈接地端子的连接未加设防松垫片。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#2接地变接地线与消弧线圈接地端子的连接加设防松垫片。 | 2025-03-20 | 已对#2接地变接地线与消弧线圈接地端子的连接加设防松垫片。 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 接地线与接地极的连接，宜用焊接；接地线与消弧线圈接地端子的连接，宜用螺栓连接，并应加设防松垫片。
新建 | 变压器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 出厂试验 | 2025-02-12 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 变压器未见铁芯对地绝缘报告无法证明电阻满足要求 | 否 | 电气设备性能 | 出厂资料完整性 | 补充铁芯对地绝缘试验报告以满足要求 | 2025-03-24 | 施工单位已补充补充铁芯对地绝缘试验报告以满足要求 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.3 | 4.3.3 铁心对地绝缘、铁心对夹件绝缘要求用500V 或1000V 摇表，电阻＞0.5MΩ。
改扩建 | 接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2电容器组接地网搭接面未做防腐处理。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #2电容器组接地网搭接面重新进行防腐处理。 | 2025-03-20 | 已对#2电容器组接地网搭接面重新进行防腐处理。 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
新建 | 电容器组 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 出厂试验 | 2025-02-12 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未见电容器租出厂试验报告及产品说明书等资料 | 否 | 电气设备性能 | 资料完整性 | 补充提交电容器组相关文件资料 | 2025-03-24 | 厂家已补充提交电容器组相关文件资料 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1 产品应具有合格、有效的出厂试验报告。
改扩建 | 10kV线路保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-03-12 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV备用二线线路保护装置试验报告遗漏3I0采样部分。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 补做3I0采样，并在试验报告中补齐该部分内容。 | 2025-03-18 | 已补做3I0采样，在试验报告中补齐该部分内容。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.9 | 7.9.6 | 7.9.6 调试单位进行保护装置整组传动时应检查各保护装置的“装置故障”、“运行异常”、“链路告警”等信息在自动化监控系统显示正确。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | #2主变保护屏 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变保护屏端子排接线端子未紧固。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 将#2主变保护屏未紧固端子进行紧固处理。 | 2025-03-18 | 已将#2主变保护屏未紧固端子进行紧固处理。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象，端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
新建 | 电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 站内电缆 | 现场安装 | 2025-02-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 保护室新增电缆进户处无路径标志或标桩 | 否 | 电气设备性能 | 施工规范性问题 | 补充电缆进户处路径标志或标桩 | 2025-03-24 | 施工单位已补充保护室新增电缆进户处路径标志及标桩。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 直埋电缆在直线段每隔30m～50m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的路径标志或标桩。
新建 | 电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 站内电缆 | 现场安装 | 2025-02-11 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 综合楼靠110千伏二次设备舱侧电缆沟预埋管口旁电缆沟壁存在多处裂纹 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题 | 对裂纹采取修补措施 | 2025-03-24 | 施工单位已对综合楼旁电缆沟壁裂纹进行修补。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐蚀物质、虫鼠等危害的地段，应采取保护措施。
改扩建 | #2主变10kV侧开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-03-12 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变10kV侧开关柜未提供开关行程曲线及分/合闸线圈电流波形。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新进行开关行程曲线及分/合闸线圈电流波形测试，提供相应试验报告。 | 2025-03-18 | 已重新进行开关行程曲线及分/合闸线圈电流波形测试，出具相应试验报告。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 断路器交接试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形。
新建 | 在线监测 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变电设备在线监测装置 | 现场安装 | 2025-02-11 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主变在线监测端子箱二次电缆保护管在电缆沟处未接地 | 否 | 电气设备性能 | 安装工艺问题 | 补充二次电缆保护管在电缆沟内接地 | 2025-03-24 | 施工单位已在二次电缆保护管在电缆沟内接地 | 在线监测装置全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.4 | 5.2.4电缆（光缆）连接正常，接地引线、屏蔽接地牢固，无松动、虚接现象；电缆（光缆）引线应排列整齐，屏蔽和接地良好，电缆（光缆）孔应封堵完好。
改扩建 | 接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 变电站接地网边缘有人出入的走道处未设两条与接地网相连的均压带。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在站内道路旁敷设2条均压带，并于接地网相连。 | 2025-03-20 | 已在站内道路旁敷设2条均压带，并于接地网相连。 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.3 | 5.3.2 | 5.3.2 35kV及以上变电站接地网边缘有人出入的走道处，应铺设碎石、沥青路面或在地下装设两条与接地网相连的均压带。
新建 | 在线监测 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变电设备在线监测装置 | 现场安装 | 2025-02-11 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 在线监测油路油管进出油方向标志未标示 | 否 | 电气设备性能 | 安装工艺问题 | 补充油路进出油管标示 | 2025-03-24 | 在线监测装置厂家已补充油路进出油管标示 | 在线监测装置全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2油取样管路安装前及安装过程中采取两级密封防护，确保全密封不漏油，油路管道应有进油、出油等明显标识，不能影响变压器的正常维护，并不能影响正常的离线取油样。
改扩建 | 接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号主变处接地导体截面的接头外露。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新对该部分接地导体进行连接，截面不得外露。 | 2025-03-20 | 已重新对该部分接地导体进行连接，截面无外露。 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.5 | 5.5.1 | 5.5.1 被连接的导体截面应完全包裹在接头内。
新建 | 接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-02-10 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变中性点下发接地网焊接不满足100mm范围内防腐要求 | 否 | 电气设备性能 | 安装工艺问题 | 扩大焊接痕处外防腐范围以满足要求 | 2025-03-24 | 施工单位已扩大焊接痕处外防腐范围，#1主变中性点接地网焊接已防腐要求。 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
改扩建 | 接地网 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 接地网接地扁铁在做防腐处理前，表面未去掉焊接处残留的焊药。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 接地网接地扁表面去掉焊接处残留的焊药再进行防腐处理。 | 2025-03-20 | 已对接地网接地扁表面去掉焊接处残留的焊药，进行防腐处理。 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 未知 | 现场安装 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | #45-#48塔位于生态保护红线，塔基施工扰动区域和施工道路复绿效果不满足水土保持验收要求。 | 否 | 环保 | 转序和施工完毕后未及时开展植被恢复工作 | 对塔基和施工道路进行土地整治，回覆表土和复绿，以满足水土保持验收要求。 | 2025-03-27 | 已对塔基和施工道路进行土地整治，回覆表土和复绿，以满足水土保持验收要求。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.4 | 8.8.4 水土流失防治指标达到水土保持方案批复的要求。
改扩建 | 10kVII段母线电压互感器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电压互感器 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kVII段母线电压互感器接地螺栓固定3个接地线鼻。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 减10kVII段母线电压互感器接地螺栓固定的接地线鼻，每个螺栓不得超过2个。 | 2025-03-19 | 已减少10kVII段母线电压互感器接地螺栓固定的接地线鼻，每个螺栓2个。 | 电压互感器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.2 | 6.3.2 每个接地螺栓固定不得超过2个接地线鼻。
新建 | 未知 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 未知 | 现场安装 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #47、#48塔位于生态保护红线，塔基施工区域存在建筑垃圾未及时清理，#48塔存在水泥固化区域。 | 否 | 环保 | 施工单位在施工结束后未及时对建筑垃圾进行清理。 | 清理建筑垃圾和水泥固化区域 | 2025-03-27 | 已清理建筑垃圾和水泥固化区域 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.3 | 8.5.3 建(构)筑物等拆除后的垃圾清理，迹地恢复落实到位。
改扩建 | #2主变110kV侧隔离开关 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变110kV侧隔离开关的底座传动部分未涂抹润滑脂。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#2主变110kV侧隔离开关的底座传动部分涂抹润滑脂。 | 2025-03-20 | 已对#2主变110kV侧隔离开关的底座传动部分涂抹润滑脂。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 隔离开关的底座传动部分应灵活，并涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 2号主变110kV侧隔离开关 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号主变110kV侧隔离开关相间连接杆螺栓未紧固。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对2号主变110kV侧隔离开关相间连接杆螺栓进行紧固。 | 2025-03-19 | 已对2号主变110kV侧隔离开关相间连接杆螺栓进行紧固。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 电缆沟 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电缆沟 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变处电缆沟底部部分存在凹陷不符合排水要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 凹陷处填充混凝土找平，使其符合排水要求。 | 2025-03-20 | 已对凹陷处填充混凝土找平，使其符合排水要求。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.2 | 6.6.2 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度。电缆沟沿排水方向在适当距离处设置集水井，电缆隧道底部应有流水沟，必要时设置排水泵，排水泵应有自动启闭装置。
新建 | 一体化电源装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 交直流一体化电源系统 | 设备调试 | 2025-01-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 一体化电源装置开启FTP服务。 | 否 | 自动化 | 调试人员未按要求进行检测 | 停用一体化电源装置FTP服务。 | 2025-01-09 | 调试人员已停用一体化电源装置FTP服务。 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 应满足《智能变电站一体化监控系统技术规范》（Q/GDW 10678-2018）的技术要求。
改扩建 | #2主变110kV侧避雷器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变110kV侧避雷器接地引下排螺栓锈蚀，且螺栓与螺孔尺寸不匹配。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换#2主变110kV侧避雷器接地引下排螺栓，采用8.8级热镀锌螺杆，螺杆尺寸应与螺孔相匹配。 | 2025-03-20 | 已更换#2主变110kV侧避雷器接地引下排螺栓，采用8.8级热镀锌螺杆，螺杆尺寸应与螺孔相匹配。 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 避雷器各连接部位必须紧固可靠，使用螺栓必需与螺孔尺寸相配套且具有良好的防锈蚀性能。
新建 | 小电流接地选线装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 小电流接地选线装置 | 设备调试 | 2025-01-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 小电流接地选线装置开启WEB服务，且该服务存在高危漏洞。 | 否 | 自动化 | 调试人员未根据调试规范进行调试及检测 | 停用小电流接地选线装置WEB服务。 | 2025-01-09 | 调试人员已停用小电流接地选线装置WEB服务。 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 应满足《智能变电站一体化监控系统技术规范》（Q/GDW 10678-2018）的技术要求。
改扩建 | 10kVII段母线PT柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kVII段母线PT柜等电位传感器安装底座铜排固定螺栓未加强防松。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对10kVII段母线PT柜等电位传感器安装底座铜排固定螺栓用垫片或双螺母加强防松。 | 2025-03-20 | 已对10kVII段母线PT柜等电位传感器安装底座铜排固定螺栓用垫片加强防松。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
新建 | 站控层规约转换装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 规约转换器 | 设备调试 | 2025-01-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 站控层规约转换装置数据库服务存在高危漏洞。（李兆祥） | 否 | 自动化 | 调试人员未按规范标准进行调试检测 | 根据现场需要，停用站控层规约转换装置或对其数据库服务进行升级。 | 2025-01-09 | 调试人员已根据现场需要，停用站控层规约转换装置或对其数据库服务进行升级。 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 应满足《智能变电站一体化监控系统技术规范》（Q/GDW 10678-2018）的技术要求。
改扩建 | #2主变10kV侧开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变10kV侧开关柜螺栓与母线紧固面间未有平垫圈。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在#2主变10kV侧开关柜螺栓与母线紧固面间添加平垫圈。 | 2025-03-20 | 已在#2主变10kV侧开关柜螺栓与母线紧固面间添加平垫圈。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
改扩建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变#3散热片底部存在刮痕，部分防腐涂层脱落。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新修补#2主变#3散热片底部防腐涂层。 | 2025-03-19 | 已重新修补#2主变#3散热片底部防腐涂层。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
改扩建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变吸湿器与管道连接处螺栓未完全拧紧，油杯内无可见气泡。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新拧紧#2主变吸湿器与管道连接处螺栓，并观察呼吸通畅。 | 2025-03-18 | 已重新拧紧#2主变吸湿器与管道连接处螺栓，现已呼吸通畅。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
改扩建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主主变油位过低，未符合油温-油位曲线要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充#2主主变油位至符合油温-油位曲线要求。 | 2025-03-18 | 已补充#2主主变油位至符合油温-油位曲线要求。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | 直流电源系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 直流电源系统 | 设备调试 | 2025-01-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 直流系统蓄电池组至直流联络屏的直流电缆在蓄电池组侧的电缆芯线置于封堵材料中。 | 否 | 继电保护 | 安装调试人员未根据敷设标准进行电缆敷设 | 蓄电池组侧的电缆芯线应高于封堵材料。 | 2025-01-09 | 已将蓄电池组侧的电缆芯线调整至高于封堵材料。 | 未知 | 竣工验收 | 竣工验收 | 4.3.7 | 未知 | 开关场端子箱、机构箱等箱体内以及瓦斯继电器、互感器等设备接线盒内二次电缆的电缆终端头应可靠封装。电缆终端头应置于箱体或接线盒内部，不应置于箱体或接线盒外，也不应置于封堵材料中。
新建 | 1号主变瓦斯继电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 瓦斯继电器 | 设备调试 | 2025-01-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 1号主变瓦斯继电器等接线盒内电缆孔洞未封堵。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 电缆头应穿入接线盒内，并对孔洞进行封堵 | 2025-01-09 | 已按要求对孔洞进行封堵，并将电缆头应穿入接线盒内 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
新建 | 220kV卓丰Ⅰ路线路保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-01-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV卓丰Ⅰ路线路保护屏柜、智能控制柜中部分空开、网线、光纤配线架未规范标识，220kV线路保护两套相互开入的闭锁重合闸压板未标识。（李兆祥） | 否 | 继电保护 | 未知 | 按要求规范进行标识 | 2025-01-09 | 已按要求进行重新标识 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.11 | 8.11.6 | 8.11.6 光缆标牌应记录光缆编号、光缆类型、使用及备用芯数、光缆长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 后台#7电容器961间隔甲刀闸无法变位 | 否 | 继电保护 | 未知 | 修改后台配置 | 2025-03-22 | 后台已重新关联#7电容器961间隔甲刀闸位置，可正确变位 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.3 | 8.21.3 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况。实时数据处理：应能及时采集并分析网内故障录波装置的录波数据。保护设备运行工况监视：应能结合电网一次接线图，全景实时显示保护设备运行/退出、正常/告警等运行状态以及通信正常/中断状态，当状态异常时应以事件形式提示，相应的工况图元变化。调度端保护设备在线监视与分析，主站端召唤子站数据成功率不小于99％ 。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 现场安装 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 后台949间隔控制回路断线信号无法报出 | 否 | 继电保护 | 未知 | 修改后台关联 | 2025-03-22 | 后台已重新关联949间隔控制回路断线信号。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.3 | 8.21.3 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况。实时数据处理：应能及时采集并分析网内故障录波装置的录波数据。保护设备运行工况监视：应能结合电网一次接线图，全景实时显示保护设备运行/退出、正常/告警等运行状态以及通信正常/中断状态，当状态异常时应以事件形式提示，相应的工况图元变化。调度端保护设备在线监视与分析，主站端召唤子站数据成功率不小于99％ 。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 后台未做馈线943间隔CT断线信号光字牌 | 否 | 继电保护 | 未知 | 补充光字牌 | 2025-03-22 | 后台已补充馈线943间隔CT断线信号光字牌. | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.3 | 8.21.3 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况。实时数据处理：应能及时采集并分析网内故障录波装置的录波数据。保护设备运行工况监视：应能结合电网一次接线图，全景实时显示保护设备运行/退出、正常/告警等运行状态以及通信正常/中断状态，当状态异常时应以事件形式提示，相应的工况图元变化。调度端保护设备在线监视与分析，主站端召唤子站数据成功率不小于99％ 。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 后台未做10kV母分910间隔事故总光字牌 | 否 | 继电保护 | 未知 | 补充光字牌 | 2025-03-22 | 后台已补充10kV母分910间隔事故总光字牌，信号可正确报出 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.3 | 8.21.3 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况。实时数据处理：应能及时采集并分析网内故障录波装置的录波数据。保护设备运行工况监视：应能结合电网一次接线图，全景实时显示保护设备运行/退出、正常/告警等运行状态以及通信正常/中断状态，当状态异常时应以事件形式提示，相应的工况图元变化。调度端保护设备在线监视与分析，主站端召唤子站数据成功率不小于99％ 。
改扩建 | 光缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 光缆 | 现场安装 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变110kV侧汇控柜内部分尾缆未穿管 | 否 | 继电保护 | 未知 | 补充尾缆穿管 | 2025-03-22 | #2主变110kV侧汇控柜内尾缆已重新穿管，整改完毕 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.11 | 8.11.1 | 8.11.1 光缆至电缆沟地埋部分应穿热镀锌钢管保护，钢管两端做防水封堵。
改扩建 | 二次屏柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 专用屏柜 | 现场安装 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变10kV侧智能控制屏内电缆孔洞未进行封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | 封堵孔洞 | 2025-03-22 | #2主变10kV侧智能控制屏内电缆孔洞已封堵完毕 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | 网线 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV各装置新增网线未悬挂电缆牌 | 否 | 继电保护 | 未知 | 悬挂电缆牌 | 2025-03-22 | 10kV各装置新增网线已悬挂电缆牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 光纤 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 光纤 | 现场安装 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变高压侧28B开关汇控柜内备用光纤未套防尘帽 | 否 | 继电保护 | 未知 | 补套防尘帽 | 2025-03-22 | #2主变高压侧28B开关汇控柜内备用光纤已套防尘帽 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.12 | 8.12.1 | 8.12.1 备用光纤端口及备用光纤有防尘护套。
新建 | #17-#18中相导线 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 导线 | 现场安装 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #17-#18中相导线上有遗留绳子影响送电 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 现场整改，线路送电前完成整改 | 2025-03-22 | 现场已将导线上遗留的绳子去除 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 表面有目力可见的缺陷，如明显的划痕、压痕等。
新建 | #12-#13中相导线 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 导线 | 现场安装 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #12-#13中相导线上有遗留异物影响送电 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 现场拆除异物，线路竣工验收前完成整改 | 2025-03-22 | 现场已将导线上遗留的异物去除 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 表面有目力可见的缺陷，如明显的划痕、压痕等。
改扩建 | 电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变110kV侧零序、间隙CT号头错误 | 否 | 继电保护 | 未知 | 更换号头 | 2025-03-22 | #2主变110kV侧零序、间隙CT号头已更换正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变220kV侧零序、间隙CT号头错误 | 否 | 继电保护 | 未知 | 更换号头 | 2025-03-22 | #2主变220kV侧零序、间隙CT号头已更换正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 无 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV各间隔计量组电流接地处未设置接地标志 | 否 | 继电保护 | 未知 | 设置接地标志 | 2025-03-22 | 10kV各间隔计量组电流接地线已粘贴接地标签 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 后台画面#2主变110kV侧测控变比设置错误 | 否 | 继电保护 | 未知 | 修改变比 | 2025-03-22 | 后台已修改#2主变110kV侧测控变比 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.3 | 8.21.3 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况。实时数据处理：应能及时采集并分析网内故障录波装置的录波数据。保护设备运行工况监视：应能结合电网一次接线图，全景实时显示保护设备运行/退出、正常/告警等运行状态以及通信正常/中断状态，当状态异常时应以事件形式提示，相应的工况图元变化。调度端保护设备在线监视与分析，主站端召唤子站数据成功率不小于99％ 。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 后台画面 #2主变220kV侧测控变比错误 | 否 | 继电保护 | 未知 | 修改相应变比 | 2025-03-22 | 后台已修改 #2主变220kV侧测控变比正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.3 | 8.21.3 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况。实时数据处理：应能及时采集并分析网内故障录波装置的录波数据。保护设备运行工况监视：应能结合电网一次接线图，全景实时显示保护设备运行/退出、正常/告警等运行状态以及通信正常/中断状态，当状态异常时应以事件形式提示，相应的工况图元变化。调度端保护设备在线监视与分析，主站端召唤子站数据成功率不小于99％ 。
改扩建 | 故障录波 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 设备调试 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 非电量启动录波开入关联错误 | 否 | 继电保护 | 未知 | 修改录波配置 | 2025-03-22 | 录波装置已修改非电量启动录波开入关联，可正确变位 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.3 | 8.21.3 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况。实时数据处理：应能及时采集并分析网内故障录波装置的录波数据。保护设备运行工况监视：应能结合电网一次接线图，全景实时显示保护设备运行/退出、正常/告警等运行状态以及通信正常/中断状态，当状态异常时应以事件形式提示，相应的工况图元变化。调度端保护设备在线监视与分析，主站端召唤子站数据成功率不小于99％ 。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 后台画面没有Ⅱ母计量电压消失信号光字牌 | 否 | 继电保护 | 未知 | 后台画面补充Ⅱ母计量电压消失信号光字牌 | 2025-03-22 | 后台画面已补充Ⅱ母计量电压消失信号光字牌，信号可正确报出。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.3 | 8.21.3 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况。实时数据处理：应能及时采集并分析网内故障录波装置的录波数据。保护设备运行工况监视：应能结合电网一次接线图，全景实时显示保护设备运行/退出、正常/告警等运行状态以及通信正常/中断状态，当状态异常时应以事件形式提示，相应的工况图元变化。调度端保护设备在线监视与分析，主站端召唤子站数据成功率不小于99％ 。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 后台画面需完善10kVⅡ母保护1电压消失相关硬接点信号 | 否 | 继电保护 | 未知 | 后台画面新增10kVⅡ母保护1电压消失相关硬接点信号 | 2025-03-22 | 后台画面已完善10kVⅡ母保护1电压消失硬接点信号，信号可正确报出 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.3 | 8.21.3 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况。实时数据处理：应能及时采集并分析网内故障录波装置的录波数据。保护设备运行工况监视：应能结合电网一次接线图，全景实时显示保护设备运行/退出、正常/告警等运行状态以及通信正常/中断状态，当状态异常时应以事件形式提示，相应的工况图元变化。调度端保护设备在线监视与分析，主站端召唤子站数据成功率不小于99％ 。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV各间隔保护装置无法遥控复归 | 否 | 继电保护 | 未知 | 后台重新关联10kV各间隔保护装置遥控复归信号 | 2025-03-22 | 后台已重新关联10kV各间隔保护装置遥控复归信号，可正确复归装置信号。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.3 | 8.21.3 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况。实时数据处理：应能及时采集并分析网内故障录波装置的录波数据。保护设备运行工况监视：应能结合电网一次接线图，全景实时显示保护设备运行/退出、正常/告警等运行状态以及通信正常/中断状态，当状态异常时应以事件形式提示，相应的工况图元变化。调度端保护设备在线监视与分析，主站端召唤子站数据成功率不小于99％ 。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV 各电容器间隔“加热电源断开”信号关联错误 | 否 | 继电保护 | 未知 | 后台重新关联10kV 各电容器间隔“加热电源断开”信号 | 2025-03-22 | 后台已重新关联10kV 各电容器间隔“加热电源断开”信号，信号可正确报出 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.3 | 8.21.3 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况。实时数据处理：应能及时采集并分析网内故障录波装置的录波数据。保护设备运行工况监视：应能结合电网一次接线图，全景实时显示保护设备运行/退出、正常/告警等运行状态以及通信正常/中断状态，当状态异常时应以事件形式提示，相应的工况图元变化。调度端保护设备在线监视与分析，主站端召唤子站数据成功率不小于99％ 。
改扩建 | 10kV备用八线944开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV备用八线944手车开关摇进摇出卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 润滑10kV备用八线944手车开关底盘 | 2025-03-21 | 施工方已对10kV备用八线944手车开关底盘进行润滑。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 220kV丰旧Ⅱ路线路保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-01-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV丰旧Ⅱ路线路保护试验报告项目不完整：（1）220kV线路保护差动元件仅测试一个通道（双通道）且报告内容描述前后相悖（如603线路保护中出现753线路保护内容描述等），（2）缺少非全相保护继电器试验及传动项目，（3）220kV母差保护线路间隔失灵元件仅测试1条线路间隔且南瑞915母差保护比率差动测试数据有误，（4）缺少交换机测试报告、CT交底单。（5）故障录波试验报告缺少各段直流母线对地电压监视通道采样数据。（6)部分报告缺少SCD配置检查项目。（7）试验报告中部分试验依据已作废。 | 否 | 继电保护 | 调试人员未根据调试标准进行全项目调试 | 按《福建电网继电保护及综自系统设备检验报告通用模板(2024年10月修订发布)》补充试验报告 | 2025-01-09 | 已按《福建电网继电保护及综自系统设备检验报告通用模板(2024年10月修订发布)》补充试验报告 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 提供资料要求：全站 SCD 配置文件、IED 工程配置文件应与设计一致且包含版本信息及修改记录，全站网络拓扑结构图、交换机端口配置图、全站链路告警信息表、交换机VLAN划分表、二次设备软件版本等资料应齐全完整，与现场实际一致。全站保护装置及相关一次设备的合格证、出厂检验报告、出厂图纸资料、ICD模型文件一致性检测报告等资料应齐全。保护装置调试报告（或调试原始记录）齐全，试验项目完整，数据正确。保护通道设备的电力通信网高频、光纤及微波（可删）通道的相关数据测试报告齐全，试验项目完整、数据正确。智能变电站装置应采用检测机构通过专业检测和工程应用标准化检测并发布的ICD文件。
新建 | 220kV丰旧Ⅰ路线路保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-01-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV丰旧Ⅰ路线路保护对调试验、与省调主站联调试验、一次通流二次通压试验未完成。（李兆祥） | 否 | 继电保护 | 调试人员未按进度要求进行调试 | 送电前完成该试验项目 | 2025-01-09 | 已在送电前完成该试验项目 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 提供资料要求：全站 SCD 配置文件、IED 工程配置文件应与设计一致且包含版本信息及修改记录，全站网络拓扑结构图、交换机端口配置图、全站链路告警信息表、交换机VLAN划分表、二次设备软件版本等资料应齐全完整，与现场实际一致。全站保护装置及相关一次设备的合格证、出厂检验报告、出厂图纸资料、ICD模型文件一致性检测报告等资料应齐全。保护装置调试报告（或调试原始记录）齐全，试验项目完整，数据正确。保护通道设备的电力通信网高频、光纤及微波（可删）通道的相关数据测试报告齐全，试验项目完整、数据正确。智能变电站装置应采用检测机构通过专业检测和工程应用标准化检测并发布的ICD文件。
改扩建 | 站用接地变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地变 | 现场安装 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 站用接地变低压出线空开未标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 黏贴站用接地变低压出线空开标识 | 2025-03-24 | 施工方已对站用接地变低压出线空开进行标识。 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 本体及附件外观完整，且不渗油。（设备出厂铭牌齐全、参数正确，相序标识清晰正确，设备双重名称标识牌齐全、正确）
改扩建 | 2号主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号主变铁心、夹件接地引线未进行标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对2号主变铁心、夹件接地引线进行标识 | 2025-03-21 | 施工方已将2号主变铁心、夹件接地引线标识固定安装好。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
改扩建 | 2号主变110kV侧13B | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号主变110kV侧13B间隔汇控柜门密封圈缺失一段，且密封圈选择型号不恰当，汇控柜门开关不顺畅，密封圈有一处破损 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 选用与汇控柜相匹配密封圈并更换。 | 2025-03-21 | 施工方已重新选择与13B间隔汇控柜柜门相匹配的密封圈型号，并完成更换。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 2号主变110kV侧13B | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号主变110kV侧13B间隔汇控柜内电缆进线处未封堵，无法防止小动物、潮气进入。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 汇控柜内封堵应完好，防雨防潮性能良好。 | 2025-03-21 | 施工方已对2号主变110kV侧13B间隔汇控柜内电缆进线处进行封堵。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 2号主变220kV侧23B | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号主变220kV侧23B间隔汇控内空开未粘贴标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对2号主变220kV侧23B间隔汇控内空粘贴标识，用于区分空开功能 | 2025-03-21 | 2号主变220kV侧23B间隔汇控内空开均已完成标识黏贴。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 10kV备用六线942开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV备用六线9426接地刀闸操作卡涩。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新调整10kV备用六线9426接地刀闸传动杆 | 2025-03-21 | 施工方已重新调整备用六线9426接地刀闸传动杆。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 10kV电容器Ⅷ组954电容器组 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 现场安装 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV电容器Ⅷ组954电容器组电抗器防腐蚀涂层有一处存在刮痕，部分防腐涂层脱落。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 电容器组电抗器外露金属部位应有良好的防腐蚀涂层 | 2025-03-21 | 已补刷防腐涂层。 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 户外装设的干式空心电抗器，包封外表面应有防污和防紫外线措施。电抗器外露金属部位应有良好的防腐蚀涂层。
改扩建 | 10kV备用十线946开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV备用十线946开关柜内加热板不能正常加热。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换加热板。 | 2025-03-21 | 施工方已更换加热板，经检查能正常工作。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 2号主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 监控后台显示显示温度与现场温度计偏差6K，误差不超过5K | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应检查温度指示不一致的原因，必要时更换温度计 | 2025-03-21 | 已完成温度指示不一致的原因检查，发现为温度变送器故障，已更换变送器，更换后现场温度指示与监控后台显示的温度基本一致（偏差为1k）。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | #43-#44导线 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 导线 | 现场安装 | 2025-03-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #43-#44上相导线上有遗留绳子影响送电 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 现场整改，竣工送电前完成整改 | 2025-03-22 | 现场已将导线上遗留的绳子去除 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 表面有目力可见的缺陷，如明显的划痕、压痕等。
新建 | 通信设备室接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 通信设备室接地网铜绞线跨墙部分未穿管保护，部分跨墙部位铜绞线出现散股现象未处理。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 2025-03-21 | 已将通信设备室接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
新建 | 消防设备室 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 消防设备室接地网铜绞线跨墙部分未穿管保护，部分跨墙部位铜绞线出现散股现象未处理。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 2025-03-21 | 已将消防设备室接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
新建 | 警卫室接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 警卫室接地网铜绞线跨墙部分未穿管保护，部分跨墙部位铜绞线出现散股现象未处理。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 2025-03-21 | 已将警卫室接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
新建 | 电容器室接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 电容器室接地网铜绞线跨墙部分未穿管保护，部分跨墙部位铜绞线出现散股现象未处理。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 2025-03-21 | 已将电容器室接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
新建 | 主变室接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主变室接地网铜绞线跨墙部分未穿管保护，部分跨墙部位铜绞线出现散股现象未处理。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 2025-03-21 | 已将主变室接地网 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
新建 | GIS室接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | GIS室接地网铜绞线跨墙部分未穿管保护，部分跨墙部位铜绞线出现散股现象未处理。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 2025-03-21 | 已将GIS室接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
新建 | 电容器室（二）接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 电容器室（二）接地网铜绞线出现断股、散股问题。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 2025-03-21 | 已将电容器室（二）接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
新建 | 电容器室（一）接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 电容器室（一）接地网铜绞线出现断股、散股问题。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 2025-03-21 | 已将电容器室（一）接地网更换断股、散股段接地导线，增加保护套 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
新建 | 主控楼接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主控楼接地网焊接处残留焊药未清理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 清理残留焊药 | 2025-03-21 | 已清理主控楼接地网残留焊药 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
新建 | 警卫室接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 警卫室接地网焊接处残留焊药未清理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 清理残留焊药 | 2025-03-21 | 已清理警卫室接地网残留焊药 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
新建 | GIS室接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | GIS室接地网焊接处残留焊药未清理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 清理残留焊药 | 2025-03-21 | 已清理GIS室接地网残留焊药 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-03-20 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 开关柜内10kVII段母线搭接面镀银层厚度小于八微米 | 否 | 电气设备性能 | 制造工艺不足 | 更换开关柜内10kVII段母线为搭接面镀银层厚度大于于八微米的铜排 | 2025-03-24 | 开关柜厂家已更换开关柜内10kVII段母线为搭接面镀银层厚度大于于八微米的铜排 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.8 | 5.8.1 | 5.8.1 开关柜内母线搭接面、隔离开关触头、手车触头表面应镀银，且镀银层厚度不小于8μm。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-03-20 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 10kV开关柜柜门未短接接地 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将10kV开关柜柜门短接接地 | 2025-03-24 | 施工单位已将10kV开关柜柜门短接接地 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-03-20 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变套管底座固定螺栓2颗锈蚀 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换#1主变套管底座固定螺栓为不锈钢螺栓或铜质螺栓 | 2025-03-24 | 施工单位已更换#1主变套管底座固定螺栓为不锈钢螺栓。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.4 | 5.9.4 紧固件螺栓应采用铜质螺栓或奥氏体不锈钢螺栓；导电回路应采用8.8级热浸镀锌螺栓。
新建 | #1、#2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-03-20 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 防雨罩有锈蚀痕迹，未使用奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金制作 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换为奥氏体不锈钢材质的防雨罩 | 2025-03-24 | 厂家已更换奥氏体不锈钢材质的防雨罩 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.2 | 5.9.2 户外密闭箱体（控制、操作及检修电源箱等）应具有良好防腐性能，其户外密闭箱体的材质应为奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金，不能使用2系或7系铝合金；防雨罩材质应为奥氏体不锈钢或耐蚀铝合金。
新建 | #1电容器组开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 其他 | 2025-03-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未见投切电容器组断路器整体老练试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位资料保管不善 | 生产商提供投切电容器组断路器整体老练试验报告 | 2025-03-24 | 生产商已补充提供投切电容器组断路器整体老练试验报告 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1 断路器出厂试验前应进行不少于200次的机械操作试验（其中每100次操作试验的最后20次应为重合闸操作试验）。真空断路器灭弧室出厂前应逐台进行老炼试验，并提供老炼试验报告；用于投切并联电容器的真空断路器出厂前应整台进行老炼试验，并提供老炼试验报告。断路器动作次数计数器不得带有复归机构。
新建 | 110kV组合电器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-03-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未见金属检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 生产商提供的资料不齐全 | 生产商提供完整的金属检测报告 | 2025-03-24 | 生产商已提供完整的金属检测报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.5 | 4.5.1 | 4.5.1 生产厂家应对金属材料和部件材质进行质量检测，对罐体、传动杆、拐臂、轴承（销）等关键金属部件应按工程抽样开展金属材质成分检测，按批次开展金相试验抽检，并提供相应报告。
新建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-04-20 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 油色谱在线监测装置未开展交接试验报告，违反了”7.7.1 750kV变电站装置应在现场进行试验；500kV及以下变电站的装置，可在现场或实验室进行试验，若在实验室进行交接试验，安装至现场后应进行抽检，抽检比例不小于25%“ | 否 | 电气设备性能 | 施工单位安装调试进度缓慢，油色谱在线监测装置不具备开展交接试验条件 | 督促设备厂家配合施工单位尽快完成油色谱在线监测装置的安装调试工作，并及时沟通开展交接试验 | 2025-05-28 | 油色谱在线监测装置已开展交接试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 750kV变电站装置应在现场进行试验；500kV及以下变电站的装置，可在现场或实验室进行试验，若在实验室进行交接试验，安装至现场后应进行抽检，抽检比例不小于25%。
新建 | 消防水泵房接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-20 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 消防水泵房接地网扁钢搭接面不足其宽度的2倍、搭接焊接时少于三个棱边焊接、部份棱边未满焊，没有进行防腐处理。 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺不良，选材不符合要求 | 增加搭接面积重新焊接 | 2025-03-31 | 已完成在消防水泵房接地网增加搭接面积重新焊接 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.4 | 5.4.1 | 5.4.1 接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝，其搭接长度应符合下列规定：（1）扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接；（2）圆钢应为其直径的6倍；（3）圆钢与扁钢连接时，其长度应为圆钢直径的6倍。
新建 | 综合楼接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-20 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 综合楼接地网扁钢搭接面不足其宽度的2倍、搭接焊接时少于三个棱边焊接、部份棱边未满焊，没有进行防腐处理。 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺不良，选材不符合要求 | 增加搭接面积重新焊接 | 2025-03-25 | 已完成在综合楼接地网增加搭接面积重新焊接 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.4 | 5.4.1 | 5.4.1 接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝，其搭接长度应符合下列规定：（1）扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接；（2）圆钢应为其直径的6倍；（3）圆钢与扁钢连接时，其长度应为圆钢直径的6倍。
新建 | 警卫室接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-20 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 警卫室接地网扁钢搭接面不足其宽度的2倍、搭接焊接时少于三个棱边焊接、部份棱边未满焊，没有进行防腐处理。 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺不良，选材不符合规范 | 增加搭接面积重新焊接 | 2025-03-25 | 已完成在警卫室接地网增加搭接面积重新焊接 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.4 | 5.4.1 | 5.4.1 接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝，其搭接长度应符合下列规定：（1）扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接；（2）圆钢应为其直径的6倍；（3）圆钢与扁钢连接时，其长度应为圆钢直径的6倍。
新建 | 电容器室接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 电容器室接地网焊接处残留焊药未清理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 清理残留焊药 | 2025-03-21 | 已清理电容器室接地网残留焊药 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
新建 | 联变室接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 联变室接地网焊接处残留焊药未清理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 清理残留焊药 | 2025-03-21 | 已清理联变室接地网残留焊药 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
改扩建 | 2号主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号主变1号散热片底部存在刮痕，部分防腐涂层脱落。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新修补防腐涂层。 | 2025-03-13 | 施工人员已重新修补防腐涂层 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
新建 | #4杆塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-03-26 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #4杆塔接地电阻设计值20欧，测量值25欧。 | 否 | 电气设备性能 | 施工方福建省送变电工程有限公司现场施工安装不到位导致接地体接触不良 | 合理调整杆塔接地体，降低接地电阻值至满足要求 | 2025-03-28 | 已合理调整杆塔接地体，降低接地电阻值至满足要求 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 应在地线架线前进行接地电阻测试，每基杆塔不连地线的工频接地电阻不应超过设计值。
新建 | #8杆塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-03-26 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #8杆塔接地电阻设计值20欧，测量值27欧。 | 否 | 电气设备性能 | 施工方福建省送变电工程有限公司现场施工安装不到位导致接地体接触不良 | 合理调整杆塔接地体，降低接地电阻值至满足要求 | 2025-03-28 | 已调整杆塔接地体，降低接地电阻值至满足要求 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 应在地线架线前进行接地电阻测试，每基杆塔不连地线的工频接地电阻不应超过设计值。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路/#1联变5022开关 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 500kV泰厦Ⅰ路/#1联变5022开关A相，SF6密度继电器无法上传报警及闭锁信号。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家二次施工人员未按照指导书要求作业，未检查信号回路接线，导致节点松动无法上送信号。 | 要求厂家及调试人员排查密度继电器及信号回路，使信号能正常上传。 | 2025-03-24 | 厂家二次施工人员已通过排查信号回路接线，发现端子箱内接线松动，对接线进行紧固后报警及闭锁信号可以正常上送，问题已整改。 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 报警、闭锁压力值应按制造厂规定整定，并能可靠上传信号及闭锁断路器操作。
新建 | 500kV泰厦Ⅱ路/岗厦Ⅱ路5032开关 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 500kV泰厦Ⅱ路/岗厦Ⅱ路5032开关A相 SF6密度继电器无法上传报警及闭锁信号。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家二次施工人员未按照指导书要求作业，未检查信号回路接线，导致节点松动无法上送信号。 | 要求厂家及调试人员排查密度继电器及信号回路，使信号能正常上传。 | 2025-03-24 | 厂家二次施工人员已通过排查信号回路接线，发现端子箱内接线松动，对接线进行紧固后报警及闭锁信号可以正常上送，问题已整改。 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 报警、闭锁压力值应按制造厂规定整定，并能可靠上传信号及闭锁断路器操作。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路/#1联变5022开关 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 500kV泰厦Ⅰ路/#1联变5022开关压力释放装置朝向巡视通道。 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装时，施工人员未按要求装设压力释放装置。 | 要求现场施工人员改变压力释放装置泄压口方向。 | 2025-03-24 | 现场施工人员已改变500kV泰厦Ⅰ路/#1联变5022开关压力释放装置的朝向，确保没有朝向巡视通道，问题已整改 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 压力释放口不应正对巡视通道，应使得有压力的气体或蒸汽逸出时，对在气体绝缘变电站内正在履行其正常运行职责的人员的危害最小。
新建 | 500kV泰厦Ⅱ路/岗厦Ⅱ路5032开关 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 500kV泰厦Ⅱ路/岗厦Ⅱ路5032开关压力释放装置朝向巡视通道。 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装时，施工人员未按要求装设压力释放装置。 | 要求现场施工人员改变压力释放装置泄压口方向。 | 2025-03-24 | 现场施工人员已调整500kV泰厦Ⅱ路/岗厦Ⅱ路5032开关压力释放装置的朝向，确保没有朝向巡视通道。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 压力释放口不应正对巡视通道，应使得有压力的气体或蒸汽逸出时，对在气体绝缘变电站内正在履行其正常运行职责的人员的危害最小。
新建 | 500kV泰厦Ⅱ路/岗厦Ⅱ路5032开关 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 500kV泰厦Ⅱ路/岗厦Ⅱ路5032开关C相在进行储能时发现异常，持续打压至报出开关储能超时，但热偶未正常动作。 | 否 | 电气设备性能 | 该批次热偶继电器生产工艺参差不齐，导致5032开关电机热偶继电器节点损坏，无法断开节点，继电器未正确动作。 | 要求厂家更换质量合格的热偶继电器。 | 2025-03-24 | 厂家已对500kV泰厦Ⅱ路/岗厦Ⅱ路5032开关C相打压空开热偶进行更换，更换后开关打压正常，热偶可以正常动作，问题已整改 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 储能电机具有储能超时、过流、热偶等保护原件并可靠动作。
新建 | 主变室接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主变室接地网铜绞线熔接处防腐刷漆不均匀，底部未刷漆，部分焊渣未处理，且涂刷范围均不足100mm。部分熔接处未刷漆。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按100mm范围做防腐措施 | 2025-03-21 | 已将主变室接地网按100mm范围做防腐措施 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
新建 | 电容器室接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 电容器室接地网铜绞线熔接处防腐刷漆不均匀，底部未刷漆，部分焊渣未处理，且涂刷范围均不足100mm。部分熔接处未刷漆。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按100mm范围做防腐措施 | 2025-03-21 | 已将电容器室接地网按100mm范围做防腐措施 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
新建 | 500kV户外接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 500kV户外接地焊接处防腐处理未覆盖焊痕外100mm范围 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按100mm范围做防腐措施 | 2025-03-21 | 已将500kV户外接地按100mm范围做防腐措施 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
新建 | GIS室接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | GIS室接地网铜绞线熔接处防腐刷漆不均匀，底部未刷漆，部分焊渣未处理，且涂刷范围均不足100mm。部分熔接处未刷漆。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按100mm范围做防腐措施 | 2025-03-21 | 已将GIS室接地网按100mm范围做防腐措施 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
改扩建 | 2号主变220kV侧23B | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号主变220kV侧23B间隔组合电气接地均未标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 接地点应标以接地符号。 | 2025-03-20 | 施工方已将2号主变220kV侧23B间隔组合电气所有接地点均标明接地标识。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | 主控通信楼接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主控通信楼接地网铜绞线熔接处防腐刷漆不均匀，底部未刷漆，部分焊渣未处理，且涂刷范围均不足100mm。部分熔接处未刷漆。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按100mm范围做防腐措施 | 2025-03-21 | 已将主控通信楼接地网按100mm范围做防腐措施 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
新建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-04-20 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 进行注油静置后、耐压和局部放电试验后，未提供绝缘油色谱分析报告。违反了”7.5.1 应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电压下运行24h后，各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析“ | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未落实国网十八项反措规定要求，在进行注油静置后、耐压和局部放电试验后，提供绝缘油色谱分析报告 | 督促施工单位按照反措要求，提供注油静置后及耐压试验24h后的绝缘油色谱分析报告 | 2025-05-28 | 已提供绝缘油色谱分析报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.5 | 7.5.1 | 7.5.1 应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电压下运行24h后，各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。
新建 | 500kV与联变间电缆沟接地网 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 500kV与联变间电缆沟接地焊接处未防腐处理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按100mm范围做防腐措施 | 2025-03-21 | 已将500kV与联变间电缆沟接地按100mm范围做防腐措施 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路5051开关 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-03-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程，泰厦Ⅰ路5051开关B相SF6密度继电器校验过程中，闭锁压力动作值为0.47MPa,与表计规定值0.50MPa偏差较大，密度继电器校验不合格 | 否 | 电气设备性能 | 厂家使用的密度继电器制造质量不合格，节点校验不合格 | 要求厂家使用校验合格的密度继电器备品进行更换 | 2025-03-19 | 厂家已使用校验合格的密度继电器备品进行更换，调试人员校验密度继电器，其动作值符合制造厂规定，误差在允许范围内。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 报警、闭锁压力值应按制造厂规定整定，并能可靠上传信号及闭锁断路器操作。
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 其他 | 2025-03-19 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 杆塔分段组装时，没有每个部件号都经过试组装。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 试组装杆塔的每个部件号。 | 2025-03-20 | 已试组装杆塔的每个部件号。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.5 | 4.5.2 | 4.5.2 当分段组装时，一次组装的段数不应少于三段，分段部位应保证有连接段组装，且保证每个部件号均经过试组装。
新建 | 避雷器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 出厂试验 | 2025-03-19 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 出厂避雷器未见密封检查报告。 | 否 | 电气设备性能 | 材料审核不充分，避雷器出厂试验项目不够完整。 | 要求厂家补充避雷器出厂密封检查报告。 | 2025-03-20 | 已要求厂家补充避雷器出厂密封检查报告。 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.4 | 4.2.4 出厂的每支避雷器应进行残压、直流参考电压及漏电流、工频参考电压、持续电流（无间隙）、局部放电、拉伸负荷、密封、外观检查、金具镀锌检查、间隙距离测量（纯空气间隙）等项目进行检查。
新建 | 电力电缆 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 其他 | 2025-03-19 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 重要线路的电缆未进行工厂验收。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家对重要线路的电缆进行验收。 | 2025-03-20 | 已要求厂家对重要线路的电缆进行验收。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.1 | 4.1.1 对220kV及以上电压等级电缆、110kV及以下电压等级重要线路的电缆，应进行监造和工厂验收。
新建 | 交流盘形悬式玻璃绝缘子 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 其他 | 2025-03-19 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 检查部分交流盘形悬式玻璃绝缘子未标明机电破坏负荷额定值。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家标明交流盘形悬式玻璃绝缘子的机电破坏负荷额定值。 | 2025-03-20 | 已要求厂家标明交流盘形悬式玻璃绝缘子的机电破坏负荷额定值。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.7 | 4.7.6 | 4.7.6 线路用盘形悬式复合瓷或玻璃绝缘子：在绝缘件上或金属附件上清晰、牢固标明制造厂名称或商标以及制造年份。此外,每片绝缘子还应标明其机电破坏负荷或机械破坏负荷额定值。
新建 | 交流盘形悬式玻璃绝缘子 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 其他 | 2025-03-19 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 未见绝缘子合格证上的检验日期。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家补充绝缘子合格证上的检验日期。 | 2025-03-20 | 已要求厂家补充绝缘子合格证上的检验日期。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.7 | 4.7.5 | 4.7.5 线路用复合绝缘子：每一支绝缘子应有铭牌以标记额定电压、额定机械负荷、结构高度等。铭牌应采用浮雕模压或更先进工艺制造，每支绝缘子应挂有合格证，合格证上应包括制造厂名、产品编号、检验日期等。
新建 | 交流盘形悬式玻璃绝缘子 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 其他 | 2025-03-19 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未见支柱绝缘子瓷件在胶装前后的超声检查测试报告。 | 否 | 电气设备性能 | 材料审核不充分，未考虑绝缘子的试验检测要求。 | 要求厂家补充支柱绝缘子瓷件在胶装前后的超声检查测试报告。 | 2025-03-20 | 已要求厂家补充支柱绝缘子瓷件在胶装前后的超声检查测试报告。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.6 | 4.6.1 | 4.6.1 支柱绝缘子瓷件在胶装前、后应进行超声检查。支柱复合瓷绝缘子的瓷芯棒应逐个单元件进行超声波探伤。
新建 | 保护金具-防振锤 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 金具 | 设备制造工艺 | 2025-03-19 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 连接金具周边未进行倒棱去刺。 | 否 | 电气设备性能 | 制造工艺不佳，未考虑连接金具制造要求。 | 连接金具周边重新进行倒棱去刺。 | 2025-03-20 | 连接金具周边已重新进行倒棱去刺。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.3 | 4.4.3 连接金具周边及螺栓孔周边应倒棱去刺。
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-03-19 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 铁塔中对于有更改的零、部件未重新进行组装。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 铁塔中对于有更改的零、部件重新进行组装。 | 2025-03-20 | 铁塔中对于有更改的零、部件已重新进行组装。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.5 | 4.5.5 | 4.5.5 对于有更改的零、部件应重新组装。
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-03-19 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 铁塔试组装时螺栓数量不满足构件的定位需要 | 否 | 电气设备性能 | 材料审核不充分，未考虑杆塔试组装要求 | 要求厂家补发定位螺栓，使得数量满足构件的定位需要 | 2025-03-20 | 已要求厂家补发定位螺栓，使得数量满足构件的定位需要。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.5 | 4.5.4 | 4.5.4 试组装时定位螺栓直径应和实际所用螺栓相同，螺栓数量应保证构件的定位需要，且不少于该组螺栓总数的30％，并不少于3个。
新建 | #10塔 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 物理杆 | 现场安装 | 2025-03-19 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #10塔部分螺栓未按规范拧紧 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 现场对未拧紧的螺栓进行紧固整改 | 2025-03-20 | 已对#10塔未拧紧的螺栓现场整改 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.2 | 6.3.2 螺母拧紧后，螺栓露出螺母的长度：对单螺母，不应小于2个螺距；对双螺母，可与螺母相平。
新建 | #6塔 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 物理杆 | 现场安装 | 2025-03-17 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #6塔部分螺栓未按规范拧紧 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求现场对螺栓进行紧固整改 | 2025-03-20 | 已对#6塔未拧紧的螺栓现场整改 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.2 | 6.3.2 螺母拧紧后，螺栓露出螺母的长度：对单螺母，不应小于2个螺距；对双螺母，可与螺母相平。
新建 | #4塔接地 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-19 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #4塔接地安装不合格 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 投运前完成整改 | 2025-03-20 | 现场已按规范标准重新安装接地线 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 接地网的外缘应闭合，外缘各角应做成固弧形，圆弧的半径不宜小于临近均压带间距的一半。
新建 | 10kV备用三913开关柜 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-19 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV备用三913开关柜孔洞未进行封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | 10kV备用三913开关柜孔洞进行封堵 | 2025-03-20 | 已按要求进行封堵 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.6 | 6.6.6 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
新建 | #1电容器组 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 设备制造工艺 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1电容器组本体锈蚀 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 送电前喷漆 | 2025-03-20 | 已按要求重新喷漆 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 户外装设的干式空心电抗器，包封外表面应有防污和防紫外线措施。电抗器外露金属部位应有良好的防腐蚀涂层。
新建 | #1、#2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-03-19 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | #1、#2主变气体继电器接线盒出口电缆未设反水弯 | 否 | 电气设备性能 | 未按设计要求生产 | 在#1、#2主变气体继电器接线盒出口电缆设反水弯、打排水孔 | 2025-03-24 | 施工单位已在#1、#2主变气体继电器接线盒出口电缆设反水弯、打排水孔 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.6 | 4.6.3 | 4.6.3 气体继电器在安装时，至少一端应采用波纹管进行连接。气体继电器接线盒电缆引出孔应封堵严密，出口电缆应设反水弯。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 其他 | 2025-03-19 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未见变压器短路承受能力计算报告 | 否 | 电气设备性能 | 生产商还未准备好变压器资料 | 生产商提供变压器的短路承受能力计算报告 | 2025-03-24 | 主变厂家已提供变压器的短路承受能力计算报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.1 | 4.1.1 35kV及以上电压等级的变压器应提供所订购变压器的短路承受能力计算报告。220kV及以上电压等级的变压器还应委托有资质的第三方开展短路承受能力复核工作。220kV及以上电压等级的变压器还应提供抗震计算报告。
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 其他 | 2025-03-19 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 铁塔试组装前未制定试组装方案。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 铁塔试组装前制定试组装方案。 | 2025-03-20 | 铁塔试组装前已制定试组装方案。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.5 | 4.5.1 | 4.5.1 试组装宜采用卧式或立式。试组装前应制定试组装方案，包括安全措施、质量控制办法等。
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-03-19 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 铁塔焊缝与基体金属过渡较粗糙，不够圆滑。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对铁塔焊缝与基体金属过渡区域不够圆滑的地方进行处理后打磨抛光。 | 2025-03-20 | 已对铁塔焊缝与基体金属过渡区域不够圆滑的地方进行处理后打磨抛光。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.2 | 4.4.2 焊缝应外形均匀，成型较好，焊道与焊道、焊缝与基体金属圆滑过渡。
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-03-19 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 铁塔上焊渣和飞溅物未清除干净。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将铁塔上焊渣和飞溅物清除干净。 | 2025-03-20 | 已将铁塔上焊渣和飞溅物清除干净。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.1 | 4.4.1 焊缝感观应达到外观均匀，成型较好，焊道与焊道、焊缝与基本金属间圆滑过渡，焊渣和飞溅物清除干净，发现裂纹时应对该批次中同类焊缝进行100%的表面探伤，怀疑有裂纹时，应对怀疑的部位进行表面探伤。
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-03-19 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 铁塔法兰表面存在毛刺缺陷。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对铁塔法兰表面毛刺进行打磨，锉削。 | 2025-03-20 | 已对铁塔法兰表面毛刺进行打磨，锉削。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.4 | 4.3.4 带颈法兰采用全平面接触的型式，连接接触面表面粗糙度应满足Ra≤6.3μm，法兰表面不得有毛刺．划痕等缺陷。
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-03-19 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 铁塔钢板制弯后引起应力集中的尖锐划伤未打磨平。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将铁塔钢板制弯后引起应力集中的尖锐划伤部分打磨平。 | 2025-03-20 | 已将铁塔钢板制弯后引起应力集中的尖锐划伤部分打磨平。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.2 | 4.3.2 钢板制弯后管的内外表面应光滑，其边缘应圆滑过渡，表面不应有损伤．褶皱和凹面，刮伤深度应小于壁厚允许负偏差的1/2，且不大于0.5mm。引起应力集中的尖锐划伤应打磨平，表面修磨后的实际厚度应符合钢管厚度负偏差要求。
新建 | 铁塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备制造工艺 | 2025-03-19 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 角钢塔零件制弯后，表面有明显的折皱。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换表面有明显的折皱的角钢塔零件。 | 2025-03-20 | 已更换表面有明显的折皱的角钢塔零件。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.2 | 4.2.2 零件制弯后，其边缘应圆滑过渡，表面不应有裂纹和明显的折皱，凹面和损伤，划痕深度不应大于0.5mm，角钢边厚最薄处不应小于原厚度的70%。
新建 | #1站用变 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 设备制造工艺 | 2025-03-19 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1站用变外壳锈蚀 | 否 | 材料 | 未知 | 对#1站用变外壳进行镀漆处理 | 2025-03-20 | 已按要求对#1站用变外壳进行镀漆处理 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
新建 | 输电导线 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 导线 | 设备材质 | 2025-03-17 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 导、地线镀锌层有孔隙存在 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换完好的导、地线 | 2025-03-19 | 已更换完好的导、地线 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1 镀锌层应没有孔隙。镀锌层应较光洁、厚度均匀。
新建 | 输电杆塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 设备材质 | 2025-03-17 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 钢材表面有轻微裂缝 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换有裂缝的钢材 | 2025-03-19 | 已更换有裂缝的钢材 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 钢材表面不应有裂缝、折叠、结疤、夹杂和重皮，表面有锈蚀、麻点、划痕时，其深度不应大于该钢材厚度负允许偏差值的1/2，且累计误差应在负允许偏差范围内。
新建 | 220kV线路避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 其他 | 2025-03-17 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 220kV线路避雷器没有完整齐全的安装使用说明书 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补齐避雷器完整安装使用说明书 | 2025-03-19 | 已补齐避雷器完整安装使用说明书 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.1 | 4.2.1 现场验收阶段避雷器技术监督应监督设备供货单与供货合同及实物一致性等。重点监督是否满足以下要求：（1）产品包装箱应无受潮、破损。（2）制作厂家、产品名称及型号与所订购产品应一致。（3）随产品提供的包装清单、产品出厂合格证明书、安装使用说明书应完整齐全。（4）对照包装清单检查，备品附件不应存在缺少或损坏现象。
新建 | 10kV#1主变进线开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-03-17 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 有部分开关柜泄压盖板泄压侧未用尼龙螺栓固定 | 否 | 电气设备性能 | 泄压通道要求落实不到位 | 将开关柜泄压盖板泄压侧用尼龙螺栓固定 | 2025-03-19 | 已将开关柜泄压盖板泄压侧用尼龙螺栓固定 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.7 | 5.7.2 | 5.7.2 泄压盖板泄压侧应选用尼龙螺栓进行固定。
新建 | 10kV#1主变进线开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-03-17 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 10kV#1主变进线开关柜柜门未接地 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将10kV#1主变进线开关柜柜门接地 | 2025-03-19 | 已将10kV#1主变进线开关柜柜门接地 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 10kV#1主变进线开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-03-17 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 二次控制仪表室接地铜排截面积只有90平方米，小于标准100平方米 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换为截面积100平方米的铜排 | 2025-03-19 | 已更换为截面积100平方米的铜排 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 二次控制仪表室应设有专用接地铜排，截面积不小于100mm2，铜排两端应装设足够的螺栓以备接至变电站的等电位接地网上。
新建 | 10kV#1主变进线开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 出厂试验 | 2025-03-17 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未见开关柜内断路器的标准分、合闸行程特性曲线 | 否 | 电气设备性能 | 机械特性试验要求落实不到位 | 补充开关柜内断路器的标准分、合闸行程特性曲线 | 2025-03-19 | 已补充开关柜内断路器的标准分、合闸行程特性曲线 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.4 | 5.4.1 | 5.4.1 在机械特性试验中应同步记录触头行程曲线，并确保在规定的范围内。用于电容器投切的断路器出厂时必须提供本台断路器分、合闸行程特性曲线，并提供本型断路器的标准分、合闸行程特性曲线。
新建 | 220kV#1主变间隔GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-03-17 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 专用工器具未完整移交 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 联系厂家移交GIS工器具 | 2025-03-19 | 已联系厂家移交GIS工器具 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 所有元件、附件、备件及专用工器具应齐全，符合订货合同约定，且应无损伤变形及锈蚀。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-03-17 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #1主变导电回路未采用8.8级热浸镀锌螺栓 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换#1主变导电回路螺栓 | 2025-03-19 | 已更换#1主变导电回路螺栓 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.9 | 5.9.4 | 5.9.4 紧固件螺栓应采用铜质螺栓或奥氏体不锈钢螺栓；导电回路应采用8.8级热浸镀锌螺栓。
新建 | #1主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 其他 | 2025-03-17 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未见#1主变三维冲击记录仪记录 | 否 | 电气设备性能 | 运输与储存管理要求落实不到位 | 移交主变三维冲击记录仪记录 | 2025-03-19 | 已移交主变三维冲击记录仪记录 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.7 | 5.7.1 | 5.7.1 110（66）kV及以上电压等级变压器在运输过程中，应按照相应规范安装具有时标且有合适量程的三维冲击记录仪。变压器就位后，制造厂、运输部门、监理单位、用户四方人员应共同验收，记录纸和押运记录应提供给用户留存。
新建 | 500kV泰厦Ⅱ路/岗厦Ⅱ路5032单元组合电器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 500kV泰厦Ⅱ路/岗厦Ⅱ路5032单元组合电器，交接试验报告内试验人员信息不完整。 | 否 | 电气设备性能 | 调试人员未完善检查交接报告信息。 | 要求调试人员补齐交接报告试验人员信息。 | 2025-03-24 | 调试人员已补提供信息完整的试验报告。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 光纤 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 光纤 | 设备调试 | 2025-07-24 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 110kV保铜线133智能汇控柜内线路合智一体收线路保护GOOSE直跳光纤回路的光衰大于-31dBm，违反了《智能变电站二次回路性能测试规范》（Q/GDW 11051-2013）5.1.2“7.4.1 调试单位应开展光纤衰耗和光功率测试，1310nm和850nm光纤回路（包括光纤熔接盒）的衰耗不应大于0.5dB，光波长1310光纤发送功率-20dBm～-14dBm，光接受灵敏度-31dBm～-14dBm。光波长850光纤发送功率-20dBm～-14dBm，光接受灵敏度-31dBm～-14dBm。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。” | 否 | 继电保护 | 施工单位福建省送变电工程有限公司调试过程管控不严，导致未发现光纤回路光衰超标问题 | 督促现场调试人员更换光纤，并进行光纤衰耗和光功率测试，确认合格后方可接入 | 2025-08-28 | 已完成光纤更换，并测试光纤衰耗和光功率合格。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.4 | 7.4.1 | 7.4.1 调试单位应开展光纤衰耗和光功率测试，1310nm和850nm光纤回路（包括光纤熔接盒）的衰耗不应大于0.5dB，光波长1310光纤发送功率-20dBm～-14dBm，光接受灵敏度-31dBm～-14dBm。光波长850光纤发送功率-20dBm～-14dBm，光接受灵敏度-31dBm～-14dBm。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
新建 | 光纤 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 光纤 | 设备调试 | 2025-07-24 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 110kV北福Ⅰ路121智能汇控柜内线路保护收线路合智一体SV光纤回路的光衰大于-31dBm，违反了《智能变电站二次回路性能测试规范》（Q/GDW 11051-2013）5.1.2“7.4.1 调试单位应开展光纤衰耗和光功率测试，1310nm和850nm光纤回路（包括光纤熔接盒）的衰耗不应大于0.5dB，光波长1310光纤发送功率-20dBm～-14dBm，光接受灵敏度-31dBm～-14dBm。光波长850光纤发送功率-20dBm～-14dBm，光接受灵敏度-31dBm～-14dBm。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。” | 否 | 继电保护 | 施工单位福建省送变电工程有限公司调试过程管控不严，导致未发现光纤回路光衰超标问题 | 督促现场调试人员更换光纤，并进行光纤衰耗和光功率测试，确认合格后方可接入 | 2025-08-28 | 已完成光纤更换，并测试光纤衰耗和光功率合格。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.4 | 7.4.1 | 7.4.1 调试单位应开展光纤衰耗和光功率测试，1310nm和850nm光纤回路（包括光纤熔接盒）的衰耗不应大于0.5dB，光波长1310光纤发送功率-20dBm～-14dBm，光接受灵敏度-31dBm～-14dBm。光波长850光纤发送功率-20dBm～-14dBm，光接受灵敏度-31dBm～-14dBm。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
新建 | 500kV泰厦Ⅱ路/岗厦Ⅱ路5032单元组合电器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 500kV泰厦Ⅱ路/岗厦Ⅱ路5032单元组合电器，GIS罐体外壳脏污严重 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未清洁GIS外壳，导致脏污 | 要求厂家清洁500kV泰厦Ⅱ路/岗厦Ⅱ路5032单元组合电器罐体外壳 | 2025-03-24 | 现场施工人员已对500kV泰厦Ⅱ路/岗厦Ⅱ路5032单元组合电器GIS罐体进行清洗。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 500kV泰厦Ⅱ路5032/5033线路CVT | 交流500kV | 未知 | 未知 | 电压互感器 | 设备调试 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 500kV泰厦Ⅱ路5032/5033线路CVT交接试验报告内试验人员信息不完整。 | 否 | 电气设备性能 | 调试人员未完善检查交接报告信息。 | 要求调试人员补齐交接报告试验人员信息。 | 2025-03-24 | 调试人员已补提供信息完整的500kV泰厦Ⅱ路5032/5033线路CVT交接试验报告 | 电压互感器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 交接试验报告试验项目齐全，试验数据符合标准规程要求。
新建 | #2主变套管CT | 交流220kV | 未知 | 未知 | 套管CT | 设备调试 | 2025-07-24 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 在#2主变高压侧套管CT绝缘测试发现第一组绕组B相对地绝缘为0，,违反了《继电保护和安全自动装置检验规程》（DL/T 995-2016）5.3.2.4 b“7.8.1 调试单位应开展电流、电压、直流控制、信号回路的绝缘测试，用1000V绝缘电阻表测量各回路对地和各回路相互间绝缘电阻，其阻值均应大于10MΩ。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。” | 否 | 继电保护 | 设备厂家安装过程工艺管控不严，开展二次接线前未对电缆进行绝缘测试，导致#2主变高压侧套管CT绝缘测试发现第一组绕组B相对地绝缘为0 | 督促设备厂家对主变所有二次电缆重新进行绝缘测试，并更换所有绝缘不合格电缆 | 2025-08-28 | 已完成对主变所有二次电缆绝缘测试，并更换绝缘不合格电缆。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.8 | 7.8.1 | 7.8.1 调试单位应开展电流、电压、直流控制、信号回路的绝缘测试，用1000V绝缘电阻表测量各回路对地和各回路相互间绝缘电阻，其阻值均应大于10MΩ。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路/#1联变5022单元组合电器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 500kV泰厦Ⅰ路/#1联变5022单元组合电器套管均压环未按要求在最底部打滴水孔。 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员漏打滴水孔。 | 要求现场施工人员在套管均压环最底部打滴水孔。 | 2025-03-24 | 现场施工人员已在500kV泰厦Ⅰ路/#1联变5022单元组合电器套管均压环最底部打直径6mm滴水孔 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 均压环和屏蔽环应安装牢固、平整、无划痕、毛刺。安装在环境温度零度及以下地区或500kV以上的均压环，应在均压环最低处打排水孔，排水孔位置、孔径应合理。
新建 | 110kV保商线127线路合智一体装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 合并单元智能终端装置集成 | 设备调试 | 2025-07-24 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 110kV保商线127间隔提供的合智一体的试验报告不完整，违反了《智能变电站二次系统标准化现场调试规范》（Q/GDW 11145-2014）7.3.4、7.4.1、7.5.1、7.5.2“7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。” | 否 | 继电保护 | 福建省送变电工程有限公司现场调试过程管控不严、调试报告编审管控不严，导致110kV保商线127线路合智一体装置调试报告存在缺项漏项 | 督促现场调试人员对缺漏项目进行核查，重新开展缺漏项目的调试试验，补全试验报告缺漏内容，并提交验收人员审核 | 2025-08-28 | 已完成缺漏项目的调试试验，已补全试验报告缺漏内容。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路5022/5023线路CVT | 交流500kV | 未知 | 未知 | 电压互感器 | 设备调试 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 500kV泰厦Ⅰ路5022/5023线路CVT交接试验报告内试验人员信息不完整。 | 否 | 电气设备性能 | 调试人员未完善检查交接报告信息。 | 要求调试人员补齐交接报告试验人员信息。 | 2025-03-24 | 调试人员后续已补提供信息完整的500kV泰厦Ⅰ路5022/5023线路CVT交接试验报告 | 电压互感器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 交接试验报告试验项目齐全，试验数据符合标准规程要求。
新建 | 500kV泰厦Ⅱ路/岗厦Ⅱ路50322刀闸 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备调试 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 500kV泰厦Ⅱ路/岗厦Ⅱ路50322刀闸交接试验报告未在移交资料中，缺失报告 | 否 | 电气设备性能 | 调试人员遗漏交接报告未移交 | 要求调试人员补齐缺失的交接报告 | 2025-03-24 | 调试人员已提供厦门变500kV泰厦Ⅱ路/岗厦Ⅱ路50322刀闸交接试验报告 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 光纤 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 光纤 | 设备调试 | 2025-07-24 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 220kVⅠ、Ⅱ段母联22M汇控柜内母联开关第一套智能终端收第一套母差保护GOOSE直跳光纤的光衰大于-31dBm，违反了《智能变电站二次回路性能测试规范》（Q/GDW 11051-2013）5.1.2“7.4.1 调试单位应开展光纤衰耗和光功率测试，1310nm和850nm光纤回路（包括光纤熔接盒）的衰耗不应大于0.5dB，光波长1310光纤发送功率-20dBm～-14dBm，光接受灵敏度-31dBm～-14dBm。光波长850光纤发送功率-20dBm～-14dBm，光接受灵敏度-31dBm～-14dBm。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。” | 否 | 继电保护 | 施工单位福建省送变电工程有限公司调试过程管控不严，导致未发现光纤回路光衰超标问题 | 督促现场调试人员更换光纤，并进行光纤衰耗和光功率测试，确认合格后方可接入 | 2025-08-28 | 已完成光纤更换，并测试光纤衰耗和光功率合格。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.4 | 7.4.1 | 7.4.1 调试单位应开展光纤衰耗和光功率测试，1310nm和850nm光纤回路（包括光纤熔接盒）的衰耗不应大于0.5dB，光波长1310光纤发送功率-20dBm～-14dBm，光接受灵敏度-31dBm～-14dBm。光波长850光纤发送功率-20dBm～-14dBm，光接受灵敏度-31dBm～-14dBm。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
新建 | 500kV泰厦Ⅱ路/岗厦Ⅱ路5032单元组合电器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 500kV泰厦Ⅱ路/岗厦Ⅱ路5032单元组合电器套管均压环未按要求在最底部打滴水孔。 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员漏打滴水孔。 | 要求现场施工人员在套管均压环最底部打滴水孔。 | 2025-03-24 | 现场施工人员已对00kV泰厦Ⅱ路/岗厦Ⅱ路5032单元组合电器套管均压环最底部打直径6mm滴水孔。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 均压环和屏蔽环应安装牢固、平整、无划痕、毛刺。安装在环境温度零度及以下地区或500kV以上的均压环，应在均压环最低处打排水孔，排水孔位置、孔径应合理。
新建 | 10kV备用四914开关柜 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-19 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV备用四914开关柜空开辅助节点接线松动、五防接线松动 | 否 | 继电保护 | 未知 | 施工人员现场紧固 | 2025-03-20 | 已按要求重新紧固 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象，端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路/#1联变5022单元组合电器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 500kV泰厦Ⅰ路/#1联变5022单元组合电器，交接试验报告内试验人员信息不完整。 | 否 | 电气设备性能 | 调试人员未完善检查交接报告信息。 | 要求调试人员补齐交接报告试验人员信息。 | 2025-03-24 | 调试人员已补提供信息完整的500kV泰厦Ⅰ路/#1联变5022单元组合电器交接试验报告。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路50622刀闸 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备调试 | 2025-03-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程，500kV泰厦Ⅰ路50622刀闸交接试验报告未在移交资料中，缺失报告 | 否 | 电气设备性能 | 调试人员遗漏交接报告未移交 | 要求调试人员补齐缺失的交接报告 | 2025-03-19 | 调试人员已补齐泰厦Ⅰ路50622刀闸交接试验报告 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路5051/5052开关、500kV泰厦Ⅱ路5062/5063开关间隔内刀闸 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程，500kV泰厦Ⅰ路5051/5052开关、500kV泰厦Ⅱ路5062/5063开关间隔内刀闸机构箱侧面穿心螺栓未涂抹防水胶，有进水受潮隐患 | 否 | 电气设备性能 | 厂家刀闸机构箱防潮施工工艺不满足要求 | 要求厂家对所有刀闸机构箱侧面穿心螺栓处补打防水胶 | 2025-03-19 | 厂家已对所有刀闸机构箱侧面穿心螺栓处补打防水胶 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 500kV泰厦Ⅱ路50622刀闸 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程，500kV泰厦Ⅱ路50622刀闸GIS罐体外壳脏污严重 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未清洁GIS外壳，导致脏污 | 要求厂家清洁500kV泰厦Ⅱ路50622刀闸GIS罐体外壳 | 2025-03-19 | 厂家已清洁500kV泰厦Ⅱ路50622刀闸GIS罐体外壳 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路5051开关 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备材质 | 2025-03-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程，500kV泰厦Ⅰ路5051开关GIS罐体外壳漆面破损 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员现场施工不规范导致罐体漆面磕碰破损 | 对500kV泰厦Ⅰ路5051开关GIS罐体外壳破损漆面进行修复 | 2025-03-19 | 厂家已对漆面破损部位重新补漆，并排查其他部位 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 500kV Ⅳ段母线 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程，扩建的500kV Ⅳ段母线三相GIS伸缩节温度-伸缩量标尺未划线，未确定范围。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未严格按照作业指导书进行施工作业 | 要求厂家对缺失划线的伸缩节标尺进行划线 | 2025-03-19 | 厂家已对在扩建的500kV Ⅳ段母线三相GIS伸缩节温度-伸缩量标尺处进行划线，确定了伸缩节伸缩范围，已完成整改，并排查其他伸缩节，未发现相同情况 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 伸缩节安装完成后，应根据生产厂家提供的“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应参数明细表等技术资料进行调整和验收。
新建 | 500kV泰厦Ⅱ路5063开关 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备制造工艺 | 2025-03-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程，500kV泰厦Ⅱ路5063开关C相在进行储能时发现异常，持续打压至36MPa，并报出开关储能超时，但热偶未正常动作 | 否 | 电气设备性能 | 该批次热偶继电器生产工艺参差不齐，导致5063开关电机热偶继电器节点损坏，无法断开节点，继电器未正确动作 | 要求厂家更换质量合格的热偶继电器 | 2025-03-19 | 厂家已更换质量合格的热偶继电器，并校验热偶继电器可靠动作，满足技术要求，并排查其他热偶继电器是否符合要求。 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 储能电机具有储能超时、过流、热偶等保护原件并可靠动作。
新建 | 泰厦Ⅱ路5063开关 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-03-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程，泰厦Ⅱ路5063开关交接试验报告内试验人员信息不完整 | 否 | 电气设备性能 | 调试人员未完善检查交接报告信息 | 要求调试人员补齐交接报告试验人员信息 | 2025-03-19 | 送变电调试人员已补齐泰厦Ⅱ路5063开关交接试验报试验人员信息 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 500kV泰厦Ⅱ路5063开关 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 设备调试 | 2025-03-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程，500kV泰厦Ⅱ路5063开关CT交接试验报告内容不齐全，缺少B相的SF6密度继电器试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 调试人员遗漏交接报告未移交 | 要求调试人员补齐缺失的B相SF6密度继电器试验报告 | 2025-03-19 | 送变电调试人员已补齐缺失的B相SF6密度继电器试验报告 | 电流互感器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.2 | 8.1.2 SF6气体绝缘电流互感器所配置的密度继电器、压力表等应具有有效的检定证书。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路5051/5052开关、500kV泰厦Ⅱ路5062/5063开关 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程，500kV泰厦Ⅰ路5051/5052开关、500kV泰厦Ⅱ路5062/5063开关SF6密度继电器航空插头进线处均未打防水胶 | 否 | 电气设备性能 | 厂家密度继电器施工工艺不满足防潮要求 | 要求厂家对密度继电器航空插头进线处补打防水胶 | 2025-03-19 | 厂家已对500kV泰厦Ⅰ路5051/5052开关、500kV泰厦Ⅱ路5062/5063开关密度继电器航空插头进线处补打防水胶 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路5062开关 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-03-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程，泰厦Ⅰ路5062开关防跳回路异常，手合时发生跳跃现象 | 否 | 电气设备性能 | 厂家二次施工人员未按照指导书要求作业，未检查防跳回路接线，导致节点松动导致开关防跳回路未正确导通 | 要求厂家排查防跳回路，检查防跳继电器是否损坏，若损坏需更换 | 2025-03-19 | 厂家检查发现防跳继电器存在节点松动的情况，排查防跳回路正常，厂家已将端子紧固，防跳继电器可靠动作，已整改完问题，并排查其他开关防跳继电器未发现相同问题。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 应对断路器操动机构二次回路中的防跳继电器、非全相继电器进行传动。防跳继电器动作时间应小于辅助开关切换时间，并保证在模拟手合于故障时不发生跳跃现象。
新建 | 500kV泰厦Ⅱ路5063开关 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备调试 | 2025-03-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程，500kV泰厦Ⅱ路5063开关交接试验报告信息不全，湿度未填写 | 否 | 电气设备性能 | 调试人员未完善检查交接报告信息 | 要求调试人员补齐交接报告湿度信息 | 2025-03-19 | 送变电调试人员已补齐交接报告湿度信息 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格；相关反事故措施已落实；交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。
新建 | 500kV泰厦Ⅱ路5062开关 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备调试 | 2025-03-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程，500kV泰厦Ⅱ路5062开关B相 SF6密度继电器无法上传报警及闭锁信号 | 否 | 电气设备性能 | 厂家二次施工人员未按照指导书要求作业，未检查信号回路接线，导致节点松动无法上送信号 | 要求厂家及调试人员排查密度继电器及信号回路，使信号能正常上传 | 2025-03-19 | 厂家及调试人员排查密度继电器未发现问题，厂家在信号回路开关汇控箱端子排处发现接线端子松动，已紧固端子，信号可以正确上传，已完成整改。 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 报警、闭锁压力值应按制造厂规定整定，并能可靠上传信号及闭锁断路器操作。
新建 | #013塔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 接地线 | 现场安装 | 2025-03-17 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #013塔4个腿接地引下线，框线埋深不足，实测深度45cm | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题 | 对接地重新填埋，使其埋深大于60cm | 2025-03-27 | 已对对接地重新填埋，埋深大于60cm | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 接地装置隐蔽工程（埋深、长度、焊接质量）应留有影像资料。
新建 | #046塔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 金具 | 现场安装 | 2025-03-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #046塔下横担连接板镀锌层轻微破损 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题 | 对连接板镀锌层轻微破损处做防腐处理 | 2025-03-27 | 已对连接板镀锌层轻微破损处做防腐处理 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.4 | 7.4.2 | 7.4.2 金具的镀锌层有局部破损剥落或缺锌，应除锈后补刷防锈漆。
新建 | #002塔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 现场安装 | 2025-03-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #002塔中相绝缘子碗头朝向不一致；上相绝缘子碗头朝向不一致 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题 | 重新调整绝缘子，使弹簧销穿向一致 | 2025-03-27 | 已重新调整绝缘子，使弹簧销穿向一致。 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 悬垂串和耐张串绝缘子的螺栓、穿钉及弹簧销子穿向应符合要求，当弹簧销子穿入方向与当地运行单位要求不一致时，可按运行单位的要求，但应有明确规定。
新建 | #043塔 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 导线 | 现场安装 | 2025-03-11 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #043塔上相大号侧第一个间隔棒处导线轻微磨损，中相导线端挂点处导线轻微磨损两处 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺问题 | 对磨损处进行打磨处理 | 2025-03-27 | 已对磨损处进行打磨处理 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 表面有目力可见的缺陷，如明显的划痕、压痕等。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 线路 | 工程规划 | 2025-03-14 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 基础设计未考虑周围地下水、土壤对其可能腐蚀的情况，未采取适宜有效的防护措施。 | 否 | 电气设备性能 | 可研审核不充分，基础防腐落实不到位 | 新建线路沿线有煤矿区，应补充地下水、土壤对基础可能的腐蚀情况并采取适宜措施。 | 2025-03-19 | 已按照新建线路沿线有煤矿区，补充地下水、土壤对基础可能的腐蚀情况并采取适宜措施。 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.1基础设计应根据基础周围地下水、环境水、土壤对其可能腐蚀的情况采取适宜有效的防护措施。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 线路 | 工程规划 | 2025-03-14 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 历史上有覆冰，新建线路的地线设计未考虑冰厚较导线冰厚增加5mm要求。 | 否 | 电气设备性能 | 可研审核不到位，地线选型要求未落实。 | 南平地区有覆冰情况，线路地线设计冰厚应较导线冰厚增加5mm。 | 2025-03-19 | 已根据南平地区有覆冰情况，将线路地线设计冰厚较导线冰厚增加5mm。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.4 | 1.4.1 | 1.4.1 除无冰区段外，地线设计冰厚应较导线冰厚增加5mm
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 线路 | 工程规划 | 2025-03-14 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 验算导线载流量时环境气温未采用最热月平均最高温度 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 采用最热月平均最高温度重新验算 | 2025-03-19 | 已采用最热月平均最高温度重新验算导线载流量。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.2 | 1.2.4 | 1.2.4 验算导线允许载流量时，导线的允许温度：钢芯铝绞线和钢芯铝合金绞线一般采用+70℃，必要时可采用+80℃；大跨越可采用+90℃；钢芯铝包钢绞线（包括铝包钢绞线）可采用+80℃（大跨越可采用+100℃），或经试验决定；镀锌钢绞线可采用+125℃。环境气温宜采用最热月平均最高温度；风速采用0.5m/s（大跨越采用 0.6m/s）； 太阳辐射功率密度采用 0.1W/cm2。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 线路 | 工程规划 | 2025-03-14 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 未列出推荐的导地线的防振、防舞措施 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按要求完善导地线的防振、防舞措施 | 2025-03-19 | 已按要求完善导地线的防振、防舞措施。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.2 | 1.2.2 | 1.2.2 列出推荐的导地线机械电气特性，防振、防舞措施。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 线路 | 工程规划 | 2025-03-14 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 未见对沿线地形、气象进行现场勘察 | 否 | 环保 | 未知 | 应对沿线地形、气象等进行勘察后方可进行导线选型比对 | 2025-03-19 | 已补充对沿线地形、气象等进行勘察，重新进行导线选型比对。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.1 根据系统要求的输送容量，结合沿线地形、海拔、气象、大气腐蚀、电磁环境影响及施工运维等要求，通过综合技术经济比较，推荐导线型式。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 线路 | 工程规划 | 2025-03-14 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 可研资料不全，未见沿线气象台资料信息 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按要求完善沿线气象台资料 | 2025-03-19 | 已按要求完善沿线气象台资料。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 推荐路径方案主要设计气象条件：根据沿线气象台站资料，结合附近已建线路的设计及运行经验，参考公司发布的冰区、风区、舞动等分布图，提出推荐的设计基本风速、覆冰情况，对特殊气象区较详细调查取证。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路5051/5052线路保护 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-03-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 长泰站：线路保护对调试验、与省调主站联调试验未完成。 厦门站：线路保护对调试验未完成。 | 否 | 继电保护 | 试验项目未完成 | 投运前完成该试验项目 | 2025-03-21 | 已在投运前完成该试验项目 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.16 | 8.16.3 | 8.16.3 装置应开展单体调试、分系统调试、整组试验并记录调试试验结果。
新建 | 500kV线路故障录波装置 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 设备调试 | 2025-03-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 长泰站：500kV线路故障录波器屏保死机，运行异常。 | 否 | 继电保护 | 500kV线路故障录波器屏保死机，装置无法登陆 | 投运前完成故障录波器缺陷处理 | 2025-03-21 | 已在投运前完成故障录波器缺陷处理 | 未知 | 竣工验收 | 竣工验收 | 6.9.5 | 未知 | 《继电保护全过程技术监督精益化管理实施细则》设备调试阶段，序号6.9.5“调试单位进行保护装置整组传动时应检查各保护装置之间的配合、直采直跳唯一性、各保护装置动作行为、断路器动作行为正确，查看故障录波器、网络报文记录及分析装置、自动化监控系统、继电保护设备在线监视与分析应用模块信号正确，满足相应规程规范要求。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。”
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路5051/5052线路保护 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 现场安装 | 2025-03-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 长泰站：500kV泰厦Ⅰ路5051/5052线路CVT端子箱、500kV泰厦Ⅰ路5051/5052线路CVT端子箱内PT接地点未采用独立螺栓固定，且部分接地标示牌描述错误。 | 否 | 继电保护 | PT接地安装不规范 | 各组PT接地点分别在接地铜排上采用独立螺栓固定，并挂一点接地标示牌 | 2025-03-21 | 已按要求在各组PT接地点分别在接地铜排上采用独立螺栓固定，并挂一点接地标示牌 | 未知 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 未知 | 调继〔2022〕136号《国网福建电力调控中心关于下发福建电网变电站继电保护及综自系统标准化验收作业指导书的通知》序号7.1 “全站PT应有且只有一点接地（对于分布式的保护小室，也可按电压等级分开、独立接地），并在接地铜排上采用独立螺栓固定，且挂一点接地标示牌（“XXkVPT二次N600永久接地点，严禁断开”）”
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路5051/5052线路保护 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-03-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 长泰站：线路保护试验报告中双通道光纤差动保护元件仅有单通道测试数据；开关测控装置试验报告检同期低压闭锁定值数据有误（低电压闭锁值高于压差定值）。 | 否 | 继电保护 | 试验报告项目不完整 | 《继电保护全过程技术监督精益化管理实施细则》竣工验收阶段，序号7.5，竣工技术资料：“调试报告：保护装置调试报告（或调试原始记录）齐全，试验项目完整，数据正确。” | 2025-03-21 | 保护装置调试报告（或调试原始记录）已齐全，试验项目已完整，数据检查正确。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 提供资料要求：全站 SCD 配置文件、IED 工程配置文件应与设计一致且包含版本信息及修改记录，全站网络拓扑结构图、交换机端口配置图、全站链路告警信息表、交换机VLAN划分表、二次设备软件版本等资料应齐全完整，与现场实际一致。全站保护装置及相关一次设备的合格证、出厂检验报告、出厂图纸资料、ICD模型文件一致性检测报告等资料应齐全。保护装置调试报告（或调试原始记录）齐全，试验项目完整，数据正确。保护通道设备的电力通信网高频、光纤及微波（可删）通道的相关数据测试报告齐全，试验项目完整、数据正确。智能变电站装置应采用检测机构通过专业检测和工程应用标准化检测并发布的ICD文件。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路5051/5052线路保护屏 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-03-12 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 长泰站：500kV泰厦Ⅰ路5051/5052线路753和603线路保护屏、500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路保护通信接口屏、省/数字配线柜内光纤尾纤、同轴电缆等未规范标识。 厦门站：数字配线DDF屏3内同轴电缆等未规范标识。 | 否 | 继电保护 | 500kV泰厦Ⅰ路5051/5052线路保护屏等屏内光纤尾纤、同轴电缆未规范标识 | 按要求规范完成屏内光纤尾纤、同轴电缆等标识 | 2025-03-21 | 已按要求规范完成屏内光纤尾纤、同轴电缆等标识 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 变电站 | 工程规划 | 2025-03-14 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 该项目未启动水土保持方案编制工作。 | 否 | 环保 | 未知 | 按要求启动水土保持方案编制工作。 | 2025-03-19 | 已按要求启动水土保持方案编制工作。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.1 | 1.3.1 依法应当编制水土保持方案的建设项目启动水土保持方案编制工作。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 线路 | 工程规划 | 2025-03-14 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 可研中未体现选址选线是否存在饮用水水源保护区生态保护红线等生态敏感区。 | 否 | 环保 | 未知 | 补充完善选址选线的环保论证材料，确保选址选线避让饮用水水源保护区和生态红线敏感区。 | 2025-03-19 | 已补充完善选址选线的环保论证材料，确保选址选线避让饮用水水源保护区和生态红线敏感区。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.3 | 1.1.3 可行性研究报告应符合有关环保管理要求。输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，尽量避让国家公园、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态保护红线等生态敏感区，如无法避让应取得相应主管部门的协议文件。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 线路 | 工程规划 | 2025-03-14 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 线路基础型式图没有独立出图。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 基础型式图应独立出图 | 2025-03-19 | 线路基础型式图已独立出图。 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.3 | 1.1.3 基础型式图应独立出图，表明线路使用的主要杆塔和基础型式。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 线路 | 工程规划 | 2025-03-14 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 未见对沿线主要地质水文情况进行实际勘察的报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 开展现场勘察，完善勘察报告。 | 2025-03-19 | 已补充开展现场勘察，完善勘察报告。 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 结合工程特点和沿线主要地质水文情况，提出推荐的主要基础型式。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 线路 | 工程规划 | 2025-03-14 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 线路可研资料中没有输电线路临近区域污染源分布、变化等资料。 | 否 | 环保 | 未知 | 开展现场调查完善污染源分布、变化情况资料。 | 2025-03-19 | 已开展现场调查，并完善了污染源分布、变化情况资料。 | 输电外绝缘全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1掌握输电线路临近区域污染源分布、变化、气候环境等情况。
新建 | 未知 | 交流35kV | 未知 | 未知 | 线路 | 工程规划 | 2025-03-13 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 路径方案未说明设计基本风速情况和设计覆冰情况。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按照要求补充完善风速情况和覆冰情况。 | 2025-03-19 | 已根据要求补充完善风速情况和覆冰情况。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 推荐路径方案主要设计气象条件：说明设计基本风速情况；说明设计覆冰情况，有无重冰区；对特殊气象区需较详细调查、论证。
改扩建 | 10kV2号消弧线圈 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消弧装置 | 设备调试 | 2025-03-12 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 消弧线圈现场交接未进行电容电流测试及选线等投切模拟试验测试 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 验收时未整改，控制器调试试验应在投产前完成，试验应合格无异常。 | 2025-03-14 | 施工人员已重新进行电容电流测试及选线等投切模拟试验测试 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 油浸式消弧线圈和接地变压器应包含绝缘油试验；试验结果合格，满足标准要求。
改扩建 | 10kV备用四线936开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV备用四线936开关柜后下柜螺栓弹簧片变形 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换弹簧片并重新紧固 | 2025-03-13 | 已将10kV备用四线936开关柜后下柜螺栓弹簧片跟换，并重新紧固。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
改扩建 | 2号主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 对照2号主变油温油位曲线图，油位偏高1格左右。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整油位，与油温油位曲线变对应 | 2025-03-13 | 施工人员已对油位进行调整，与油温油位曲线表对应。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
改扩建 | 10kV备用十线946开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV备用十线946开关柜后下柜有一处螺栓螺母侧无弹簧垫圈 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在螺栓螺母侧装上弹簧垫圈并重新紧固 | 2025-03-13 | 施工方已将螺栓螺母侧缺少的弹簧垫片装上，并重新紧固。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
改扩建 | 10kV备用四线936开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV备用四线936开关柜加热装置与临近元件距离为48mm，不足50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新安装加热装置，确保其与临近元件、电线及电缆的距离大于50mm | 2025-03-21 | 施工方已调整加热装置位置，重新安装后加热装置与临近最近元件距离为51mm，距离大于50mm，已符合要求。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 2号主变220kV侧23B | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号主变220kV侧23B汇控柜未接地。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 2号主变220kV侧23B汇控柜应可靠接地。 | 2025-03-13 | 施工人员已将2号主变220kV侧23B汇控柜可靠接地 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
改扩建 | 2号主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号主变下部法兰处部分防腐涂层面存在刮痕 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新修补防腐涂层 | 2025-03-13 | 已对2号主变下部法兰处防腐涂层进行修补。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
改扩建 | 2号主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号主变吸湿器与管道连接处螺栓未完全拧紧，油杯内无可见气泡。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 紧固螺栓，并观察吸湿器呼吸情况 | 2025-03-13 | 施工方已重新拧紧螺栓，并观察2号主变吸湿器呼吸通畅 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
改扩建 | 2号主变110kV侧13B间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-03-12 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号主变110kV侧13B间隔其中一处接地引下线螺栓未紧固。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 接地引下线应按要求使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固 | 2025-03-13 | 已紧固螺栓。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
改扩建 | 2号主变220kV侧23B间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-03-12 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 气体密度继电器的报警与闭锁值未校验 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 请施工人员校验气体密度继电器的报警与闭锁数值 | 2025-03-14 | 施工人员已重新校验气体密度继电器的报警与闭锁数值，该问题已处理。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
改扩建 | 消防系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 其他 | 2025-02-24 | 设备调试 | 安装调试 | 重大 | 重大 | 未提供消防管道冲洗报告、水压强度和严密性试验报告 | 否 | 辅助设施 | 现场还在调试中 | 按《GB50261-2017 自动喷水灭火系统施工及验收规范》6.2.1条款、设计图纸要求进行消防管道冲洗、水压强度和严密性试验，提供相关试验报告 | 2025-02-26 | 已按《GB50261-2017 自动喷水灭火系统施工及验收规范》6.2.1条款、设计图纸要求进行消防管道冲洗、水压强度和严密性试验，提供相关试验报告 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.4 | 7.4.1 | 7.4.1 消防给水中的供水管道，在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 其他 | 2025-02-24 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 220kV、110kVGIS开关室未安装火灾探测器 | 否 | 辅助设施 | 厂家未按图纸施工 | 按照设计图纸完成220kV、110kVGIS开关室火灾探测器安装 | 2025-02-26 | 已按照设计图纸完成220kV、110kVGIS开关室火灾探测器安装 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.5 | 3.5.1 | 3.5.1 变电站主要建（构）筑物和设备应按GB 50229-2019《火力发电厂与变电站设计防火标准》第11.5.26条的规定配置火灾探测器。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 设备选型 | 2025-02-24 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 主变水喷雾灭火系统雨淋阀电磁阀功率为7.2W，不满足“大于8W”的要求 | 否 | 辅助设施 | 厂家未按要求供货 | 更换主变水喷雾灭火系统雨淋阀电磁阀，功率应大于8W | 2025-02-26 | 已完成更换主变水喷雾灭火系统雨淋阀电磁阀，功率应大于8W | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.3 | 3.1.3 雨淋报警阀组应能电动开启，具有远程自动、远程手动和现场应急机械启动功能，其开、闭状态应能上传。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 其他 | 2025-02-24 | 工程设计 | 工程设计 | 重大 | 重大 | 主变水喷雾灭火系统不具备主变单侧“断路器分位”条件退出自动启动逻辑的功能 | 否 | 辅助设施 | 施工单位未按要求设计，条款《消防设备设施全过程技术监督实施细则》第2.3.5条水喷雾灭火系统自动启动应同时满足以下2个条件：①有2个及以上独立的火灾探测器同时发信号（应包括感温电缆故障信号）；②主变压器断路器跳闸 | 建议增设主变水喷雾灭火系统各侧“断路器分位”条件退出压板或转换开关，在主变单侧开关转检修时实现该侧“断路器分位”条件退出自动启动逻辑，保障火灾时水喷雾灭火系统正确动作 | 2025-02-26 | 已按要求增设主变水喷雾灭火系统各侧“断路器分位”条件退出压板或转换开关，在主变单侧开关转检修时实现该侧“断路器分位”条件退出自动启动逻辑，保障火灾时水喷雾灭火系统正确动作 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.5 | 2.3.5 水喷雾灭火系统自动启动应同时满足以下2个条件：①有2个及以上独立的火灾探测器同时发信号（应包括感温电缆故障信号）；②主变压器断路器跳闸。
改扩建 | 消防系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 其他 | 2025-02-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 全站消防信号未接入辅控系统 | 否 | 辅助设施 | 现场还在调试中 | 按照《国网福建电力设备部关于发布变电站消防接入主辅设备监控系统信号清单及典型处置措施的函》（设备变电〔2023〕21号），将全站消防信号（含蓄电池室可燃气体探测器、一体化电源剩余电流监测）接入主辅设备监控系统，并经运维监控人员验收合格 | 2025-02-26 | 已按照《国网福建电力设备部关于发布变电站消防接入主辅设备监控系统信号清单及典型处置措施的函》（设备变电〔2023〕21号），将全站消防信号（含蓄电池室可燃气体探测器、一体化电源剩余电流监测）接入主辅设备监控系统，并经运维监控人员验收合格 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.2 | 8.1.2 相关反措施已落实。
改扩建 | 全站消防系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 其他 | 2025-02-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 未取得当地住建部门消防验收备案正式批复 | 否 | 辅助设施 | 备案还在批复中 | 变电站投运前应取得当地住建部门消防验收备案正式批复 | 2025-02-26 | 已取得当地住建部门消防验收备案正式批复 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.4 | 8.1.4 全站应经过消防审核验收（或备案）。
改扩建 | 消防系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 其他 | 2025-02-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1、#2主变水喷雾灭火系统喷头、火灾探测器等消防备品备件未移交 | 否 | 辅助设施 | 现场还在调试中，待调试完成后移交备品 | 向运维单位移交以下消防备品备件：（1）水喷雾灭火系统喷头，不小于安装总数1%，且每种型号不少于5只；（2）火灾探测器、手动报警按钮、声光警报器、消防模块，每种型号不少于设备总数1%，不少于1个 | 2025-02-26 | 已向运维单位移交以下消防备品备件：（1）水喷雾灭火系统喷头，不小于安装总数1%，且每种型号不少于5只；（2）火灾探测器、手动报警按钮、声光警报器、消防模块，每种型号不少于设备总数1%，不少于1个 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 不同型号、规格的喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%，且每种备用喷头数不应少于5只。
改扩建 | 消防系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 其他 | 2025-02-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 未提供消防水泵电机绝缘、振动试验报告 | 否 | 辅助设施 | 现场还在做试验 | 消防水泵电机应开展绝缘和振动试验，提供相关试验报告 | 2025-02-26 | 已开展消防水泵电机绝缘和振动试验，提供相关试验报告 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.4 | 8.2.4 水喷雾灭火系统验收合格后，应用清水冲洗放空，复原系统，并应向建设单位移交系统竣工图、系统施工过程检查记录、隐蔽工程验收记录、系统质量控制资料核查记录、系统验收记录、其他相关文件、记录、资料清单等。
改扩建 | 消防系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消防系统 | 其他 | 2025-02-24 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 未提供建筑、主变火灾报警控制器联动编程、系统调试记录 | 否 | 辅助设施 | 现场还在调试中 | 按照《GB50166-2019火灾自动报警系统施工及验收标准》附录D格式出具建筑、主变火灾报警控制器联动编程报告 | 2025-03-20 | 已按照《GB50166-2019火灾自动报警系统施工及验收标准》附录D格式出具建筑、主变火灾报警控制器联动编程报告 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 施工单位应提供设计变更通知书、竣工图、工程质量事故处理报告、施工现场质量管理检查记录、系统安装过程质量检查记录、系统部件的现场设置情况记录、系统联动编程设计记录、系统调试记录、系统设备的检验报告、合格证及相关材料。
改扩建 | #2主变220kV侧出线电缆、#3主变220kV侧出线电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆终端 | 现场安装 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #2主变220kV侧出线电缆、#3主变220kV侧出线电缆终端下方3米范围内的电缆未涂刷防火涂料 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员施工工艺不良 | 应对#2主变220kV侧出线电缆、#3主变220kV侧出线电缆终端下方3米范围内的电缆涂刷防火涂料 | 2025-03-05 | 已对#2主变220kV侧出线电缆、#3主变220kV侧出线电缆终端下方3米范围内的电缆涂刷防火涂料 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 防水、防火措施应满足以下要求：（1）防水要求的电缆应有纵向和径向阻水措施。电缆接头的防水应采用铜套，必要时可增加玻璃钢防水外壳。 （2）有防火要求的电缆，除选用阻燃外护套外，还应在电缆通道内采取必要的防火措施。 （3）在电缆穿过竖井、变电站夹层、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，应进行防火封堵。 （4）在隧道、竖井、电缆沟、变电站夹层和进出线等电缆密集区域应采用阻燃电缆或采取防火措施。 （5）未采用阻燃电缆时，电缆接头两侧及相邻电缆2-3m长的区段应采取涂刷防火涂料、缠绕防火包带等措施。 （6）在封堵电缆孔洞时，封堵应严实可靠，不应有明显的裂缝和可见的缝隙，孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 地线 | 工程规划 | 2025-03-03 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 110kV线路工程“三跨”光缆未说明选用全铝包钢结构的OPGW光缆。 | 否 | 电气设备性能 | 可研审核不充分，地线选型要求落实不到位。 | 补充110kV线路工程“三跨”光缆选用为全铝包钢结构的OPGW光缆。 | 2025-03-10 | 已补充说明110kV线路工程“三跨”光缆选用为全铝包钢结构的OPGW光缆。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.5 | 1.5.1 | 1.5.1 “三跨”光缆宜选用全铝包钢结构的OPGW光缆。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程规划 | 2025-03-03 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 110kV线路工程推荐路径方案设计未对特殊气象区域开展调查论证。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充110kV线路工程推荐路径方案设计对特殊气象区域开展调查论证。 | 2025-03-10 | 已补充110kV线路工程推荐路径方案设计对特殊气象区域开展调查论证。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 推荐路径方案主要设计气象条件：说明设计基本风速情况；说明设计覆冰情况，有无重冰区；对特殊气象区需较详细调查、论证。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 金具 | 工程规划 | 2025-03-03 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 110kV线路工程设计金具防冰措施未考虑特殊地形及局部地区极端气候影响。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充110kV线路工程金具特殊地形及局部地区极端气候影响的防冰措施。 | 2025-03-10 | 已补充110kV线路工程金具特殊地形及局部地区极端气候影响的防冰措施。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.2 | 1.2.2 | 1.2.2 新建工程设计应充分考虑特殊地形、局部地区极端气候影响，在路径选择和定位时，应尽量避免大高差和杆塔两侧悬殊的档距，当无法避免时，应采取提高金具强度等必要的安全措施，提高线路抗冰能力。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 导线 | 工程规划 | 2025-03-03 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 验算导线允许载流量环境气温时未采用最热月平均最高温度。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 采用最热月平均最高温度验算导线允许载流量环境温度。 | 2025-03-10 | 已采用最热月平均最高温度验算导线允许载流量环境温度。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.2 | 1.2.4 | 1.2.4 验算导线允许载流量时，导线的允许温度：钢芯铝绞线和钢芯铝合金绞线一般采用+70℃，必要时可采用+80℃；大跨越可采用+90℃；钢芯铝包钢绞线（包括铝包钢绞线）可采用+80℃（大跨越可采用+100℃），或经试验决定；镀锌钢绞线可采用+125℃。环境气温宜采用最热月平均最高温度；风速采用0.5m/s（大跨越采用 0.6m/s）； 太阳辐射功率密度采用 0.1W/cm2。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 气象环境监测类 | 工程规划 | 2025-03-03 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 项目尚未根据要求启动环境影响评价工作。 | 否 | 环保 | 未知 | 根据要求及时开展启动环境评价工作。 | 2025-03-10 | 已根据要求开展启动环境评价工作。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.1 110千伏及以上建设项目根据要求启动环境影响评价工作。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电压互感器 | 工程规划 | 2025-03-03 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 10kV线路电压互感器配置不足，不能满足远景新增线路同期要求。 | 否 | 电气设备性能 | 线路电压互感器配置不足，电压互感器配置要求落实不到位。 | 增加10kV线路电压互感器配置数量。 | 2025-03-10 | 已增加10kV线路电压互感器配置数量。 | 电压互感器全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.3 | 1.1.3 电压互感器及其二次绕组数量、准确等级等应满足测量、保护、同期和自动装置要求。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 导线 | 工程规划 | 2025-03-03 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 110kV线路工程路径方案未参考公司最新发布的冰区、风区、舞动等分布图。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 参考公司最新发布的冰区、风区、舞动等分布图，提出110kV线路工程路径方案推荐的设计基本风速，覆冰情况。 | 2025-03-10 | 已参考公司最新发布的冰区、风区、舞动等分布图，提出110kV线路工程路径方案推荐的设计基本风速，覆冰情况。 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 推荐路径方案主要设计气象条件：根据沿线气象台站资料，结合附近已建线路的设计及运行经验，参考公司发布的冰区、风区、舞动等分布图，提出推荐的设计基本风速、覆冰情况，对特殊气象区较详细调查取证。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程规划 | 2025-03-03 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 变压器中、低压侧至配电装置未说明采用单芯电缆连接。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充说明变压器中、低压侧至配电装置采用单芯电缆连接。 | 2025-03-10 | 已补充说明变压器中、低压侧至配电装置采用单芯电缆连接。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.2 | 1.3.2 变压器中、低压侧至配电装置采用电缆连接时，应采用单芯电缆。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 工程规划 | 2025-03-03 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 110kV线路工程线路基础未说明对可能的腐蚀情况采取的有效防护措施。 | 否 | 电气设备性能 | 线路基础防腐蚀措施缺失，基础防护要求措施落实不到位。 | 补充说明对线路基础可能的腐蚀情况采取的有效防护措施。 | 2025-03-10 | 已补充说明对线路基础可能的腐蚀情况采取的有效防护措施。 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.1基础设计应根据基础周围地下水、环境水、土壤对其可能腐蚀的情况采取适宜有效的防护措施。
改扩建 | 备自投装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 备用电源自投装置 | 现场安装 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV备投装置接收主变保护闭锁备投命令方式采用通过同一网络插件接入双重化配置的两个过程层网络，与图纸设计不符 | 否 | 继电保护 | 设计未按规范要求设计 | 修改设计将10kV备投装置接收主变保护闭锁备投命令方式采用通过同一网络插件接入双重化配置的两个过程层网络，回路变动后应针对性进行补充试验 | 2025-03-05 | 已将10kV备投装置接收主变保护闭锁备投命令方式采用通过同一网络插件接入双重化配置的两个过程层网络，已进行补充试验 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.9 | 8.6.9 对于智能变电站还应满足：采用电子式互感器时，双重化配置的两套保护的电压（电流）采样值应分别取自相互独立的MU；双重化配置的MU应与电子式互感器两套独立的二次采样系统一一对应；双重化配置保护使用的GOOSE（SV）网络应遵循相互独立的原则，当一个网络异常或退出时不应影响另一个网络的运行；两套保护的跳闸回路应与两个智能终端分别一一对应；两个智能终端应与断路器的两个跳闸线圈分别一一对应。
改扩建 | 故障录波装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 现场安装 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV故障录波装置通过同一网络插件接入双重化配置的两个过程层网络 | 否 | 继电保护 | 设计未按标准规范设计 | 110kV故障录波装置应更改为通过不同网络插件接入双重化配置的两个过程层网络 | 2025-03-05 | 110kV故障录波装置已更改为通过不同网络插件接入双重化配置的两个过程层网络 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.9 | 8.6.9 对于智能变电站还应满足：采用电子式互感器时，双重化配置的两套保护的电压（电流）采样值应分别取自相互独立的MU；双重化配置的MU应与电子式互感器两套独立的二次采样系统一一对应；双重化配置保护使用的GOOSE（SV）网络应遵循相互独立的原则，当一个网络异常或退出时不应影响另一个网络的运行；两套保护的跳闸回路应与两个智能终端分别一一对应；两个智能终端应与断路器的两个跳闸线圈分别一一对应。
改扩建 | #2主变、#3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-03-04 | 设备安装 | 安装调试 | 重大 | 重大 | #2主变、#3主变220kV、110kV侧套管注油口未涂耐候密封胶 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工安装工艺不良 | 应对#2主变、#3主变220kV、110kV侧套管注油口未涂耐候密封胶 | 2025-03-05 | 已对#2主变、#3主变220kV、110kV侧套管注油口未涂耐候密封胶 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 套管顶部结构的密封垫安装正确，密封良好，连接引线时，不应使顶部结构松扣。充油套管的油位指示应面向外侧，末屏连接符合产品技术文件要求。
改扩建 | 所有10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-03-04 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 所有10kV开关柜的手车开关回路电阻交接试验值与出厂试验值均偏差超过20% | 否 | 电气设备性能 | 试验人员现场试验不规范 | 对所有10kV开关柜的手车开关回路电阻进行复测 | 2025-03-05 | 已对所有10kV开关柜的手车开关回路电阻进行复测 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 主回路电阻试验采用电流不小于100A的直流压降法，测量值不大于厂家规定值，且不得超过120%的出厂值。
改扩建 | 电流互感器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 现场安装 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 所有主变压器零序保护用电流互感器未按要求安装，电流互感器未安装于中性点接地刀闸与大地之间 | 否 | 继电保护 | 安装人员未要求安装 | 所有变压器中性点零序电流互感器应安装于中性点接地刀闸与大地之间，且电流互感器二次绕组应不少于2组 | 2025-03-05 | 已将变压器中性点零序电流互感器安装于中性点接地刀闸与大地之间 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格，相关反事故措施已落实。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 交换机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 交换机 | 现场安装 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 站控层安全Ⅰ区MMS交换机无备用端口 | 否 | 继电保护 | 设计单位未按规范进行设计 | 增加交换机使交换机具备20%以上备用端口，并为扩建设备预留相关接口 | 2025-03-05 | 已将交换机较满的端口移到另一台同网段交换机备用端口 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.9 | 8.6.9 对于智能变电站还应满足：采用电子式互感器时，双重化配置的两套保护的电压（电流）采样值应分别取自相互独立的MU；双重化配置的MU应与电子式互感器两套独立的二次采样系统一一对应；双重化配置保护使用的GOOSE（SV）网络应遵循相互独立的原则，当一个网络异常或退出时不应影响另一个网络的运行；两套保护的跳闸回路应与两个智能终端分别一一对应；两个智能终端应与断路器的两个跳闸线圈分别一一对应。
改扩建 | 通信接口屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 光纤 | 现场安装 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 保护通信接口屏和DDF数字配线屏内光纤尾纤、光配架、同轴电缆、2M装置等未标识 | 否 | 继电保护 |  | 应按规范标识保护通信接口屏和DDF数字配线屏内光纤尾纤、光配架、同轴电缆、2M装置等 | 2025-03-05 | 已规范标识保护通信接口屏和DDF数字配线屏内光纤尾纤、光配架、同轴电缆、2M装置 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 间隔智能组件 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 光纤 | 现场安装 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV2号、3号间隔智能组件柜内存在尾纤转弯半径过小且装置光口处受力和备用尾纤未带防尘帽现象 | 否 | 继电保护 | 施工安装不规范 | 规范整理110kV2号、3号间隔智能组件柜内尾纤并预留足够裕度，光口处不应受力，补齐备用尾纤防尘帽 | 2025-03-05 | 已整理110kV2号、3号间隔智能组件柜内尾纤并预留足够裕度，已补齐备用尾纤防尘帽 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格，相关反事故措施已落实。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 线路保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 线路保护对调试验、与省调主站联调试验未完成 | 否 | 继电保护 | 调试人员未进行调试 | 送电前完成线路保护对调试验、与省调主站联调试验试验项目 | 2025-03-05 | 已完成线路保护对调试验、已与省调主站联调试验试验项目正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格，相关反事故措施已落实。相关反事故措施已落实。
改扩建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #3主变绕组温度计最高绕温指针位置在负值以下，无法正常使用 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应调整#3主变绕组温度计最高绕温指针位置与当前绕温位置重叠（略高）。 | 2025-03-05 | 已调整#3主变绕组温度计最高绕温指针位置，与当前绕温位置重叠 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
改扩建 | 保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 试验报告项目不完整：（1）主变故障录波试验报告缺少直流母线对地电压监测通道采样测试项目；（2）220kV线路保护试验报告缺少工频变化量阻抗（快速距离）元件测试项目，零序功率方向元件数据有误；（3）主变保护试验报告未采用省网最新发布检验报告通用模板出具，试验标准依据已作废，且缺少SCD配置检查项目；（4）缺少一次通流试验报告；（5）缺少二次光纤回路检测报告；（6）缺少交换机测试报告 | 否 | 继电保护 | 调试人员未按要求编制报告 | 按《福建电网继电保护及综自系统设备检验报告通用模板(2024年10月修订发布)》补充220kV线路保护、主变保护等试验报告 | 2025-03-05 | 调试人员已补充220kV线路保护、主变保护等试验报告 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.2 | 8.1.2 应成立验收工作组，编制整体验收方案和细则，对验收发现的问题、隐患、缺陷应要求相关单位及时整改并对整改情况复查验收，编制验收报告，明确验收是否合格。验收内容应包括资料、专业检测一致性、安装及工艺、二次回路、装置、整组传动试验、带负荷试验。
改扩建 | 非全相继电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 继电器 | 现场安装 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV断路器为分相弹簧机构，非全相继电器安装于控制柜中，控制柜置于开关机构箱上层，开关分合过程，两者相互影响，控制柜内振动较大，控制柜等同断路器机构箱，影响非全相继电器运行的稳定性 | 否 | 继电保护 | 厂家设计不到位 | 应将控制柜与开关机构箱独立，开关分合过程，两者不相互影响，不会造成控制柜内振动 | 2025-03-05 | 已联系厂家将控制柜与开关机构箱做好减震措施，开关分合过程，不会造成控制柜内振动 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格，相关反事故措施已落实。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 938开关柜、928开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 938开关柜、928开关柜出线电缆端子使用单螺栓连接未使用双螺栓连接 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员安装不规范 | 应对938开关柜、928开关柜出线电缆端子使用双螺栓连接 | 2025-03-05 | 已对938开关柜、928开关柜出线电缆端子使用双螺栓连接 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.2 | 8.4.2 柜内母线、电缆端子等不应使用单螺栓连接。
改扩建 | 保信设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电能采集设备 | 设备调试 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 保信、电量设备与主站联调未完成 | 否 | 自动化 | 调试人员未进行调试 | 投运前将保信、电量设备与主站联调完成 | 2025-03-05 | 已完成保信、电量设备与主站联调 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格，相关反事故措施已落实。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 交换机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 交换机 | 现场安装 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 站控层交换机无用网口、故障录波和数据通信网关机等设备USB口未封堵 | 否 | 自动化 | 施工安装不规范 | 按文件要求对站控层交换机无用网口、故障录波和数据通信网关机等设备USB口进行封堵 | 2025-03-05 | 已对站控层交换机无用网口、故障录波和数据通信网关机等设备USB口进行封堵 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格，相关反事故措施已落实。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 监控后台主机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 监控后台主机未禁用USB大容量存储功能，未配置单账户密码时间策略 | 否 | 自动化 | 厂家未按要求进行配置 | 按规范要求将监控后台主机禁用USB大容量存储功能，并配置单账户密码时间策略 | 2025-03-05 | 已禁用监控后台主机的USB大容量存储功能，并已经配置单账户密码时间策略 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格，相关反事故措施已落实。相关反事故措施已落实。
改扩建 | #2主变、#3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-03-04 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | #2主变、#3主变绕组绝缘电阻未达到10000MΩ，且极化指数未测量 | 否 | 电气设备性能 | 试验人员现场试验不规范 | 应对#2主变、#3主变绕组绝缘电阻进行复测，并测量极化指数。 | 2025-03-05 | 已对#2主变、#3主变绕组绝缘电阻进行复测，并测量极化指数 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 试验项目齐全，包括分接开关、套管、套管 CT 等部件的试验，本体绝缘油试验、本体绝缘电阻、铁心及夹件绝缘电阻、直流电阻、变比、介质损耗、绕组变形(对于66kV及以上主变压器应包含频响法、低电压短路阻抗法两种方法)、局部放电等相关试验。试验方案、试验结果满足标准要求。
改扩建 | #2主变、#3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-03-04 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未见#2主变、#3主变油中溶解气体在线监测装置、变压器铁心及夹件接地电流在线监测装置检测报告上传系统 | 否 | 电气设备性能 | 施工建设单位报告上传不及时 | 应在系统中补录#2主变、#3主变油中溶解气体在线监测装置、变压器铁心及夹件接地电流在线监测装置检测报告 | 2025-03-05 | 已在系统中补录#2主变、#3主变油中溶解气体在线监测装置、变压器铁心及夹件接地电流在线监测装置检测报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 试验项目齐全，包括分接开关、套管、套管 CT 等部件的试验，本体绝缘油试验、本体绝缘电阻、铁心及夹件绝缘电阻、直流电阻、变比、介质损耗、绕组变形(对于66kV及以上主变压器应包含频响法、低电压短路阻抗法两种方法)、局部放电等相关试验。试验方案、试验结果满足标准要求。
改扩建 | 一体化电源装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 一体化UPS电源 | 设备调试 | 2025-03-04 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 一体化电源装置存在thttpd和mini_httpd 缓冲区错误漏洞(CVE-2017-17663),为高危漏洞 | 否 | 自动化 | 施工调试人员标准执行不到位 | 按要求做好一体化电源装置的漏洞修复，避免出现高危漏洞 | 2025-03-05 | 已将一体化电源装置的漏洞修复 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格，相关反事故措施已落实。相关反事故措施已落实。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路 | 工程规划 | 2025-03-03 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 可研报告未提现项目是否避让生态保护红线等生态敏感区。 | 否 | 环保 | 未知 | 补充可研报告避让生态保护红线生态敏感区等相关内容。 | 2025-03-10 | 已补充可研报告避让生态保护红线生态敏感区等相关内容。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.3 | 1.1.3 可行性研究报告应符合有关环保管理要求。输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，尽量避让国家公园、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态保护红线等生态敏感区，如无法避让应取得相应主管部门的协议文件。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 工程规划 | 2025-03-03 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 110kV接地开关额定短路关合电流未校验是否满足现场运行实际要求。 | 否 | 电气设备性能 | 可研审核不充分，隔离开关参数选择要求落实不到位 | 补充校验110kV接地开关额定短路关合电流是否满足现场运行实际要求。 | 2025-03-10 | 已补充校验110kV接地开关额定短路关合电流满足现场运行实际要求。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 隔离开关额定电压、额定绝缘水平、额定短时耐受电流、额定短路持续时间、额定峰值耐受电流，接地开关额定短路关合电流、开合感应电流、开合感应电压，隔离开关（接地开关）外绝缘水平、环境适用性（海拔、污秽、温度、抗震等）应满足现场运行实际要求和远景发展规划需求。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 杆塔基础 | 工程规划 | 2025-03-03 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 未见结合来舟~顺昌110kV线路开断进兴源变线路工程沿线主要地质水文情况，提出推荐的主要基础型式的内容。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充结合来舟~顺昌110kV线路开断进兴源变线路工程沿线主要地质水文情况，提出推荐的主要基础型式的内容。 | 2025-03-10 | 已补充结合来舟~顺昌110kV线路开断进兴源变线路工程沿线主要地质水文情况，提出推荐的主要基础型式的内容。 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 结合工程特点和沿线主要地质水文情况，提出推荐的主要基础型式。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 时钟同步装置 | 工程规划 | 2025-03-03 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 规划可研报告未说明时钟配置要求支持北斗系统和GPS系统单向标准授时信号，优先使用北斗系统。 | 否 | 自动化 | 规划可研不充分，时钟（时钟同步系统）配置要求落实不到位。 | 补充说明时钟配置要求支持北斗系统和GPS系统单向标准授时信号，优先使用北斗系统。 | 2025-03-10 | 已补充说明时钟配置要求支持北斗系统和GPS系统单向标准授时信号，优先使用北斗系统。 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.6 | 1.6.2 | 1.6.2 支持北斗系统和GPS系统单向标准授时信号，优先采用北斗系统。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 工程规划 | 2025-03-03 | 规划可研 | 规划可研 | 较大 | 较大 | 站用变柜内电流互感器变比选择偏大，不满足实际运行需要。 | 否 | 电气设备性能 | 可研审核不充分，电流互感器配置及选型合理性要求落实不到位。 | 重新修改站用变柜内电流互感器变比选择，以满足实际运行需要。 | 2025-03-10 | 已重新修改站用变柜内电流互感器变比选择，满足实际运行需要。 | 电流互感器全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 电流互感器选型、额定输出、变比、准确级、二次绕组数量、结构设计、、短路电流、动热稳定性能、外绝缘水平、环境适用性（海拔、污秽、温度、抗震、风速等）应满足现场实际运行要求和远景发展规划要求。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 气象环境监测类 | 工程规划 | 2025-03-03 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 可行性研究报告未提现项目选线、选址是否避让水土流失重点预防区和重点治理区。 | 否 | 环保 | 未知 | 补充可行性研究报告项目选址、选线避让水土流失重点预防区和重点治理区内容。 | 2025-03-10 | 已补充可行性研究报告项目选址、选线避让水土流失重点预防区和重点治理区内容。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.4 | 1.1.4 可行性研究报告应符合水土保持的相关法律法规要求，项目的选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区。
改扩建 | 电缆本体 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆终端 | 现场安装 | 2025-03-03 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 夹层内电缆上仓部分刚性固定不足。 | 否 | 电气设备性能 | 施工质量不良 | 在变电站夹层电缆加装刚性固定。 | 2025-03-06 | 施工单位已对夹层电缆加装刚性固定。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 电缆排管（电缆沟）敷设应满足以下要求：（1）在下列地点，电缆应有保护管或加装保护罩:电缆进入建筑物、隧道，穿过楼板及墙壁处。从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处，距地面高度2m以下的一段。可能有载重设备移经电缆上面的区段。 （2）管道内部应无积水，且无杂物堵塞。穿电缆时，不应损伤护层。 （3）电缆排管在敷设电缆前，应进行疏通，清除杂物。 （4）在坡度大于10%的斜坡排管中，应在标高较高一端的工井内设置防止电缆因热胀冷缩而滑落的构件。
改扩建 | 场地 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 场地 | 现场安装 | 2025-03-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 站外施工扰动区域未恢复原有土地使用功能，站外建筑垃圾未清理。 | 否 | 环保 | 施工未完成。 | 依据水保方案报告和批复要求，站外施工扰动进行土地整治，恢复原土地利用功能； | 2025-03-05 | 施工单位已完成站外土地平整，恢复原土地利用功能。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 施工过程中造成地表扰动的施工便道、牵张场、塔基等，在施工结束后应进行土地整治，回覆表土，恢复植被或复耕，回复原土地利用功能。
改扩建 | 电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆终端 | 现场安装 | 2025-03-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 接地箱标识牌信息不足。 | 否 | 电气设备性能 | 供应商提供的设备信息不全。 | 更换具有换位或接地示意图、额定短路电流、生产厂家、出厂日期、防护等级等信息的接地箱标识牌。 | 2025-03-06 | 施工单位已更包含相关信息的接地箱标识牌。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 附属设备应满足以下要求：（1）电缆线路所有应接地的接点应与接地极接触良好，接地电阻值应符合设计要求。 （2）接地箱、交叉互联箱内连接应与设计相符，铜牌连接螺栓应拧紧，连接螺栓无锈蚀现象。箱体完整，门锁完好，开关方便。 （3）接地箱、交叉互联箱内电气连接部分应与箱体绝缘。箱体本体不得选用铁磁材料，并应密封良好，固定牢固可靠，满足长期浸水要求，防护等级不低于IP68。 （4）电缆护层过电压限制器配置选择应符合GB 50217的要求。限制器和电缆金属护层连接线宜在5m内。 （5）接地箱、交叉互联箱箱体正面应有设备铭牌，铭牌上应有换位或接地示意图、额定短路电流、生产厂家、出厂日期、防护等级等信息。
改扩建 | 水封井 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 公共-排水口 | 现场安装 | 2025-03-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 检查事故排油系统8个水封井，发现水封堰未施工。 | 否 | 环保 | 施工未完成。 | 依据图纸完成水封堰的施工。 | 2025-03-06 | 施工单位已按图纸完成水封堰的施工。 | 环保全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 事故油池、管道、水封井、检查井、油坑等应按图施工；事故排油管道安装、结构防水等施工质量应符合设计规范；事故油池、水封井、检查井、管道和预埋件防腐应符合设计规范要求。
改扩建 | 通信设备 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 通信系统交换机设备 | 现场安装 | 2025-03-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 通信机房内竖井、部分屏柜底部孔洞未封堵。 | 否 | 通信 | 施工方未按规范施工。 | 按规范完善机房内孔洞封堵。 | 2025-03-06 | 施工人员已完成机房内孔洞封堵。 | 通信专业全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 应防止引入光缆封堵不严或接续盒安装不正确，造成光缆保护管内或接续盒内进水结冰，导致光纤受力引起断纤故障的发生。引入光缆应使用防火阻燃光缆，并在沟道内全程穿防护子管或使用防火槽盒。引入光缆从门型架至电缆沟地埋部分应全程穿热镀锌钢管，钢管应全程密闭并与站内接地网可靠连接，钢管埋设路径上应设置地埋光缆标识或标牌，钢管地面部分应与构架固定。
改扩建 | 通信 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 通信系统载波设备 | 现场安装 | 2025-03-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 电缆沟内，井山变至运维楼、供电所4条光缆未穿保护管，未悬挂光缆标示牌 | 否 | 通信 | 施工安装不规范。 | 按规范完成光缆挂牌制作及悬挂完善防火阻燃和阻火分隔等各项安全措施。 | 2025-03-06 | 施工方已按规范完成光缆挂牌制作及悬挂，并完成光缆穿保护管。 | 通信专业全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 应防止引入光缆封堵不严或接续盒安装不正确，造成光缆保护管内或接续盒内进水结冰，导致光纤受力引起断纤故障的发生。引入光缆应使用防火阻燃光缆，并在沟道内全程穿防护子管或使用防火槽盒。引入光缆从门型架至电缆沟地埋部分应全程穿热镀锌钢管，钢管应全程密闭并与站内接地网可靠连接，钢管埋设路径上应设置地埋光缆标识或标牌，钢管地面部分应与构架固定。
改扩建 | 电缆终端 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆终端 | 现场安装 | 2025-03-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 部分电缆接头、终端、GIS电缆终端下方3米范围内的接地电缆未缠绕防火包带。 | 否 | 电气设备性能 | 施工方未按规范施工。 | 采取涂刷防火涂料或缠绕防火包带等措施 | 2025-03-06 | 施工人员已对采取IS电缆终端下方3米范围内的接地电缆绕防火包带等措施。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 防水、防火措施应满足以下要求：（1）防水要求的电缆应有纵向和径向阻水措施。电缆接头的防水应采用铜套，必要时可增加玻璃钢防水外壳。 （2）有防火要求的电缆，除选用阻燃外护套外，还应在电缆通道内采取必要的防火措施。 （3）在电缆穿过竖井、变电站夹层、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，应进行防火封堵。 （4）在隧道、竖井、电缆沟、变电站夹层和进出线等电缆密集区域应采用阻燃电缆或采取防火措施。 （5）未采用阻燃电缆时，电缆接头两侧及相邻电缆2-3m长的区段应采取涂刷防火涂料、缠绕防火包带等措施。 （6）在封堵电缆孔洞时，封堵应严实可靠，不应有明显的裂缝和可见的缝隙，孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。
改扩建 | 电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆终端 | 现场安装 | 2025-03-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | GIS电缆终端下方孔洞未进行防火封堵 | 否 | 电气设备性能 | 施工方未按规范施工。 | 完成GIS电缆终端下方孔洞防火封堵 | 2025-03-06 | 施工单位已完成GIS电缆终端下方孔洞防火封堵。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 防水、防火措施应满足以下要求：（1）防水要求的电缆应有纵向和径向阻水措施。电缆接头的防水应采用铜套，必要时可增加玻璃钢防水外壳。 （2）有防火要求的电缆，除选用阻燃外护套外，还应在电缆通道内采取必要的防火措施。 （3）在电缆穿过竖井、变电站夹层、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，应进行防火封堵。 （4）在隧道、竖井、电缆沟、变电站夹层和进出线等电缆密集区域应采用阻燃电缆或采取防火措施。 （5）未采用阻燃电缆时，电缆接头两侧及相邻电缆2-3m长的区段应采取涂刷防火涂料、缠绕防火包带等措施。 （6）在封堵电缆孔洞时，封堵应严实可靠，不应有明显的裂缝和可见的缝隙，孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。
改扩建 | 电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆段 | 现场安装 | 2025-03-03 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 大井I路B相封铅外观不均匀。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位施工质量不佳。 | 检查监理照片，确认热缩套内封铅外观质量。必要时进行接地回路阻抗检测或重新封铅。 | 2025-03-06 | 电缆施工人员已重新重新封铅。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 6.8 | 6.8.1 | 6.8.1 预制式终端应保持直线状态，必要时采取刚性固定措施，严禁应力锥部位受力弯曲变形。
改扩建 | 电缆通道 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆段 | 现场安装 | 2025-03-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 电缆路径上未设立明显的警示标志。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未按规范施工。 | 电缆路径上增加明显的警示标志。 | 2025-03-06 | 施工单位已增加电缆通道的警示标志。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 9.3 | 9.3.2 | 9.3.2 电缆路径上应设立明显的警示标志，对可能发生外力破坏的区段应加强监视，并采取可靠的防护措施。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-02-25 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 母线穿套及母排安装时，柜间打开防护等级不满足IP2X | 否 | 电气设备性能 | 设备制造过程中，厂家未加装柜间绝缘隔板 | 加装柜间绝缘隔板 | 2025-02-28 | 已加装柜间绝缘隔板。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.3 | 3.1.3 开关柜的柜门关闭时防护等级应达到IP4X以上，柜门打开时防护等级达到IP2X以上。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 绝缘子 | 工程设计 | 2025-02-20 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 初设说明书中未明确在鸟害高发区使用大伞径绝缘子 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位出具的设计说明书缺少相关内容的详细论述 | 工程位于鸟害高发区，应明确在鸟害高发区使用大伞径绝缘子 | 2025-02-26 | 工程位于鸟害高发区，已明确在鸟害高发区使用大伞径绝缘子 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.2 | 2.4.2 在鸟害区域，采用复合绝缘子时，宜采用带有大伞径的复合绝缘子，硅橡胶应添加封闭式均压环。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 工程设计 | 2025-02-13 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 初设说明书中未体现“GIS内的SF6避雷器应做成单独的气隔”等相关描述 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位出具的设计说明书缺少相关内容的详细论述 | 初设说明书中应体现“GIS内的SF6避雷器应做成单独的气隔”等相关描述 | 2025-02-26 | 初设说明书中已体现“GIS内的SF6避雷器应做成单独的气隔”等相关描述 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.6 | 2.6.1 | 2.6.1 GIS内的SF6避雷器应做成单独的气隔，并应装设防爆装置、监视压力的压力表（或密度继电器）和补气用的阀门。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程规划 | 2025-02-13 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 主变选型容量为31.5MVA，预计会不满足产长期负荷增长需求 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位对长期负荷增长情况考虑不足 | 应考虑长期规划，建议主变容量选用50MVA | 2025-02-26 | 已考虑长期规划主变容量选用50MVA | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1 设备型式及参数选择，包括容量、台(组)数、绕组数、接线组别、主抽头电压、调压方式(有载或无励磁、调压范围、分接头档位数)及阻抗等参数的选择应满足通用设备的选用要求，若不满足应重点论述。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 工程设计 | 2025-02-13 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 初设说明书中未体现“变电站户外不宜选用环氧树脂浇注干式电流互感器”等相关描述 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 初设说明书中应体现“变电站户外不宜选用环氧树脂浇注干式电流互感器”等相关描述 | 2025-02-26 | 初设说明书中已体现“变电站户外不宜选用环氧树脂浇注干式电流互感器”等相关描述 | 电流互感器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.4 | 2.2.4 变电站户外不宜选用环氧树脂浇注干式电流互感器。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 所用变 | 工程设计 | 2025-02-13 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 初设说明书中未描述本工程站用变相关参数 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 初设说明书中应描述本工程站用变相关参数 | 2025-02-26 | 初设说明书中已描述本工程站用变相关参数 | 站用变压器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1 站用变的选择应按下列使用环境条件校验：环境温度、日温差、最热月平均温度、年平均温度、最大风速、相对湿度、太阳辐射度、覆冰厚度、污秽、海拔高度、地震烈度、系统电压波形及谐波含量。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电力电容器 | 工程设计 | 2025-02-13 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 初设说明书中未体现“电容器室进风口和出风口应对角布置”等相关描述 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 初设说明书中应体现“电容器室进风口和出风口应对角布置”等相关描述 | 2025-02-26 | 初设说明书中已体现“电容器室进风口和出风口应对角布置”等相关描述 | 电容器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.5 | 2.1.5 电容器室进风口和出风口应对角布置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 工程设计 | 2025-02-13 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 初设说明书中未体现“110（66）kV 及以上电压等级电缆的GIS终端和油浸终端宜选择插拔式”等相关描述 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位出具的设计说明书缺少相关内容的详细论述 | 初设说明书中应体现“110（66）kV 及以上电压等级电缆的GIS终端和油浸终端宜选择插拔式”等相关描述 | 2025-02-26 | 初设说明书中已体现“110（66）kV 及以上电压等级电缆的GIS终端和油浸终端宜选择插拔式”等相关描述 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.7 | 2.7.1 | 2.7.1 110（66）kV 及以上电压等级电缆的GIS终端和油浸终端宜选择插拔式，人员密集区域或有防爆要求场所的应选择复合套管终端。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 工程设计 | 2025-02-13 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 初设说明书中未体现“252kV及以下设备单个气室长度不超过15m”等相关内容 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位出具的设计说明书缺少相关内容的详细论述 | 初设说明书中应体现“252kV及以下设备单个气室长度不超过15m”等相关内容 | 2025-02-26 | 初设说明书中已体现“252kV及以下设备单个气室长度不超过15m”等相关内容 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.1 | 2.3.1 GIS最大气室的气体处理时间不超过8h。252kV及以下设备单个气室长度不超过15m，且单个主母线气室对应间隔不超过3个。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消弧装置 | 工程设计 | 2025-02-13 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 消弧线圈网门未采用双面开门的设计 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 消弧线圈网门应采用双面开门的设计 | 2025-02-26 | 消弧线圈网门已采用双面开门的设计 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.1 | 2.3.1 消弧线圈设计时，箱体至少两面开门，其他壳体可拆卸，每扇门都装设视察窗（防爆玻璃）视察窗应能观察到消弧线圈的档位，门内侧装设可拆卸防护网。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 工程设计 | 2025-02-13 | 工程设计 | 工程设计 | 重大 | 重大 | 初设材料中未体现“投切并联电容器、交流滤波器用断路器必须选用C2级断路器”等相关描述 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位出具的设计说明书缺少相关内容的详细论述 | 初设材料中应体现“投切并联电容器、交流滤波器用断路器必须选用C2级断路器”等相关描述 | 2025-02-26 | 初设材料中已体现“投切并联电容器、交流滤波器用断路器必须选用C2级断路器”等相关描述 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1 投切并联电容器、交流滤波器用断路器必须选用C2级断路器。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-02-13 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 初设说明书中未体现“110～220kV不接地变压器的中性点过电压保护应采用水平布置的棒间隙保护方式”等相关内容 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位出具的设计说明书缺少相关内容的详细论述 | 初设说明书中应体现“110～220kV不接地变压器的中性点过电压保护应采用水平布置的棒间隙保护方式”等相关内容 | 2025-02-26 | 初设说明书中已体现“110～220kV不接地变压器的中性点过电压保护应采用水平布置的棒间隙保护方式”等相关内容 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.1 | 2.5.1 110～220kV不接地变压器的中性点过电压保护应采用水平布置的棒间隙保护方式。对于110kV变压器，当中性点绝缘的冲击耐受电压≤185kV时，还应在间隙旁并联金属氧化物避雷器，间隙距离及避雷器参数配合应进行校核。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-02-13 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 初设说明书中未见“变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线”等相关内容 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位出具的设计说明书缺少相关内容的详细论述 | 初设说明书中应体现“变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线”等相关内容 | 2025-02-26 | 初设说明书中已体现“变压器中性点已有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线”等相关内容 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.2 | 2.5.2 变压器中性点应有两根与地网主网格的不同边连接的接地引下线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 站用电系统 | 工程设计 | 2025-02-19 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 站用交直流一体化电源系统未加装剩余电流监测装置 | 否 | 继电保护 | 设计单位未执行《国网福建省电力有限公司基建与生产技术标准差异条款统一意见（2022年版）》 | 站用交直流一体化电源系统应加装剩余电流监测装置 | 2025-02-26 | 站用交直流一体化电源系统已加装剩余电流监测装置 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.8 | 2.8.1 | 2.8.1微机绝缘监测装置配置：（1）采用单母线分段接线或单母线接线的直流系统，应装设一套绝缘监测装置；（2）采用二段单母线接线的直流系统应装设两套绝缘监测装置；（3）每套绝缘监测装置只能有一个接地点。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 充电装置 | 工程设计 | 2025-02-19 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 通信电源每个整流模块交流输入侧未加装独立空气开关 | 否 | 自动化 | 设计单位设计不规范 | 通信电源每个整流模块交流输入侧应加装独立空气开关 | 2025-02-26 | 通信电源每个整流模块交流输入侧已加装独立空气开关 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.2 | 2.4.2 变电站通信电源宜由站内一体化电源系统实现，通过配置2套独立的DC/DC转换装置，实现对通信设备的-48V直流电源供电，也可单独配置通信电源。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 断路器保护 | 工程设计 | 2025-02-19 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 主要设备材料表中继电保护部分缺少110kV内桥保护装置2套 | 否 | 继电保护 | 设计单位出具的设计说明书缺少相关内容的详细论述 | 主要设备材料表中应增加110kV内桥保护装置2套 | 2025-02-26 | 主要设备材料表中已增加110kV内桥保护装置2套 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.12 | 2.12.2 | 2.12.2 为提高切除变压器低压侧母线故障的可靠性，110（66）千伏及以上电压等级变压器宜在低压侧设置取自不同电流回路的两套电流保护功能，10～35千伏变压器可分别配置高压侧和低压侧过流保护功能。当短路电流大于变压器热稳定电流时，变压器保护切除故障的时间不宜大于2s。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 时钟同步装置 | 工程设计 | 2025-02-19 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 时钟同步装置天基授时应采用以双北斗卫星导航系统（BDS），辅材里仍采用GPS天线 | 否 | 自动化 | 设计单位设计不规范 | 时钟同步装置天基授时应采用以双北斗卫星导航系统（BDS），将GPS天线更换为北斗天线 | 2025-02-26 | 时钟同步装置天基授时已采用以双北斗卫星导航系统（BDS），将GPS天线更换为北斗天线 | 自动化（变电站）全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.3 | 2.3.3 | 2.3.3 天基授时应采用以北斗卫星导航系统（BDS）为主，全球定位系统（GPS）为辅的单向方式。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路 | 工程设计 | 2025-02-20 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 杆塔跨越秋芦溪河道导地线存在有接头 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位设计不规范 | 杆塔跨越秋芦溪河道导地线不允许有接头 | 2025-02-26 | 杆塔跨越秋芦溪河道导地线已没有接头 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.2 | 2.5.2 大跨越的导线、地线和光纤复合架空地线必须采用整根，不允许接头，其单丝也不宜接头。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 避雷针 | 工程设计 | 2025-02-20 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 初设说明书中未体现“优化避雷针设计，尽可能降低避雷针的高度”等相关描述 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位出具的设计说明书缺少相关内容的详细论述 | 初设说明书中应体现“优化避雷针设计，尽可能降低避雷针的高度”等相关描述 | 2025-02-26 | 初设说明书中已体现“优化避雷针设计，尽可能降低避雷针的高度”等相关描述 | 避雷针全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.2 | 2.1.2 计算直击雷保护范围时，应通过避雷针的数量和位置调整，优化避雷针设计，尽可能降低避雷针的高度。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 金具 | 工程设计 | 2025-02-20 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 初设说明书中未见对重腐蚀地区输电金具选择等相关描述 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位出具的设计说明书缺少相关内容的详细论述 | 初设说明书中应补充对重腐蚀地区输电金具选择等相关描述 | 2025-02-26 | 初设说明书中已补充对重腐蚀地区输电金具选择等相关描述 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.1 | 2.5.1 沿海盐雾地区、工业污染区等重腐蚀环境宜采用锌铝合金镀层或铝镀层代替热镀锌层。镀件厚度大于等于5mm时，锌铝合金镀层或铝镀层最小平均厚度不低于80μm，最小局部厚度不低于70μm；镀件厚度小于5mm时，锌铝合金镀层或铝镀层最小平均厚度不低于65μm，最小局部厚度不低于55μm。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 导线 | 工程设计 | 2025-02-20 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 初设说明书中未见对导地线弧垂最低点设计安全系数的描述 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位出具的设计说明书缺少相关内容的详细论述 | 初设说明书中应补充对导地线弧垂最低点设计安全系数的描述 | 2025-02-26 | 初设说明书中已补充对导地线弧垂最低点设计安全系数的描述 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.4 | 2.2.4 导、地线弧垂最低点的设计安全系数不应小于2.5，悬挂点的设计安全系数不应小于2.25。地线的设计安全系数不应小于导线的设计安全系数。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 工程设计 | 2025-02-20 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 初设说明书中未见接地体在地面交界处的防腐蚀措施 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位出具的设计说明书缺少相关内容的详细论述 | 本工程处于强腐蚀地区，接地体应在地面交界处有防腐蚀措施 | 2025-02-26 | 本工程处于强腐蚀地区，接地体已在地面交界处有防腐蚀措施 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.1 | 2.4.1 对腐蚀严重地区，杆塔和基础设计应采取有针对性的防腐措施。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程设计 | 2025-02-20 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 初设说明书中未见接地装置材料选择等相关内容 | 否 | 电气设备性能 | 设计单位出具的设计说明书缺少相关内容的详细论述 | 应根据土壤腐蚀性选择接地装置材料 | 2025-02-26 | 已根据土壤腐蚀性选择接地装置材料 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.5 | 2.5.1 | 2.5.1 土壤腐蚀性为微时，宜采用热浸镀锌钢；土壤腐蚀性为弱时，可采用热浸镀锌钢或铜覆钢；土壤的腐蚀性为中时，可采用热浸镀锌钢、铜、铜覆钢或锌包钢；土壤的腐蚀性为强时，可采用热浸镀锌钢、铜、铜覆钢或不锈钢或不锈钢复合材料。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程设计 | 2025-02-20 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 初设说明书中未体现“划分舞动等级”等相关描述 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 初设说明书中应体现“划分舞动等级”等相关描述 | 2025-02-26 | 初设说明书中已体现“划分舞动等级”等相关描述 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.7 | 2.7.1 | 2.7.1应根据舞动区域分布图，结合沿线运行经验和线路走向，调查舞动微气象、微地形地区，划分舞动等级。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程设计 | 2025-02-20 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 初设说明书中未见“在杆塔顶端安装驱鸟装置或加装大盘径防鸟罩”等相关描述 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 初设说明书中应体现“在杆塔顶端安装驱鸟装置或加装大盘径防鸟罩”等相关描述 | 2025-02-26 | 初设说明书中已体现“在杆塔顶端安装驱鸟装置或加装大盘径防鸟罩”等相关描述 | 输电外绝缘全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.2 | 2.2.3 | 2.2.3 在鸟害区域，宜在杆塔顶端安装驱鸟装置或加装大盘径防鸟罩。采用复合绝缘子时硅橡胶应添加采取防鸟啄食的配方以及封闭式均压环。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程设计 | 2025-02-20 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 工程位于鸟害高发区，初设说明书中未明确防鸟害措施 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 初设说明书中应明确防鸟害措施 | 2025-02-26 | 初设说明书中已明确防鸟害措施 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.4 | 2.4.1 | 2.4.1 鸟害多发区，66～500kV 新建线路设计时应结合涉鸟故障风险分布图，对于鸟害多发区应采取有效的防鸟措施。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 工程设计 | 2025-02-20 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 初设说明书中未见线路基本风速等相关描述 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应补充线路基本风速的描述 | 2025-02-26 | 已补充线路基本风速的描述 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.2 | 2.1.2 设计气象条件，应根据沿线气象资料的数理统计结果，参考风压图以及附近已有线路的运行经验确定，基本风速按以下确定：110kV～330kV输电线路的基本风速，不宜低于23.5m/s；500kV～750kV输线路，基本风速不宜低于27m/s；必要时还宜按稀有风速条件进行验算。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 金具 | 工程设计 | 2025-02-20 | 工程设计 | 工程设计 | 一般 | 一般 | 初设说明书中未见对耐张和接续金具导电性能的描述 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 初设说明书中应补充对耐张和接续金具导电性能的描述 | 2025-02-26 | 初设说明书中已补充对耐张和接续金具导电性能的描述 | 金具全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1 金具应具有足够的机械强度，考虑最大使用荷载时安全系数不应小于2.5，断线、断联、验算情况时不应小于1.5；耐张和接续金具还应具有良好的导电性能。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 工程设计 | 2025-02-25 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 柜顶排风扇出风口未加装防尘网 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在柜顶排风扇出风口加装防尘网 | 2025-02-28 | 已在柜顶排风扇出风口加装防尘网 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.2 | 3.3.2 开关柜如有强制降温装置，应装设带防护罩、风道布局合理的强排通风装置、进风口应有防尘网。风机启动值应按照厂家要求设置合理，风机故障应发出报警信号。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-02-21 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 110kV城北变主变钟罩立面布置有运输用表计及充气接头，作用有限（运输用，投运后取消，存在运行后渗油风险，增加检修维护难度），设计不合理， | 否 | 电气设备性能 | 厂家设计未按照设联会要求，额外安装其他阀门 | 取消该处接头设计，改用本体抽真空阀门接取充气表计及接头 | 2025-02-28 | 已取消该处接头设计，改用本体抽真空阀门接取充气表计及接头。 | 未知 | 设备采购 | 设备采购 | 18 | 未知 | 变压器本体油箱阀门安装符合设联会要求即可，无需额外安装其他阀门
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-02-21 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 110kV城北变主变未设计10kV升高座及手孔，导致后续检修困难，与设联会纪要不符 | 否 | 电气设备性能 | 厂家设计未按要求执行 | 110kV城北变主变应根据设联会要求设计10kV升高座及手孔 | 2025-02-28 | 已根据设联会要求设计10kV升高座及手孔 | 未知 | 设备采购 | 设备采购 | 20 | 未知 | 采用导杆结构10kV套管的手孔应垂直布置，手孔盖板应装接地线
改扩建 | #2主变保护B屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-02-05 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变保护B屏电缆芯线未标明对端编号 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请督促施工队伍标明#2主变保护B电缆芯线对端编号 | 2025-02-08 | 已经标明#2主变保护B电缆芯线对端编号 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.3 | 6.7.3 电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。
改扩建 | #2主变保护A屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-02-05 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变保护A屏电缆芯线未标明对端编号 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请督促施工队伍标明#2主变保护A屏芯线对端编号 | 2025-02-08 | 已经标明#2主变保护A屏芯线对端编号 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.3 | 6.7.3 电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。
改扩建 | #2主变保护B | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-02-05 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变保护B套接线工艺不美观 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请督促施工队伍对#2主变保护B套接线工艺进行优化 | 2025-02-08 | 已经对#2主变保护B套接线工艺进行优化 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.1 | 6.7.1 屏（柜）内每根电缆应分别成束，分开排列，接线应工艺美观，牢固可靠，线芯排列整齐，留有裕度，不宜在保护屏端子排内侧接入二次电缆芯线，一个端子的每一端应只接一根导线，使用多股导线时，应采用冷压接端头，冷压连接应牢靠、接触良好。
改扩建 | #2主变保护B屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-02-05 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变保护A套接线工艺不美观 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请督促施工队伍对#2主变保护A接线工艺进行优化 | 2025-02-08 | 已经对#2主变保护套接线工艺进行优化 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.1 | 6.7.1 屏（柜）内每根电缆应分别成束，分开排列，接线应工艺美观，牢固可靠，线芯排列整齐，留有裕度，不宜在保护屏端子排内侧接入二次电缆芯线，一个端子的每一端应只接一根导线，使用多股导线时，应采用冷压接端头，冷压连接应牢靠、接触良好。
改扩建 | #2主变保护B屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-02-05 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变保护B屏电缆孔洞封堵不严密 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请督促施工队伍对#2主变保护B屏进行电缆孔洞封堵 | 2025-02-08 | 已经对#2主变保护B屏进行电缆孔洞封堵 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.6 | 6.6.6 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | #2主变保护A | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-02-05 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变保护A屏电缆孔洞封堵不严密 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请督促施工队伍对#2主变保护A屏进行孔洞封堵 | 2025-02-08 | 已经对#2主变保护A屏进行孔洞封堵 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.6 | 6.6.6 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
新建 | 110kV线路保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 现场安装 | 2025-02-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV线路保护背板插件接线部分松动，未紧固。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 及时完成相关设备紧线工作。 | 2025-02-14 | 已完成保护背板插件紧线工作。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.14 | 8.14.1 | 8.14.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象。端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
改扩建 | #2主变保护B | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-02-05 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变保护B电缆敷设未使用金属托盘架 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请督促施工队伍尽快在#2主变保护B套使用金属托盘架 | 2025-02-08 | 已经在#2主变保护B套使用金属托盘架 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.10 | 6.10.14 | 6.10.14 为取得必要的抗干扰效果，可在敷设电缆时使用金属电缆托盘（架），将各段电缆托盘（架）与接地网紧密连接，并将不同用途的电缆分类、分层敷设在金属电缆托盘（架）中。
改扩建 | #2主变保护A屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-02-05 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变保护A套电缆敷设未使用金属托盘架 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请督促施工队伍对#2主变保护A电缆敷设使用金属托盘架 | 2025-02-08 | 已经在#2主变保护A电缆敷设使用金属托盘架 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.10 | 6.10.14 | 6.10.14 为取得必要的抗干扰效果，可在敷设电缆时使用金属电缆托盘（架），将各段电缆托盘（架）与接地网紧密连接，并将不同用途的电缆分类、分层敷设在金属电缆托盘（架）中。
改扩建 | #2主变保护B屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-02-05 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变保护B套电缆屏蔽层未接地 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请督促施工队伍对#2主变保护B电缆屏蔽层进行接地 | 2025-02-08 | 已经对#2主变保护B电缆屏蔽层进行接地 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.10 | 6.10.5 | 6.10.5 微机型继电保护装置之间、保护装置至开关场就地端子箱之间以及保护屏至监控设备之间所有二次回路的电缆均应使用屏蔽电缆，电缆的屏蔽层两端接地，严禁使用电缆内的备用芯线替代屏蔽层接地。
改扩建 | #2主变保护A | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-02-05 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变保护A套电缆屏蔽层未接地 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请督促施工队伍尽快对#2主变保护电缆层进行接地 | 2025-02-08 | 已经对#2主变保护电缆层进行接地 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.10 | 6.10.5 | 6.10.5 微机型继电保护装置之间、保护装置至开关场就地端子箱之间以及保护屏至监控设备之间所有二次回路的电缆均应使用屏蔽电缆，电缆的屏蔽层两端接地，严禁使用电缆内的备用芯线替代屏蔽层接地。
改扩建 | #2主变保护B | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-02-05 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变保护B尾纤未使用专用标签 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请督促施工队伍尽快使用专用标签 | 2025-02-08 | 已经使用专用标签 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.2 | 6.9.2 尾纤两端均应标识，标签宜采用专用贴纸，标签粘贴位置宜选择的距离尾纤插头1-2cm处，尾纤标识内容应包含本侧及对侧接线信息和尾纤主要用途。
改扩建 | #2主变保护A | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-02-03 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变保护A尾纤未使用专用标签 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请督促施工对尽快使用专用标签 | 2025-02-08 | 已经使用专用标签 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.2 | 6.9.2 尾纤两端均应标识，标签宜采用专用贴纸，标签粘贴位置宜选择的距离尾纤插头1-2cm处，尾纤标识内容应包含本侧及对侧接线信息和尾纤主要用途。
新建 | 110kV线路保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 现场安装 | 2025-02-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV线路保护光缆套管靠110kV汇控柜侧未及时封堵。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 及时完成相关设备封堵工作。 | 2025-02-14 | 已完成110kV汇控柜侧保护光缆套管封堵工作。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.11 | 8.11.1 | 8.11.1 光缆至电缆沟地埋部分应穿热镀锌钢管保护，钢管两端做防水封堵。
新建 | 电流互感器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 现场安装 | 2025-02-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV开关柜内电流互感器二次接线工作未保留影像数据，无法判断安装后极性是否正确。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充电流互感器二次接线盒内接线照片。 | 2025-02-14 | 已补充10kV开关柜内电流互感器二次接线盒接线照片，极性正确。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 隐蔽工程（二次电缆埋管敷设、电缆头制作、等电位接地网安装、变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器二次接线盒接线）、中间验收是否按要求开展，资料（含影像资料）是否齐全完备。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV母分开关柜内加热器安装位置与二次电缆距离小于50mm，不满足规范要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整二次电缆或加热器位置，两者间隔应大于50mm。 | 2025-02-14 | 已调整开关柜内加热器安装位置，满足规范要求。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变散热器软连接偏差较大，不符合规范要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应按规范要求调整主变散热器软连接位置。 | 2025-02-14 | 已调整主变散热器软连接位置。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.3 | 8.4.3 冷却装置应试运行正常，联动正确。
改扩建 | 10kV#5电容器组965开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-02-06 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未见10kV#5电容器组965开关分/合闸线圈电流波形报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提供10kV#5电容器组965开关分/合闸线圈电流波形报告 | 2025-02-10 | 已提供10kV#5电容器组965开关分/合闸线圈电流波形报告 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 断路器交接试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形。
改扩建 | #2主变10kV侧93B开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-02-06 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未见#2主变10kV侧93B开关分/合闸线圈电流波形报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提供#2主变10kV侧93B开关分/合闸线圈电流波形报告 | 2025-02-10 | 已提供#2主变10kV侧93B开关分/合闸线圈电流波形报告 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 断路器交接试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形。
改扩建 | 未提供#2主变110kV侧13B间隔GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-02-06 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未提供#2主变110kV侧13B间隔GIS设备气体密度继电器校验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提供GIS设备气体密度继电器校验报告 | 2025-02-10 | 已提供GIS设备气体密度继电器校验报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
改扩建 | #2主变220kV侧中性点23B8刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-02-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变220kV侧中性点23B8刀闸转动部位未涂抹二硫化钼 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #2主变220kV侧中性点23B8刀闸转动部位涂抹二硫化钼 | 2025-02-10 | 已在#2主变220kV侧中性点23B8刀闸转动部位涂抹二硫化钼 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | #2主变110kV侧中性点13B8刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-02-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变110kV侧中性点13B8刀闸转动部位未涂二硫化钼 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #2主变110kV侧中性点13B8刀闸转动部位涂抹二硫化钼 | 2025-02-10 | 已在#2主变110kV侧中性点13B8刀闸转动部位涂抹二硫化钼 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | #2主变110kV侧13B间隔GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-02-08 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变110kV侧13B间隔GIS设备接地点缺少接地标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充GIS设备接地点接地标识 | 2025-02-10 | 已补充#2主变110kV侧13B间隔GIS设备接地点接地标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
改扩建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-05 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变本体呼吸器油杯油位偏低，油杯内无可见气泡 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充呼吸器油杯油位至额定区间 | 2025-02-06 | 已补充#2主变本体呼吸器油杯油位，油杯内有可见气泡 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
改扩建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-05 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变本体油位偏高，不符合油温-油位曲线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整#2主变油位 | 2025-02-06 | 已调整#2主变本体油位，与油温-油位曲线一致 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
改扩建 | #2主变110kV侧13B间隔GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-02-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变110kV侧13B间隔GIS气体密度继电器缺少防雨罩，二次接头进线未涂防水胶 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充GIS气体密度继电器防雨罩，二次接头进线涂抹防水胶 | 2025-02-10 | 已在#2主变本体及有载气体继电器二次电缆结合部位涂抹防水胶 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | #2主变110kV侧13B间隔GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-02-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提供#2主变110kV侧13B间隔GIS设备回路电阻测试报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提供GIS设备回路电阻测试报告 | 2025-02-10 | 已提供#2主变10kV侧93B开关分/合闸线圈电流波形报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变两个油面温度计最高温度的指针未与指示实际温度的指针重叠 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整#2主变两个油面温度计最高温度的指针 | 2025-02-10 | 已调整#2主变两个油面温度计最高温度的指针，使其与指示实际温度的指针重叠 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
改扩建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变本体及有载气体继电器二次电缆结合部位未涂防水胶 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #2主变本体及有载气体继电器二次电缆结合部位涂抹防水胶 | 2025-02-10 | 已在#2主变本体及有载气体继电器二次电缆结合部位涂抹防水胶 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
改扩建 | 电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-02-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV大井II路电缆接头分区蛇形敷设不明显 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未按规和施工。 | 按设计要求进行规范的蛇形敷设 | 2025-02-24 | 施工单位已对接头分区重新调整电缆敷设，完成蛇形敷设。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 电缆型号、规格应符合设计规定；电缆排列整齐，无机械损伤；标志牌应装设齐全、正确、清晰。
改扩建 | 电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-02-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV大井II路电缆接头防爆盒挤压相邻电缆 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未按规和施工。 | 全线排查，调整电缆间距，禁止挤压 | 2025-02-24 | 施工单位已调整接头防爆盒。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 电缆型号、规格应符合设计规定；电缆排列整齐，无机械损伤；标志牌应装设齐全、正确、清晰。
改扩建 | 电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-02-19 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 本体测温光纤未安装完毕 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未按规范施工 | 按设计要求安装本体测温光纤 | 2025-02-24 | 施工单位已安装调试电缆本体测温光纤。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 在电缆通道内敷设电缆需经运行部门许可。施工过程中产生的电缆孔洞应加装防火封堵，受损的防火设施应及时恢复，并由运行部门验收。
改扩建 | 电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-02-19 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 防火隔板未安装 | 否 | 辅助设施 | 施工单位未按规范施工 | 按设计要求安装防火隔板 | 2025-02-24 | 施工单位已安装防火隔板。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 在电缆通道内敷设电缆需经运行部门许可。施工过程中产生的电缆孔洞应加装防火封堵，受损的防火设施应及时恢复，并由运行部门验收。
改扩建 | 电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆接头 | 现场安装 | 2025-02-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 220kV大井I路电缆接头两侧未安装刚性固定 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按规和施工。 | 全线排查，接头两侧每侧需加装两道刚性固定。 | 2025-02-24 | 已按要求全线电缆接头两侧刚性固定加装两道 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 电缆附件安装质量应满足以下要求： （3）电缆明敷时的接头、应用托板托置固定；电缆接头两端应刚性固定，每侧固定点不少于2处；直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外）。电缆接头处宜预留适量裕度，长度不小于制作一个接头的裕度。
改扩建 | 电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-02-19 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 防火槽盒未安装完毕 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未按规范施工 | 按设计要求安装防火槽盒 | 2025-02-24 | 施工单位已全线安装防火槽盒。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 在电缆通道内敷设电缆需经运行部门许可。施工过程中产生的电缆孔洞应加装防火封堵，受损的防火设施应及时恢复，并由运行部门验收。
改扩建 | 电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-02-19 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 电缆进站转弯段长距离无支撑 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未按规和施工。 | 电缆进站转弯段增加一道支撑 | 2025-02-24 | 施工单位已在电缆进站转弯增设一道支撑 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.1 | 8.4.1 电缆支架的加工应符合下列要求： （1）钢材应平直，无明显扭曲。下料误差应在5mm范围内，切口应无卷边、毛刺。支架焊接应牢固，无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm。金属电缆支架必须进行防腐处理。位于湿热、盐雾以及有化学腐蚀地区时，应根据设计做特殊的防腐处理。 （2）电缆沟内应无杂物，无积水，盖板齐全；隧道内应无杂物，照明、通风、排水等设施应符合设计要求。 （3）直埋电缆路径标志，应与实际路径相符。路径标志应清晰、牢固。 （4）水底电缆线路两岸，禁锚区内的标志和夜间照明装置应符合设计要求。 （5）110（66）kV及以上电缆应采用金属支架。 （6）电缆支架的层间允许最小距离不应小于2倍电缆外径加10mm。35kV及以上高压电缆不应小于2倍电缆外径加50mm。 （7）电缆支架应安装牢固，横平竖直,托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。各支架的同层横档应在同一水平面上，其高低偏差不应大于 5mm。托架支吊架沿桥架走向左右的偏差不应大10mm。
改扩建 | 电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-02-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 电缆蛇形敷设未完工。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位未按规和施工。 | 按设计要求进行蛇形敷设整改。 | 2025-02-24 | 施工单位已按设计要求进行蛇形敷设。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 电缆型号、规格应符合设计规定；电缆排列整齐，无机械损伤；标志牌应装设齐全、正确、清晰。
改扩建 | 电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-02-18 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 隧道墙壁残留铁钉等杂物。 | 否 | 辅助设施 | 施工单位进度滞后。 | 全线排查清除杂物。 | 2025-02-24 | 施工单位已将隧道内铁钉等杂物清理完毕。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 电缆沟、隧道应满足以下要求：（1）电缆沟内应无杂物，无积水，盖板齐全。盖板为钢筋混凝土预制件，其尺寸应严格配合电缆沟尺寸。盖板表面应平整，四周应设置预埋件的护口件，有电力警示标识。盖板的上表面应设置一定数量的供搬运、安装用的拉环。 （2）隧道内应无杂物，消防、监控、暖通、照明、通风、给排水等措施应符合设计要求。
改扩建 | 电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-02-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 电缆隧道消防手报、烟感等消防系统未安装到位 | 否 | 辅助设施 | 施工单位进度滞后。 | 按设计要求配置消防系统 | 2025-02-24 | 施工单位已调试完毕消防系统手报、烟感等。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 在电缆通道内敷设电缆需经运行部门许可。施工过程中产生的电缆孔洞应加装防火封堵，受损的防火设施应及时恢复，并由运行部门验收。
改扩建 | 电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-02-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 集水井未安装防坠格栅，排水泵及其控制箱未安装调试完毕 | 否 | 辅助设施 | 施工单位未按规范施工 | 按设计要求整改，安装防坠格栅，排水泵控制箱禁止安装于当前段高程最低处。 | 2025-02-24 | 施工单位已按设计要求安装防坠格栅，调整排水泵控制箱位置。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.2 | 6.6.2 电缆沟和隧道应有不小于0.5%的纵向排水坡度。电缆沟沿排水方向在适当距离处设置集水井，电缆隧道底部应有流水沟，必要时设置排水泵，排水泵应有自动启闭装置。
改扩建 | 电缆 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电缆 | 现场安装 | 2025-02-18 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220kV大井I路电缆接头底板支架未恢复 | 否 | 辅助设施 | 施工单位未按规范施工。 | 全线排查，恢复接头支架，确保接头稳定受力 | 2025-02-24 | 施工单位已恢复接头底部支架。 | 电缆全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.8 | 6.8.2 | 6.8.2 接头支架定位安装完毕，作业面应保持水平。
改扩建 | 922开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 922开关柜紧急分闸按钮防护罩未进行铅封。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 922开关柜紧急分闸按钮防护罩重新进行铅封。 | 2025-02-24 | 已将922开关柜紧急分闸按钮防护罩重新进行铅封。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 933开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 933开关柜紧急分闸按钮防护罩未进行铅封。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 933开关柜紧急分闸按钮防护罩重新进行铅封。 | 2025-02-24 | 已将933开关柜紧急分闸按钮防护罩重新进行铅封。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 924开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 924开关柜紧急分闸按钮防护罩未进行铅封。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 924开关柜紧急分闸按钮防护罩重新进行铅封。 | 2025-02-24 | 已将924开关柜紧急分闸按钮防护罩重新进行铅封。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 917开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 917开关柜紧急分闸按钮防护罩未进行铅封。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 917开关柜紧急分闸按钮防护罩重新进行铅封。 | 2025-02-24 | 已将917开关柜紧急分闸按钮防护罩重新进行铅封。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 914开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 914开关柜紧急分闸按钮防护罩未进行铅封。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 914开关柜紧急分闸按钮防护罩重新进行铅封。 | 2025-02-24 | 已将914开关柜紧急分闸按钮防护罩重新进行铅封。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 918开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 918前中柜工作试验位置刻度线与手车实际位置偏差较大。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整918前中柜工作试验位置刻度线与手车实际位置对应。 | 2025-02-24 | 已调整918前中柜工作试验位置刻度线与手车实际位置对应。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 911开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 911前中柜工作试验位置刻度线与手车实际位置偏差较大。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整911前中柜工作试验位置刻度线与手车实际位置对应。 | 2025-02-24 | 已调整911前中柜工作试验位置刻度线与手车实际位置对应。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 913开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 913前中柜工作试验位置刻度线与手车实际位置偏差较大。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整913前中柜工作试验位置刻度线与手车实际位置对应。 | 2025-02-24 | 已调整913前中柜工作试验位置刻度线与手车实际位置对应。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 916开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 916前中柜工作试验位置刻度线与手车实际位置偏差较大。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整916前中柜工作试验位置刻度线与手车实际位置对应。 | 2025-02-24 | 已调整916前中柜工作试验位置刻度线与手车实际位置对应。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 927开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 927前中柜门密封圈被接地线等线缆挤压变形。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新整理927前中柜门接地线。 | 2025-02-24 | 已重新整理927前中柜门接地线。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
改扩建 | 923开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 923前中柜门密封圈被接地线等线缆挤压变形。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新整理923前中柜门接地线。 | 2025-02-24 | 已重新整理923前中柜门接地线。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
改扩建 | 928开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 928前中柜门密封圈被接地线等线缆挤压变形。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新整理928前中柜门接地线。 | 2025-02-24 | 已重新整理928前中柜门接地线。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
改扩建 | 922开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 922前中柜门密封圈被接地线等线缆挤压变形。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新整理922前中柜门接地线。 | 2025-02-24 | 已重新整理922前中柜门接地线。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
改扩建 | 934开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 934开关柜中柜门接地线未锁紧。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 934开关柜中柜门接地线重新锁紧 | 2025-02-24 | 已将934开关柜中柜门接地线重新锁紧 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
改扩建 | 936开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 936开关柜中柜门接地线未锁紧。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 936开关柜中柜门接地线重新锁紧。 | 2025-02-24 | 已将936开关柜中柜门接地线重新锁紧。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
改扩建 | 933开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 933开关柜中柜门接地线未锁紧。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 933开关柜中柜门接地线重新锁紧。 | 2025-02-24 | 已将933开关柜中柜门接地线重新锁紧。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
改扩建 | 938开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 938开关柜中柜门接地线未锁紧。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 938开关柜中柜门接地线重新锁紧。 | 2025-02-24 | 已将938开关柜中柜门接地线重新锁紧。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备材质 | 2025-02-10 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 个别柜（107柜电缆排B相）铜排导电面镀银层仅6.5um，不足8um | 否 | 电气设备性能 | 厂家对铜排质量把控不到位，未满足镀银层厚度要求 | 更换不符合要求的铜排，需满足导电面镀银层不小于8um | 2025-02-28 | 已安排人员更换不符合要求的铜排，通过仪器测试满足导电面镀银层不小于8um | 未知 | 设备采购 | 设备采购 | 12.4.1.12 | 未知 | 开关柜内母线搭接面、隔离开关触头、手车触头表面应镀银，且镀银层厚度不小于8um
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备选型 | 2025-02-10 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 大电流柜121、123柜顶排风扇出风口裸露容易落灰进入柜内 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在顶部加装一块悬空钢板，用于防尘 | 2025-02-28 | 已安排人员在顶部加装一块悬空钢板，满足防尘要求。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.2 | 3.3.2 开关柜如有强制降温装置，应装设带防护罩、风道布局合理的强排通风装置、进风口应有防尘网。风机启动值应按照厂家要求设置合理，风机故障应发出报警信号。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备选型 | 2025-02-10 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 大电流柜121柜后柜顶部盖板有很多圆孔（直径3mm-4mm），不满足IP4X防护等级要求 | 否 | 电气设备性能 | 厂家在设备采购时未考虑设备防护等级要求 | 对盖板进行更换，满足IP4X防护等级要求 | 2025-02-28 | 已安排人员更换盖板，保证满足IP4X防护等级要求。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.3 | 3.1.3 开关柜的柜门关闭时防护等级应达到IP4X以上，柜门打开时防护等级达到IP2X以上。
改扩建 | #2主变110kV侧中性点接地刀闸、#3主变110kV侧中性点接地刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-02-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变110kV侧中性点接地刀闸、#3主变110kV侧中性点接地刀闸机构箱输出口与垂直连杆之间的定位螺栓未锁入垂直连杆中，存在机构箱输出口与垂直连杆之间连接跑位的风险 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对刀闸垂直连杆开孔，将刀闸机构箱输出口与垂直连杆之间的定位螺栓锁入孔中。 | 2025-02-24 | 已对刀闸垂直连杆开孔，满足刀闸机构箱输出口与垂直连杆之间的定位螺栓锁入孔中要求。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #3主变压力释放阀管道法兰无跨接线、二次电缆线槽接续部位无跨接线、10kV套管底部法兰面未接地、有载顶盖连接油管法兰面未安装跨接线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对压力释放阀管道法兰、二次电缆线槽接续部位、10kV套管底部法兰面、有载顶盖连接油管法兰面安装截面积不小于25平方毫米的黄绿跨接线 | 2025-02-24 | 已对压力释放阀管道法兰、二次电缆线槽接续部位、10kV套管底部法兰面、有载顶盖连接油管法兰面安装黄绿跨接线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
改扩建 | 所有110kV间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-02-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有110kVGIS间隔未在壳体注明相色、内部元件标示 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应在所有110kVGIS间隔壳体注明相色、内部元件标示 | 2025-02-24 | 已在所有110kVGIS间隔壳体注明相色和内部元件标示 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 10kV Ⅰ/II段母分900开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备材质 | 2025-02-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV Ⅰ/II段母分900开关柜中柜门接地线断裂 | 否 | 电气设备性能 | 厂家配件质量不佳 | 应对所有开关柜柜门更换质量可靠的接地线 | 2025-02-25 | 已更换10kV Ⅰ/II段母分900开关柜中柜门接地线，并排查其他开关柜 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
改扩建 | 所有10kV间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 所有开关柜柜顶母线仓盖板下凹变形。 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员现场施工不规范。 | 将所有开关柜柜顶盖板进行调整，或者更换盖板。 | 2025-02-25 | 已将所有开关柜柜顶盖板校直 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
改扩建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变有载油枕油位偏高，达到7格，根据油温油位曲线，当前油温20度，油位应不超过4格。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 根据变压器实际油温，对照油温油位曲线，进行有载油枕油位调整。 | 2025-02-24 | 已根据油温油位曲线，进行有载油枕油位调整。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
改扩建 | 10kV#2消弧装置992开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-02-23 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV#2消弧装置992手车开关机械特性试验报告无分合闸电流曲线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充10kV#2消弧装置992手车开关机械特性试验报告分合闸电流曲线。 | 2025-02-24 | 已补充完整10kV#2消弧装置992手车开关机械特性试验报告 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 断路器交接试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形。
改扩建 | #3主变10kV侧95C开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-02-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #3主变10kV侧95C开关柜风机控制模块故障，无法发出报警信号 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 更换#3主变10kV侧95C开关柜风机控制模块，并进行功能测试。 | 2025-02-24 | 已校对#3主变10kV侧95C开关柜风机控制模块 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 开关柜如有强制降温装置，应装设带防护罩、风道布局合理的强排通风装置、进风口应有防尘网。风机启动值应按照厂家要求设置合理，风机故障应发出报警信号。
改扩建 | 10kVⅠ/Ⅱ段母分900开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-02-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kVⅠ/Ⅱ段母分900开关柜手车室底部进风孔未加装防尘网 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对10kVⅠ/Ⅱ段母分900开关柜手车室底部进风孔补装防尘网。 | 2025-02-24 | 已在10kVⅠ/Ⅱ段母分900开关柜手车室底部进风孔补装防尘网 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.2 | 8.3.2 开关柜如有强制降温装置，应装设带防护罩、风道布局合理的强排通风装置、进风口应有防尘网。风机启动值应按照厂家要求设置合理，风机故障应发出报警信号。
改扩建 | 所有10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-02-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有10kV开关柜手车室的加热器与温湿度控制器距离不足50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整所有10kV开关柜手车室加热板位置，确保与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。 | 2025-02-24 | 已调整所有10kV开关柜手车室加热板位置。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | #2主变、#3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变、#3主变铁芯、夹件引下部位在主变油箱无标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充#2主变、#3主变铁芯、夹件引下部位在主变油箱标识。 | 2025-02-24 | 已补充#2主变、#3主变铁芯、夹件引下部位在主变油箱标识 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
改扩建 | 10kV电容器Ⅱ组972开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV电容器Ⅱ组972开关柜部分螺栓螺母侧未装有弹簧垫圈或锁紧螺母 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对10kV电容器Ⅱ组972开关柜部分螺栓进行检查，确认全部安装有弹簧垫圈或锁紧螺母 | 2025-02-24 | 已完成对10kV电容器Ⅱ组972开关柜弹簧螺栓排查、整改 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
改扩建 | #2主变10kV侧95D开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变10kV侧95D开关柜后下柜内三相母线排螺栓垫圈相邻净距小于3mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将#2主变10kV侧95D开关柜后下柜内三相母线排螺栓垫圈重新更换为符合3mm净距要求的垫圈 | 2025-02-24 | 已将#2主变10kV侧95D开关柜后下柜内三相母线排螺栓垫圈重新更换为合格垫圈 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
改扩建 | 10kV Ⅱ/Ⅲ段母分90M1 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV Ⅱ/Ⅲ段母分90M1开关柜A相母线排处部分螺栓与母线紧固面缺少平垫圈。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充10kV Ⅱ/Ⅲ段母分90M1开关柜A相母线排处部分螺栓与母线紧固面的平垫圈，并全站排查。 | 2025-02-24 | 已补充10kV Ⅱ/Ⅲ段母分90M1开关柜A相母线排处部分螺栓与母线紧固面的平垫圈 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
改扩建 | 110kVGIS E01间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-02-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kVGIS E01间隔W51二次线缆保护套断裂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对110kVGIS E01间隔W51二次线缆保护套进行更换或重新包封 | 2025-02-24 | 已对110kVGIS E01间隔W51二次线缆保护套进行更换 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | #3主变10kV侧95C开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-02-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #3主变10kV侧95C手车开关摇入后，航空插座闭锁装置闭锁不到位 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#3主变10kV侧95C手车开关与航空插座闭锁装置进行配合度调整。 | 2025-02-24 | 已调整对#3主变10kV侧95C手车开关与航空插座闭锁装置配合度 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 10kVⅡ/Ⅲ段母分90M1 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-02-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kVⅡ/Ⅲ段母分90M1航空插头部分端子表面存有污渍、接触不良 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对90M1航插端子进行清扫，并对其他开关柜航插进行排查 | 2025-02-24 | 已完成90M1航插端子的清洁 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 10kV电容器Ⅰ组971开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-02-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV电容器Ⅰ组971开关柜接地刀闸合闸后，面板指示灯仍在分闸位置 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整10kV电容器Ⅰ组971开关柜接地刀闸与辅助开关配合度，确保电气指示正确。 | 2025-02-24 | 已校正10kV电容器Ⅰ组971开关柜接地刀闸电气指示 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 10kV 914开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-02-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV914开关柜接刀闸分闸二次位置指示显示异常。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查10kV914开关柜状态显示面板的接刀闸分合闸指示。 | 2025-02-24 | 已校正10kV914开关柜状态显示面板的接刀闸分合闸指示 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | D09-D11 220kVGIS间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-02-21 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | D09-D11 220kVGIS间隔间距过于紧凑，间隔间机构箱电缆连接处难以直接观察，现场未通过有效的检测器和手段进行核查。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对D09-D11 220kVGIS间隔机构箱电缆连接提供相关佐证或现场重新复核，并对其他紧凑间隔进行相同检查处理。 | 2025-02-24 | 已对D09-D11 220kVGIS间隔机构箱电缆连接提供相关佐证 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 安装过程中，对于电缆及母线的连接处等难以直接观察的部位，应利用有效的检测仪器和手段进行核查，确保连接可靠。
改扩建 | 10kVⅠ/Ⅱ母分900开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-02-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kVⅠ/Ⅱ母分900开关柜断路器无法进行远方分合闸操作。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对10kVⅠ/Ⅱ母分900开关柜断路器远方分合闸控制回路进行排查。 | 2025-02-24 | 已恢复10kVⅠ/Ⅱ母分900开关柜断路器远方分合闸控制 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | #2主变10kV侧95B开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-02-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变10kV侧95B手车开关摇入过程卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查#2主变10kV侧95B手车开关摇入卡涩原因，进行导轨、活门等调整。 | 2025-02-24 | 已完成#2主变10kV侧95B手车开关摇入润滑、卡涩处理 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | E04-E06 110kVGIS间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-02-21 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | E04-E06 110kVGIS间隔间距过于紧凑，间隔间机构箱电缆连接处难以直接观察，现场未通过有效的检测器和手段进行核查。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对E04-E06 110kVGIS间隔机构箱电缆连接提供相关佐证或现场重新复核。 | 2025-02-24 | 已对E04-E06 110kVGIS间隔机构箱电缆连接提供相关佐证 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 安装过程中，对于电缆及母线的连接处等难以直接观察的部位，应利用有效的检测仪器和手段进行核查，确保连接可靠。
改扩建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #3主变散热片表面存在多处锈蚀 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#3主变散热片表面锈蚀部位进行除锈防腐，重新覆防腐层。 | 2025-02-24 | 已对#3主变散热片表面锈蚀部位重新覆防腐层 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
改扩建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变本体人孔封板防腐涂层存在多处裂纹 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#2主变本体人孔封板防腐涂层进行重新喷涂及防腐。 | 2025-02-24 | 已对#2主变本体人孔封板防腐涂层进行重新喷涂及防腐 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
改扩建 | 所有220kVGIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-02-21 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 所有220kVGIS间隔处的接地引下线接地点未标注接地符号。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在所有220kVGIS间隔的接地点增添接地标识符号。 | 2025-02-24 | 已完成在所有220kVGIS间隔的接地点增添接地标识符号整改 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
改扩建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-02-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变油温表显示15K，后台测控显示22K，超过5K的范围。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#2主变油温表、后台测控装置进行检查校验，油温误差应不超过5K。 | 2025-02-24 | 已校正#2主变油温表、后台测控装置偏差 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
改扩建 | 所有110kVGIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-02-21 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 所有110kVGIS间隔处的接地引下线接地点未标注接地符号。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在所有110kVGIS间隔的接地点增添接地标识符号。 | 2025-02-24 | 已完成在所有110kVGIS间隔的接地点增添接地标识符号整改 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
改扩建 | 所有220kVGIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-02-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有220kVGIS智能汇控柜未连接二次线缆的孔洞未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查所有220kVGIS智能汇控柜未连接二次线缆的孔洞封堵情况，并及时封堵 | 2025-02-24 | 已柜所有220kVGIS智能汇控柜未连接二次线缆的孔洞完成封堵 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | #2主变110kV侧中性点接地刀闸、#3主变110kV侧中性点接地刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备调试 | 2025-02-23 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未见#2主变110kV侧中性点接地刀闸、#3主变110kV侧中性点接地刀闸触头、导电杆镀银层厚度及硬度检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#2主变110kV侧中性点接地刀闸、#3主变110kV侧中性点接地刀闸触头、导电杆进行镀银层厚度及硬度检测，及时出具报告。 | 2025-02-24 | 已提供#2主变110kV侧中性点接地刀闸、#3主变110kV侧中性点接地刀闸触头、导电杆进行镀银层厚度及硬度检测报告 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 触头、导电杆等接触部位应镀银，镀银层厚度不应小于20µm，硬度应大于120HV。
改扩建 | #2主变220kV侧中性点接地刀闸、#3主变220kV侧中性点接地刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备调试 | 2025-02-23 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未见#2主变220kV侧中性点接地刀闸、#3主变220kV侧中性点接地刀闸触头、导电杆镀银层厚度、硬度检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#2主变220kV侧中性点接地刀闸、#3主变220kV侧中性点接地刀闸触头、导电杆进行镀银层厚度、硬度检测，及时出具报告。 | 2025-02-24 | 已出具#2主变220kV侧中性点接地刀闸、#3主变220kV侧中性点接地刀闸触头、导电杆进行镀银层厚度、硬度检测报告 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 触头、导电杆等接触部位应镀银，镀银层厚度不应小于20µm，硬度应大于120HV。
改扩建 | 所有110kVGIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-02-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有110kVGIS智能汇控柜未连接二次线缆的孔洞未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查所有110kVGIS智能汇控柜未连接二次线缆的孔洞封堵情况，并及时封堵 | 2025-02-24 | 已完成所有110kVGIS智能汇控柜未连接二次线缆的孔洞封堵 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | #1消弧装置、#2消弧装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 消弧装置 | 现场安装 | 2025-02-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1消弧装置、#2消弧装置外壳接地螺栓未加防松垫片 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对#1消弧装置、#2消弧装置外壳接地螺栓未加弹垫或者碟形垫片 | 2025-02-24 | 已对#1消弧装置、#2消弧装置外壳接地螺栓加装弹垫 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 接地线与接地极的连接，宜用焊接；接地线与消弧线圈接地端子的连接，宜用螺栓连接，并应加设防松垫片。
改扩建 | 所有220kVGIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-02-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有220kVGIS支撑构架底端连接部分安装不牢靠，仅采用点焊。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对所有220kVGIS支撑构架底端连接部分重新补焊 | 2025-02-24 | 已完成对所有220kVGIS支撑构架底端连接部分重新补焊 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 所有110kVGIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-02-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有110kVGIS支撑构架底端连接部分安装不牢靠，仅采用点焊。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对所有110kVGIS支撑构架底端连接部分重新补焊 | 2025-02-24 | 已完成对所有110kVGIS支撑构架底端连接部分重新补焊 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 部分220kVGIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-02-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 部分220kVGIS罐体及连接件上存在大量施工灰尘，部分罐体上存有油渍手印。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查所有220kV罐体表面清洁情况、特别是相邻紧凑罐体表面情况，并对脏污情况进行清扫。 | 2025-02-24 | 已完成对所有220kV罐体表面清洁 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | #2主变、#3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-02-23 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未提供#2主变、#3主变局部放电试验24h后油试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 试验人员提供报告遗漏 | 补充#2主变、#3主变局部放电试验24h后油试验报告 | 2025-02-25 | 已提供提供#2主变、#3主变局部放电试验完成报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.5 | 7.5.1 | 7.5.1 应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电压下运行24h后，各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。
改扩建 | 所有110kV间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-02-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 所有110kVGIS罐体及连接件上存在大量施工灰尘，部分罐体上存有油渍手印。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查所有110kV罐体表面清洁情况、特别是相邻紧凑罐体表面情况，并对脏污情况进行清扫。 | 2025-02-24 | 已完成对所有110kV罐体表面清洁 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 所有110kV间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-02-23 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 所有110kV间隔气体密度继电器试验报告未提供接点动作值与返回值 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对所有110kV间隔气体密度继电器试验报告补充接点动作值与返回值 | 2025-02-24 | 已补充完整所有110kV间隔气体密度继电器试验报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
改扩建 | 所有220kV间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-02-23 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 所有220kV间隔气体密度继电器试验报告中未提供接点动作值与返回值 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充所有220kV间隔气体密度继电器接点动作值与返回值 | 2025-02-24 | 已补充完整有220kV间隔气体密度继电器试验报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
改扩建 | 253GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 253间隔SF6表计阀门限位钉未旋转到位。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 253间隔SF6表计阀门限位钉重新旋转到位。 | 2025-02-24 | 已将253间隔SF6表计阀门限位钉重新旋转到位 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 15C组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 15C2刀闸合位时，机构箱合位指示偏离0刻度较多 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 15C2刀闸重新调整机构指示 | 2025-02-24 | 已将15C2刀闸重新调整机构指示 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 165组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 1651刀闸分位时，机构箱合位指示偏离0刻度较多 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 1651刀闸重新调整机构指示 | 2025-02-24 | 已将1651刀闸重新调整机构指示 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 255GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 255间隔SF6表计阀门限位钉未旋转到位。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 255间隔SF6表计阀门限位钉重新旋转到位。 | 2025-02-24 | 已将255间隔SF6表计阀门限位钉重新旋转到位。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 251GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 251间隔SF6表计阀门限位钉未旋转到位。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 251间隔SF6表计阀门限位钉重新旋转到位。 | 2025-02-24 | 已将251间隔SF6表计阀门限位钉重新旋转到位。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 156GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 1563刀闸分合闸指示无箭头标识。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 1563刀闸分合闸指示增加箭号标识 | 2025-02-24 | 已将1563刀闸分合闸指示增加箭号标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 15K组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 15K6刀闸合位时，机构箱合位指示偏离0刻度较多 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 15K6刀闸重新调整机构指示 | 2025-02-24 | 已将15K6刀闸重新调整机构指示 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 157GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 1573刀闸分合闸指示无箭头标识。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 1573刀闸分合闸指示增加箭号标识 | 2025-02-24 | 已将1573刀闸分合闸指示增加箭号标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 258GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 258间隔SF6表计阀门限位钉未旋转到位。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 258间隔SF6表计阀门限位钉重新旋转到位。 | 2025-02-24 | 已将258间隔SF6表计阀门限位钉重新旋转到位。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 165组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 1652刀闸合位时，机构箱合位指示偏离0刻度较多 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 1652刀闸重新调整机构指示 | 2025-02-24 | 已将1652刀闸重新调整机构指示 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 158组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 1582刀闸合位时，机构箱合位指示偏离0刻度较多 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 1582刀闸重新调整机构指示 | 2025-02-24 | 已将1582刀闸重新调整机构指示 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 155GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 1553刀闸分合闸指示无箭头标识。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 1553刀闸分合闸指示增加箭号标识 | 2025-02-24 | 已将1553刀闸分合闸指示增加箭号标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 151GIS | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 1513刀闸分合闸指示无箭头标识。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 1513刀闸分合闸指示增加箭号标识 | 2025-02-24 | 已将1513刀闸分合闸指示增加箭号标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 15M组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | PT15M8刀闸合位时，机构箱合位指示偏离0刻度较多 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | PT15M8刀闸重新调整机构指示 | 2025-02-24 | 已将PT15M8刀闸重新调整机构指示 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 所有10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-02-23 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 所有10kV开关机械特性报告未见行程曲线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对所有10kV开关机械特性报告补充行程曲线 | 2025-02-24 | 已补充完整所有10kV开关机械特性报告 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 断路器交接试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形。
改扩建 | #2主变110kV侧中性点刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-02-23 | 设备安装 | 安装调试 | 重大 | 重大 | #2主变110kV侧中性点刀闸电动合闸不到位，公母触头合闸后未对正。 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工人员调试不到位。 | 对刀闸传动部位进行调整，确保刀闸合闸到位。 | 2025-02-25 | 已对#2主变110kV侧中性点刀闸电动合闸位置、公母触头位置进行调整，确认符合要求 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.3 | 6.3.3 合闸操作时，应确保合闸到位，伸缩式隔离开关应检查驱动拐臂过“死点”，并采用限位自锁结构。
改扩建 | #2主变110kV侧中性点接地刀闸、#3主变110kV侧中性点接地刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-02-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变110kV侧中性点接地刀闸、#3主变110kV侧中性点接地刀闸传动部位未涂抹二硫化钼锂基脂。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对刀闸传动部位涂抹二硫化钼锂基脂。 | 2025-02-24 | 已对#2主变110kV侧中性点接地刀闸、#3主变110kV侧中性点接地刀闸传动部位涂抹二硫化钼锂基脂 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | #2主变220kV侧中性点接地刀闸、#3主变220kV侧中性点接地刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-02-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变220kV侧中性点接地刀闸、#3主变220kV侧中性点接地刀闸传动部位未涂抹二硫化钼锂基脂。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对刀闸传动部位涂抹二硫化钼锂基脂。 | 2025-02-24 | 已对#2主变220kV侧中性点接地刀闸、#3主变220kV侧中性点接地刀闸传动部位涂抹二硫化钼锂基脂。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | #2主变220kV侧中性点接地刀闸、#3主变220kV侧中性点接地刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-02-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变220kV侧中性点接地刀闸、#3主变220kV侧中性点接地刀闸机构箱输出口与垂直连杆之间的定位螺栓未锁入垂直连杆中，存在机构箱输出口与垂直连杆之间连接跑位的风险 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对刀闸垂直连杆开孔，将刀闸机构箱输出口与垂直连杆之间的定位螺栓锁入孔中。 | 2025-02-24 | 已对#2主变220kV侧中性点接地刀闸、#3主变220kV侧中性点接地刀闸垂直连杆开孔，满足刀闸机构箱输出口与垂直连杆之间的定位螺栓锁入孔中要求 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 110kV E01间隔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-02-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV E01间隔基础接地排螺栓未紧固 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 使用两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点标示接地符号。 | 2025-02-24 | 已使用使用两个M12的螺栓进行紧固 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
改扩建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-23 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #3主变有载油枕油位偏高，达到6.5格，根据油温油位曲线，当前油温20度，油位应不超过4格。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 根据变压器实际油温，对照油温油位曲线，进行有载油枕油位调整。 | 2025-02-24 | 已完成有载油枕油位调整 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
改扩建 | 150母分间隔四方CSC-303母联保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 母联(分段)保护 | 设备调试 | 2025-02-22 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 150母分间隔四方CSC-303母联保护装置配置下装错误,无法采样,不满足验收条件 | 否 | 继电保护 | 集成商厂家配置错误 | 要求现场调试人员重新下装150母分间隔母联保护装置配置 | 2025-02-24 | 已重新下装150母分间隔母联保护装置配置，重新验收正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 220kV井当I路255间隔PCS-931线路保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-02-22 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 220kV井当I路255间隔PCS-931线路保护装置距离保护三段无法正确动作 | 否 | 继电保护 | 集成商厂家配置错误 | 要求现场调试人员联系厂家排查问题并使220kV井当I路255间隔PCS-931线路保护装置距离保护三段正确动作 | 2025-02-24 | 已排查220kV井当I路255间隔PCS-931线路保护装置距离保护三段无法正确动作问题，重新下配置调试正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 全站打印机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 打印机 | 设备调试 | 2025-02-22 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 全站打印机未配置,不满足打印机验收条件 | 否 | 继电保护 | 施工安装配置不到位 | 要求调试人员联系打印机厂家配置全站打印机 | 2025-02-24 | 打印机厂家已现场配置全站打印机 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 220kV 井当Ⅰ路251线路保护装置CSC-103 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-02-22 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 220kV 井当Ⅰ路251线路保护装置CSC-103无法正确重合闸 | 否 | 继电保护 | 集成商厂家配置错误 | 要求调试人员联系厂家排查问题并使220kV 井当Ⅰ路251线路保护装置CSC-103正确重合闸 | 2025-02-24 | 已重新下载配置，调试220kV 井当Ⅰ路251线路保护装置CSC-103能正确重合闸 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 110kV 井时路159合智一体装置UDM-502 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 合并单元智能终端装置集成 | 设备调试 | 2025-02-22 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 110kV 井时路159合智一体装置UDM-502控制回路断线会错误保持,不能正常复归 | 否 | 继电保护 | 集成商厂家配置错误 | 联系厂家排查问题并使110kV 井时路159合智一体装置UDM-502控制回路断线正确复归 | 2025-02-24 | 已重新下载该间隔配置，110kV 井时路159合智一体装置UDM-502控制回路断线正确复归 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 2号主变、3号主变CSC326主变保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-02-22 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 2号主变、3号主变CSC326主变保护SV接收压板中：高压侧只有高压侧电压SV接收压板，该压板是否为高压侧SV接收压板（包含电压电流），是否该软压板命名有误 | 否 | 继电保护 | 集成商厂家配置错误 | 对2号主变、3号主变CSC326主变保护SV接收压板中：高压侧只有高压侧电压SV接收压板，该压板是否为高压侧SV接收压板（包含电压电流）核对压板功能，若确实为高压侧电压电流的接收压板，则该压板名称应更改为高压侧SV接收压板 | 2025-02-24 | 厂家已将2号主变、3号主变CSC326主变保护SV接收压板中名称进行修改，验收调试正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 110kV 井北路151保护装置CSC-122 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-02-22 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 110kV 井北路151保护装置CSC-122的重合闸无法正确充电 | 否 | 继电保护 | 集成商厂家配置错误 | 要求现场调试人员联系厂家排查问题并使110kV 井北路151保护装置正确充电 | 2025-02-24 | 厂家配置人员已对110kV 井北路151保护装置重新下载配置后，调试正确能充电 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 220kVⅢ/Ⅳ母差CSC150母差保护屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 母线保护 | 设备调试 | 2025-02-22 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 220kVⅢ/Ⅳ母差CSC150母差保护中相关保护动作应更改为Ⅲ/Ⅳ母，而非Ⅰ/Ⅱ母 | 否 | 继电保护 | 施工调试不规范 | 要求现场调试人员及时将220kVⅢ/Ⅳ母差CSC150母差保护中相关保护动作名称更正为Ⅲ/Ⅳ母 | 2025-02-24 | 调试人员已将220kVⅢ/Ⅳ母差CSC150母差保护中相关保护动作名称更正为Ⅲ/Ⅳ母 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 110kVⅢ/Ⅳ母差CSC150母差保护屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 母线保护 | 设备调试 | 2025-02-22 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 110kVⅢ/Ⅳ母差CSC150母差保护中相关保护动作应更改为Ⅲ/Ⅳ母，而非Ⅰ/Ⅱ母 | 否 | 继电保护 | 集成商厂家配置不规范 | 要求现场调试人员及时将110kVⅢ/Ⅳ母差CSC150母差保护中相关保护动作名称更正为Ⅲ/Ⅳ母 | 2025-02-24 | 调试人员已将110kVⅢ/Ⅳ母差CSC150母差保护中相关保护动作名称更正为Ⅲ/Ⅳ母 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 110kV井郊线161、110kV井铁线159合智一体 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 合并单元智能终端装置集成 | 设备调试 | 2025-02-22 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 110kV井郊线161、110kV井铁线159合智一体接收110kVⅢ/Ⅳ段CSC150母差保护跳闸配置文件错误，井郊线161应为支路6跳闸，井铁线159应为支路7跳闸 | 否 | 继电保护 | 集成商厂家配置错误 | 按最新已修改的SCD重新下装并调试110kV井郊线161、110kV井铁线159合智一体接收110kVⅢ/Ⅳ段CSC150母差保护跳闸虚端子 | 2025-02-24 | 厂家人员已校核SCD重新下装并调试110kV井郊线161、110kV井铁线159合智一体接收110kVⅢ/Ⅳ段CSC150母差保护跳闸虚端子 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 110kVⅢ/Ⅳ母差CSC150母差保护屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 母线保护 | 设备调试 | 2025-02-22 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 110kVⅢ/Ⅳ母差CSC150母差保护分段150和15H极性配置错误，150和15H虚端子极性未正接 | 否 | 继电保护 | 集成商厂家配置错误 | 要求现场调试人员按最新SCD下装110kVⅢ/Ⅳ母差CSC150母差保护分段150和15H极性配置，使150和15H虚端子极性正接 | 2025-02-24 | 厂家人员已校核最新SCD下装110kVⅢ/Ⅳ母差CSC150母差保护分段150和15H极性配置，使150和15H虚端子极性正接 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 备自投相关220kV智能终端 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 备自投校验仪 | 设备调试 | 2025-02-22 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 220kV备自投相关虚回路取消，相关装置配置文件未下装 | 否 | 继电保护 | 集成商厂家配置未删除 | 要求现场调试人员按最新SCD要求取消220kV备自投相关虚回路及相关SCD配置 | 2025-02-24 | 厂家人员已校核最新SCD要求取消220kV备自投相关虚回路及相关SCD配置 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 220kVⅠ/Ⅱ母差CSC150母差保护、220kVⅢ/Ⅳ母差CSC150母差保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 母线保护 | 设备调试 | 2025-02-22 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 220kVⅠ/Ⅱ母差CSC150母差保护、220kVⅢ/Ⅳ母差CSC150母差保护装置中远方三压板顺序为远方投退压板软压板、远方切换定值区软压板、远方修改定值软压板，调试定值单中这三块压板顺序与装置不一致 | 否 | 继电保护 | 集成商厂家配置错误 | 联系定值整定专责修改定值，将220kVⅠ/Ⅱ母差CSC150母差保护、220kVⅢ/Ⅳ母差CSC150母差保护装置中远方三压板顺序宇与定值单一致 | 2025-02-24 | 厂家人员已将220kVⅠ/Ⅱ母差CSC150母差保护、220kVⅢ/Ⅳ母差CSC150母差保护装置中远方三压板顺序配置与定值单一致 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 10kVⅠ/Ⅱ段母分900备投、母分保护；10kVⅢ/Ⅳ段母分909备投、母分保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 母联(分段)保护 | 设备调试 | 2025-02-22 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kVⅠ/Ⅱ段母分900备投、母分保护接收2号主变相关虚回路应完整，2号主变低压侧合智一体A无需接收10kVⅠ/Ⅱ段母分900备投跳闸；10kVⅢ/Ⅳ段母分909备投、母分保护接收3号主变相关虚回路应完整，3号主变低压侧合智一体A无需接收10kVⅠ/Ⅱ段母分909备投跳闸。 | 否 | 继电保护 | 集成商厂家配置错误 | 按SCD审查会要求整改10kVⅠ/Ⅱ段母分900备投、母分保护接收2号主变以及10kVⅢ/Ⅳ段母分909备投、母分保护接收3号主变相关虚回路。 | 2025-02-24 | 已重新关联10kVⅠ/Ⅱ段母分900备投、母分保护接收2号主变以及10kVⅢ/Ⅳ段母分909备投、母分保护接收3号主变相关虚回路。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 220kV故障录波器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 设备调试 | 2025-02-22 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 220kV故障录波多个SV、GOOSE报文报通信中断、报文长度错误 | 否 | 继电保护 | 集成商厂家配置错误 | 现场调试人员应检查并整改220kV故障录波通信中断以及报文长度，使得配置正确 | 2025-02-24 | 已检查并整改220kV故障录波通信中断以及报文长度，检查配置正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-02-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #2主变采用倾斜安装的套管，110kV套管ABC相油位均不足观察窗的2/3，220kV套管B相及中性点套管油位不足观察窗的2/3 | 否 | 电气设备性能 | 厂家套管注油工艺不良。 | 对#2主变110kV套管ABC相、220kV套管B相及中性点套管油位应补充至观察窗的2/3 | 2025-02-25 | 已将#2主变的110kV套管ABC相、220kV套管B相及中性点套管油位补充至观察窗的2/3 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 套管清洁、无损伤、油位正常；法兰连接螺栓齐全、紧固（用力矩扳手检查）。
改扩建 | #3主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-02-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | #3主变采用倾斜安装的套管，110kV套管ABC相油位均不足观察窗的2/3，220kV套管BC相及中性点套管油位不足观察窗的2/3 | 否 | 电气设备性能 | 厂家套管注油工艺不良。 | 对#3主变110kV套管ABC相、220kV套管BC相及中性点套管油位应补充至观察窗的2/3 | 2025-02-25 | 已将#3主变的110kV套管ABC相、220kV套管BC相及中性点套管油位补充至观察窗的2/3 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.3 | 8.2.3 套管清洁、无损伤、油位正常；法兰连接螺栓齐全、紧固（用力矩扳手检查）。
改扩建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-23 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变压力释放阀管道法兰无跨接线、二次电缆线槽接续部位无跨接线、有载顶盖连接油管法兰面未安装跨接线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对压力释放阀管道法兰、二次电缆线槽接续部位、有载顶盖连接油管法兰面安装截面积不小于25平方毫米的黄绿跨接线 | 2025-02-24 | 已对#2主变应对压力释放阀管道法兰、二次电缆线槽接续部位、有载顶盖连接油管法兰面安装黄绿跨接线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-02-21 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 110kV城北变有载开关储油柜容量太小 | 否 | 电气设备性能 | 未按照《110（66）～1000kV 油浸式电力变压器技术条件》（Q/GDW 11306-2014）6.2.2 变压器油箱要求设计 | 增大110kV城北变有载开关储油柜容量至50L | 2025-02-28 | 已增大110kV城北变有载开关储油柜容量至50L | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.1 | 3.3.1 储油柜的容积应保证在变压器允许的极端工况下，应能正确显示油位并不发生高/低油位信号报警，推荐容积按油箱内油重的10%考虑。
新建 | 备自投装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 备用电源自投装置 | 出厂试验 | 2025-02-21 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kV备自投装置未提供出厂信息表 | 否 | 继电保护 | 未知 | 110kV备自投装置提供出厂信息表 | 2025-02-22 | 厂家已提供110kV备自投装置出厂信息表 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.3 | 4.1.3 保护设备出厂时，制造厂家应按要求形成出厂信息表作为出厂资料内容提供给业主。每月25日前，制造厂家应将本月已发工程现场的出厂信息表经校核正确后以中国电科院要求的统一格式（电子表格）报送至中国电科院。
新建 | 变压器保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 出厂试验 | 2025-02-21 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 主变保护装置外壳未粘贴电子标签 | 否 | 继电保护 | 未知 | 主变保护装置外壳粘贴电子标签 | 2025-02-22 | 主变保护装置外壳已粘贴电子标签 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.2 | 4.1.2 在保护设备的制造阶段，制造厂家应在装置外部建立电子标签。应设置在保护设备的面板正面，宜设置在装置右侧、下方位置。标签应贴附牢固随装置一同出厂。标签外观包括国家电网表示、二维码表示、实物“ID”区、设备信息区四部分。二维码符号中存储的信息为继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”，码制应采用快速响应矩阵码(QR码)。实物“ID”区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的实物“ID”的明文。设备信息区印制继电保护和安全自动装置、通信设备的参数信息，如产品型号、工作电源的直流额定电压、CT二次额定电流等，印制内容用户自行定义。
新建 | 线路保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 出厂试验 | 2025-02-21 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 110kV线路保护装置未提供产品合格证书 | 否 | 继电保护 | 未知 | 110kV线路保护装置提供产品合格证书 | 2025-02-22 | 厂家已提供110kV线路保护装置产品合格证书 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.1 | 4.1.1 每台保护装置出厂前均应经过出厂检测，并具备产品合格证书。
改扩建 | #2主变在线监测装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 油中溶解气体在线监测装置检验装置 | 现场安装 | 2025-02-14 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变在线监测装置二次线缆号头缺失，且未进行固定绑扎 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 对#2主变在线监测装置补充缺失的电缆号头，对内部线缆进行整理和固定绑扎 | 2025-02-17 | #2主变在线监测装置已补充缺失的电缆号头核对无误，并对内部混乱的线缆进行整理并固定绑扎整齐 | 在线监测装置全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1外观整洁无破损，监测装置的电路、油路、气路布线规范、美观，铭牌、标志规范清晰。
改扩建 | #2主变在线监测装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 油中溶解气体在线监测装置检验装置 | 现场安装 | 2025-02-14 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变在线监测装置油路管道无进油、出油等明显标识 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 黏贴#2主变在线监测装置油路管道进油、出油标识 | 2025-02-17 | 已黏贴#2主变在线监测装置的进油、出油油路管道对应的标识，并核对无误 | 在线监测装置全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.1 | 5.1.2 | 5.1.2油取样管路安装前及安装过程中采取两级密封防护，确保全密封不漏油，油路管道应有进油、出油等明显标识，不能影响变压器的正常维护，并不能影响正常的离线取油样。
改扩建 | 辅助综合监控系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 辅助设施集成控制系统 | 设备调试 | 2025-01-10 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 视频监控安装距离#2主变10kV侧母线桥太近导致后期摄像头故障更换时安全距离不足无法更换 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 应当考虑到摄像头后期维保问题，调整摄像头安装位置 | 2025-02-17 | 已重新选择摄像头安装位置满足设备不停电时维护摄像头的安全距离 | 在线监测装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 巡视系统中摄像机名称设置，应包括变电站名称、安装位置或照射方位、摄像机编号、摄像机类型等，摄像机预置位名称设置应能体现监控对象与巡视点位；应支持通过红外测温数据和环境温度对设备进行故障诊断，并将分析结果上送上级系统。
改扩建 | 辅助视频监控系统 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 辅助设施集成控制系统 | 设备调试 | 2025-01-10 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变220kV侧中性点23B8接地刀闸辅控视频监控系统中摄像头预置位设置错误，点击查看刀闸状态，视频显示主变套管 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 重新设置#2主变220kV侧中性点23B8接地刀闸辅控视频监控系统中摄像头预置位 | 2025-02-17 | 已重新设置#2主变220kV侧中性点23B8接地刀闸辅控视频监控系统中摄像头预置位，调整至合适位置 | 在线监测装置全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 巡视系统中摄像机名称设置，应包括变电站名称、安装位置或照射方位、摄像机编号、摄像机类型等，摄像机预置位名称设置应能体现监控对象与巡视点位；应支持通过红外测温数据和环境温度对设备进行故障诊断，并将分析结果上送上级系统。
新建 | 110kV线路保护屏 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-02-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV线路保护屏内部分备用光纤接头未使用防尘护套。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 及时补充相关备用光纤防尘护套。 | 2025-02-14 | 已将有关备用光纤接头使用防尘护套。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.12 | 8.12.1 | 8.12.1 备用光纤端口及备用光纤有防尘护套。
新建 | 110kV线路保护屏 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-02-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV线路保护屏内部分光缆标签未标明光缆走向。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 及时更换不合格的光缆标签。 | 2025-02-14 | 已将不合格标签替换成正规标签。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.11 | 8.11.6 | 8.11.6 光缆标牌应记录光缆编号、光缆类型、使用及备用芯数、光缆长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。
新建 | #1主变保护屏 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 二次-屏柜图保护屏 | 现场安装 | 2025-02-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变保护屏二次电缆孔洞未及时封堵。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 及时开展相关设备电缆孔洞封堵工作。 | 2025-02-14 | 已完成#1主变保护屏二次电缆孔洞封堵工作。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
新建 | 110kV汇控柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 控制柜 | 现场安装 | 2025-02-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV汇控柜二次电缆孔洞未及时封堵。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 及时开展相关设备电缆孔洞封堵工作。 | 2025-02-14 | 已完成110kV汇控柜二次电缆孔洞封堵工作。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
新建 | 10kV线路保护 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 现场安装 | 2025-02-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV线路保护电缆走向牌部分为手写，未及时更换规范导向牌。 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 及时按要求更换不合格电缆导向牌。 | 2025-02-14 | 已将10kV线路保护不合格电缆走向牌更换为正规走向牌。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
新建 | 组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-02-24 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 施工方未提供SF6新气抽检报告，违反了《组合电器全过程技术监督实施细则》“6.6.1 SF6新气到货后，充入设备前应对每批次的气瓶进行抽检，并应按现行国家标准《工业六氟化硫))GB 12022验收”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位调试工序管控不到位，导致未及时提供SF6新气抽检报告 | 督促施工方整理并提供完整的SF6新气抽检报告 | 2025-05-28 | 已提供SF6新气抽检报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 SF6新气到货后，充入设备前应对每批次的气瓶进行抽检，并应按现行国家标准《工业六氟化硫))GB 12022验收。
新建 | #2主变处接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-03-25 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 白中变#2主变处接地网焊接位置的焊药残留未清理，未进行防腐处理，不满足“5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。”的要求 | 否 | 材料 | 未知 | 督促施工方对#2主变处接地网焊接位置的焊药残留进行清理，拍照留档后，进行防腐处理 | 2025-05-12 | 已对焊药进行清洁，并重新防腐处理 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
新建 | 均压环 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 金具 | 现场安装 | 2025-02-13 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #3杆塔中相大号侧绝缘子均压环倾斜，不符合监督细则中“均压环安装深度和水平度应满足设计要求，安装应牢固、平整、无变形”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新安装或更换中相大号侧绝缘子均压环。 | 2025-03-26 | 已重新安装#3杆塔中相大号侧绝缘子均压环。 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.3 | 5.3.3 | 5.3.3 均压环安装深度和水平度应满足设计要求，安装应牢固、平整、无变形，相色应正确，在最低处应有排水孔。
新建 | 铁塔 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-02-13 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #5杆塔部分螺栓紧固不到位，螺栓与构件未贴合，不符合监督细则中“螺栓应与构件平面垂直，螺栓头与构件间的接触处不应有空隙”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新紧固螺栓，保证螺栓头与构件间的接触处无空隙。 | 2025-03-26 | 已重新紧固螺栓，保证螺栓头与构件间的接触处无空隙。 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 螺栓应与构件平面垂直，螺栓头与构件间的接触处不应有空隙。
新建 | 前坂线921开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-07 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV前坂线921开关柜后下柜门与接地刀闸机械闭锁机构部件安装存在偏差，无法实现闭锁功能 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 闭锁机构部件安装存在偏差，调整闭锁机构部件安装角度，实现闭锁功能 | 2025-05-15 | 调整921闭锁机构部件安装角度，防止闭锁机构部偏差，已有效实现闭锁功能 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
新建 | 前坑Ⅰ线922开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-03-07 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV前坑Ⅰ线922开关柜后下柜门与接地刀闸机械闭锁机构部件安装存在偏差，无法实现闭锁功能 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 闭锁机构部件安装存在偏差，调整闭锁机构部件安装角度，实现闭锁功能 | 2025-05-15 | 调整922闭锁机构部件安装角度，防止闭锁机构部偏差，已有效实现闭锁功能 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
新建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-24 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 施工方未提供#2主变的气体继电器、压力释放阀、温度计的校验合格报告，违反了《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》“6.2.3 气体继电器应在真空注油完毕后再安装；新安装的气体继电器、压力释放阀、温度计应经校验合格后方可使用”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位调试工序管控不到位，导致未及时提供#2主变的气体继电器、压力释放阀、温度计的校验合格报告 | 施工方应提供#2主变的气体继电器、压力释放阀、温度计的校验合格报告 | 2025-05-28 | 已提供#2主变的气体继电器、压力释放阀、温度计的校验合格报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.3 | 6.2.3 气体继电器应在真空注油完毕后再安装；新安装的气体继电器、压力释放阀、温度计应经校验合格后方可使用。
新建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-24 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未提供#2主变隐蔽工程资料，违反了《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》“6.1.1 隐蔽工程（土建工程质量、接地引下线、地网）、中间验收应该按要求开展、资料应该齐全完备”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位隐蔽工程施工管控不到位，导致#2主变隐蔽工程资料未提供 | 施工方应提供#2主变隐蔽工程资料 | 2025-05-28 | 已提供#2主变隐蔽工程资料 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 隐蔽工程（土建工程质量、接地引下线、地网）、中间验收应该按要求开展、资料应该齐全完备。
新建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-24 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 施工方未提供#2主变绝缘油试验报告，违反了《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》“6.6.1 绝缘油必须按现行规定试验合格后，方可注入变压器、电抗器中”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位调试工序管控不到位，导致未及时提供#2主变绝缘油试验报告 | 督促施工方整理并提供完整的#2主变绝缘油试验报告 | 2025-05-28 | 已提供#2主变绝缘油试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 绝缘油必须按现行规定试验合格后，方可注入变压器、电抗器中。
新建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-24 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 施工方未提供#2主变的气体继电器、压力释放阀、温度计的校验合格报告，违反了《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》“6.2.3 气体继电器应在真空注油完毕后再安装；新安装的气体继电器、压力释放阀、温度计应经校验合格后方可使用”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位调试工序管控不到位，导致未及时提供#2主变的气体继电器、压力释放阀、温度计的校验合格报告 | 督促施工方整理并提供完整的#2主变的气体继电器、压力释放阀、温度计的校验合格报告 | 2025-05-28 | 已提供#2主变的气体继电器、压力释放阀、温度计的校验合格报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.3 | 6.2.3 气体继电器应在真空注油完毕后再安装；新安装的气体继电器、压力释放阀、温度计应经校验合格后方可使用。
新建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-24 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 未提供#2主变隐蔽工程资料，违反了《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》“6.1.1 隐蔽工程（土建工程质量、接地引下线、地网）、中间验收应该按要求开展、资料应该齐全完备”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位隐蔽工程施工管控不到位，导致#2主变隐蔽工程资料未提供 | 督促施工方整理并提供完整的#2主变隐蔽工程资料 | 2025-05-28 | 已提供#2主变隐蔽工程资料 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 隐蔽工程（土建工程质量、接地引下线、地网）、中间验收应该按要求开展、资料应该齐全完备。
新建 | 组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-02-24 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 施工方未提供SF6新气抽检报告，违反了《组合电器全过程技术监督实施细则》“6.6.1 SF6新气到货后，充入设备前应对每批次的气瓶进行抽检，并应按现行国家标准《工业六氟化硫))GB 12022验收”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位调试工序管控不到位，导致未及时提供SF6新气抽检报告 | 施工方应提供SF6新气抽检报告 | 2025-05-28 | 已提供SF6新气抽检报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 SF6新气到货后，充入设备前应对每批次的气瓶进行抽检，并应按现行国家标准《工业六氟化硫))GB 12022验收。
新建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-24 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 施工方未提供#2主变绝缘油试验报告，违反了《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》“6.6.1 绝缘油必须按现行规定试验合格后，方可注入变压器、电抗器中”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 施工单位调试工序管控不到位，导致未及时提供#2主变绝缘油试验报告 | 施工方应提供#2主变绝缘油试验报告 | 2025-05-28 | 已提供#2主变绝缘油试验报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 绝缘油必须按现行规定试验合格后，方可注入变压器、电抗器中。
新建 | 10kV电抗器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电抗器 | 工程设计 | 2025-07-25 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 设计中未体现对10kV电抗器隐蔽工程相关资料 | 否 | 继电保护 | 设计单位对设计全面性规范管理不足，设计中未考虑10kV电抗器相关隐蔽工程。 | 请设计并完善相关10kV电抗器隐蔽工程相的的资料。 | 2025-08-28 | 已补充10kV电抗器隐蔽工程相关的资料。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 隐蔽工程（二次电缆埋管敷设、电缆头制作、等电位接地网安装、变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器二次接线盒接线）、中间验收是否按要求开展，资料（含影像资料）是否齐全完备。
新建 | #2主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-24 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 依据油温-油位曲线，#2主变本体油位偏低，违反了《变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则》6.2.2“油位调整应与油温-油位曲线一致”的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 督促施工方调整#2主变本体油位，使得与油温-油位曲线一致。 | 2025-05-28 | #2主变本体油位已正常 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-02-18 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家未提供绝缘油报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 请厂家提供绝缘油报告 | 2025-02-19 | 厂家已提供绝缘油报告 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.12 | 3.12.3 | 3.12.3 厂家须提供绝缘油无腐蚀性硫、结构簇、糠醛及油中颗粒度报告。对500kV及以上电压等级的变压器还应提供T501等检测报告。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-02-18 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家变压器采气盒安装位置太高 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 请厂家将变压器采气盒安装在便于取气的位置 | 2025-02-19 | 厂家已将变压器采气盒安装在便于取气的位置 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.5 | 3.7.5 变压器本体气体继电器应配备采气盒，采气盒应安装在便于取气的位置。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-02-18 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 厂家安装变压器吸湿器吸湿剂重量低于变压器储油柜油重的千分之一 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 请厂家将变压器吸湿器吸湿剂重量补充至高于变压器储油柜油重的千分之一 | 2025-02-19 | 厂家已将变压器吸湿器吸湿剂重量补充至高于变压器储油柜油重的千分之一 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.3 | 3.3.3 变压器吸湿器吸湿剂重量不低于变压器储油柜油重的千分之一。
改扩建 | 10kV馈线柜3（913）开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 低压开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV馈线柜3（913）开关柜保护背板网线未绑扎好，开关柜门关上后会误碰空开，有可能导致空开误跳或无法脱扣 | 否 | 继电保护 | 未知 | 联系调试人员及时整理10kV馈线柜3（913）开关柜背板网线，按规范布置 | 2025-02-24 | 已将10kV馈线柜3（913）开关柜保护背板网线绑扎规范 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.1 | 6.7.1 屏（柜）内每根电缆应分别成束，分开排列，接线应工艺美观，牢固可靠，线芯排列整齐，留有裕度，不宜在保护屏端子排内侧接入二次电缆芯线，一个端子的每一端应只接一根导线，使用多股导线时，应采用冷压接端头，冷压连接应牢靠、接触良好。
改扩建 | 全站电流互感器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 工程设计 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 全站各间隔CT各绕组二次接地应在铜牌上采用单独螺栓固定，并悬挂“**绕组CT一点接地，请勿拆除”标示牌 | 否 | 继电保护 | 施工安装不到位 | 联系调试人员在各间隔CT各绕组二次接地铜牌上采用单独螺栓固定，并悬挂“**绕组CT一点接地，请勿拆除”标示牌 | 2025-02-24 | 已在各间隔CT各绕组二次接地铜牌上采用单独螺栓固定并悬挂“**绕组CT一点接地，请勿拆除”标示牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 投运后应移交的资料：施工图、白图、设计变更建设管理单位应在工程竣工后三个月内向调控中心、运行维护单位和设备检修单位移交工程竣工图纸及其电子版。运维单位应于投产验收前，将验收合格的智能站配置文件归档，设备投产后一个月内，将资料性文件归档。资料图实应一致。
改扩建 | 保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 直流保护装置 | 设备调试 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 现场调试人员未对全站保护及智能组件及控制在80%直流电源下做整组试验 | 否 | 继电保护 | 施工调试未规范试验 | 调试人员应按照继电保护全过程技术监督要求对联系全站保护及智能组件及控制在80%直流电源下做整组试验 | 2025-02-24 | 已完成做整组试验，现场调试人员对全站保护及智能组件及控制在80%直流电源下做整组试验 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.5 | 8.6.5 两套保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组连接的直流母线段。每套保护装置与其相关设备（电子式互感器、合并单元、智能终端、网络设备、操作箱、跳闸线圈等）的直流电源均应取自与同一蓄电池组相连的直流母线。
改扩建 | 220kV所有线路保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 现场安装 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV所有线路保护通道光纤未贴（链路各环节） | 否 | 继电保护 |  | 联系厂家按照继电保护全过程技术监督要求补充220kV所有线路保护通道光纤标签（链路各环节） | 2025-02-24 | 现场已补充220kV所有线路保护通道光纤标签 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 主变本体端子箱 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 1,2号主变本体端子箱内接地铜排未用不小于100mm2的接地线接至地网 | 否 | 继电保护 | 未知 | 联系现场调试人员按继电保护全过程技术监督要求补充1,2号主变本体端子箱内接地铜排不小于100mm2的接地线接至地网 | 2025-02-24 | 现场已补充1,2号主变本体端子箱内接地铜排不小于100mm2的接地线接至地网，符合验收标准 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.2 | 8.8.2 按机械强度要求，控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面：强电控制回路≥1.5mm²，屏（柜）内导线的芯线截面≥1.0mm²， =弱电控制回路≥0.5mm²，电流电缆截面≥2.5mm²，并满足有关技术要求，所有专用接地线截面应不小于 4mm²。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 各10kV开关柜内CT二次回路接地线未按要求采用截面积不小于4mm2的专用黄绿接地线（多股铜导线）。必须用压接圆形铜鼻子与地排连接，不得与电缆屏蔽层共用接地螺栓 | 否 | 继电保护 | 未知 | 联系现场调试人员按继电保护全过程技术监督要求采用截面积不小于4mm2专用黄绿多股铜导线，而非单芯线 | 2025-02-24 | 已按验收规范在各10kV开关柜内CT二次回路接地线采用截面积不小于4mm2专用黄绿多股铜导线 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.2 | 8.8.2 按机械强度要求，控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面：强电控制回路≥1.5mm²，屏（柜）内导线的芯线截面≥1.0mm²， =弱电控制回路≥0.5mm²，电流电缆截面≥2.5mm²，并满足有关技术要求，所有专用接地线截面应不小于 4mm²。
改扩建 | 220kV汇控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 各220kV保护测控柜、PT柜等柜内二次接地铜排未用不小于100mm2的接地铜缆接地，柜内两根铜排未用不小于100mm2的铜缆（铜排）相连 | 否 | 继电保护 | 未知 | 联系现场调试人员按继电保护全过程技术监督要求对柜内两根铜排采用不小于100mm2的铜缆（铜排）相连 | 2025-02-24 | 现场施工人员已将各220kV保护测控柜、PT柜等柜内二次接地铜排用不小于100mm2的接地铜缆接地，柜内两根铜排用不小于100mm2的铜缆（铜排）相连，检查正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.2 | 8.8.2 按机械强度要求，控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面：强电控制回路≥1.5mm²，屏（柜）内导线的芯线截面≥1.0mm²， =弱电控制回路≥0.5mm²，电流电缆截面≥2.5mm²，并满足有关技术要求，所有专用接地线截面应不小于 4mm²。
改扩建 | 110kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 各110kV保护测控柜、PT柜等柜内二次接地铜排未用不小于100mm2的接地铜缆接地，柜内两根铜排未用不小于100mm2的铜缆（铜排）相连 | 否 | 继电保护 | 未知 | 联系现场调试人员按继电保护全过程技术监督要求对柜内两根铜排采用不小于100mm2的铜缆（铜排）相连 | 2025-02-24 | 已在110kV保护测控柜、PT柜等柜内二次接地铜排用不小于100mm2的接地铜缆接地，柜内两根铜排用不小于100mm2的铜缆（铜排）相连，检查正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.2 | 8.8.2 按机械强度要求，控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面：强电控制回路≥1.5mm²，屏（柜）内导线的芯线截面≥1.0mm²， =弱电控制回路≥0.5mm²，电流电缆截面≥2.5mm²，并满足有关技术要求，所有专用接地线截面应不小于 4mm²。
改扩建 | 站内所有保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 设备调试 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 现场调试人员未提供现场调试报告（电子版及纸质版，数据完整、结论合格） | 否 | 继电保护 | 施工调试未提供报告 | 联系现场调试人员及时提供现场调试报告（电子版及纸质版，数据完整、结论合格），并验证其报告正确 | 2025-02-24 | 现场调试人员已提供了现场调试报告（电子版及纸质版，数据完整、结论合格） | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 基建单位应至少提供以下资料：一次设备实测参数；通道设备（包括接口设备、高频电缆、阻波器、结合滤波器、耦合电容器等）的参数和试验数据、通道时延等；电流、电压互感器的试验数据（如变比、伏安特性、极性、直流电阻及10%误差计算等）；保护装置及相关二次交、直流和信号回路的绝缘电阻的实测数据；气体继电器试验报告；全部保护纸质及电子版施工图纸（含设计变更）、保护装置及自动化监控系统使用及技术说明书、智能站配置文件和资料性文件【包括智能电子设备能力描述（ICD）文件、变电站配置描述（SCD）文件、已配置的智能电子设备描述（CID）文件、回路实例配置（CCD）文件、虚拟局域网（VLAN）划分表、虚端子配置表、竣工图纸和调试报告等】、保护调试报告、二次回路（含光纤回路）检测报告以及调控机构整定计算所必需的其他资料。
改扩建 | 光纤链路看板 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 智能终端 | 设备调试 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 全站的所有二次屏柜、智能控制柜光纤链路看板均未编制 | 否 | 继电保护 | 施工调试未编制 | 联系现场调试人员按照继电保护全过程技术监督要求正确编制所有二次屏柜、智能控制柜光纤链路看板 | 2025-02-24 | 施工调试已编制全站的所有二次屏柜、智能控制柜光纤链路看板，智能控制柜光纤链路看板，逐一检查正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 提供资料要求：全站 SCD 配置文件、IED 工程配置文件应与设计一致且包含版本信息及修改记录，全站网络拓扑结构图、交换机端口配置图、全站链路告警信息表、交换机VLAN划分表、二次设备软件版本等资料应齐全完整，与现场实际一致。全站保护装置及相关一次设备的合格证、出厂检验报告、出厂图纸资料、ICD模型文件一致性检测报告等资料应齐全。保护装置调试报告（或调试原始记录）齐全，试验项目完整，数据正确。保护通道设备的电力通信网高频、光纤及微波（可删）通道的相关数据测试报告齐全，试验项目完整、数据正确。智能变电站装置应采用检测机构通过专业检测和工程应用标准化检测并发布的ICD文件。
改扩建 | 光纤链路标签 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 智能终端 | 设备调试 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 全站的光纤链路光纤标签未贴，并且全站保护通道光缆未熔接 | 否 | 继电保护 | 施工安装不到位 | 联系现场调试人员对全站的光纤链路光纤标签进行补充，对全站保护通道的光缆进行及时熔接 | 2025-02-24 | 全站光纤链路光纤标签，全站保护通道光缆已完成编制，贴好 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 提供资料要求：全站 SCD 配置文件、IED 工程配置文件应与设计一致且包含版本信息及修改记录，全站网络拓扑结构图、交换机端口配置图、全站链路告警信息表、交换机VLAN划分表、二次设备软件版本等资料应齐全完整，与现场实际一致。全站保护装置及相关一次设备的合格证、出厂检验报告、出厂图纸资料、ICD模型文件一致性检测报告等资料应齐全。保护装置调试报告（或调试原始记录）齐全，试验项目完整，数据正确。保护通道设备的电力通信网高频、光纤及微波（可删）通道的相关数据测试报告齐全，试验项目完整、数据正确。智能变电站装置应采用检测机构通过专业检测和工程应用标准化检测并发布的ICD文件。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV馈线、电容器、消弧、站用变开关柜等开关柜CT二次接线盒安装位置难以开展CT二次接线核对，导致CT二次接线均未进行核对 | 否 | 继电保护 | 施工调试未到位 | 联系按照人员拆除10kV馈线、电容器、消弧、站用变开关柜等开关柜CT二次接线盒安装挡板并进行二次接线核对 | 2025-02-24 | 现场已拆除10kV馈线、电容器、消弧、站用变开关柜等开关柜CT二次接线盒安装位置挡板并进行二次接线核对完成 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.9 | 8.9.1 | 8.9.1 新安装保护装置的验收试验时，从保护屏柜的端子排处将所有外部引入的回路及电缆全部断开，分别将电流、电压、直流控制、信号回路的所有端子各自连接在一起，用1000V绝缘电阻表测量各回路对地和各回路相互间的绝缘电阻，其阻值均应大于10MΩ。定期检验时，在保护屏柜的端子排处将所有电流、电压、直流控制的端子的外部接线拆开，并将电压、电流回路的接地点拆开，用1000V绝缘电阻表测量回路对地的绝缘电阻，其绝缘电阻值应大于1MΩ。
改扩建 | 保护柜保护装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 交流保护装置 | 现场安装 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 全站保护柜内的保护AB网网线未分管敷设 | 否 | 继电保护 | 施工安装不规范 | 联系厂家对全站的AB网网线按照继电保护全过程技术监督要求全站保护柜内分管敷设 | 2025-02-24 | 现场施工人员已对全站保护柜内AB网网线分管敷设，符合验收要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.10 | 8.6.10 双重化的继电保护装置、合并单元、智能终端应采用各自独立的电缆或光缆，且不共用ODF配线架。
改扩建 | 二次地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主控继保室内二次地网未见与主地网用4根及以上不小于50mm2的铜排（铜缆）连接 | 否 | 继电保护 | 未知 | 联系现场调试人员按规范补充主控继保室内二次地网与主地网用4根及以上不小于50mm2的铜排（铜缆） | 2025-02-24 | 现场已补充接入主控继保室内二次地网与主地网用4根及以上不小于50mm2的铜排（铜缆），符合验收要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.2 | 8.8.2 按机械强度要求，控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面：强电控制回路≥1.5mm²，屏（柜）内导线的芯线截面≥1.0mm²， =弱电控制回路≥0.5mm²，电流电缆截面≥2.5mm²，并满足有关技术要求，所有专用接地线截面应不小于 4mm²。
改扩建 | 装置背板尾纤 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | GIS室内220kV大井2路256EL6、220kV井当2路258EL3等保护柜内、2号主变25B智能控制柜等柜内装置背板部分尾纤受力较大，崩的较紧，核查其余屏柜尾纤并同步整改 | 否 | 继电保护 | 未知 | 联系厂家对GIS室内220kV大井2路256EL6、220kV井当2路258EL3等保护柜内、2号主变25B智能控制柜等柜内装置背板部分尾纤调整尾纤位置，使其留有一定弧度，防止受力损坏尾纤 | 2025-02-24 | 已调整GIS室内220kV大井2路256EL6、220kV井当2路258EL3等保护柜内、2号主变25B智能控制柜等柜内装置背板部分尾纤位置，留有一定弧度 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 隐蔽工程（二次电缆埋管敷设、电缆头制作、等电位接地网安装、变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器二次接线盒接线）、中间验收是否按要求开展，资料（含影像资料）是否齐全完备。
改扩建 | 全站电流互感器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 现场安装 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 现场调试人员未按照继电保护全过程技术监督要求提供全站CT交底单，无法进行CT信息核对 | 否 | 继电保护 | 施工调试未提供交底 | 联系调试人员正确及时提供全站CT交底单并进行CT信息核对 | 2025-02-24 | 已提供了全站CT交底单，并已进行CT信息核对 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.2 | 8.1.2 应成立验收工作组，编制整体验收方案和细则，对验收发现的问题、隐患、缺陷应要求相关单位及时整改并对整改情况复查验收，编制验收报告，明确验收是否合格。验收内容应包括资料、专业检测一致性、安装及工艺、二次回路、装置、整组传动试验、带负荷试验。
改扩建 | 备用电源自投装置 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 备用电源自投装置 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 保护室内10kV备自投及电压并列柜内跳纤走线方式错误，不应走槽盒 | 否 | 继电保护 |  | 联系厂家对保护室内10kV备自投及电压并列柜要求用螺旋保护管缠好后合理布置跳纤路径并用魔术贴固定好 | 2025-02-24 | 已在保护室内10kV备自投及电压并列柜内跳纤走线用螺旋保护管缠好并用魔术贴固定好 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.1 | 6.9.1 光纤与装置的连接应牢固可靠、无松动，光口处不应受力，光纤头应清洁无尘，备用光口、尾纤应带防尘帽。
改扩建 | 全站保护柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 全站的保护屏、开关柜、汇控柜、端子箱内端子排均未紧固，需打开全站的保护屏、开关柜、汇控柜、端子箱内端子排进行逐根紧固 | 否 | 继电保护 | 未知 | 按照要求联系调试人员对全站的保护屏、开关柜、汇控柜、端子箱内端子排二次线及短接片进行逐根紧固 | 2025-02-24 | 已对全站的保护屏、开关柜、汇控柜、端子箱内端子排二次线及短接片进行逐根紧固，检查完好 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象，端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
改扩建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 所有10kV开关柜柜顶的母线电压、直流及交流小母线槽盒中的螺丝按照要求应当进行紧固，需逐根打开所有10kV开关柜柜顶的母线电压、直流及交流小母线槽盒对所有螺丝进行全面紧固 | 否 | 继电保护 | 未知 | 按照要求联系厂家逐根打开所有10kV开关柜柜顶的母线电压、直流及交流小母线槽盒对所有螺丝进行全面紧固 | 2025-02-24 | 已经逐根打开所有10kV开关柜柜顶的母线电压、直流及交流小母线槽盒对所有螺丝进行全面紧固 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象，端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
改扩建 | 3号主变室内3号主变本体智能汇控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 合并单元智能终端装置集成 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 3号主变室内3号主变本体智能汇控柜内5FD端子排内侧号码错位且缺失 | 否 | 继电保护 | 未知 | 按照要求联系调试人员调整并补充3号主变本体智能汇控柜内5FD端子排内侧号码 | 2025-02-24 | 已补充3号主变本体智能汇控柜内5FD端子排内侧号码 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。
改扩建 | 3号主变本体智能汇控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 合并单元智能终端装置集成 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 3号主变室内3号主变本体智能汇控柜内5WD端子排内侧号码缺失 | 否 | 继电保护 |  | 联系厂家正确调整并补充3号主变本体智能汇控柜内5WD端子排内侧号码 | 2025-02-24 | 已补充3号主变本体智能汇控柜内5WD端子排内侧号码 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。
改扩建 | 2,3号主变本体端子箱 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 2,3号主变本体室内2,3号主变本体端子箱内除B相两组电流（用于闭锁调压等）在本体端子箱接地，其余在本体智能汇控柜内接地，本体端子箱侧的接地线应两端拆除抽出 | 否 | 继电保护 | 施工安装不规范 | 联系厂家拆除不需要的电流接地线，2,3号主变本体室内2,3号主变本体端子箱内除B相两组电流（用于闭锁调压等）在本体端子箱接地，并抽出多余的接地线 | 2025-02-24 | 已对2,3号主变本体室内2,3号主变本体端子箱内除B相两组电流（用于闭锁调压等）在本体端子箱接地，抽出多余的接地线 抽出不需要的电流接地线 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.5 | 6.6.5 二次电缆路径应合理，尽可能离开高压母线、避雷器和避雷针，并联电容器、电容式电压互感器、结合电容及电容式套管等设备的接地点；电缆沟内电缆排列应整齐，在电缆支架上固定良好，防止脱落及拉坏接线端子排；保护用电缆与电力电缆不应同层敷设，双重化继电保护回路控制电缆、断路器操作直流电源双回路控制电缆等重要控制电缆应分侧敷设。
改扩建 | 全站各个屏柜及开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 全站各屏柜内光缆、跳纤、网线布置混乱 | 否 | 继电保护 | 施工安装不规范 | 联系调试人员对布置混乱的全站各屏柜内光缆、跳纤、网线及时整理，要求按规范布置 | 2025-02-24 | 已按验收要求按规范布置全站各屏柜内光缆、跳纤、网线 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.5 | 6.6.5 二次电缆路径应合理，尽可能离开高压母线、避雷器和避雷针，并联电容器、电容式电压互感器、结合电容及电容式套管等设备的接地点；电缆沟内电缆排列应整齐，在电缆支架上固定良好，防止脱落及拉坏接线端子排；保护用电缆与电力电缆不应同层敷设，双重化继电保护回路控制电缆、断路器操作直流电源双回路控制电缆等重要控制电缆应分侧敷设。
改扩建 | GIS室内母线PT柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 母线 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | GIS室内220kV、110kV、10kV所有的母线PT柜内PT一点接地线所在未挂标识牌 | 否 | 继电保护 |  | 应联系厂家按照要求正确在GIS室内220kV、110kV、10kV所有的母线PT柜PT一点接地线的两端挂上标识牌 | 2025-02-24 | 已在GIS室内220kV、110kV、10kV所有的母线PT柜内PT一点接地线所在接地线两端挂标识牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.8 | 6.8.5 | 6.8.5 光缆标牌应记录光缆编号、类型、使用及备用芯数、长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。
改扩建 | 主变电能表柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 保护室内主变电能表柜内的尾纤配置方式错误，不应走槽盒 | 否 | 继电保护 | 施工安装不规范 | 联系厂家对错误走线方式的尾纤进行整改，应当用螺旋保护管缠好后合理布置跳纤路径并用魔术贴固定好 | 2025-02-24 | 已对保护室内主变电能表柜内的尾纤用螺旋保护管缠好并用魔术贴固定好 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.8 | 6.8.4 | 6.8.4 同一小室内跨屏（柜）的保护用光缆应使用尾缆或铠装光缆，同一屏（柜）内设备间连接应使用尾纤，尾纤线径应与所敷设光缆线径一致，同一屏内的不同继电保护装置不应共用光缆、尾缆，其所用光缆不应接于同一组光纤配线架。
改扩建 | 保护室内2号主变测控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 保护室内的2号主变测控柜内的尾纤错误配置走线方式，不应走槽盒 | 否 | 继电保护 | 施工安装不规范 | 联系厂家对错误走线方式的尾纤进行整改，应当用螺旋保护管缠好后合理布置跳纤路径并用魔术贴固定好 | 2025-02-24 | 已对保护室内的2号主变测控柜内用螺旋保护管缠好并用魔术贴固定好 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.8 | 6.8.4 | 6.8.4 同一小室内跨屏（柜）的保护用光缆应使用尾缆或铠装光缆，同一屏（柜）内设备间连接应使用尾纤，尾纤线径应与所敷设光缆线径一致，同一屏内的不同继电保护装置不应共用光缆、尾缆，其所用光缆不应接于同一组光纤配线架。
改扩建 | 主变站控层网络柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 继电保护室内14J主变站控层网络柜尾纤布置方法错误，不应走槽盒 | 否 | 继电保护 | 施工安全不规范 | 联系厂家按照技术监督要求对尾纤用螺旋保护管缠好后合理布置跳纤路径并用魔术贴固定好 | 2025-02-24 | 已对室内14J主变站控层网络柜尾纤用螺旋保护管缠好后合理布置跳纤路径并用魔术贴固定好 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.8 | 6.8.4 | 6.8.4 同一小室内跨屏（柜）的保护用光缆应使用尾缆或铠装光缆，同一屏（柜）内设备间连接应使用尾纤，尾纤线径应与所敷设光缆线径一致，同一屏内的不同继电保护装置不应共用光缆、尾缆，其所用光缆不应接于同一组光纤配线架。
改扩建 | 220kV井当Ⅱ路258智能控制柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 合并单元智能终端装置集成 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220kVGIS室220kV井当Ⅱ路258智能控制柜保护电压端子排均有感应电压4-12V | 否 | 继电保护 | 未知 | 联系厂家重新整理二次接线，重点排查220kVGIS室220kV井当Ⅱ路258智能控制柜内可能是电机交流感应电导致的问题 | 2025-02-24 | 已整理220kVGIS室220kV井当Ⅱ路258智能控制柜二次接线，排除了电机交流感应电导致问题 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象，端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
改扩建 | 110kV 井门路153保护装置CSC-122 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | GIS室内110kV 井门路153保护装置CSC-122的闭锁重合闸开入需要1000ms左右的时间才能接收到,长时间保护动作无法放电,联系厂家排查问题 | 否 | 继电保护 | 集成商厂家配置错误 | 联系厂家排查问题并对110kV 井门路153保护装置CSC-122装置的闭锁重合闸开入功能进行正确配置，使其保护功能正常 | 2025-02-24 | 已对110kV 井门路153保护装置CSC-122装置的闭锁重合闸开入功能进行正确配置，保护功能验收正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格，相关反事故措施已落实。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 10kV保护室内2E12柜2号主变保护柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV保护室内2号主变低压侧保护柜的端子排TA：37左侧接线缺少号头，应为计量组B相的电流进线，联系厂家正确增添号头。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 联系厂家对10kV保护室内2号主变低压侧保护柜的端子排TA：37左侧接线缺少号头进行正确的增添 | 2025-02-24 | 已在10kV保护室内2号主变低压侧保护柜的端子排TA：37左侧接线增加号头，正确增添号头。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象，端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
改扩建 | 110kV线路158保护柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | GIS室内110kV线路158保护柜的线路CT线路至保护柜后柜端子排TA部分号头为T1:113S2-TA:2B的线纤错误接在TA-17上，按照图纸其应接在TA-18上，存在错误接线，应联系厂家修改为正确接线 | 否 | 继电保护 | 未知 | 联系厂家对GIS室内110kV线路158保护柜的线路CT线路至保护柜后柜端子排TA部分号头为T1:113S2-TA:2B的线纤对照图纸正确接线并重新进行对线测验 | 2025-02-24 | 已在GIS室内110kV线路158保护柜的线路CT线路至保护柜后柜端子排TA部分号头进行规范命名 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。
改扩建 | 110kVGIS室：E09柜155线路保护柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kVGIS室：E09柜155线路保护柜内端子排TA：30的左侧计量组A相的电流进线缺少号头，联系厂家正确增添号头。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 联系厂家对110kVGIS室E09柜155线路保护柜内端子排TA：30的左侧计量组A相的电流进线补充正确的号头 | 2025-02-24 | 已在110kVGIS室：E09柜155线路保护柜内端子排TA：30的左侧计量组A相的电流进线增添号头 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象，端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
改扩建 | 全站电流互感器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 现场安装 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 现场调试人员未提供差动组CT的10%误差曲线，无法与实测二次回路负载比较验证其应满足要求 | 否 | 继电保护 | 施工未调试不到位 | 联系现场调试人员及时提供差动组CT的10%误差曲线，并与实测二次回路负载比较验证其应满足要求 | 2025-02-24 | 已提供差动组CT的10%误差曲线，与实测二次回路负载比较，验证其应满足要求 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格，相关反事故措施已落实。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 10kV母线设备柜95M4 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 母线保护 | 现场安装 | 2025-02-22 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV母线设备柜95M4内击穿保险接地在接地铜排侧无需贴一点接地禁止拆除 | 否 | 继电保护 | 未知 | 联系现场调试人员拆除错误一点接地位置，增加10kV母线设备柜95M4一点接地禁止拆除标识 | 2025-02-24 | 已将10kV母线设备柜95M4内击穿保险接地在接地铜排侧贴一点接地禁止拆除的标识拆除 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.4 | 8.1.4 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
改扩建 | 10kV电容器柜（九）开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 低压开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV电容器柜（九）内二次线捆绑不当，开关柜上柜门关上后二次线会碰到最左边的空开4K1，有可能导致空开误跳或无法脱扣 | 否 | 继电保护 | 未知 | 联系调试人员及时整理10kV电容器柜（九）内二次线，按规范布置 | 2025-02-24 | 已对10kV电容器柜（九）内二次线重新捆绑，开关柜上柜门关上后二次线会不会碰到最左边的空开4K1 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.1 | 6.7.1 屏（柜）内每根电缆应分别成束，分开排列，接线应工艺美观，牢固可靠，线芯排列整齐，留有裕度，不宜在保护屏端子排内侧接入二次电缆芯线，一个端子的每一端应只接一根导线，使用多股导线时，应采用冷压接端头，冷压连接应牢靠、接触良好。
改扩建 | 10kV配电装置室#2接地变开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 低压开关柜 | 现场安装 | 2025-02-22 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV配电装置室#2接地变开关柜上柜门无法关上，二次线捆绑不当 | 否 | 继电保护 | 未知 | 联系调试人员及时整理#2接地变开关柜二次线，按规范布置，二次线捆绑应正确 | 2025-02-24 | 已将10kV配电装置室#2接地变开关柜上柜门二次线捆绑重新规范 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.1 | 6.7.1 屏（柜）内每根电缆应分别成束，分开排列，接线应工艺美观，牢固可靠，线芯排列整齐，留有裕度，不宜在保护屏端子排内侧接入二次电缆芯线，一个端子的每一端应只接一根导线，使用多股导线时，应采用冷压接端头，冷压连接应牢靠、接触良好。
新建 | 电流互感器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 设备调试 | 2025-02-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 现场调试人员未提交10kV电流互感器伏安特性试验数据。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 及时提交相关设备试验报告。 | 2025-02-14 | 已补充10kV电流互感器伏安特性试验报告。 | 电流互感器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验报告的数量与实际设备应相符，试验项目齐全，并符合标准规程要求。
新建 | 线路电压互感器 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 电压互感器 | 现场安装 | 2025-02-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV开关柜内线路电压互感器本体未预留接地扁铁。 | 否 | 电气设备性能 | 未按反措要求安装相关设施。 | 及时加装线路电压互感器接地扁铁。 | 2025-02-14 | 现场已完成线路电压互感器接地扁铁安装工作 | 电压互感器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。
新建 | 10kV开关柜 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-02-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV开关柜二次电缆进线孔洞未及时封堵。 | 否 | 电气设备性能 | 未按施工工序进行作业 | 电缆敷设完成后应及时完成相关设备封堵工作。 | 2025-02-14 | 施工人员已完成10kV开关柜内二次电缆孔洞封堵工作。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.2 | 8.6.2 高压开关柜在安装后应对其一、二次电缆进线处采取有效封堵措施。
新建 | #1消弧线圈接地变成套装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消弧线圈控制器 | 现场安装 | 2025-02-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1消弧线圈接地变成套装置未按要求进行双接地。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应该要求完成消弧线圈接地变双接地。 | 2025-02-14 | 已完成消弧线圈接地变双接地。 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.4 | 8.5.4 接地报警等遥信信号正常。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-02-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变非电量调试报告未上传系统。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 及时上传相关试验资料。 | 2025-02-14 | 已将#1主变非电量调试报告上传系统。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.3 | 8.1.3 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | 霞泽主变（编号：812757） | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-01-06 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 线圈段数不符合产品设计图纸。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 线圈绕向、段数、匝数、线圈形式符合产品设计图纸。 | 2025-03-03 | 现场已按照设计图纸进行整改 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.4 | 4.4.4 线圈绕向、段数、匝数、线圈形式符合产品设计图纸。
新建 | 霞泽变主变（编号：812757） | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-01-06 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 铁心叠片叠装过程中发现杂物。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 铁心叠片平整，叠装后尺寸与产品设计一致，应洁净、无油污，无杂物，无损伤。 | 2025-03-03 | 现场已对铁心叠装过程中的杂物进行清理 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.2 | 4.3.2 铁心叠片平整，叠装后尺寸与产品设计一致，要求洁净、无油污，无杂物，无损伤。
新建 | 霞泽主变（编号：812756） | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-01-04 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 垫块、撑条部分存在毛刺。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 垫块、撑条要求预处理，倒角、倒棱、去毛刺。 | 2025-03-03 | 现场已按照要求对存在的毛刺进行清理 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.3 | 4.4.3 垫块、撑条要求预处理，倒角、倒棱、去毛刺。750kV 及以上电压等级的变压器在高场强区应避免使用胶粘撑条，要求使用整张厚纸板制作撑条，撑条制作完毕后需检查是否存在起层等缺陷。
新建 | 霞泽变主变（编号：812756） | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-01-04 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 铁心叠片叠装过程中发现杂物。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 铁心叠片平整，叠装后尺寸与产品设计一致，应洁净、无油污，无杂物，无损伤。 | 2025-03-03 | 现场已对铁心叠装过程中存在的杂物进行清理 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.2 | 4.3.2 铁心叠片平整，叠装后尺寸与产品设计一致，要求洁净、无油污，无杂物，无损伤。
新建 | 霞泽主变（编号：812757） | 交流500kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-01-06 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 垫块、撑条部分存在毛刺。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 垫块、撑条要求预处理，倒角、倒棱、去毛刺。 | 2025-03-03 | 现场已按照要求对毛刺进行处理 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.3 | 4.4.3 垫块、撑条要求预处理，倒角、倒棱、去毛刺。750kV 及以上电压等级的变压器在高场强区应避免使用胶粘撑条，要求使用整张厚纸板制作撑条，撑条制作完毕后需检查是否存在起层等缺陷。
改扩建 | #2主变220kV侧CT | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 设备材质 | 2025-01-22 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2主变220kV侧CT未见原材料金属检测报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 厂家提供原材料金属检测报告 | 2025-01-23 | 厂家已提供原材料金属检测报告 | 电流互感器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.1 | 4.1.1 | 4.1.1 硅钢片、铝箔等重要原材料应提供材质报告单、出厂试验报告、物理化学等材料性能的分析及合格证；外协材料应配有出厂试验报告。
新建 | 3号间隔压力释放阀 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-01-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 3号间隔压力释放口正对巡视通道。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家设计安装问题。 | 调整压力释放口使不正对巡视通道。 | 2025-01-13 | 已调整压力释放口使不正对巡视通道。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 压力释放口不应正对巡视通道，应使得有压力的气体或蒸汽逸出时，对在气体绝缘变电站内正在履行其正常运行职责的人员的危害最小。
新建 | 快速接地开关、线路电压互感器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-01-02 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 2号间隔快速接地开关、线路电压互感器未见独立明显可见双接地引下线直接接入接地网。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家安装不到位。 | 快速接地开关、线路电压互感器应有独立明显可见双接地。 | 2025-01-13 | 快速接地开关、线路电压互感器已安装独立明显可见双接地引下线直接接入接地网。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.3 | 6.4.3 电压互感器、避雷器、快速接地开关应采用专用接地线接地。
改扩建 | 电流互感器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 现场安装 | 2025-01-21 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 部分35kV电流互感器本体接线铜鼻子未压接牢固 | 否 | 继电保护 | 未知 | 重新压接35kV电流互感器本体接线铜鼻子 | 2025-01-22 | 35kV电流互感器本体接线铜鼻子已重新压接，接线牢固可靠 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.1 | 6.7.1 屏（柜）内每根电缆应分别成束，分开排列，接线应工艺美观，牢固可靠，线芯排列整齐，留有裕度，不宜在保护屏端子排内侧接入二次电缆芯线，一个端子的每一端应只接一根导线，使用多股导线时，应采用冷压接端头，冷压连接应牢靠、接触良好。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变电站 | 工程设计 | 2025-01-03 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 蓄电池室门未采用乙级防火门 | 否 | 辅助设施 | 未知 | 应将蓄电池室门改为乙级防火门 | 2025-01-22 | 已将蓄电池室门改为乙级防火门 | 消防设备设施全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.6 | 1.1.6 地上油浸变压器室的门应采用甲级防火门，直通室外；干式变压器室、电容器室门应采用乙级防火门，向公共走道方向开启；蓄电池室、电缆层、继电器小室、配电装置室的门应向疏散方向开启，当门外为公共走道或其他房间时，应采用乙级防火门；配电装置室中间隔墙上的门可采用分别向不同方向开启且相邻的2个乙级防火门。
改扩建 | 主变保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-01-21 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变第二套保护屏内部分光纤未贴标签 | 否 | 继电保护 | 未知 | 完善#2主变第二套保护屏内光纤标签 | 2025-01-22 | #2主变第二套保护屏内光纤标签已完善 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.2 | 6.9.2 尾纤两端均应标识，标签宜采用专用贴纸，标签粘贴位置宜选择的距离尾纤插头1-2cm处，尾纤标识内容应包含本侧及对侧接线信息和尾纤主要用途。
改扩建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-01-21 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 35kV开关柜仪表层存在接线端子一端接两根线的情况 | 否 | 继电保护 | 未知 | 修改35kV开关柜仪表层接线端子接线，一端只接一根线 | 2025-01-22 | 35kV开关柜仪表层接线端子接线已整改，一端只接一根线 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.1 | 6.7.1 屏（柜）内每根电缆应分别成束，分开排列，接线应工艺美观，牢固可靠，线芯排列整齐，留有裕度，不宜在保护屏端子排内侧接入二次电缆芯线，一个端子的每一端应只接一根导线，使用多股导线时，应采用冷压接端头，冷压连接应牢靠、接触良好。
改扩建 | 汇控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 现场安装 | 2025-01-21 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变高压侧进线GIS汇控柜内备用光纤未套防尘帽 | 否 | 继电保护 | 未知 | #2主变高压侧进线GIS汇控柜内备用光纤套防尘帽 | 2025-01-22 | #2主变高压侧进线GIS汇控柜内备用光纤已套防尘帽 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.9 | 6.9.1 | 6.9.1 光纤与装置的连接应牢固可靠、无松动，光口处不应受力，光纤头应清洁无尘，备用光口、尾纤应带防尘帽。
改扩建 | 汇控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 现场安装 | 2025-01-21 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变高压侧GIS汇控柜内电缆孔洞未进行封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | #2主变高压侧GIS汇控柜内电缆孔洞进行封堵 | 2025-01-22 | #2主变高压侧GIS汇控柜内电缆孔洞已封堵完毕 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.6 | 6.6.6 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | 汇控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 现场安装 | 2025-01-21 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变汇控柜内部分电缆未悬挂电缆牌 | 否 | 继电保护 | 未知 | #2主变汇控柜内部分电缆悬挂电缆牌 | 2025-01-22 | #2主变汇控柜内电缆已全部悬挂电缆牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。
改扩建 | 端子箱 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 端子箱 | 现场安装 | 2025-01-21 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变本体端子箱内部分号头只有端子号。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 完善#2主变本体端子箱内号头，应有回路号、端子号及电缆号 | 2025-01-22 | #2主变本体端子箱内号头已全部完善，有回路号、端子号及电缆号 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.3 | 6.7.3 电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。
改扩建 | 主变保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-01-21 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 主变第一套电量保护未进行整组传动试验 | 否 | 继电保护 | 未知 | 主变第一套电量保护进行整组传动试验 | 2025-01-22 | 主变第一套电量保护整组已传动正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.9 | 7.9.6 | 7.9.6 调试单位进行保护装置整组传动时应检查各保护装置的“装置故障”、“运行异常”、“链路告警”等信息在自动化监控系统显示正确。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备选型 | 2025-01-20 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 3号主变低压侧开关柜加热器与二次线距离为40mm，不满足50mm的要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整加热器与二次线之间的距离，确保距离大于50mm | 2025-01-21 | 已将加热器与二次线之间的距离调整至52mm | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.1 | 3.3.1 柜内各隔室均安装常加热型驱潮加热器，加热器应与温湿度控制器相结合，且在每柜安装一控制开关（带辅助触点）。加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 主变保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-01-21 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变两套电量保护未采用串接法进行整组传动试验。 | 否 | 继电保护 | 未知 | #2主变两套电量保护采用串接法进行整组传动试验。 | 2025-01-22 | #2主变两套电量保护已采用串接法进行整组传动试验时，各侧开关正确动作，相关信号显示正确。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.9 | 7.9.1 | 7.9.1 调试单位进行双重化配置的保护装置整组传动时，应采用同一时刻、模拟相同故障性质的方法，对两套保护用串接法同时进行作用于两组跳闸线圈的试验。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-01-20 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 3号主变本体采气盒安装位置较高，不利于取气。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将3号主变采气盒布置于1.5m的位置 | 2025-01-21 | 已将3号主变采气盒布置于1.5m的位置 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.5 | 3.7.5 变压器本体气体继电器应配备采气盒，采气盒应安装在便于取气的位置。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备选型 | 2025-01-20 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 扩建主变吸湿器重量不满足要求，低于变压器储油柜重量的千分之一。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 增加吸湿器重量 | 2025-01-21 | 已增加3号主变吸湿器重量，大于储油柜重量的千分之一 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.3 | 3.3.3 | 3.3.3 变压器吸湿器吸湿剂重量不低于变压器储油柜油重的千分之一。
改扩建 | 汇控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 汇控柜 | 设备调试 | 2025-01-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变110kV侧间隔GIS汇控柜内电缆孔洞未进行封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | #2主变110kV侧间隔GIS汇控柜内电缆孔洞进行封堵 | 2025-01-22 | #2主变110kV侧间隔GIS汇控柜内电缆孔洞已封堵完毕 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | 主变保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-01-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变第一套电量保护屏内电缆孔洞未进行封堵 | 否 | 继电保护 | 未知 | #2主变第一套电量保护屏内电缆孔洞进行封堵 | 2025-01-22 | #2主变第一套电量保护屏内电缆孔洞已封堵完毕 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.5 | 8.8.5 电缆孔洞应封堵严密、可靠，电缆沟内无积水；防火应满足设计及规程、规定要求。
改扩建 | 线路保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-01-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV线路保护间隔部分电缆牌未挂 | 否 | 继电保护 | 未知 | 完善10kV线路保护间隔电缆牌 | 2025-01-22 | 10kV线路保护间隔电缆牌已完善 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。
改扩建 | 电流互感器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 现场安装 | 2025-01-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV间隔电流互感器本体接线未进行检查 | 否 | 继电保护 | 未知 | 检查10kV间隔电流互感器本体接线 | 2025-01-22 | 10kV间隔电流互感器本体已接线完毕，接线正确牢固 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.7 | 8.7.1 | 8.7.1 隐蔽工程（二次电缆埋管敷设、电缆头制作、等电位接地网安装、变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器二次接线盒接线）、中间验收是否按要求开展，资料（含影像资料）是否齐全完备。
改扩建 | 线路保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-01-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV馈线间隔开关柜仪表层部分端子排螺丝未紧固 | 否 | 继电保护 | 未知 | 紧固10kV馈线间隔开关柜仪表层端子排螺丝 | 2025-01-22 | 10kV馈线间隔开关柜仪表层端子排螺丝已紧固 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.14 | 8.14.1 | 8.14.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象。端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-01-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号主变10kV侧98B间隔智能终端手车刀闸位置显示异常 | 否 | 继电保护 | 未知 | 检查98B间手车刀闸位置辅助节点及后台信号关联是否正确 | 2025-01-22 | 已更换98B间手车刀闸位置辅助节点后，信号上送正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.3 | 8.21.3 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况。实时数据处理：应能及时采集并分析网内故障录波装置的录波数据。保护设备运行工况监视：应能结合电网一次接线图，全景实时显示保护设备运行/退出、正常/告警等运行状态以及通信正常/中断状态，当状态异常时应以事件形式提示，相应的工况图元变化。调度端保护设备在线监视与分析，主站端召唤子站数据成功率不小于99％ 。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-01-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号主变220kV侧28B间隔A相SF6闭锁及告警未能报出 | 否 | 继电保护 | 未知 | 检查28B间隔A相SF6表计二次接线是否正确 | 2025-01-22 | 已更改28B间隔A相SF6表计二次接线后，信号正常报出 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.3 | 8.21.3 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况。实时数据处理：应能及时采集并分析网内故障录波装置的录波数据。保护设备运行工况监视：应能结合电网一次接线图，全景实时显示保护设备运行/退出、正常/告警等运行状态以及通信正常/中断状态，当状态异常时应以事件形式提示，相应的工况图元变化。调度端保护设备在线监视与分析，主站端召唤子站数据成功率不小于99％ 。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-01-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号主变220kV侧28B间隔智能终端2后台缺了检修不一致光字牌 | 否 | 继电保护 | 未知 | 后台补充2号主变220kV侧28B间隔智能终端2检修不一致光字牌 | 2025-01-22 | 后台已补充2号主变220kV侧28B间隔智能终端2检修不一致光字牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.3 | 8.21.3 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况。实时数据处理：应能及时采集并分析网内故障录波装置的录波数据。保护设备运行工况监视：应能结合电网一次接线图，全景实时显示保护设备运行/退出、正常/告警等运行状态以及通信正常/中断状态，当状态异常时应以事件形式提示，相应的工况图元变化。调度端保护设备在线监视与分析，主站端召唤子站数据成功率不小于99％ 。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-01-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号主变220kV侧28B间隔智能终端告警未能报出 | 否 | 继电保护 | 未知 | 更改后台28B间隔智能终端告警信号关联 | 2025-01-22 | 已更改后台28B间隔智能终端告警信号关联后，信号可正常报出 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.3 | 8.21.3 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况。实时数据处理：应能及时采集并分析网内故障录波装置的录波数据。保护设备运行工况监视：应能结合电网一次接线图，全景实时显示保护设备运行/退出、正常/告警等运行状态以及通信正常/中断状态，当状态异常时应以事件形式提示，相应的工况图元变化。调度端保护设备在线监视与分析，主站端召唤子站数据成功率不小于99％ 。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-01-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号主变10kV侧98B间隔汇控柜计量空开实为备用空开，相应的后台98B间隔汇控柜计量空开断开光字牌需删除 | 否 | 继电保护 | 未知 | 删除后台98B间隔汇控柜计量空开断开光字牌 | 2025-01-22 | 后台98B间隔汇控柜计量空开断开光字牌已删除 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.3 | 8.21.3 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况。实时数据处理：应能及时采集并分析网内故障录波装置的录波数据。保护设备运行工况监视：应能结合电网一次接线图，全景实时显示保护设备运行/退出、正常/告警等运行状态以及通信正常/中断状态，当状态异常时应以事件形式提示，相应的工况图元变化。调度端保护设备在线监视与分析，主站端召唤子站数据成功率不小于99％ 。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-01-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变本体间隔及2号主变10kV侧98B间隔五防解锁光字牌未做 | 否 | 继电保护 | 未知 | 后台增加#2主变本体间隔及2号主变10kV侧98B间隔五防解锁光字牌 | 2025-01-22 | 后台已增加#2主变本体间隔及2号主变10kV侧98B间隔五防解锁光字牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.3 | 8.21.3 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况。实时数据处理：应能及时采集并分析网内故障录波装置的录波数据。保护设备运行工况监视：应能结合电网一次接线图，全景实时显示保护设备运行/退出、正常/告警等运行状态以及通信正常/中断状态，当状态异常时应以事件形式提示，相应的工况图元变化。调度端保护设备在线监视与分析，主站端召唤子站数据成功率不小于99％ 。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-01-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号主变10kV侧98B间隔远方就地信号不变位 | 否 | 继电保护 | 未知 | 更改后台远方就地把手的配置 | 2025-01-22 | 已更改后台远方就地把手的配置后可正确变位 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.3 | 8.21.3 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况。实时数据处理：应能及时采集并分析网内故障录波装置的录波数据。保护设备运行工况监视：应能结合电网一次接线图，全景实时显示保护设备运行/退出、正常/告警等运行状态以及通信正常/中断状态，当状态异常时应以事件形式提示，相应的工况图元变化。调度端保护设备在线监视与分析，主站端召唤子站数据成功率不小于99％ 。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-01-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号主变110kV侧18B间隔温湿度显示不正确 | 否 | 继电保护 | 未知 | 检查后台该间隔温湿度信号关联是否正确 | 2025-01-22 | 已修改后台该间隔温湿度信号关联后可正确上送 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.3 | 8.21.3 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况。实时数据处理：应能及时采集并分析网内故障录波装置的录波数据。保护设备运行工况监视：应能结合电网一次接线图，全景实时显示保护设备运行/退出、正常/告警等运行状态以及通信正常/中断状态，当状态异常时应以事件形式提示，相应的工况图元变化。调度端保护设备在线监视与分析，主站端召唤子站数据成功率不小于99％ 。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-01-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号主变110kV侧18B间隔SF6闭锁信号未能报出 | 否 | 继电保护 | 未知 | 检查SF6表计二次接线准确性及后台信号关联的正确性。 | 2025-01-22 | 已修改SF6表计二次接线后，信号可正确报出 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.3 | 8.21.3 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况。实时数据处理：应能及时采集并分析网内故障录波装置的录波数据。保护设备运行工况监视：应能结合电网一次接线图，全景实时显示保护设备运行/退出、正常/告警等运行状态以及通信正常/中断状态，当状态异常时应以事件形式提示，相应的工况图元变化。调度端保护设备在线监视与分析，主站端召唤子站数据成功率不小于99％ 。
改扩建 | 后台监控机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 后台监控主机2 | 设备调试 | 2025-01-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号主变110kV侧18B间隔弹簧未储能信号后台未能报出 | 否 | 继电保护 | 未知 | 检查后台未储能信号关联是否正确 | 2025-01-22 | 已修改后台未储能信号关联后，信号可正确报出 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.3 | 8.21.3 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况。实时数据处理：应能及时采集并分析网内故障录波装置的录波数据。保护设备运行工况监视：应能结合电网一次接线图，全景实时显示保护设备运行/退出、正常/告警等运行状态以及通信正常/中断状态，当状态异常时应以事件形式提示，相应的工况图元变化。调度端保护设备在线监视与分析，主站端召唤子站数据成功率不小于99％ 。
新建 | 110kV甲西线#34塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-01-03 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV甲西线#34塔ABCD腿接地引下线连接塔身处螺栓少个 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装不规范 | 补齐缺少的接地引下线螺栓 | 2025-01-08 | 已将缺少的接地引下线螺栓补齐 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.2.1 | 6.2.1 接地引下线与杆塔的连接应接触良好，并便于断开以测量接地电阻和检修。
新建 | 110kV甲西线#33塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-01-03 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV甲西线#33塔ABCD腿接地引下线螺栓少一个 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装不规范 | 补齐缺少的接地引下线螺栓 | 2025-01-08 | 已将缺少的接地引下线螺栓补齐 | 输电防雷接地全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.2.1 | 6.2.1 接地引下线与杆塔的连接应接触良好，并便于断开以测量接地电阻和检修。
新建 | 110kV甲西线#32塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-01-03 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV甲西线#32塔上相跳线绝缘子第一、第二片瓷瓶脏污，需更换 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装不规范 | 更换脏污的绝缘子瓷瓶 | 2025-01-08 | 已将脏污的绝缘子瓷瓶更换处理 | 绝缘子全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 应对每片（支）绝缘子进行外观检查，表面应清洁干净。
新建 | 110kV新乡线#62塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-01-03 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 110kV新乡线#62塔上相小号侧调节板处螺栓开口销未开口 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装不规范 | 将未开口的开口销开口 | 2025-01-08 | 已将未开口的开口销开口 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.2 | 6.3.2 金具上所用的闭口销的直径应与孔径相配合，且弹力适度，开口销和闭口销不应有折断和裂纹等现象，当采用开口销时应对称开口，开口角度不宜小于60º，不得用线材和其他材料代替开口销和闭口销。
新建 | 110kV甲西线#32塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-01-03 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 110kV甲西线#32塔上相跳线绝缘子挂点螺栓开口销未开口 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装不规范 | 将未开口的开口销开口 | 2025-01-08 | 已将未开口的开口销开口 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.2 | 6.3.2 金具上所用的闭口销的直径应与孔径相配合，且弹力适度，开口销和闭口销不应有折断和裂纹等现象，当采用开口销时应对称开口，开口角度不宜小于60º，不得用线材和其他材料代替开口销和闭口销。
新建 | 110kV新乡线#62塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-01-03 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 110kV新乡线#62塔上相大号侧压接管有飞边未清理 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装不规范 | 清理压接管飞边，处理压接管表面至光滑 | 2025-01-08 | 已将压接管飞边清理，压接管表面已处理光滑 | 金具全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 压接管和线夹穿管前应去除飞边、毛刺及表面不光滑部分，用汽油、酒精等清洗剂清洗压接管和线夹内壁，清洗后短期不使用时，应将管口临时封堵并包装。
新建 | 110kV新乡线#62塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-01-03 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 110kV新乡线#62塔光缆跳线过长，需采取夹具固定 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装不规范 | 安装光缆跳线夹具，调整电气距离至符合设计规定 | 2025-01-08 | 已安装光缆跳线夹具，电气距离完成调整至符合设计规定 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 柔性引流线应呈近似悬链线状自然下垂，对铁塔及拉线等的电气间隙应符合设计规定．使用压接引流线时，中间不得有接头．刚性引流线的安装应符合设计要求。
新建 | 110kV新乡线#65塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-01-03 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV新乡线#65塔中相大号侧绝缘子压接管螺栓未紧固 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装不规范 | 紧固未紧固的螺栓 | 2025-01-08 | 已将未紧固的螺栓紧固 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 螺栓应与构件平面垂直，螺栓头与构件间的接触处不应有空隙。
新建 | 110kV甲西线#38塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-01-03 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV甲西线#38塔下相小号侧绝缘子导线端均压环螺栓未紧固 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装不规范 | 紧固未紧固的螺栓 | 2025-01-08 | 已将未紧固的螺栓紧固 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 螺栓应与构件平面垂直，螺栓头与构件间的接触处不应有空隙。
新建 | 110kV新乡线#65塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-01-03 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV新乡线#65塔地线横担小号侧一个螺栓未露牙 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装不规范 | 更换长型螺栓 | 2025-01-08 | 已将螺栓更换为长型螺栓 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.2 | 6.3.2 螺母拧紧后，螺栓露出螺母的长度：对单螺母，不应小于2个螺距；对双螺母，可与螺母相平。
新建 | 110kV甲西线#32塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-01-03 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV甲西线#32塔电缆支撑绝缘子螺栓未紧固 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装不规范 | 紧固未紧固的螺栓 | 2025-01-08 | 已将未紧固的螺栓紧固 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 螺栓应与构件平面垂直，螺栓头与构件间的接触处不应有空隙。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备材质 | 2025-01-21 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 变压器套管升高座CT用的不是神马牌密封圈。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家没按签署协议要求使用对应的密封圈。 | 更换套管升高座CT密封圈。 | 2025-01-24 | 已安排人员对套管升高座CT密封圈进行更换，为神马牌密封圈 | 未知 | 设备采购 | 设备采购 | 一、变压器安装过程管理 | 未知 | 密封胶圈应优先选用氟硅橡胶材质，低温高海拔地区禁止选用丁腈橡胶材质。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-01-21 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 变压器配置绝缘杆螺母开裂。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家在紧固变压器绝缘杆螺母时力矩过大。 | 更换变压器绝缘杆螺母。 | 2025-01-24 | 已安排人员对变压器绝缘杆螺母进行更换，检查无开裂 | 未知 | 设备采购 | 设备采购 | A.6 器身装配 | 未知 | 引线制作和装配要求引线支架及绝缘件配置检验合格，且实物无损伤、开裂和变形
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-01-21 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 变压器铁心硅钢片变形开裂鼓包。 | 是 | 电气设备性能 | 厂家在制作变压器铁心硅钢片时工艺不良，造成变形开裂鼓包。 | 更换变压器铁心硅钢片 | 2025-01-24 | 已安排人员对变压器铁心硅钢片进行更换，检查无变形开裂鼓包 | 未知 | 设备采购 | 设备采购 | A.3 铁心制作 | 未知 | 硅钢片尺寸与产品设计一致，断面、表面要求无缺损、锈蚀、毛边和异物
新建 | 110kV甲西线#38塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-01-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV甲西线#38塔排水沟未开挖 | 否 | 电气设备性能 | 现场施工不规范 | 开挖排水沟 | 2025-01-17 | 已开挖排水沟 | 线路基础全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 5.4 | 5.4.1 | 5.4.1 对于易发生水土流失、山洪冲刷等地段的杆塔，应采取加固基础、修筑挡土墙（桩）、截（排）水沟、改造上下边坡等措施，必要时改迁路径。
新建 | 110kV甲西线#35塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-01-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV甲西线#35塔光缆小号侧防振锤倾斜，预绞丝安装不规范 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装不规范 | 规范安装防振锤，将角度调整至与导线处于同一铅垂面 | 2025-01-17 | 已完成防振锤调整，角度已调整至与导线处于同一铅垂面 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 防振金具、间隔棒等防护金具按设计要求安装并保证位置正确。防振锤及阻尼线与被连接的导线或架空地线应在同一铅垂面内，设计有要求时应按设计要求安装，其安装距离允许偏差应为±30mm。
新建 | 110kV甲西线#32塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-01-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV甲西线#32塔光缆大号侧第一个防振锤倾斜，预绞丝安装不规范 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装不规范 | 规范安装防振锤，将角度调整至与导线处于同一铅垂面 | 2025-01-17 | 已完成防振锤调整，角度已调整至与导线处于同一铅垂面 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 防振金具、间隔棒等防护金具按设计要求安装并保证位置正确。防振锤及阻尼线与被连接的导线或架空地线应在同一铅垂面内，设计有要求时应按设计要求安装，其安装距离允许偏差应为±30mm。
新建 | 110kV甲西线#35塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-01-10 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 110kV甲西线#35塔光缆跳线未使用夹具固定，与铁塔的电气距离不足 | 否 | 电气设备性能 | 现场安装不到位 | 安装光缆跳线夹具，调整电气距离至符合设计规定 | 2025-01-17 | 已安装光缆跳线夹具，电气距离完成调整至符合设计规定 | 导、地线全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 柔性引流线应呈近似悬链线状自然下垂，对铁塔及拉线等的电气间隙应符合设计规定。使用压接引流线时，中间不得有接头，刚性引流线的安装应符合设计要求。
新建 | 2号联变220kV侧GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号联变220kV侧GIS电缆槽盒接续部分未安装跨接短路线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 加装跨接短路线 | 2025-01-21 | 已加装跨接短路线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 1号联变220kV侧GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 1号联变220kV侧GIS外壳法兰片间未采用跨接排(线)连接。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 加装跨接排 | 2025-01-21 | 已加装跨接排 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 2号联变220kV侧GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号联变220kV侧GIS 外壳法兰片间未采用跨接排(线)连接。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 加装跨接排 | 2025-01-21 | 已加装跨接排 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 220kV线路1间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220kV线路1间隔GIS电缆槽盒接续部分未安装跨接短路线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 加装跨接短路线 | 2025-01-21 | 已加装跨接短路线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 220kV线路1间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220kV线路1间隔GIS 外壳法兰片间未采用跨接排(线)连接。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 加装跨接排 | 2025-01-21 | 已加装跨接排 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 220kV线路2间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 220kV线路2间隔GIS外壳法兰片间未采用跨接排(线)连接。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 加装跨接排 | 2025-01-21 | 已加装跨接排 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 1号联变220kV侧GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 1号联变220kV侧GIS电缆槽盒接续部分未安装跨接短路线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 加装跨接短路线 | 2025-01-21 | 已加装跨接短路线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 500kV线路1间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 500kV线路1间隔GIS500kV断路器鱼眼式分合闸指示普遍存在偏左的现象；分合闸指示无箭号指示，无刻度标识，无法有效判断是否分合闸到位。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整分合闸指示，加装刻度标识 | 2025-01-21 | 已调整分合闸指示，加装刻度标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 2号联变500kV侧GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号联变500kV断路器鱼眼式分合闸指示普遍存在偏左的现象；分合闸指示无箭号指示，无刻度标识，无法有效判断是否分合闸到位。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整分合闸指示位置，加装刻度标识 | 2025-01-21 | 已调整分合闸指示位置，加装刻度标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV线路3间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV线路3间隔GIS盆式绝缘子未使用不锈钢标示牌标明通盆(外露支持绝缘子(盆))和隔板(隔断盆)并标明相关信息。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 使用不锈钢标示牌标明通盆(外露支持绝缘子(盆))和隔板(隔断盆)并标明相关信息。 | 2025-01-21 | 已使用不锈钢标示牌标明通盆(外露支持绝缘子(盆))和隔板(隔断盆)并标明相关信息。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 1号联变220kV侧GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 1号联变220kV侧GIS智能控制柜门门框密封圈安装缺口存在较大缝隙，密封不严。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新安装密封圈，确保无缝隙 | 2025-01-21 | 已重新安装密封圈，确保无缝隙 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV线路4间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV线路4间隔GIS智能控制柜前门柜内未设置照明 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 加装柜内照明装置 | 2025-01-21 | 已加装柜内照明装置 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 500kV线路3间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 500kV线路3间隔GIS隔离开关、接地刀闸机构箱巡视或手动操作时需利用工具拆除封板，不利于现场运维工作。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 改为箱柜带锁孔活门 | 2025-01-21 | 已改为箱柜带锁孔活门 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV线路3间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV线路3间隔GIS SF6表计阀门开合限位装置脱落、限位孔错位。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新更换限位装置，固定限位孔 | 2025-01-21 | 已重新更换限位装置，固定限位孔 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV线路1间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV线路1间隔GIS控制柜侧面未张贴剖面图、筒体两侧标注一次主接线图和气隔图。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充剖面图、主接线图、气隔图 | 2025-01-21 | 已补充剖面图、主接线图、气隔图 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV线路4间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV线路4间隔GIS SF6表计阀门开合限位装置脱落、限位孔错位。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新更换限位装置，固定限位孔 | 2025-01-21 | 已重新更换限位装置，固定限位孔 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 2号联变220kV侧GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号联变220kV侧GIS智能控制柜门门框密封圈安装缺口存在较大缝隙，密封不严。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新安装密封圈，确保无缝隙 | 2025-01-21 | 已重新安装密封圈，确保无缝隙 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV线路2间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV线路2间隔GIS智能控制柜门门框密封圈安装缺口存在较大缝隙，密封不严。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新安装密封圈，确保无缝隙 | 2025-01-21 | 已重新安装密封圈，确保无缝隙 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV线路4间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV线路4间隔GIS控制柜侧面未张贴剖面图、筒体两侧标注一次主接线图和气隔图。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充剖面图、主接线图、气隔图 | 2025-01-21 | 已补充剖面图、主接线图、气隔图 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV线路6间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV线路6间隔GIS盆式绝缘子未使用不锈钢标示牌标明通盆(外露支持绝缘子(盆))和隔板(隔断盆)并标明相关信息。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 使用不锈钢标示牌标明通盆(外露支持绝缘子(盆))和隔板(隔断盆)并标明相关信息。 | 2025-01-21 | 已使用不锈钢标示牌标明通盆(外露支持绝缘子(盆))和隔板(隔断盆)并标明相关信息。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV线路3间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV线路3间隔GIS智能控制柜前门柜内未设置照明 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 加装柜内照明装置 | 2025-01-21 | 已加装柜内照明装置 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV线路5间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV线路5间隔GIS盆式绝缘子未使用不锈钢标示牌标明通盆(外露支持绝缘子(盆))和隔板(隔断盆)并标明相关信息。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 使用不锈钢标示牌标明通盆(外露支持绝缘子(盆))和隔板(隔断盆)并标明相关信息。 | 2025-01-21 | 已使用不锈钢标示牌标明通盆(外露支持绝缘子(盆))和隔板(隔断盆)并标明相关信息。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV线路5间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV线路5间隔GIS智能控制柜前门柜内未设置照明 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 加装柜内照明装置 | 2025-01-21 | 已加装柜内照明装置 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 1号联变220kV侧GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 1号联变220kV侧GIS智能控制柜内温湿度控制器、继电器等部分元器件无3C认证标识。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 与原厂家确认，补充3C认证标识 | 2025-01-21 | 已与原厂家确认，补充3C认证标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 1号联变500kV侧断路器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 1号联变500kV侧断路器500kV断路器鱼眼式分合闸指示普遍存在偏左的现象；分合闸指示无箭号指示，无刻度标识，无法有效判断是否分合闸到位。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整分合闸指示位置，加装刻度标识 | 2025-01-21 | 已调整分合闸指示位置，加装刻度标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 2号联变220kV侧GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号联变220kV侧GIS隔离开关、接地刀闸机构箱巡视或手动操作时需利用工具拆除封板，不利于现场运维工作。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 改为箱柜带锁孔活门 | 2025-01-21 | 已改为箱柜带锁孔活门 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV线路2间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV线路2间隔GIS智能控制柜内温湿度控制器、继电器等部分元器件无3C认证标识。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 与原厂家确认，补充3C认证标识 | 2025-01-21 | 已与原厂家确认，补充3C认证标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 220kV线路1间隔GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV线路1间隔GIS SF6表计阀门开合限位装置脱落、限位孔错位。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新更换限位装置，做好限位孔固定 | 2025-01-21 | 已重新更换限位装置，做好限位孔固定 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 2号联变220kV侧GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号联变220kV侧GIS控制柜侧面未张贴剖面图、筒体两侧标注一次主接线图和气隔图。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充剖面图、主接线图、气隔图 | 2025-01-21 | 已补充剖面图、主接线图、气隔图 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 1号联变220kV侧GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 1号联变220kV侧GIS隔离开关、接地刀闸机构箱巡视或手动操作时需利用工具拆除封板，不利于现场运维工作。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 改为箱柜带锁孔活门 | 2025-01-21 | 已改为箱柜带锁孔活门 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 2号联变220kV侧GIS | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 其他 | 2025-01-20 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 2号联变220kV侧GIS智能控制柜内温湿度控制器、继电器等部分元器件无3C认证标识。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 与原厂家确认，补充3C认证标识 | 2025-01-21 | 已与原厂家确认，补充3C认证标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 线路保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-01-21 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV线路保护未进行整组传动试验 | 否 | 继电保护 | 未知 | 10kV线路保护进行整组传动试验，并检查装置与后台动作报文是否正确 | 2025-01-22 | 10kV线路保护整组传动已试验正确，后台报文显示正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.9 | 7.9.6 | 7.9.6 调试单位进行保护装置整组传动时应检查各保护装置的“装置故障”、“运行异常”、“链路告警”等信息在自动化监控系统显示正确。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 变压器保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-01-21 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #3主变第一套主变保护整组传动时未检验后台动作报文是否正确。 | 否 | 继电保护 | 未知 | #3主变第一套主变保护整组传动时检验后台动作报文是否正确 | 2025-01-22 | 已重新进行#3主变第一套主变保护整组传动，台动作报文显示正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.9 | 7.9.6 | 7.9.6 调试单位进行保护装置整组传动时应检查各保护装置的“装置故障”、“运行异常”、“链路告警”等信息在自动化监控系统显示正确。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 变压器保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-01-21 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #3主变第二套电量保护传动时后台相关报文不正确。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 后台重新配置#3主变第二套电量保护动作信号。 | 2025-01-22 | 后台已重新配置#3主变第二套电量保护动作信号节点，保护动作信号可正确报出。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.9 | 7.9.6 | 7.9.6 调试单位进行保护装置整组传动时应检查各保护装置的“装置故障”、“运行异常”、“链路告警”等信息在自动化监控系统显示正确。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 备自投 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 备用电源自投装置 | 设备调试 | 2025-01-21 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV备自投装置未进行整组传动试验 | 否 | 继电保护 | 未知 | 10kV备自投装置进行整组传动试验 | 2025-06-05 | 10kV备自投装置整组传动已试验正确 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.9 | 7.9.6 | 7.9.6 调试单位进行保护装置整组传动时应检查各保护装置的“装置故障”、“运行异常”、“链路告警”等信息在自动化监控系统显示正确。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 变压器保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-01-21 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未使用串接法对两套#3主变保护进行整组传动试验。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 使用串接法对两套#3主变保护进行整组传动试验。 | 2025-01-22 | 已使用串接法对两套#3主变保护装置进行整组传动，各侧开关正确跳开相关信号显示正确。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.9 | 7.9.1 | 7.9.1 调试单位进行双重化配置的保护装置整组传动时，应采用同一时刻、模拟相同故障性质的方法，对两套保护用串接法同时进行作用于两组跳闸线圈的试验。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 主变保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-01-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变智能汇控柜内备用光纤未套防尘帽 | 否 | 继电保护 | 未知 | #2主变智能汇控柜内备用光纤套防尘帽 | 2025-01-22 | #2主变智能汇控柜内备用光纤已套防尘帽 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.12 | 8.12.1 | 8.12.1 备用光纤端口及备用光纤有防尘护套。
改扩建 | 主变保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-01-21 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变第一套电量保护屏内光缆未挂光缆牌 | 否 | 继电保护 | 未知 | #2主变第一套电量保护屏内光缆挂光缆牌 | 2025-01-22 | #2主变第一套电量保护屏内光缆已挂光缆牌 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.11 | 8.11.6 | 8.11.6 光缆标牌应记录光缆编号、光缆类型、使用及备用芯数、光缆长度、本端屏柜及配线架编号、对端屏柜及配线架编号、投运日期等信息。
改扩建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-01-21 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 35kV馈线间隔保护装置背板螺丝未紧固 | 否 | 继电保护 | 未知 | 紧固10kV馈线间隔保护装置背板螺丝 | 2025-06-05 | 已紧固10kV馈线间隔保护装置背板螺丝 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象，端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
改扩建 | #2主变10kV侧开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-01-22 | 设备验收 | 设备采购 | 较大 | 较大 | #2主变10kV侧开关柜泄压通道尼龙螺栓头部太小，未能有效固定封板 | 否 | 电气设备性能 | 设备材质选用不当。 | 更换#2主变10kV侧开关柜泄压通道尼龙螺栓为合格产品 | 2025-02-17 | 厂家已将#2主变10kV侧开关柜泄压通道尼龙螺栓更换为合格产品 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.7 | 5.7.2 | 5.7.2 泄压盖板泄压侧应选用尼龙螺栓进行固定。
改扩建 | #2主变10kV侧开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-01-22 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2主变10kV侧开关柜母排拐弯处未倒角 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #2主变10kV侧开关柜母排拐弯处加工倒角 | 2025-01-23 | 厂家已对#2主变10kV侧开关柜母排拐弯处倒角加工。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.1 高压开关柜内的进出线套管、机械活门、母排拐弯处等场强较为集中的部位，应采取倒角处理等措施。
改扩建 | #2主变220kV侧隔离开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备制造工艺 | 2025-01-22 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2主变220kV侧隔离开关支架有油漆脱落、锈蚀 | 否 | 电气设备性能 | 施工工艺不良 | 施工单位已对油漆脱落部分除锈补漆 | 2025-01-23 | 厂家已对#2主变220kV侧隔离开关支架油漆脱落部位除锈刷漆。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.4 | 5.1.4 镀锌设备支架应无变形、镀锌层完好、无锈蚀、无脱落、色泽一致。
改扩建 | #2主变220kV侧隔离开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 设备材质 | 2025-01-22 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 配套绝缘子没有有探伤合格证 | 否 | 材料 | 未知 | 厂家提供绝缘子探伤合格报告 | 2025-01-23 | 厂家已补充提供绝缘子探伤报告。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.1 | 5.1.5 | 5.1.5 瓷件应无裂纹、破损，复合绝缘子无损伤；瓷瓶与金属法兰胶装部位应牢固密实，并应涂有性能良好的防水胶;法兰结合面应平整、无外伤或铸造砂眼;支柱瓷瓶外观不得有裂纹、损伤；支柱绝缘子元件的直线度应不大于：1.5/0.008h（h为元件高度），每只绝缘子应有探伤合格证。
改扩建 | #2主变10kV侧开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-01-22 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2主变10kV侧开关柜二次控制仪表室应设有专用接地铜排 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #2主变10kV侧开关柜二次控制仪表室安装专用接地铜排 | 2025-01-23 | 施工单位已在#2主变10kV侧开关柜二次控制仪表室安装专用接地铜排 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 二次控制仪表室应设有专用接地铜排，截面积不小于100mm2，铜排两端应装设足够的螺栓以备接至变电站的等电位接地网上。
改扩建 | #2主变10kV侧开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备制造工艺 | 2025-01-22 | 设备验收 | 设备采购 | 一般 | 一般 | #2主变10kV侧开关柜活门挡板接地松动 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 紧固#2主变10kV侧开关柜活门挡板接地线 | 2025-01-23 | 厂家已重新紧固#2主变10kV侧开关柜活门挡板接地线 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备验收 | 设备采购 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 开关柜柜门、互感器接地端子、观察窗接地、开关柜手车接地、柜内金属活门等均应短接接地。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路 | 工程规划 | 2025-01-01 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 城厢变接入线路工程中途径通道树木（竹）易生长区应加装可视化监控装置，并添加至设备材料部分 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 城厢变接入线路工程中途径通道树木（竹）易生长区部分加装可视化监控装置，并列为设备材料。 | 2025-01-22 | 已完成处理，增加城厢变接入线路工程中途径通道树木（竹）易生长区部分加装可视化监控装置的相关内容。 | 输电可视化装置全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.5 | 1.1.5 施工外破易发区、飘浮物易发区、通道树木（竹）易生长区、火灾易发区、城乡结合部、开山炸石、采动影响区，宜布置可视化监控装置。
改扩建 | 110kV桐琳线#12塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-01-10 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV桐琳线#12塔接地线接头处有毛刺 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将110kV桐琳线#12塔接地线接头处打磨至平滑无毛刺 | 2025-01-20 | 已将110kV桐琳线#12塔接地线接头处打磨至平滑 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.5 | 5.5.2 | 5.5.2 接头的表面应平滑。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 消弧装置 | 工程设计 | 2025-01-17 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 35kV消弧线圈装置预留位置与10kV消弧线圈装置的安装位置集中在系统中的同一位置 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应将35kV消弧线圈装置预留位置和10kV消弧线圈装置的安装位置分散在系统中的不同位置 | 2025-01-20 | 现设计已将35kV消弧线圈装置预留位置和10kV消弧线圈装置的安装位置在系统中分散开 | 消弧线圈全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.3 | 1.3.3 | 1.3.3 多套自动跟踪补偿消弧装置不宜集中安装在系统中的同一位置。
改扩建 | 3号主变110kV侧18C3刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-01-14 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 3号主变110kV侧18C3刀闸机构箱温控器缺失 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充安装3号主变110kV侧18C3刀闸温控器 | 2025-01-16 | 已安装3号主变110kV侧18C3刀闸温控器 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 3号主变110kV侧18C2刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-01-14 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 3号主变110kV侧18C2刀闸机构箱温控器缺失 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充安装3号主变110kV侧18C2刀闸机构箱温控器 | 2025-01-16 | 已安装3号主变110kV侧18C2刀闸机构箱温控器 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 3号主变220kV侧28C1刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-01-14 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 3号主变220kV侧28C1刀闸转动卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 润滑3号主变220kV侧28C1刀闸传动机构 | 2025-01-16 | 已润滑3号主变220kV侧28C1刀闸传动机构 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 隔离开关的底座传动部分应灵活，并涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 3号主变110kV侧18C1刀闸 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-01-14 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 3号主变110kV侧18C1刀闸转动卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 润滑3号主变110kV侧18C1刀闸传动机构 | 2025-01-16 | 已润滑3号主变110kV侧18C1刀闸传动机构 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 隔离开关的底座传动部分应灵活，并涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 10kV电容器1开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-01-14 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV电容器1开关柜螺栓与母线紧固面间未安装平垫圈 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 新增螺栓与母线紧固面间平垫圈 | 2025-01-16 | 已安装10kV电容器1开关柜螺栓与母线紧固面间平垫圈 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
改扩建 | 接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-01-14 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 接地网接头表面锈蚀，不光滑 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新打磨接头 | 2025-01-16 | 已完成接地网接头打磨 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.5 | 5.5.2 | 5.5.2 接头的表面应平滑。
改扩建 | 3号主变220kV侧避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-01-14 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 3号主变220kV侧避雷器相色标示错误 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 完善3号主变220kV侧避雷器相色标示 | 2025-01-16 | 已按要求完成3号主变220kV侧避雷器相色标示 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.3 | 5.3.3 | 5.3.3 均压环安装深度和水平度应满足设计要求，安装应牢固、平整、无变形，相色应正确，在最低处应有排水孔。
改扩建 | 3号主变110kV侧避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-01-14 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 3号主变110kV侧避雷器相色标示错误 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 完善3号主变110kV侧避雷器相色标示 | 2025-01-16 | 已按要求完成3号主变110kV侧避雷器相色标示 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.3 | 5.3.3 | 5.3.3 均压环安装深度和水平度应满足设计要求，安装应牢固、平整、无变形，相色应正确，在最低处应有排水孔。
改扩建 | 新建3号主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-14 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新建3号主变吸湿器油位较低，未没过最低油位线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充主变吸湿器油位 | 2025-01-16 | 已按要求补充主变吸湿器油位 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
新建 | 未知 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 蓄电池（组） | 工程设计 | 2025-01-08 | 规划可研 | 规划可研 | 一般 | 一般 | 蓄电池组未体现采用阀控式铅酸蓄电池。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 添加蓄电池采用阀控式铅酸蓄电池这部分内容。 | 2025-01-16 | 已添加蓄电池采用阀控式铅酸蓄电池这部分内容。 | 交直流电源全过程技术监督实施细则 | 规划可研 | 规划可研 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1 采用阀控式铅酸蓄电池。
改扩建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 保护配置图007图中，主变低压侧合智一体1至10kV备自投SV信息流错误 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计错误 | 保护配置图007图中，主变低压侧合智一体1至10kV备自投的SV应改为双AD数据集 | 2025-01-23 | 007图中，主变低压侧合智一体1至10kV备自投的SV已改为双AD数据集 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.12 | 4.2.12 虚端子信号检查：设备的虚端子（SV/GOOSE）按照设计图纸正确配置。
改扩建 | 母联 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 母联(分段)保护 | 设备调试 | 2025-01-20 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 110kV母联及母分的CT极性未根据110kV母线保护装置内规定的极性来拉 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计不规范 | 母联及母分的CT极性与母线保护装置应配置一致 | 2025-01-23 | 母联及母分的CT极性与母线保护装置已配置一致 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 调试单位应对电子式电流互感器进行一次通流试验，对电子式电压互感器进行一次通压试验，检查测控、计量、保护、安全自动装置、故障录波器、PMU等相关设备显示值的正确性。同时还要对电子式电流互感器通入一定的直流分量，验证极性的正确性。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
新建 | 35kV象沙线#3塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 35kV象沙线#3塔上相引流板处螺栓垫圈超过2个 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将35kV象沙线#3塔上相引流板处螺栓多余垫圈取下 | 2025-01-20 | 已将35kV象沙线#3塔上相引流板处螺栓多余垫圈取下 | 输电杆塔全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.3 | 6.3.3 螺栓必须加垫者，每端不宜超过2个垫圈。
新建 | 35kV象沙线#02塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 35kV象沙线#2塔与接地线相连的导体未完全包裹在接头内 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将35kV象沙线#2塔与接地线相连的导体紧固至完全包裹在接头内 | 2025-01-20 | 已将35kV象沙线#2塔与接地线相连的导体紧固至完全包裹在接头内 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.5 | 5.5.3 | 5.5.3 被连接的导体接头表面应完全熔合。
改扩建 | 母线保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 母线保护 | 工程设计 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未确认220kVⅠ-ⅡM母线保护1，220kV Ⅲ-ⅣM母线保护1的“母联保护动作(录波)”是否包括除母联充电保护、过流保护动作以外的母灵失灵、死区保护动作信息 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计不严谨 | 220kVⅠ-ⅡM母线保护1，220kV Ⅲ-ⅣM母线保护1的“母联保护动作(录波)”明确是否包括除母联充电保护、过流保护动作以外的母灵失灵、死区保护动作信息，若是应增加录波开关量。 | 2025-01-23 | 220kVⅠ-ⅡM母线保护1，220kV Ⅲ-ⅣM母线保护1的“母联保护动作(录波)”已明确包括除母联充电保护、过流保护动作以外的母灵失灵、死区保护动作信息，已增加录波开关量。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.12 | 4.2.12 虚端子信号检查：设备的虚端子（SV/GOOSE）按照设计图纸正确配置。
改扩建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 虚端子表头最后一列为“虚端子描述”，而不是“竖端子描述”； | 否 | 继电保护 | 设计人员设计错误 | 虚端子表头最后一列修改为“虚端子描述” | 2025-01-23 | 虚端子表头最后一列已修改为“虚端子描述” | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.12 | 4.2.12 虚端子信号检查：设备的虚端子（SV/GOOSE）按照设计图纸正确配置。
改扩建 | 主变低压侧 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 主变低压侧测控收低压侧合智一体1的“收到保护合闸命令”信号错误 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计不严谨 | 主变低压侧测控收低压侧合智一体1的“收到保护合闸命令”信号删除、补充“收到测控跳闸命令”、“收到测控合闸命令”信号；补充主变低压侧测控收低压侧合智一体2的“收到保护跳闸命令”； | 2025-01-23 | 主变低压侧测控收低压侧合智一体1的“收到保护合闸命令”信号已删除、补充“收到测控跳闸命令”、“收到测控合闸命令”信号；已补充主变低压侧测控收低压侧合智一体2的“收到保护跳闸命令”； | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.12 | 4.2.12 虚端子信号检查：设备的虚端子（SV/GOOSE）按照设计图纸正确配置。
改扩建 | 主变本体 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 1号主变本体智能终端发本体测控的“控制电源异常”用途不明确 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计不规范 | 明确1号主变本体智能终端发本体测控的“控制电源异常”用途，错误需要删除 | 2025-01-23 | 已删除主变本体智能终端发本体测控的“控制电源异常” | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.12 | 4.2.12 虚端子信号检查：设备的虚端子（SV/GOOSE）按照设计图纸正确配置。
改扩建 | 主变本体 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 2号主变本体智能终端发本体测控的“控制电源异常”用途未明确 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计不严谨 | 2号主变本体智能终端发本体测控的“控制电源异常”如果无用处应删除 | 2025-01-23 | 主变本体智能终端发本体测控的的“控制电源异常”已删除 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.12 | 4.2.12 虚端子信号检查：设备的虚端子（SV/GOOSE）按照设计图纸正确配置。
改扩建 | 主变中压测 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 主变中压测测控收中压测合智一体2保护跳闸信号未配置 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计不规范 | 应按配置主变中压测测控收中压测合智一体2保护跳闸信号 | 2025-01-23 | 已配置主变中压测测控收中压测合智一体2保护跳闸信号 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.12 | 4.2.12 虚端子信号检查：设备的虚端子（SV/GOOSE）按照设计图纸正确配置。
改扩建 | 主变低压侧 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未确认主变低压侧应无SV级联回路 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计错误 | 主变低压侧应无SV级联回路，相关不用信号发测控应删除，包括“SV级联异常”“SV断链”、“SV检修不一致”。 | 2025-01-23 | 主变低压侧已删除SV级联回路，相关不用信号发测控已删除，包括“SV级联异常”“SV断链”、“SV检修不一致” | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.12 | 4.2.12 虚端子信号检查：设备的虚端子（SV/GOOSE）按照设计图纸正确配置。
改扩建 | 合并单元 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 合并单元 | 工程设计 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 保护配置图003图信息逻辑图中，过程层采样第二套合并单元接入计量电压；第二套合并单元至故障录波的电压名称错误 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计错误 | 过程层采样第二套合并单元接入计量电压，图081也应涉及计量电压；第二套合并单元至故障录波的电压应为U2603，U2603’ | 2025-01-23 | 过程层采样第二套合并单元接入计量电压，图081已同步涉及计量电压；第二套合并单元至故障录波的电压已改为U2603，U2603’ | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.12 | 4.2.12 虚端子信号检查：设备的虚端子（SV/GOOSE）按照设计图纸正确配置。
改扩建 | 主变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 主变110kV侧电压已由本侧独立PT采集，中压测虚端子不应设计电压级联； | 否 | 继电保护 | 设计人员设计不规范 | 主变110kV侧电压已由本侧独立PT采集，中压测虚端子取消设计电压级联； | 2025-01-23 | 主变110kV侧电压已由本侧独立PT采集，中压测虚端子已取消设计电压级联； | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.12 | 4.2.12 虚端子信号检查：设备的虚端子（SV/GOOSE）按照设计图纸正确配置。
改扩建 | 110kV桐琳线#23塔 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 运行杆塔 | 现场安装 | 2025-01-10 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 110kV桐琳线#23塔接地线接头处表面轻微锈蚀 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 将110kV桐琳线#23塔接地线接头处进行除锈 | 2025-01-17 | 已完成110kV桐琳线#23塔接地线接头处除锈 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
改扩建 | 主变高中压侧 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 虚端子设计高压侧、中压侧零序、间隙电流来自各侧合并单元，图纸中，主变高中压侧零序、间隙电流还是接入本体合并单元，前后设计不相符； | 否 | 继电保护 | 设计人员设计不严谨 | 请设计人员联系厂家确认其是否符合，若不符合则正确修改 | 2025-01-23 | 设计人员已联系厂家确认修改 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.12 | 4.2.12 虚端子信号检查：设备的虚端子（SV/GOOSE）按照设计图纸正确配置。
改扩建 | 主变本体测控 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 主变本体测控接收主变本体合并单元1、合并单元2的异常信号缺少虚端子描述； | 否 | 继电保护 | 设计人员设计不严谨 | 主变本体测控接收主变本体合并单元1、合并单元2的异常信号应增加虚端子描述 | 2025-01-23 | 主变本体测控接收主变本体合并单元1、合并单元2的异常信号已增加虚端子描述 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.12 | 4.2.12 虚端子信号检查：设备的虚端子（SV/GOOSE）按照设计图纸正确配置。
改扩建 | 220kV 主变高压侧 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 220kV 主变高压侧智能终端1及智能终端2：主变保护及母线保护跳高压侧虚端子接“保护跳闸”未接“保护永跳” | 否 | 继电保护 | 设计人员设计不严谨 | 220kV 主变高压侧智能终端1及智能终端2：主变保护及母线保护跳高压侧虚端子接“保护跳闸”应接“保护永跳” | 2025-01-23 | 220kV 主变高压侧智能终端1及智能终端2：主变保护及母线保护跳高压侧虚端子接“保护跳闸”已应接“保护永跳” | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.12 | 4.2.12 虚端子信号检查：设备的虚端子（SV/GOOSE）按照设计图纸正确配置。
改扩建 | 主变高压侧 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 主变高压侧有独立电压互感器，无SV级联回路，SV级联数据异常信号可取消 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计不严谨 | 应取消SV级联数据异常信号，SV总告警 | 2025-01-23 | 已取消SV级联数据异常信号，SV总告警 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.12 | 4.2.12 虚端子信号检查：设备的虚端子（SV/GOOSE）按照设计图纸正确配置。
改扩建 | 220kV II-IV母分 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 母联(分段)保护 | 设备制造工艺 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 合并单元1设计接收220kV II-IV母分开关间隔智能终端1的刀闸1、刀闸2位置用途不明 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计不严谨 | 220kV II-IV母分开关间隔合并单元1设计接收220kV II-IV母分开关间隔智能终端1的刀闸1、刀闸2位置用途应说明清楚 | 2025-01-23 | 已明确220kV II-IV母分开关间隔合并单元1设计接收220kV II-IV母分开关间隔智能终端1的刀闸1、刀闸2位置用途 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.12 | 4.2.12 虚端子信号检查：设备的虚端子（SV/GOOSE）按照设计图纸正确配置。
改扩建 | 220kV母联、母分 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 母联(分段)保护 | 设备制造工艺 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 所有220kV母联、母分智能终端1、智能终端2接收母联保护1、2及母线保护的跳闸输入均为“保护跳闸”， | 否 | 继电保护 | 设计人员设计不规范 | 应输入为“永跳”，并将永跳信号发至测控装置。 | 2025-01-23 | 已输入为“永跳”，将永跳信号发至测控装置。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.12 | 4.2.12 虚端子信号检查：设备的虚端子（SV/GOOSE）按照设计图纸正确配置。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 母线保护 | 工程设计 | 2025-01-20 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 110kV Ⅰ-ⅡM母线保护的110kV Ⅰ-Ⅲ母分间隔、110kV Ⅱ-Ⅳ母分间隔启动失灵GOOSE输出设计错误 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计错误 | 本站110kV系统为双母双分段接线，110kV Ⅰ-ⅡM母线保护的110kV Ⅰ-Ⅲ母分间隔、110kV Ⅱ-Ⅳ母分间隔启动失灵GOOSE输出需接入110kV Ⅲ-ⅣM母线保护的分段1/2_对侧失灵开入。同样110kV Ⅲ-ⅣM母线保护的110kV Ⅰ-Ⅲ母分间隔、110kV Ⅱ-Ⅳ母分间隔启动失灵GOOSE输出需接入110kV Ⅰ-ⅡM母线保护的分段1/2_对侧失灵开入。设计方案同220kV母差。 | 2025-01-23 | 110kV Ⅰ-ⅡM母线保护的110kV Ⅰ-Ⅲ母分间隔、110kV Ⅱ-Ⅳ母分间隔启动失灵GOOSE输出已需接入110kV Ⅲ-ⅣM母线保护的分段1/2_对侧失灵开入。同样110kV Ⅲ-ⅣM母线保护的110kV Ⅰ-Ⅲ母分间隔、110kV Ⅱ-Ⅳ母分间隔启动失灵GOOSE输出已需接入110kV Ⅰ-ⅡM母线保护的分段1/2_对侧失灵开入 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.8 | 2.8.2 | 2.8.2 母线电压合并单元可接收3组电压互感器数据，并支持向其它合并单元提供母线电压数据，根据需要提供电压并列功能。各间隔合并单元所需母线电压量通过母线电压合并单元转发。
改扩建 | 故障录波器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 工程设计 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 主变故障录波器1，非电量保护等所有有实际接入线的开入（包括发信及跳闸的）未接入故障录波 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计不规范 | 主变故障录波器1，非电量保护应将所有有实际接入线的开入（包括发信及跳闸的）接入故障录波 | 2025-01-23 | 主变故障录波器1，非电量保护已将所有有实际接入线的开入（包括发信及跳闸的）接入故障录波 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.12 | 4.2.12 虚端子信号检查：设备的虚端子（SV/GOOSE）按照设计图纸正确配置。
改扩建 | 母分 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 母联(分段)保护 | 工程设计 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 母分配置图03未按照Ⅰ/Ⅱ、Ⅱ/Ⅲ、Ⅲ/Ⅳ段母分来分别描述虚端子 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计不规范 | 母分配置图03应按照Ⅰ/Ⅱ、Ⅱ/Ⅲ、Ⅲ/Ⅳ段母分来分别描述虚端子 | 2025-01-23 | 已按照Ⅰ/Ⅱ、Ⅱ/Ⅲ、Ⅲ/Ⅳ段母分来分别描述虚端子 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.12 | 4.2.12 虚端子信号检查：设备的虚端子（SV/GOOSE）按照设计图纸正确配置。
改扩建 | 接地变 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地变 | 工程设计 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未确认#2、#3接地变跳10kV母分开关的用途 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计不严谨 | 请设计人员与整定计算人员进一步确认是否有用，如不用相关设计回路取消 | 2025-01-23 | 已将相关设计回路取消 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.12 | 4.2.12 虚端子信号检查：设备的虚端子（SV/GOOSE）按照设计图纸正确配置。
改扩建 | 断路器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 工程设计 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 10kV系统所有间隔断路器电动回路2DK1回路电源设计错误 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计错误 | 10kV系统所有间隔断路器电动回路2DK1回路改由±HM供电，避免因这回路异常影响KM电源供电，影响到重要断路器控制回路设备的运行，避免异常扩大导致的设备拒动。 | 2025-01-23 | 10kV系统所有间隔断路器电动回路2DK1回路已改由±HM供电 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.1 | 4.4.1 断路器智能终端操作回路检查，GOOSE跳、合闸命令，智能终端应在5ms内可靠动作。
改扩建 | 220kVⅢ、Ⅳ母母线保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 母线保护 | 设备制造工艺 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 220kVⅢ、Ⅳ母母线保护1、保护2中，#3主变GOOSE开出虚端子为支路“主变1”，而#3主变保护1、保护2中，#3主变支路为“主变3”，前后不一致。 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计错误 | 220kVⅢ、Ⅳ母母线保护1、保护2中，#3主变GOOSE开出虚端子支路应修改为“主变3” | 2025-01-23 | 220kVⅢ、Ⅳ母母线保护1、保护2中，#3主变GOOSE开出虚端子支路已修改为“主变3” | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.12 | 4.2.12 虚端子信号检查：设备的虚端子（SV/GOOSE）按照设计图纸正确配置。
改扩建 | #2主变保护2 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备制造工艺 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | #2主变保护2启动高压1侧失灵给母差保护发送和接收均未经软压板 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计错误 | #2主变保护2启动高压1侧失灵给母差保护发送和接收应修改为经软压板 | 2025-01-23 | #2主变保护2启动高压1侧失灵给母差保护发送和接收已修改为经软压板 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.12 | 4.2.12 虚端子信号检查：设备的虚端子（SV/GOOSE）按照设计图纸正确配置。
改扩建 | 录波屏 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 工程设计 | 2025-01-20 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未确认各录波屏内设备是否支持双电源 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计不规范 | 应将录波屏内设备分别正确取自两段直流 | 2025-01-23 | 已将录波屏内设备分别取自两段直流 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.9 | 7.9.1 | 7.9.1 调试单位进行双重化配置的保护装置整组传动时，应采用同一时刻、模拟相同故障性质的方法，对两套保护用串接法同时进行作用于两组跳闸线圈的试验。并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 交换机 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 交换机 | 工程设计 | 2025-01-20 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 在综自配置图003、005图中，网口5对侧设备填写错误 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计不规范 | 在综自配置图003、005图中，网口5对侧设备应为2W网络交换机2 | 2025-01-23 | 已将综自配置图003、005图中，网口5对侧设备改为2W网络交换机2 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.5 | 7.5.1 | 7.5.1 调试单位应检查交换机配置正确，VLAN划分符合要求。网络交换机管理IP配置以及各端口组播、镜像与VLAN划分正确，并形成交换机及端口配置记录表。
改扩建 | #2主变保护1 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备制造工艺 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | #2主变保护1启动高压1侧失灵给母差保护未经软压板 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计错误 | #2主变保护1启动高压1侧失灵给母差保护应经软压板 | 2025-01-23 | #2主变保护1启动高压1侧失灵给母差保护已改为经软压板 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.12 | 4.2.12 虚端子信号检查：设备的虚端子（SV/GOOSE）按照设计图纸正确配置。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 工程设计 | 2025-01-20 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 两套智能终端永跳功能未设计发至测控，TJQ功能不用信号可不发。 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计不严谨 | 按要求将两套智能终端永跳功能发至测控 | 2025-01-23 | 已将两套智能终端永跳功能发至测控 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.8 | 2.8.1 | 2.8.1 智能站单间隔保护装置与本间隔智能终端、合并单元之间应采用点对点方式通信。跨间隔智能站保护（如：母线保护）与各间隔合并单元之间应采用点对点方式通信、与各间隔智能终端之间宜采用点对点方式通信，如确有必要采用其它跳闸方式，相关设备应满足保护对可靠性和快速性的要求。智能化装置过程层 GOOSE 信号应直接链接，不应由其它装置转发。当装置之间无网络连接，但又需要配合时，宜通过智能终端输出触点建立配合关系。如：三重方式下两套保护间的闭锁重合闸信号。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 工程设计 | 2025-01-20 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 220kV线路间隔（大园、江南）线路保护1的永跳GOOSE输出是否带跳闸信息，若是应接入智能终端的保护永跳，而不是闭锁重合闸，请与厂家进一步确认功能。 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计不严谨 | 应确认220kV线路间隔（大园、江南）线路保护1的永跳GOOSE输出是否带跳闸信息，若是应接入智能终端的保护永跳，而不是闭锁重合闸 | 2025-01-23 | 已确认220kV线路间隔（大园、江南）线路保护1的永跳GOOSE输出带跳闸信息，应接入智能终端的保护永跳，而不是闭锁重合闸 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.8 | 2.8.1 | 2.8.1 智能站单间隔保护装置与本间隔智能终端、合并单元之间应采用点对点方式通信。跨间隔智能站保护（如：母线保护）与各间隔合并单元之间应采用点对点方式通信、与各间隔智能终端之间宜采用点对点方式通信，如确有必要采用其它跳闸方式，相关设备应满足保护对可靠性和快速性的要求。智能化装置过程层 GOOSE 信号应直接链接，不应由其它装置转发。当装置之间无网络连接，但又需要配合时，宜通过智能终端输出触点建立配合关系。如：三重方式下两套保护间的闭锁重合闸信号。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 工程设计 | 2025-01-20 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 220kV线路间隔(埔当)线路保护1的永跳没有体现，只有闭锁重合闸。 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计错误 | 应增加220kV线路间隔(埔当)线路保护1的永跳 | 2025-01-23 | 已增加220kV线路间隔(埔当)线路保护1的永跳 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.8 | 2.8.1 | 2.8.1 智能站单间隔保护装置与本间隔智能终端、合并单元之间应采用点对点方式通信。跨间隔智能站保护（如：母线保护）与各间隔合并单元之间应采用点对点方式通信、与各间隔智能终端之间宜采用点对点方式通信，如确有必要采用其它跳闸方式，相关设备应满足保护对可靠性和快速性的要求。智能化装置过程层 GOOSE 信号应直接链接，不应由其它装置转发。当装置之间无网络连接，但又需要配合时，宜通过智能终端输出触点建立配合关系。如：三重方式下两套保护间的闭锁重合闸信号。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 工程设计 | 2025-01-20 | 工程设计 | 工程设计 | 较大 | 较大 | 220kV线路间隔(埔当)线路保护2的永跳GOOSE输出是否带跳闸信息不明确 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计不严谨 | 220kV线路间隔(埔当)线路保护2的永跳GOOSE输出是否带跳闸信息，若是应接入智能终端的保护永跳，而不是闭锁重合闸，请与厂家进一步确认功能。且第二套线路保护应该给第二套智能终端，不是第一套。 | 2025-01-23 | 已改为220kV线路间隔(埔当)线路保护2的永跳GOOSE输出带跳闸信息，接入智能终端的保护永跳 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 工程设计 | 工程设计 | 2.8 | 2.8.1 | 2.8.1 智能站单间隔保护装置与本间隔智能终端、合并单元之间应采用点对点方式通信。跨间隔智能站保护（如：母线保护）与各间隔合并单元之间应采用点对点方式通信、与各间隔智能终端之间宜采用点对点方式通信，如确有必要采用其它跳闸方式，相关设备应满足保护对可靠性和快速性的要求。智能化装置过程层 GOOSE 信号应直接链接，不应由其它装置转发。当装置之间无网络连接，但又需要配合时，宜通过智能终端输出触点建立配合关系。如：三重方式下两套保护间的闭锁重合闸信号。
改扩建 | 线路保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-01-20 | 设备调试 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 110kV线路保护与110kV备自投配合不正确， | 否 | 继电保护 | 设计人员设计不规范 | 应修改为北峰变110kV线路保护改造时110kV备自投合进线后，应自适应完成充电，进行下一次动作，110kV备自投跳进线后闭锁进线重合闸，防止判为进线偷跳而重合闸动作。 | 2025-01-23 | 北峰变110kV线路保护改造时110kV备自投合进线后，已修改为自适应完成充电，进行下一次动作，110kV备自投跳进线后闭锁进线重合闸，防止判为进线偷跳而重合闸动作。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.7 | 7.7.1 | 7.7.1 调试单位应对保护及安自设备、合并单元、智能终端、故障录波与网络分析等设备开展单体调试，并提供完整的试验报告，试验结果应满足要求。
改扩建 | 母线保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 母线保护 | 工程设计 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 110kV母线保护虚端子表不是井山变，请重新提供 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计不严谨 | 重新提供110kV母线保护虚端子表 | 2025-01-23 | 已重新提供110kV母线保护虚端子表 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.12 | 4.2.12 虚端子信号检查：设备的虚端子（SV/GOOSE）按照设计图纸正确配置。
改扩建 | 线路保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 工程设计 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 未考虑到110kV线路保护的低气压(弹簧未储能)闭重、控制回路断线闭重GOOSE输入设计 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计不严谨 | 联系厂家以及设计增加110kV线路保护的低气压(弹簧未储能)闭重、控制回路断线闭重GOOSE输入设计。 | 2025-01-23 | 已增加110kV线路保护的低气压(弹簧未储能)闭重、控制回路断线闭重GOOSE输入设计。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.4 | 4.3.4 MU电压切换、电压并列功能正确。
改扩建 | 断路器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 工程设计 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 施工图纸：35-B08351S-D0214-027：14QK把手在就地同期位置，回路未过14CK把手，该合闸回路是否有判同期条件；在就地同期位置，无法实现分闸。 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计错误 | 施工图纸：35-B08351S-D0214-027：14QK把手在就地同期位置，应修改就地同期分合闸回路 | 2025-01-23 | 施工图纸：35-B08351S-D0214-027：14QK把手已修改为就地同期分合闸回路 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.4 | 4.4.1 | 4.4.1 断路器智能终端操作回路检查，GOOSE跳、合闸命令，智能终端应在5ms内可靠动作。
改扩建 | 合并单元 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 合并单元 | 工程设计 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 保护配置图005图，第二套合并单元电压错误 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计错误 | 保护配置图005图，第二套合并单元电压应为U2603，U2603’； | 2025-01-23 | 005图，第二套合并单元电压已改为U2603，U2603’； | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.12 | 4.2.12 虚端子信号检查：设备的虚端子（SV/GOOSE）按照设计图纸正确配置。
改扩建 | 主变保护 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 工程设计 | 2025-01-20 | 设备制造 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 保护配置图008图中，1）主变保护动作跳分段及闭锁备自投按013图设计，均为直跳。2）主变低压侧合智1至10kV备自投GOOSE链路是与SV均走直采直跳。3）低压合智2至10kV备自投存在手跳闭锁、断路器位置等相关GOOSE信息。4）缺少10kV备自投跳主变低压侧GOOSE信息流。5）缺少10kV母分保护至备自投的GOOSE信息流。 | 否 | 继电保护 | 设计人员设计不严谨 | 保护配置图008图中，1）主变保护动作跳分段及闭锁备自投按013图设计，须经交换机。2）主变低压侧合智1至10kV备自投GOOSE链路与SV不能走直采直跳。3）低压合智2至10kV备自投应无手跳闭锁、断路器位置等相关GOOSE信息。4）补充10kV备自投跳主变低压侧GOOSE信息流。5）补充10kV母分保护至备自投的GOOSE信息流。 | 2025-01-23 | 008图中，1）主变保护动作跳分段及闭锁备自投按013图设计，已改为经交换机。2）主变低压侧合智1至10kV备自投GOOSE链路与SV已改为不走直采直跳。3）低压合智2至10kV备自投已无手跳闭锁、断路器位置等相关GOOSE信息。4）已补充10kV备自投跳主变低压侧GOOSE信息流。5）已补充10kV母分保护至备自投的GOOSE信息流。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.12 | 4.2.12 虚端子信号检查：设备的虚端子（SV/GOOSE）按照设计图纸正确配置。
新建 | 110kV甲西线171间隔GIS | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-01-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV甲西线171间隔GIS气体密度继电器缺少防雨罩，二次接头进线未涂防水胶 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充GIS气体密度继电器防雨罩，二次接头进线涂抹防水胶 | 2025-01-10 | 已补充110kV甲西线171间隔GIS气体密度继电器防雨罩，二次接头进线涂抹防水胶 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | #1主变110kV侧17A间隔GIS | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-01-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 未提供#1主变110kV侧17A间隔GIS设备回路电阻测试报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提供GIS设备回路电阻测试报告 | 2025-01-10 | 已提供#1主变110kV侧17A间隔GIS设备回路电阻测试报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变两个油面温度计最高温度的指针未与指示实际温度的指针重叠 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整#2主变两个油面温度计最高温度的指针 | 2025-01-10 | 已调整#2主变两个油面温度计最高温度的指，使其与指示实际温度的指针重叠 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变两个油面温度计最高温度的指针未与指示实际温度的指针重叠 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整#1主变两个油面温度计最高温度的指针 | 2025-01-10 | 已调整#1主变两个油面温度计最高温度的指，使其与指示实际温度的指针重叠 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变本体及有载气体继电器二次电缆结合部位未涂防水胶 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #2主变本体及有载气体继电器二次电缆结合部位涂抹防水胶 | 2025-01-10 | 已在#2主变本体及有载气体继电器二次电缆结合部位涂抹防水胶 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变本体及有载气体继电器二次电缆结合部位未涂防水胶 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变本体及有载气体继电器二次电缆结合部位涂抹防水胶 | 2025-01-10 | 已在#1主变本体及有载气体继电器二次电缆结合部位涂抹防水胶 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #1主变110kV侧17A间隔GIS | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-01-06 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未提供#1主变110kV侧17A间隔GIS设备气体密度继电器校验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提供GIS设备气体密度继电器校验报告 | 2025-01-10 | 已提供#1主变110kV侧17A间隔GIS设备气体密度继电器校验报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.6 | 7.6.1 | 7.6.1 气体密度继电器应校验其接点动作值与返回值，并符合其产品技术条件规定。
新建 | 10kV#3电容器组9628接地刀闸 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-01-10 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kV#3电容器组9628接地刀闸底座传动部分未涂二硫化钼 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 10kV#3电容器组9628接地刀闸底座传动部分涂抹二硫化钼 | 2025-01-11 | 已在10kV#3电容器组9628接地刀闸底座传动部分涂抹二硫化钼 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 隔离开关的底座传动部分应灵活，并涂以适合当地气候条件的润滑脂。
新建 | 10kV#1电容器组9528接地刀闸 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-01-10 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 10kv#1电容器组9528接地刀闸底座传动部分未涂二硫化钼 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 10kv#1电容器组9528接地刀闸底座传动部分涂抹二硫化钼 | 2025-01-11 | 已在10kV#1电容器组9528接地刀闸底座传动部分涂抹二硫化钼 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 隔离开关的底座传动部分应灵活，并涂以适合当地气候条件的润滑脂。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-10 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变110kV侧中性点17B8刀闸转动部位未涂二硫化钼 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #2主变110kV侧中性点17B8刀闸转动部位涂抹二硫化钼 | 2025-01-11 | 已在#2主变110kV侧中性点17B8刀闸转动部位涂抹二硫化钼 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-10 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变110kV侧中性点17A8刀闸转动部位未涂二硫化钼 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | #1主变110kV侧中性点17A8刀闸转动部位涂抹二硫化钼 | 2025-01-11 | 已在#1主变110kV侧中性点17A8刀闸转动部位涂抹二硫化钼 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
新建 | #1主变110kV侧17A间隔GIS | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-01-08 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变110kV侧17A间隔GIS设备接地点缺少接地标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充GIS设备接地点接地标识 | 2025-01-10 | 已补充#1主变110kV侧17A间隔GIS设备接地点接地标识 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-05 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变本体呼吸器油杯油位偏低，油杯内无可见气泡 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充呼吸器油杯油位至额定区间 | 2025-01-06 | 已补充#2主变本体呼吸器油杯油位，油杯内有可见气泡 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-05 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变有载调压开关呼吸器固定螺栓未锁紧 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 锁紧有载调压开关呼吸器固定螺栓 | 2025-01-06 | 已锁紧有载调压开关呼吸器固定螺栓，使其呼吸顺畅且油杯内有可见气泡 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-05 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #2主变本体油位偏高，不符合油温-油位曲线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整#2主变油位 | 2025-01-06 | 已调整#2主变本体油位，与油温-油位曲线一致 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-05 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | #1主变本体油位偏高，不符合油温-油位曲线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整#1主变油位 | 2025-01-06 | 已调整#1主变本体油位，与油温-油位曲线一致 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | #2主变10kV侧17B开关 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备调试 | 2025-01-10 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未见#2主变10kV侧17B开关分/合闸线圈电流波形报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提供#2主变10kV侧17B开关分/合闸线圈电流波形报告 | 2025-01-11 | 已提供#2主变10kV侧17B开关分/合闸线圈电流波形报告，核对无误 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 断路器交接试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形。
改扩建 | 3号主变10kV侧开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-01-14 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 3号主变10kV侧开关柜螺栓与母线紧固面间未安装平垫圈。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 新增螺栓与母线紧固面间平垫圈。 | 2025-01-16 | 已按要求安装3号主变10kV侧开关柜螺栓与母线紧固面间平垫圈 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
新建 | #1主变10kV侧17A开关 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备调试 | 2025-01-10 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未见#1主变10kV侧17A开关分/合闸线圈电流波形报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 提供#1主变10kV侧17A开关分/合闸线圈电流波形报告 | 2025-01-11 | 已提供#1主变10kV侧17A开关分/合闸线圈电流波形报告，核对无误 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备调试 | 安装调试 | 7.3 | 7.3.1 | 7.3.1 断路器交接试验中，应进行行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形。
改扩建 | 3号主变10kV侧67C开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 莲冠变3号主变10kV侧67C开关柜内铜排存在尖角 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应对莲冠变3号主变10kV侧67C开关柜内铜排进行倒角处理。 | 2025-01-16 | 已按要求对莲冠变3号主变10kV侧67C开关柜内铜排进行倒角处理 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.1 高压开关柜内的进出线套管、机械活门、母排拐弯处等场强较为集中的部位，应采取倒角处理等措施。
改扩建 | 3号主变220kV侧27C开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备调试 | 2025-01-15 | 设备制造 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 莲冠变3号主变220kV侧27C开关加热器与二次电缆距离仅为30mm，小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整加热器与二次电缆距离，确保距离大于50mm | 2025-01-16 | 已按要求调整加热器与二次电缆距离，调整后距离达到60mm | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备制造 | 设备采购 | 4.2 | 4.2.3 | 4.2.3 加热器的数量和功率应满足需求，加热器与各元件、槽盒、电缆及电线的距离应大于50mm，且安装地点要利于对流并不会对相邻元器件造成损害，推荐采用小功率常投加手动投运的方式。
改扩建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备制造工艺 | 2025-01-15 | 设备采购 | 设备采购 | 较大 | 较大 | 莲冠变3号主变油位计二次线存在高挂低用现象，且底部没有打滴水弯 | 否 | 电气设备性能 | 生产工艺或过程管控不严导致主变油位计二次线存在高挂低用且最底部无滴水弯 | 调整莲冠变3号主变油位计二次线走向，确保低挂高用，并在最底部打滴水弯 | 2025-01-16 | 已按要求调整莲冠变3号主变油位计二次线走向，调整后二次线为低挂高用，并在底部打滴水弯 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.7 | 3.7.2 | 3.7.2 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | 110kV新乡线172线路保护测控装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-01-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV新乡线172线路保护装置识别代码未核查 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请督促施工调试队伍尽快核查110kV新乡线172线路保护装置识别代码实施情况 | 2025-01-05 | 施工调试队伍已经核查110kV新乡线172线路保护装置识别代码实施情况 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.15 | 8.15.1 | 8.15.1 运行维护单位应将核查保护设备识别代码实施情况纳入工程验收范畴。出厂信息库等资料移交工作应纳入竣工验收管理内容。工程验收前应在调度管理系统（OMS）的继电保护统计分析及运行管理模块中关联出厂信息库。
新建 | 110kV甲西线171线路保护测控装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-01-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV甲西线171线路保护装置识别代码未核查 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请督促施工调试队伍尽快核查110kV甲西线171线路保护装置识别代码实施情况 | 2025-01-05 | 施工调试队伍已经核查110kV甲西线171线路保护装置识别代码实施情况 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.15 | 8.15.1 | 8.15.1 运行维护单位应将核查保护设备识别代码实施情况纳入工程验收范畴。出厂信息库等资料移交工作应纳入竣工验收管理内容。工程验收前应在调度管理系统（OMS）的继电保护统计分析及运行管理模块中关联出厂信息库。
新建 | 故障录波装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 设备调试 | 2025-01-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变故障录波装置未接入直流录波采样 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请督促施工调试队伍尽快添加#1主变故障录波装置的直流采样通道 | 2025-01-05 | 施工调试队伍已经添加#1主变故障录波装置的直流采样通道 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.19 | 8.19.4 | 8.19.4 故障录波装置应能对站用直流系统的各母线段（控制、保护）对地电压进行录波。
新建 | 故障录波装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 设备调试 | 2025-01-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变故障录波器未安装杀毒软件 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请督促施工调试队伍尽快给#1主变故障录波系统安装杀毒软件 | 2025-01-05 | 施工调试队伍已给#1主变故障录波系统安装杀毒软件 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.19 | 8.19.3 | 8.19.3 故障录波装置应接入远方故录主站，应安装杀毒软件并及时升级，并满足网络安全防控要求。
新建 | 1号间隔刀闸机构箱 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-01-02 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 1号间隔刀闸机构箱门关闭困难且未装接地线 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整密封圈尺寸，对刀闸机构箱门安装接地线 | 2025-01-10 | 已调整密封圈尺寸，已对刀闸机构箱门安装接地线 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 未知 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-01-02 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 1号、2号间隔密度继电器未朝向巡视通道 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 应调整1号、2号间隔密度继电器朝向巡视通道 | 2025-01-10 | 已调整1号、2号间隔密度继电器底座，使其朝向巡视通道 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备采购 | 设备采购 | 3.1 | 3.1.5 | 3.1.5 密度继电器需靠近巡视走道安装表计，不应有遮挡，其安装位置和朝向应充分考虑巡视的便利性和安全性。密度继电器表计安装高度不宜超过2米（距离地面或检修平台底板）。
新建 | 110kV新乡线172线路保护测控装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-01-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主站未能及时收取分析110kV新乡线172间隔保护录波信息 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请尽快督促施工调试队伍与主站调试，及时收取分析110kV新乡线172间隔保护录波信息 | 2025-01-05 | 施工调试队伍已与主站调试，并及时收取分析110kV新乡线172间隔保护录波信息 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.3 | 8.21.3 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况。实时数据处理：应能及时采集并分析网内故障录波装置的录波数据。保护设备运行工况监视：应能结合电网一次接线图，全景实时显示保护设备运行/退出、正常/告警等运行状态以及通信正常/中断状态，当状态异常时应以事件形式提示，相应的工况图元变化。调度端保护设备在线监视与分析，主站端召唤子站数据成功率不小于99％ 。
新建 | 110kV甲西线171线路保护测控装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 线路保护 | 设备调试 | 2025-01-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 主站未能及时收取分析110kV甲西线171间隔保护录波信息 | 否 | 继电保护 | 未知 | 尽快督促施工调试队伍与主站调试，及时收取分析110kV甲西线171间隔保护录波信息 | 2025-01-05 | 施工调试队伍已完成与主站的调试，并完成110kV甲西线171间隔保护录波信息收取分析 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.3 | 8.21.3 与调度主站的故障录波组网和二次设备在线监视与分析模块传动验收情况。实时数据处理：应能及时采集并分析网内故障录波装置的录波数据。保护设备运行工况监视：应能结合电网一次接线图，全景实时显示保护设备运行/退出、正常/告警等运行状态以及通信正常/中断状态，当状态异常时应以事件形式提示，相应的工况图元变化。调度端保护设备在线监视与分析，主站端召唤子站数据成功率不小于99％ 。
新建 | 故障录波装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 设备调试 | 2025-01-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变故障录波信息未使用文件格式上传至主站 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请尽快督促施工调试队伍将#1主变故障录波信息使用文件格式上传至主站 | 2025-01-05 | 施工调试队伍已将#1主变故障录波信息使用文件格式上传至主站 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.2 | 8.21.2 保护专业使用信息（在线监测信息、中间节点信息、保护装置记录文件）和故障录波器信息采用文件方式传送到调度端。
新建 | #2主变保护屏 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 二次屏 | 现场安装 | 2025-01-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变保护屏端子排螺丝未紧固 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请尽快督促施工调试队伍紧固#2主变保护屏端子排螺丝 | 2025-01-05 | 施工调试队伍已紧固#2主变保护屏端子排螺丝 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.14 | 8.14.1 | 8.14.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象。端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
新建 | #1主变保护屏 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 现场安装 | 2025-01-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变保护屏端子排螺丝未紧固 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请尽快督促施工调试队伍紧固#1主变保护屏端子排螺丝 | 2025-01-05 | 施工调试队伍已紧固#1主变保护屏端子排螺丝 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.14 | 8.14.1 | 8.14.1 端子排、元器件接线端子及保护装置背板端子螺丝应紧固可靠，端子无锈蚀现象。端子排应采用以钢或铜合金为原料，表面加以镀镍等处理，导电零件表面的防腐蚀性保护层应光滑、无毛刺、无锈斑等缺陷。
新建 | #1主变保护B套 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-01-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变B套保护调试信息未录入生产管理系统 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请尽快督促施工调试队伍将#1主变B套保护调试信息录入生产管理系统 | 2025-01-05 | 施工调试队伍已将#1主变B套保护调试信息录入生产管理系统 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.4 | 8.1.4 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | #1主变保护A套 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 变压器保护 | 设备调试 | 2025-01-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变A套保护调试信息未录入生产管理系统 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请尽快督促施工调试队伍尽快将#1主变A套保护调试信息录入生产管理系统 | 2025-01-05 | 施工调试队伍已将#1主变A套保护调试信息录入生产管理系统 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.4 | 8.1.4 相关安装调试信息已录入生产管理信息系统。
新建 | 1号间隔盆式绝缘子 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-01-02 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 1号间隔盆式绝缘子未用红绿颜色标示通断，未用铭牌。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对1号间隔盆式绝缘子用红绿颜色标示通断，用钢印喷码铭牌。 | 2025-01-10 | 已对1号间隔盆式绝缘子用红绿颜色标示通断，用钢印喷码铭牌。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 1号间隔GIS壳体 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-01-02 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 1号间隔GIS壳体未安装跨接接地排 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对1号间隔GIS壳体安装跨接接地排 | 2025-01-10 | 已对1号间隔GIS壳体安装跨接接地排 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.4 | 6.4.4 分箱式的GIS外壳（特别是额定电流较大的GIS套管处）应设短接线，其截面应能承受长期通过的最大感应电流和短时耐受电流。外壳接地应从短接线上引出与接地母线连接，其截面应满足短时耐受电流的要求。
新建 | 110kVⅠ/Ⅱ段母分170间隔GIS | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备制造工艺 | 2025-01-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kVI/II段母分170间隔GIS设备铭牌破损，铭牌二维码已无法识别 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 联系厂家重做铭牌，更换110kVI/II段母分170间隔GIS设备铭牌 | 2025-01-17 | 厂家已重新制作设备铭牌，并替换破损设备铭牌 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | 110kV甲西线171间隔GIS | 交流110kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-01-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV甲西线171线路未带电，带电显示器A相指示灯亮，显示有误 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查是否接线安装有问题，带电显示器三相指示灯都应不亮。 | 2025-01-17 | 已经过厂家处理调试后，110kV甲西线171线路高压带电显示器三相指示均正确。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变本体油位表引出二次电缆未采取防止雨水顺电缆倒灌措施 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 在#2主变本体油位表引出二次电缆最低处打滴水孔 | 2025-01-17 | 已在#2主变本体油位表引出二次电缆最低处打滴水孔，可有效防止雨水顺电缆倒灌的问题。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变有载油位表未加装防雨罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 增加安装#1主变有载油位表防雨罩 | 2025-01-17 | 已在#1主变有载油位表安装防雨罩 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变铁心、夹件接地引线测量位置未标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 增加#2主变铁心、夹件接地引线测量位置标识 | 2025-01-17 | 已增加#2主变铁心、夹件接地引线测量位置标识 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变铁心、夹件接地引线测量位置未标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 增加#1主变铁心、夹件接地引线测量标识 | 2025-01-17 | 已增加#1主变铁心、夹件接地引线测量标识 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
新建 | #2主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 设备调试 | 2025-01-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变绕组温度表计指示与后台温度指示误差8K，大于5K。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对#2主变绕组温度指示进行调试，保证现场#2主变绕组温度表计与后台温度指示一致，误差不超过5K。 | 2025-01-17 | 已经过厂家处理调试，#2主变绕组温度表计指示与后台温度指示一致。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
新建 | #1主变 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-06 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #1主变油面温度表计记忆最高温度指针与实际温度的指针相差较大 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整#1主变油面温度表计记忆最高温度的指针位置，应与实际温度的指针重叠 | 2025-01-17 | 已调整#1主变油面温度表计记忆最高温度的指针位置，并与实际温度的指针重叠 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
改扩建 | 接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-01-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 在焊痕处未采取可靠的防腐处理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新进行防腐处理 | 2025-01-15 | 已按要求重新进行防腐处理 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
改扩建 | 接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-01-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 接地网接头表面不光滑存在多次缝隙 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新焊接接头并打磨表面 | 2025-01-15 | 已按要求重新焊接接头并打磨表面 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.5 | 5.5.2 | 5.5.2 接头的表面应平滑。
改扩建 | 接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-01-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 接地网未采取防腐蚀措施 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新检查防腐 | 2025-01-15 | 已按要求重新检查防腐 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.3 | 5.6.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。
改扩建 | 接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-01-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 接地网焊接处残余焊药未去除 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 去除清理表面焊药 | 2025-01-15 | 已按要求去除清理表面焊药 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.2 | 5.6.2 在做防腐处理前，表面应除锈并去掉焊接处残留的焊药。
改扩建 | 接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-01-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 接地网被连接的导体洁柔表面未完全熔合 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新处理导体接头表面 | 2025-01-15 | 已按要求去除清理表面焊药 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.5 | 5.5.3 | 5.5.3 被连接的导体接头表面应完全熔合。
改扩建 | 接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-01-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 接地网接头表面不光滑 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 打磨处理接头表面 | 2025-01-15 | 已按要求打磨处理接头表面 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.5 | 5.5.4 | 5.5.4 接头应无贯穿性的气孔。
改扩建 | 接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-01-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 接地网中被连接的导体截面未完全包裹在接头内 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 被连接的导体截面应完全包裹在接头内 | 2025-01-15 | 已按要求将被连接的导体截面完全包裹在接头内 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.5 | 5.5.1 | 5.5.1 被连接的导体截面应完全包裹在接头内。
改扩建 | 接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-01-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 接地网边缘未铺设碎石 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 接地网边缘应按要求铺设碎石 | 2025-01-15 | 已按要求将接地网边缘铺设碎石 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.3 | 5.3.2 | 5.3.2 35kV及以上变电站接地网边缘有人出入的走道处，应铺设碎石、沥青路面或在地下装设两条与接地网相连的均压带。
改扩建 | 接地网 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 现场安装 | 2025-01-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 接地网外缘未闭合 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 接地网外缘应闭合 | 2025-01-15 | 已按要求将接地网外缘闭合 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.3 | 5.3.1 | 5.3.1 接地网的外缘应闭合，外缘各角应做成固弧形，圆弧的半径不宜小于临近均压带间距的一半。
改扩建 | 电流互感器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 现场安装 | 2025-01-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新扩建220kV电流互感器压接线夹未打排水孔 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 新扩建220kV电流互感器压接线夹应打排水孔 | 2025-01-15 | 已按要求在新扩建220kV电流互感器压接线夹打排水孔 | 电流互感器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.3 | 6.3.3 在可能出现冰冻的地区，线径为400mm2及以上的、压接孔向上 30°～90°的压接线夹，应打排水孔。
改扩建 | 隔离开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-01-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新扩建220kV刀闸转动部分未涂抹润滑脂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 操动机构的转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂 | 2025-01-15 | 已按要求在刀闸转动部分涂抹润滑脂 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 隔离开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-01-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新扩建110kV隔离开关的底座传动部分未按要求润滑脂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 隔离开关的底座传动部分应灵活，并涂以适合当地气候条件的润滑脂 | 2025-01-15 | 已按要求在隔离开关的底座传动部分涂抹润滑脂 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 隔离开关的底座传动部分应灵活，并涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 断路器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 现场安装 | 2025-01-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 未提供密度继电器和压力表检验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 补充提交密度继电器和压力表检验报告 | 2025-01-15 | 已按要求补充提交密度继电器和压力表检验报告 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 密度继电器和压力表应经检验，并应有产品合格证明和检验报告。
改扩建 | 断路器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 现场安装 | 2025-01-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 真空处理设备出口未带有电磁阀 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | SF6开关设备进行抽真空处理时，应采用出口带有电磁阀的真空处理设备 | 2025-01-15 | 已按要求采用出口带有电磁阀的真空处理设备 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 SF6开关设备进行抽真空处理时，应采用出口带有电磁阀的真空处理设备，在使用前应检查电磁阀，确保动作可靠，在真空处理结束后应检查抽真空管的滤芯是否存在油渍。禁止使用麦氏真空计。
改扩建 | 变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新扩建主变焊缝处存在多处焊渣 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查清理焊渣 | 2025-01-15 | 已按要求检查清理焊渣 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.2 | 6.5.2 现场补焊要求：a)从事受监部位焊接工作的焊工，应取得相应的资格证书。对有特殊要求部件的焊接，焊工应做焊前模拟性练习，熟悉该部件材料的焊接特性。b)受监金属部位的焊接应进行工艺评定，并在焊接施工中严格执行相应的焊接工艺规程。c)焊接材料（包括焊条、焊剂、焊丝、钨极、保护气体等）的质量应符合相应的国家标准或行业标准。焊条使用前按规定进行烘干。焊条、焊丝使用前应检查确认未受潮、无油污、无锈迹。d)焊接前应检查焊接文件、焊工资格、焊接参数测量仪器、焊材、待焊表面和焊接环境等，符合要求方可施焊。焊接文件中应明确焊接工艺参数。e)受监焊接接头的技术资料应包含焊缝等级、检测方法、检测比例以及验收等级。
改扩建 | 变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新扩建主变箱体防腐油漆存在磕碰掉落 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新防腐喷漆 | 2025-01-15 | 已按要求重新防腐喷漆 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
改扩建 | 变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新扩建主变吸湿器安装后油杯未见气泡 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 检查呼吸管管路是否堵塞通畅 | 2025-01-15 | 已按要求检查呼吸管管路通畅 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
改扩建 | 变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新扩建主变油位与油温-油位曲线不一致 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整新扩建主变油位 | 2025-01-15 | 已按要求调整新扩建主变油位 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
新建 | 故障录波装置 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 故障录波器 | 设备调试 | 2025-01-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变故障录波信息未使用文件格式上传至主站 | 否 | 继电保护 | 未知 | 请尽快督促施工调试队伍将#2主变故障录波信息使用文件格式上传至主站 | 2025-01-05 | 施工调试队伍已将#2主变故障录波信息使用文件格式上传至主站 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.21 | 8.21.2 | 8.21.2 保护专业使用信息（在线监测信息、中间节点信息、保护装置记录文件）和故障录波器信息采用文件方式传送到调度端。
改扩建 | 隔离开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-01-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新扩建110kV刀闸转动部分未涂抹润滑脂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂 | 2025-01-15 | 已按要求在新扩建110kV隔离开关的底座传动部分涂抹润滑脂 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 隔离开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-01-06 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 新扩建220kV隔离开关的底座传动部分未按要求涂抹润滑脂 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 隔离开关的底座传动部分应灵活，并涂以适合当地气候条件的润滑脂 | 2025-01-15 | 已按要求在新扩建220kV隔离开关的底座传动部分涂抹润滑脂 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 隔离开关的底座传动部分应灵活，并涂以适合当地气候条件的润滑脂。
新建 | 防振锤 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 防护金具 | 现场安装 | 2025-01-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 田河蓝线#5塔上相大号侧防振锤安装位置偏差500mm | 否 | 电气设备性能 | 施工方未按图施工 | 调整防振锤至正确位置，偏差需小于30mm | 2025-01-16 | 施工方已将防振锤调整至正确位置。 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.1 | 7.1.1 | 7.1.1 防振金具、间隔棒等防护金具按设计要求安装并保证位置正确。防振锤及阻尼线与被连接的导线或架空地线应在同一铅垂面内，设计有要求时应按设计要求安装，其安装距离允许偏差应为±30mm。
新建 | 联板 | 交流110kV | 未知 | 未知 | 连接金具 | 现场安装 | 2025-01-15 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 110kV田河红线#13塔中相小号侧挂点联板生锈； 110kV田河红线#14塔下相小号侧挂点联板生锈； | 否 | 电气设备性能 | 施工方未按规范施工 | 除锈后，对破损的部分喷涂防腐漆 | 2025-01-16 | 施工方已对生锈部分除锈并对破损的部分喷涂防腐漆 | 金具全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.4 | 7.4.2 | 7.4.2 金具的镀锌层有局部破损剥落或缺锌，应除锈后补刷防锈漆。
改扩建 | 隔离开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号主变110kV侧中性点隔离刀闸底座传动部位未涂抹润滑脂。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 需要对2号主变110kV侧中性点隔离刀闸底座传动部位涂抹润滑脂。 | 2025-01-17 | 要求厂家对2号主变110kV侧中性点隔离刀闸底座传动部位涂抹润滑脂，已涂抹完成。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 隔离开关的底座传动部分应灵活，并涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 隔离开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号主变110kV侧中性点隔离开关主连杆未紧固。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 需要对2号主变110kV侧中性点隔离开关主连杆进行紧固。 | 2025-01-17 | 厂家已对2号主变110kV侧中性点隔离开关主连杆进行紧固，所有部位螺栓紧固良好。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号主变35kV开关柜内螺母侧缺少弹簧垫片。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新对2号主变35kV开关柜内螺母侧加装弹簧垫片。 | 2025-01-17 | 厂家已对2号主变35kV开关柜内所有螺母侧加装弹簧垫片。 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻垫圈间有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
改扩建 | 隔离开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号主变220kV侧中性点隔离刀闸底座传动部位未涂抹润滑脂。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新对2号主变220kV侧中性点隔离刀闸底座传动部位涂抹润滑脂。 | 2025-01-17 | 厂家已对2号主变220kV侧中性点隔离刀闸底座传动部位涂抹润滑脂，传动无卡涩。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 隔离开关的底座传动部分应灵活，并涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 隔离开关 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号主变220kV侧中性点隔离开关抱箍未紧固。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 需要2号主变220kV侧中性点隔离开关抱箍紧固。 | 2025-01-17 | 厂家已对2号主变220kV侧中性点隔离开关抱箍紧固，传动无异常。 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
改扩建 | 组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号主变进线分相开关GIS外壳未装设短接线。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 需要对2号主变进线分相开关GIS外壳装设短接线。 | 2025-01-18 | 厂家已对2号主变进线分相开关GIS外壳装设短接线，满足汇流要求。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.4 | 6.4.4 分箱式的GIS外壳（特别是额定电流较大的GIS套管处）应设短接线，其截面应能承受长期通过的最大感应电流和短时耐受电流。外壳接地应从短接线上引出与接地母线连接，其截面应满足短时耐受电流的要求。
改扩建 | 组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号主变110kV进线GIS外壳接地只用1个M12螺栓紧固。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 需对2号主变110kV进线GIS外壳接地不少于2个M12螺栓或1个M16螺栓紧固。 | 2025-01-18 | 厂家已对2号主变110kV进线GIS外壳接地装设2个M12螺栓紧固。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
改扩建 | 组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号主变进线GIS外壳接地点未标以接地符号。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 需要对2号主变进线GIS外壳接地点标以接地符号。 | 2025-01-18 | 厂家已对2号主变进线GIS外壳接地点标以黄绿漆接地符号。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
改扩建 | 组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号主变配电装置外壳未进行接地 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 需对2号主变配电装置外壳进行接地。 | 2025-01-18 | 厂家已对2号主变配电装置外壳进行接地。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
改扩建 | 组合电气器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号主变进线电缆及母线连接处未用X光进行检测插入深度。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 需对2号主变进线电缆及母线连接处进行X光拍摄。 | 2025-01-18 | 厂家已对2号主变进线电缆及母线连接处进行X光试验，监测结果无异常。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 安装过程中，对于电缆及母线的连接处等难以直接观察的部位，应利用有效的检测仪器和手段进行核查，确保连接可靠。
改扩建 | 电抗器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电抗器 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号电抗器预留孔中心线误差为7mm，不满足≤5mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 2号电抗器预留孔重新调整大小，满足中心孔误差≤5mm | 2025-01-18 | 施工队已对2号电抗器预留孔重新调整大小，误差为2mm，满足中心孔误差≤5mm | 干式电抗器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.2 | 6.6.2 电抗器基础相间中心距误差≤10mm；预留孔中心线误差≤5mm。
改扩建 | 电抗器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电抗器 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号电抗器基础均高为190mm，不满足200mm要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 需重新调整2号电抗器基础均高，满足200mm要求。 | 2025-01-18 | 施工队已重新调整2号电抗器基础均高200mm，满足200mm要求。 | 干式电抗器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.4 | 6.5.4 电抗器基础均高出±0.00尺寸为200mm。
改扩建 | 电抗器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电抗器 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号电抗器接地扁铁镀锌层为30μm，不满足80μm要求。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 需要对2号电抗器接地扁铁重新镀锌。 | 2025-01-17 | 施工队已重新更换镀锌层为95微米的2号电抗器接地扁铁。 | 干式电抗器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.3 | 6.4.3 接地扁铁镀锌层厚度应符合要求，装置接地与主地网可靠连接。
改扩建 | 电抗器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电抗器 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号电抗器中性点引线截面积12mm²，不满足引流要求 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新更换中性点引线，采用50mm²以上引线。 | 2025-01-17 | 施工队已重新更换50mm²中性点引线 | 干式电抗器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 空心、半心并联电抗器的中性点联线及线夹截面积应满足容量要求并连接可靠
改扩建 | 电抗器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 电抗器 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号电抗器绝缘支撑杆螺栓未紧固 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 需要对2号电抗器所有部位螺栓重新紧固处理。 | 2025-01-17 | 施工队已对2号电抗器所有部位螺栓重新紧固处理，并做标记。 | 干式电抗器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 干式铁心电抗器的各部位固定应牢靠、螺栓紧固，铁心应一点接地。
改扩建 | 变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号主变器身检修盖生锈。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 需重新对2号主变检修盖进行除锈涂层处理。 | 2025-01-17 | 厂家已重新对2号主变检修盖进行除锈涂层处理。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
改扩建 | 变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号变压器器身防腐涂层不平整 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 需要重新涂抹防腐涂层 | 2025-01-17 | 厂家已重新对2号主变器身重新涂抹防腐涂层 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.5 | 6.5.1 | 6.5.1 防腐涂装质量要求：防腐涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微桔皮和局部轻微流挂。
改扩建 | 变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号主变吸湿器安装后，内部油位过低，未超过呼吸管导致无法有呼吸气泡。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新对油杯注油，并能观察可见气泡。 | 2025-01-17 | 厂家已重新对油杯注油，呼吸器能观察到可见气泡。 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.5 | 6.2.5 吸湿器安装后，应保证呼吸顺畅且油杯内有可见气泡。
改扩建 | 变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-15 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 2号主变油温表计2与油枕油位曲线不一致。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 重新校验油温表计2，若温度显示不一致，需更换表计。 | 2025-01-18 | 厂家已重新更换油温表计2，温度显示与油温曲线一致 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 油位调整应与油温-油位曲线一致。
改扩建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-01-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 备用四开关柜柜后加热器与A相出线电缆的距离过近 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家调整加热器位置 | 2025-01-17 | 厂家已调整加热器位置 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1 开关柜内各隔室均安装驱潮加热器，加热、驱潮装置与临近元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
改扩建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-01-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 现场部分地刀分合把手尺寸不符，无法正常分合地刀 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家提供正确的把手，确保地刀的正常分合 | 2025-01-17 | 厂家已重新提供正确的把手，地刀可正常分合 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-01-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 备用五开关柜航空插头闭锁固定把手松动 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家进行紧固，确保航空插头能够正确固定 | 2025-01-17 | 厂家已重新进行紧固，航空插头能够正确固定 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-01-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 备用六间隔开关柜摇进摇处存在卡涩现象 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家对卡涩开关柜进行润滑维护并检查其他开关柜是否存在类似情况 | 2025-01-17 | 厂家已对所有卡涩开关柜进行润滑维护，开关柜可正常摇进摇出 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
改扩建 | 组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-01-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 新扩建110kV侧三相穿墙套管表面脏污 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求施工队在投运前对套管进行清理 | 2025-01-17 | 施工队已按要求在投运前对套管进行清理 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-01-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 新扩建110kV侧主变间隔未涂相色漆 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家增涂三相相色漆 | 2025-01-17 | 厂家已对出现套管增涂三相相色漆 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 设备外观重点关注：1）GIS应安装牢靠、外观清洁；2）瓷套应完整无损、表面清洁；3）所有柜、箱防雨防潮性能应良好，本体电缆防护应良好；4）油漆应完好，出厂铭牌、相色标志、内部元件标示应正确；5）带电显示装置显示应正确；6）户外断路器应采取防止密度继电器二次接头受潮的防雨措施。
改扩建 | 组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 设备调试 | 2025-01-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 缺少新扩建主变间隔的全回路电阻试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家进行对应试验并提供相应的报告 | 2025-01-17 | 厂家已提供相应的全回路电阻试验报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 主变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 绕组温度计内未注入变压器油加强密封 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家在绕组温度计内部注入变压器油并做好密封 | 2025-01-17 | 已对绕组温度计内注入变压器油并加强密封 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.3 | 8.6.3 现场多个温度计指示的温度、控制室温度显示装置或监控系统的温度应基本保持一致，误差不超过5K。变压器投运前，油面温度计和绕组温度计记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。温度计座应注入适量变压器油，密封良好。
改扩建 | 主变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 新扩建主变绕组温度计二次电缆处蛇皮管未进行防积水处理 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家在蛇皮管最低点处打孔防止电缆内部积水 | 2025-01-17 | 厂家已在蛇皮管最低点处打孔防止电缆内部积水 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
改扩建 | 主变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 新扩建主变油流继电器未安装防雨罩 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家加装防雨罩 | 2025-01-17 | 厂家已对主变油流继电器加安装防雨罩 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.1 | 8.6.1 户外布置变压器的气体继电器、油流速动继电器、温度计、油位表应加装防雨罩，压力释放阀等其他组部件应结合地域情况自行规定。加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯）。
改扩建 | 主变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变上方有载开关注油管对接法兰处一处等电位线安装未紧固 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家对松动的等电位线进行紧固 | 2025-01-17 | 厂家已对有载开关注油管处等电位线进行紧固并检查其他位置是否有类似情况 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
改扩建 | 变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | #2主变110kV侧中性点套管升高座处等电位线未安装 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家安装缺失的等电位线 | 2025-01-17 | 厂家已重新安装主变110kV侧中性点套管升高座处等电位线 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.2 | 8.5.2 本体及附件的对接法兰应用等电位跨接线（片）连接。
改扩建 | 变压器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 主变压器 | 现场安装 | 2025-01-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 新扩建2号主变铁芯接地引下线未做标识 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家加装相应的标识 | 2025-01-17 | 厂家已加装相应缺失的标识 | 变压器（油浸式并联电抗器）全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.5 | 8.5.1 | 8.5.1 应将变压器铁心、夹件接地引线分别引至便于测量的适当位置，并在油箱下部分标识，以便在运行时监测接地线中是否有环流。
改扩建 | 避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 设备调试 | 2025-01-14 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 缺少主变中性点110kV侧避雷器泄露电流试验报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 要求厂家提供缺少的试验报告 | 2025-01-17 | 厂家已提供缺少的主变中性点110kV侧避雷器泄露电流试验报告 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 7.2 | 7.2.1 | 7.2.1 交接试验报告试验项目齐全，试验数据符合标准规程要求。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路50231刀闸 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-01-02 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 厦门变500kV泰厦Ⅰ路50231刀闸A相触头间接触不良，导体插入深度不足 | 否 | 电气设备性能 | 500kV泰厦Ⅰ路50231刀闸A相安装工艺不佳，动静触头间距未调整到位，导致插入深度不足 | 请西门子能源高压开关（杭州）有限公司重新调整500kV泰厦Ⅰ路50231刀闸A相触头插入深度并测试夹紧度，按要求进行整改，确保供电可靠性。 | 2025-01-10 | 已重新调整500kV泰厦Ⅰ路50231刀闸A相触头插入深度，保证符合产品技术文件要求 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 触头间应接触紧密，两侧的接触压力应均匀且符合产品技术文件要求；当采用插入连接时，导体插入深度应符合产品技术文件要求。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路/#1联变500kV侧5022单元 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-01-09 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 厦门变扩建500kV泰厦Ⅰ路/#1联变500kV侧5022间隔未见SF6气瓶抽检报告 | 否 | 电气设备性能 | 调试施工人员未按照作业指导书，对新到气瓶进行送检 | 督促安装人员安排气瓶及时送检，合格后方可注入设备，确保供电可靠性。 | 2025-01-10 | 安装人员已安排气瓶及时送检，合格后注入设备，确保供电可靠性。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 SF6新气到货后，充入设备前应对每批次的气瓶进行抽检，并应按现行国家标准《工业六氟化硫))GB 12022验收。
新建 | 500kV泰厦Ⅱ路/500kV岗厦Ⅱ路5032开关 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-01-02 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 厦门变500kV泰厦Ⅱ路/500kV岗厦Ⅱ路5032断路器安装时，连接插件的触头中心未对准插口 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未严格按照作业指导书进行作业，5032断路器安装时，连接插件的触头中心未对准插口 | 500kV泰厦Ⅱ路/500kV岗厦Ⅱ路5032断路器安装时，连接插件的触头中心应对准插口 | 2025-01-10 | 已根据监督意见，现场工作人员在连接触头时均有标记，对准的同时，均要求测试回路电阻，确保解除可靠 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 连接插件的触头中心应对准插口，不得卡阻，插入深度应符合产品技术文件要求。接触电阻应符合产品技术文件要求，不宜超过产品技术文件规定值的1.1倍。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路50231刀闸C相 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-01-02 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 厦门变500kV泰厦Ⅰ路50231刀闸C相机构箱密封不严 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未严格按照作业指导书进行作业，500kV泰厦Ⅰ路50231刀闸C相机构箱密封不严 | 请西门子能源高压开关（杭州）有限公司重新调整500kV泰厦Ⅰ路50231刀闸C相机构箱密封条，保证机构箱密封良好，按要求进行整改，确保供电可靠性。 | 2025-01-10 | 现场已经重新对机构箱密封条进行调整，调整后经密封试验确认机构箱密封良好 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.3 | 6.2.3 机构箱应密闭良好、防雨防潮性能良好，箱内安装有防潮装置时，加热装置应完好，加热器与各元件、电缆及电线的距离应大于50mm；机构箱内控制和信号回路应正确并符合现行国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB 50171）的有关规定。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路/#1联变500kV侧5022单元 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-01-02 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 厦门变500kV泰厦Ⅰ路/#1联变500kV侧5022断路器安装时未采取防尘棚等有效措施，确保安装环境洁净度 | 否 | 电气设备性能 | 厂家及施工人员未严格按照作业指导书施工，500kV泰厦Ⅰ路/#1联变500kV侧5022断路器安装时未采取防尘棚等有效措施 | 监督厂家及施工人员500kV泰厦Ⅰ路/#1联变500kV侧5022断路器安装时应采取防尘棚等有效措施，确保安装环境洁净度 | 2025-01-10 | 已根据监督意见，现场搭设防尘棚，工作人员穿防尘服进入现场工作，满足防尘要求，避免异物进入设备内部 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.3 | 6.1.3 GIS、罐式断路器现场安装时应采取防尘棚等有效措施，确保安装环境的洁净度。800kV及以上GIS现场安装时采用专用移动厂房，GIS间隔扩建可根据现场实际情况采取同等有效的防尘措施。
新建 | 500kV泰厦Ⅱ路5062开关 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 设备调试 | 2025-01-09 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程的500kV泰厦Ⅱ路5062开关三相SF6密度继电器未及时进行校验并提供校验报告 | 否 | 电气设备性能 | 调试人员未按作业指导书要求进行SF6密度继电器校验 | 督促现场试验人员尽快进行500kV泰厦Ⅱ路5062开关三相SF6密度继电器校验，并排查该工程的其他气室表计是否完成校验 | 2025-01-10 | 现场试验人员已完成扩建工程的500kV泰厦Ⅱ路5062开关SF6密度继电器校验，已排查该工程的其他气室表计是否完成校验并完成校验 | 断路器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 密度继电器和压力表应经检验，并应有产品合格证明和检验报告。
新建 | 500kV泰厦Ⅱ路串50611刀闸 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-01-09 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程，500kV泰厦Ⅱ路串50611刀闸与500kV Ⅲ段母线连接处GIS的外壳未设置接地 | 否 | 电气设备性能 | 厂家施工未按照流程作业，漏装接地排 | 督查山东电工电气日立高压开关有限公司对泰厦Ⅱ路5061开关单元部分配电装置外壳壳体缺失的接地排补安装，并排查其他配电装置外壳是否漏装 | 2025-01-10 | 厂家已对泰厦Ⅱ路5061开关单元部分配电装置外壳壳体缺失的接地排进行补安装，排查其他配电装置外壳未漏装 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路5051开关单元 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-01-09 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程，SF6新气瓶到货后，调试人员部分批次气瓶未及时进行交接试验 | 否 | 电气设备性能 | 调试施工人员未按照作业指导书，对新到气瓶进行检测 | 督促调试施工人员按照交接试验要求，对气瓶进行检测，并出具报告 | 2025-01-10 | 调试施工人员已按照交接试验要求，对全部到货气瓶进行检测，全部合格，并出具报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.6 | 6.6.1 | 6.6.1 SF6新气到货后，充入设备前应对每批次的气瓶进行抽检，并应按现行国家标准《工业六氟化硫))GB 12022验收。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路5051开关 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-01-09 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程开始阶段，进行500kV泰厦Ⅰ路5051开关A相安装过程中未采取防尘棚，存在GIS设备进入粉尘等异物风险 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未严格按照作业指导书进行作业 | 请山东电工电气日立高压开关有限公司在GIS现场安装中要求全程设置符合要求的防尘棚，确保GIS设备安装过程中避免设备内部进入异物 | 2025-01-10 | 厂家已在GIS现场安装中全程设置符合要求的防尘棚，保证施工符合技术要求 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.3 | 6.1.3 GIS、罐式断路器现场安装时应采取防尘棚等有效措施，确保安装环境的洁净度。800kV及以上GIS现场安装时采用专用移动厂房，GIS间隔扩建可根据现场实际情况采取同等有效的防尘措施。
新建 | 500kV泰厦Ⅱ路5062/5063线路避雷器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-01-09 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程，500kV泰厦Ⅱ路5062/5063线路避雷器B相底座螺栓锈蚀严重，螺栓外表面热镀锌层破损，导致避雷器长期放置过程中逐渐锈蚀。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家使用的螺栓材质不佳，安装工艺野蛮导致螺栓表面镀锌层破损 | 督促厂家更换已锈蚀螺栓并排查更换本次工程使用的同一批次法兰螺栓，确保使用材质合格的螺栓 | 2025-01-10 | 厂家已全部更换锈蚀螺栓，并更换本次工程使用的同一批次法兰螺栓，确保使用材质合格的螺栓 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.2 | 5.2.1 | 5.2.1 避雷器各连接部位必须紧固可靠，使用螺栓必需与螺孔尺寸相配套且具有良好的防锈蚀性能。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路5051/5052线路CVT | 交流500kV | 未知 | 未知 | 电压互感器 | 现场安装 | 2025-01-09 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程，500kV泰厦Ⅰ路5051/5052线路CVT A/B/C三相朝天压接线夹底部未打排水孔 | 否 | 电气设备性能 | 送变电施工人员未按照作业指导书进行作业，漏打滴水孔 | 督促现场施工人员对长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程泰厦Ⅰ/Ⅱ路所有线路CVT的三相压接线夹补打排水孔 | 2025-01-10 | 现场施工人员已对长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程泰厦Ⅰ/Ⅱ路所有线路CVT的三相压接线夹补打排水孔 | 电压互感器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.4 | 6.1.4 在可能出现冰冻的地区，线径为400mm2及以上的、压接孔向上 30°～90°的压接线夹，应打排水孔。
新建 | 500kV泰厦Ⅱ路5062开关 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 断路器 | 现场安装 | 2025-01-09 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程，500kV泰厦Ⅱ路5062开关B相断路器罐体与支座间的焊接不够牢靠，边沿焊接不完整 | 否 | 电气设备性能 | 厂家及施工人员未按照作业指导书进行焊接，焊接工艺不良 | 督查厂家及施工人员对500kV泰厦Ⅱ路5062开关B相断路器罐体与支架之间重新进行补焊，确保四个边焊接完整牢靠 | 2025-01-10 | 厂家及施工人员已对500kV泰厦Ⅱ路5062开关B相断路器罐体与支架之间进行补焊，确保四个边焊接完整牢靠 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.1 | 6.7.1 支座材质为Q235碳钢，断路器罐体和支座间为异种钢焊接。焊接过程可添加垫板，垫板材质与罐体相同。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路50231刀闸C相 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-01-09 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 厦门变500kV泰厦Ⅰ路50231刀闸C相底座传动部分较为卡涩 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员未严格按照作业指导书施工作业 | 请施工人员现场调试刀闸 | 2025-03-12 | 已按要求调整 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.1 | 6.3.1 隔离开关的底座传动部分应灵活，并涂以适合当地气候条件的润滑脂。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路5051/5052线路CVT | 交流500kV | 未知 | 未知 | 电压互感器 | 现场安装 | 2025-01-09 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程，500kV泰厦Ⅰ路5051/5052线路CVT A/B/C三相均压环最低处未打排水孔 | 否 | 电气设备性能 | 厂家及施工人员漏打排水孔 | 督促厂家及施工人员对泰厦Ⅰ路线路CVT三相的均压环最低处补打排水孔 | 2025-01-10 | 厂家及施工人员已对泰厦Ⅰ路线路CVT三相的均压环最低处补打排水孔 | 电压互感器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 均压环安装水平、牢固，且方向正确；安装在环境温度零度及以下地区的均压环，应在均压环最低处打排水孔；具有保护间隙的，应按产品技术文件的要求调好距离。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路5051/5052线路避雷器 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 现场安装 | 2025-01-09 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程中，500kV泰厦Ⅰ路5051/5052线路避雷器A/B/C三相均压环最低处未打排水孔。 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员未按照要求作业指导书要求打滴水孔 | 督促厂家对泰厦Ⅰ路线路避雷器三相的均压环最低处补打排水孔 | 2025-01-10 | 厂家已对泰厦Ⅰ路线路避雷器三相的均压环最低处补打排水孔 | 避雷器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.3 | 5.3.3 | 5.3.3 均压环安装深度和水平度应满足设计要求，安装应牢固、平整、无变形，相色应正确，在最低处应有排水孔。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路50511刀闸 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-01-09 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程工程开始阶段,进行500kV泰厦Ⅰ路5051开关单元50511刀闸A相安装过程中未安装温湿度检测仪，未采取有效温湿度监测措施 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未严格按照作业指导书进行作业，未设置温湿度检测仪 | 请山东电工电气日立高压开关有限公司在GIS现场安装过程中要求全程配置对应温湿度监测设备，确保GIS安装过程符合环境温湿度要求，避免设备内部受潮。 | 2025-01-10 | 厂家已在GIS现场安装过程中全程配置对应温湿度监测设备，确保GIS安装过程符合环境温湿度要求，避免设备内部受潮。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 所有GIS安装作业现场必须安装温湿度、洁净度实时检测设备，实现对环境条件的实时查询和自动告警，确保安装环境符合要求。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路5051开关CT | 交流500kV | 未知 | 未知 | 电流互感器 | 现场安装 | 2025-01-09 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程，进行断路器传动试验后，发现500kV泰厦Ⅰ路5051开关CT二次接线端子部分存在松开现象，存在运行过程中CT二次线松动，造成保护误动的隐患 | 否 | 电气设备性能 | 厂家未按照作业指导书作业及检查，安装工艺不佳，导致二次接线端子存在松动 | 督促厂家在开关传动结束后，对所有CT二次接线重新进行检查并紧固 | 2025-01-10 | 厂家在开关传动结束后，已对所有CT二次接线重新进行检查，已对所有端子紧固，确保端子无松动，已完成整改 | 电流互感器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.2 | 6.1.2 端子的等电位连接应牢固可靠且端子之间应保持足够电气距离，并应有足够的接触面积；二次引线端子和末屏引出线端子应有防转动措施。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路5051/5052线路CVT | 交流500kV | 未知 | 未知 | 电压互感器 | 现场安装 | 2025-01-09 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程CVT到货后，其中500kV泰厦Ⅰ路5051/5052线路CVT A相和500kV泰厦Ⅱ路5062/5063线路CVT A相及C相存在有多个螺栓松动，油箱法兰未紧固到位的问题，导致出现轻微渗漏油的问题。 | 否 | 电气设备性能 | 厂家安装工艺不不佳，出厂前产品检查工序不到位 | 督促厂家对长泰站500kV泰厦Ⅰ路5051/5052线路CVT A相和500kV泰厦Ⅱ路5062/5063线路CVT A相及C相松动螺栓进行紧固，对渗漏油迹进行清洗。 | 2025-01-10 | 厂家已对长泰站500kV泰厦Ⅰ路5051/5052线路CVT A相和500kV泰厦Ⅱ路5062/5063线路CVT A相及C相松动螺栓进行紧固，对渗漏油迹进行清洗，并静置48h观察无渗漏。 | 电压互感器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1 电压互感器应无渗漏，油位、气压、密度应符合产品技术文件的要求。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路50231刀闸A相 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-01-02 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 厦门变500kV泰厦Ⅰ路50231刀闸A相转动部分未涂抹适合当地气候条件的润滑脂 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员未按照作业指导书要求施工 | 500kV泰厦Ⅰ路50231刀闸A相转动部分应涂抹适合当地气候条件的润滑脂 | 2025-03-12 | 已按要求在500kV泰厦Ⅰ路50231刀闸A相转动部分涂抹适合当地气候条件的润滑脂 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1 操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路/#1联变500kV侧5022单元 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-01-03 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 厦门变500kV泰厦Ⅰ路/#1联变500kV侧5022单元部分配电装置的外壳未接地 | 否 | 电气设备性能 | 厂家施工未按照流程作业，外壳未接地 | 督促福建省送变电工程有限公司施工人员对500kV泰厦Ⅰ路/#1联变500kV侧5022单元部分配电装置的外壳接地，并排查其他配电装置外壳是否接地 | 2025-01-10 | 已根据监督意见，福建省送变电工程有限公司施工人员对本期所有单元进行重新检查，对未加装部分进行安装，并签字确认 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.1 | 6.4.1 设备配电装置的外壳应接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路505167线路快速接地刀闸 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 工程设计 | 2025-01-09 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 长泰站500kV泰厦Ⅰ/Ⅱ路扩建工程，500kV泰厦Ⅰ路505167线路快速接地刀闸直接通过外壳接地，未采用专用接地排接地 | 否 | 电气设备性能 | 厂家设计错误，未设计专用接地铜排 | 请山东电工电气日立高压开关有限公司在GIS现场安装中应将505167线路快速接地开关采用专用接地连接排直接接地，不得通过外壳接地。 | 2025-01-10 | 厂家已按照要求增加专门接地排，将505167快速接地开关采用专用接地连接排直接接地。 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.3 | 6.4.3 电压互感器、避雷器、快速接地开关应采用专用接地线接地。
新建 | 500kV泰厦Ⅱ路50331刀闸B相 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 隔离开关 | 现场安装 | 2025-01-02 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 厦门变500kV泰厦Ⅱ路50331刀闸B相连接部分的销子部分松动 | 否 | 电气设备性能 | 500kV泰厦Ⅱ路50331刀闸B相厂内制造工艺不佳，导致部分销子未上紧 | 请施工人员重新调节500kV泰厦Ⅱ路50331刀闸B相连接部分的销子 | 2025-01-10 | 已根据监督意见，对50331刀闸所有连接部分的销子进行检查，并做好记录，对松动部分进行重新紧固 | 隔离开关全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.3 | 6.3.2 | 6.3.2 拉杆的内径应与操动机构轴的直径相配合，两者间的间隙不应大于lmm；连接部分的销子不应松动。
新建 | 500kV泰厦Ⅱ路/500kV岗厦Ⅱ路5032单元 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-01-02 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 厦门变500kV泰厦Ⅱ路/500kV岗厦Ⅱ路5032单元安装过程中，接地引下线采用单颗螺栓进行紧固 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员未严格按照作业指导书施工 | 监督施工人员按要求整改：500kV泰厦Ⅱ路/500kV岗厦Ⅱ路5032单元安装过程中，接地引下线采用不少于2个螺栓紧固 | 2025-01-10 | 监督施工人员已按要求整改：500kV泰厦Ⅱ路/500kV岗厦Ⅱ路5032单元安装过程中，接地引下线采用不少于2个螺栓紧固 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.2 | 6.4.2 接地引下线应使用不少于两个M12或一个M16的螺栓进行紧固，接地点应标以接地符号。
新建 | 500kV泰厦Ⅰ路/#1联变500kV侧5022单元 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-01-02 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 厦门变500kV泰厦Ⅰ路/#1联变500kV侧5022单元部分外壳接地未从短接线上引出与接地母线连接 | 否 | 电气设备性能 | 施工人员未严格按照作业指导书施工作业 | 监督施工人员对500kV泰厦Ⅰ路/#1联变500kV侧5022单元部分外壳接地从短接线上引出与接地母线连接，并排查其他相关设备 | 2025-03-12 | 监督施工人员已对500kV泰厦Ⅰ路/#1联变500kV侧5022单元部分外壳接地从短接线上引出与接地母线连接，并已排查其他相关设备 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.4 | 6.4.4 | 6.4.4 分箱式的GIS外壳（特别是额定电流较大的GIS套管处）应设短接线，其截面应能承受长期通过的最大感应电流和短时耐受电流。外壳接地应从短接线上引出与接地母线连接，其截面应满足短时耐受电流的要求。
新建 | 500kV泰厦Ⅱ路/500kV岗厦Ⅱ路5032单元 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-01-02 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 厦门变500kV泰厦Ⅱ路/500kV岗厦Ⅱ路5032单元安装过程中，对于电缆及母线的连接处等难以直接观察的部位，未利用有效的检测仪器和手段进行核查 | 否 | 电气设备性能 | 500kV泰厦Ⅱ路/500kV岗厦Ⅱ路5032安装过程中，安装工艺不良，未直接使用回路电阻等手段对于电缆及母线的连接处等难以直接观察的部位进行去确认 | 500kV泰厦Ⅱ路/500kV岗厦Ⅱ路5032单元安装过程中，对于电缆及母线的连接处等难以直接观察的部位，应采取有效的检测仪器和手段进行核查 | 2025-03-12 | 已按要求采取有效的检测仪器和手段进行核查 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.2 | 6.2.2 | 6.2.2 安装过程中，对于电缆及母线的连接处等难以直接观察的部位，应利用有效的检测仪器和手段进行核查，确保连接可靠。
新建 | 500kV泰厦Ⅱ路/500kV岗厦Ⅱ路5032单元 | 交流500kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-01-02 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 500kV泰厦Ⅱ路/500kV岗厦Ⅱ路5032单元安装过程中，焊接垫板材质与罐体不同 | 否 | 电气设备性能 | 厂家及施工人员未按照作业指导书进行焊接 | 督促厂家将500kV泰厦Ⅱ路/500kV岗厦Ⅱ路5032单元安装过程中，焊接垫板材质应与罐体相同 | 2025-03-12 | 已督促厂家将500kV泰厦Ⅱ路/500kV岗厦Ⅱ路5032单元安装过程中，将焊接垫板材质与罐体一致 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 6.7 | 6.7.1 | 6.7.1 支座材质为Q235碳钢，断路器罐体和支座间为异种钢焊接。焊接过程可添加垫板，垫板材质与罐体相同。
新建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-01-08 | 设备安装 | 安装调试 | 较大 | 较大 | 10kV开关柜中柜门及下柜门未接地 | 否 | 电气设备性能 | 设备安装过程未及时安装接地线 | 对所有柜门补充短接接地 | 2025-01-09 | 已对所有柜门补充短接接地 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1 柜体平整，表面干净无脱漆锈蚀。柜体柜门密封良好，接地可靠，观察窗完好，标志正确、完整。电气指示灯颜色符合设计要求，亮度满足要求。设备出厂铭牌齐全、参数正确。
新建 | 1号主变10kV侧94A开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 设备调试 | 2025-01-08 | 设备调试 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 1号主变10kV侧94A开关柜B相交接试验数据与出厂值偏差较大，不满足标准 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对主变柜全回路进行检查，查找超变原因并处理 | 2025-01-09 | 已对主变柜全回路进行检查，并处理完成 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-01-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 10kV开关柜紧急分闸装置防误操作盖未采用铅封措施 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 对紧急分闸装置防误操作盖采用铅封措施 | 2025-01-09 | 已对紧急分闸装置防误操作盖采用铅封措施 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.2 | 8.2.2 | 8.2.2 手车开关，摇进摇出顺畅到位，无卡涩，二次切换位置正常。断路器远方、就地分合闸正常，无异响，机构储能正常，紧急分闸功能正常。接地刀闸分合顺畅无卡涩，接地良好，二次位置切换正常。二次插头接触可靠，闭锁把手能可靠保证插头接触不松动。
新建 | 220kV组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-01-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | GIS平面图及剖视图未标明伸缩节位置及数量 | 否 | 电气设备性能 | 安装前未审查剖面图及平面图各标明元素是否齐全 | 按要求标明 | 2025-01-09 | 已按要求标明GIS平面图及剖视图伸缩节位置及数量 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 伸缩节安装完成后，应根据生产厂家提供的“伸缩节（状态）伸缩量-环境温度”对应参数明细表等技术资料进行调整和验收。
新建 | 组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-01-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 设备使用的氮气未提供送检报告 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按要求送检并提供送检报告 | 2025-01-09 | 已按要求送检并提供送检报告 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-01-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 较大 | 较大 | 10kV开关柜后下柜柜间存在较大孔洞未封堵 | 否 | 电气设备性能 | 设备安装阶段时未及时对孔洞进行有效封堵 | 对孔洞进行封堵隔离 | 2025-01-09 | 已对10kV开关柜孔洞进行封堵隔离 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.6 | 8.6.2 | 8.6.2 高压开关柜在安装后应对其一、二次电缆进线处采取有效封堵措施。
新建 | 220kV卓丰Ⅰ路245间隔组合电器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 组合电器 | 现场安装 | 2025-01-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV卓丰Ⅰ路245间隔组合电器断路器机构箱内加热器与二次电缆距离小于50mm | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 调整加热器与二次电缆的距离 | 2025-01-09 | 已调整加热器与二次电缆的距离 | 组合电器全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 交接试验项目应齐全、合格，并与出厂试验数值无明显差异，试验报告等文件资料应齐全。前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
新建 | 10kV开关柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 开关柜 | 现场安装 | 2025-01-08 | 竣工验收 | 竣工验收 | 重大 | 重大 | 开关柜电缆室绝缘材料包封不完善，如电缆头接线端子处铜排未包封 | 否 | 电气设备性能 | 设备安装过程应及时对电缆仓裸露带电部位进行包封 | 对裸露带电部位进行绝缘包封，防止相间短路或对地放电 | 2025-01-09 | 已对裸露带电部位进行绝缘包封 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.4 | 8.4.3 | 8.4.3 新安装开关柜禁止使用绝缘隔板。即使母线加装绝缘护套和热缩绝缘材料，也应满足空气绝缘净距离要求。
新建 | 10kV避雷器 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 避雷器 | 设备选型 | 2025-01-08 | 设备采购 | 设备采购 | 一般 | 一般 | 10kV开关柜内避雷器未采用标称放电电流10kA的SL等级避雷器 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 按照前期设联会及《变电站高压开关柜可靠性提升措施要求》，更换标称放电电流10kA的SL等级避雷器 | 2025-01-09 | 已按照前期设联会及《变电站高压开关柜可靠性提升措施要求》，更换标称放电电流10kA的SL等级避雷器 | 开关柜全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1 前期各阶段发现的问题已整改，并验收合格。相关反事故措施已落实。
改扩建 | 接地网铜绞线 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 接地网 | 设备制造工艺 | 2025-01-02 | 设备安装 | 安装调试 | 一般 | 一般 | 接地线之间连接（焊接）部位外侧防腐处理的范围不足100mm。 | 否 | 电气设备性能 | 未知 | 接地线之间连接（焊接）部位外侧防腐处理的范围应大于100mm，应加大防腐处理范围。 | 2025-01-08 | 已加大防腐处理范围，使接地线之间连接（焊接）部位外侧防腐处理的范围大于100mm。 | 接地网全过程技术监督实施细则 | 设备安装 | 安装调试 | 5.6 | 5.6.1 | 5.6.1 热镀钵钢材焊接时，在焊痕外最小100mm范围内应采取可靠的防腐处理。
新建 | 220kV宅岭II路268智能汇控柜 | 交流220kV | 未知 | 未知 | 控制及保护装置(系统) | 设备调试 | 2025-01-03 | 竣工验收 | 竣工验收 | 一般 | 一般 | 220kV宅岭II路268智能汇控柜前柜，220kV间隔保护远方压板和检修压板标签贴反。 | 否 | 继电保护 | 未知 | 268智能汇控柜上保护远方压板和检修压板功能应验证正确后，粘贴正确标签。 | 2025-01-04 | 268智能汇控柜上保护远方压板和检修压板功能已验证正确，现场已粘贴正确标签。 | 继电保护全过程技术监督实施细则 | 竣工验收 | 竣工验收 | 8.8 | 8.8.1 | 8.8.1 电缆标签悬挂应美观一致，并与设计图纸相符；电缆标签应包括电缆编号、规格型号、长度及起止位置。电缆芯线应标明回路编号、电缆编号和所在端子位置，内部配线应标明所在端子位置和对端端子位置。电压互感器二次回路中性线、电流互感器二次回路中性线与交流供电电源中性线（零线）名称不应混淆。保护电源和控制电源回路标识应有明显的区别。